## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601498 | SPG |  | N026A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.024-8 | 202605 | 31/01/2026 15:54:53 | Verificar e solucionar falta de plaqueta sinalização elavador E-26 (Cota 61). | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável |  | Sim | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202601468 | SAD |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202605 | 30/01/2026 14:40:49 | Verificado que o elevador esta travado na cota 128, sem aceitar comandos | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado com portas fechadas. Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202601298 | SAD |  | N018A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.016-1 | 202605 | 28/01/2026 10:42:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o elevador se encontra parado sem indicação da cota de posição e sem aceitar comandos. | OUO6 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado com portas fechadas. Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202601280 | SAD |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202605 | 28/01/2026 08:33:47 | Elevador travado na elevação 115 com pessoa presa. | OUO6 | MAM2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado com passageiro. Realizado Reset e resgate, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231
202601235 | SAD |  | N012A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.010-2 | 202605 | 27/01/2026 15:23:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador E-12 se encuentra trabado en la cota 144m, sin responder a los comandos. | OUO6 | MAM2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota144 com portas fechadas. Realizado reset e normalizado elevador. Código de falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600864 | SAD |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202604 | 21/01/2026 14:31:56 | Verificar e solucionar elevador parado na el. 108 com alarme sonoro atuado. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Elevador parado com alarme acioado. Realizado Reset , elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231
202600710 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202603 | 16/01/2026 16:24:51 | Apoio à informática para a definição dos requisitos e o desenvolvimento da fase 2 do SAM-GL (gestão de ensaios dos EPIs e EPCs) e a migração de dados do sistema SCEEP. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER
202512862 | SEE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202533 | 11/08/2025 11:16:24 | Reforzar junto a los equipos para que todos los trabajos sean ejecutados con autorización de trabajo (AT) especifica. Referencia: RAO 04/2025. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | **Obs: conforme conversado, SSA a ser respondida con la revisión del manual G06, revisión de actividades con y sin expedición de AT.
202316086 | SEE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202339 | 29/09/2023 11:02:10 | Falha de comunicação intermitente com os sensores ligados ao painel PMSMG-50-09, do sistema SMG. Constatada durante execução das SSA's 202208689 e 202208688, referentes às modificações no painel A20, A21 e RDG's para implementação do sistema SMG. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON
202601445 | SAD |  | J005A006 | SISTEMA PNEUMATICO DE PARTIDA | 0469.001-0 | 202605 | 30/01/2026 10:12:09 | Durante a manutenção de rotina semanal, encontrada a pressão do ar de manobra em 9,5 bar, acima dos 7,0 bar esperado. Verificar anomalia encontrada. | MAM2 | MAM2 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202605 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado vazamento interno pelo diafragma de vedação da válvula. Executado a desmontagem e substituição do kit de vedação cod.almox. 706216. Após montagem, realizado a regulagem da válvula RV-1 CA em 7,0 bar e testes. Equipamento em condições normais de operação.
202601349 | SEE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202605 | 28/01/2026 21:16:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q19 VENTILADOR V23 en el tablero de control del T01. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante a inspeção foram encontrados capacitores danificados. A resistência de isolação do enrolamento do motor para a carcaça apresentou valor acima de 500 MΩ. Os capacitores danificados foram substituídos e, após a manutenção, os testes indicaram corrente de 3,9 A e tensão de 450 Vca, confirmando o bom funcionamento do ventilador.
202601344 | SAD |  | D029B001 | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.052-4 | 202605 | 29/01/2026 07:32:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou sem rearme no SCADA o alarme "SF6_60 VAO_U18 DISJ 06U18 BOBINA DISPARO 1/2 FALHA CSF-20". Verificado bandeirola desarmada no CSF-20, sem nenhum alarme no painel A55. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito de apertura, realizando el reapriete de los bornes correspondientes y de los conectores plug-in bajo los cubículos (D7 y D19) de los interruptores, así como del plug-in de alimentación de la electroválvula del Trip 2. Se midió la tensión de salida hacia el CSF-20, registrándose −62 Vcc en las tres fases. Se realizaron ensayos operacionales sin que reapareciera la alarma, dejando en condiciones normales de operación.
202601305 | SEE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202605 | 28/01/2026 11:40:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q12 VENTILADOR V10 en el tablero de control del T01. | OUO7 | MET1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante a inspeção foi identificado travamento no eixo do motor do ventilador, impossibilitando seu funcionamento. Diante da falha constatada, será necessária a substituição completa do ventilador. Como medida provisória, o disjuntor Q12 foi mantido desligado e o terminal 22 do Q12 foi isolado, a fim de inibir o alarme associado à falha do ventilador.
202601302 | SAS | 202601281 | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202605 | 28/01/2026 11:18:36 | Solicito apoyo para la desconexión del transformador TRB-02 para verificación de disparo del interruptor 52-H del tablero CM-02. | MEG2 | MET1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção na caixa de terminais do lado de 13,8 kV do transformador, não sendo identificada qualquer anomalia ou defeito nos componentes avaliados. Adicionalmente, procedeu‑se à desconexão do cabo de terra do terminal X0, conforme orientação estabelecida na SSA 201107525F. Como medida de segurança operacional, foi afixado um cartão de aviso indicando a necessidade de manter o terminal X0 permanentemente desconectado.
202601300 | SAS | 202601282 | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202605 | 28/01/2026 11:04:23 | Solicito apoyo para la desconexión del transformador TRB-01 para verificación de disparo del interruptor 52-G del tablero CM-01. | MEG2 | MET1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram desconectados os terminais X0, X1, X2 e X3 para a realização do ensaio de resistência de isolação dos cabos de alimentação do TRB‑01 pela equipe MEG2. Após o ensaio, os terminais X1, X2 e X3 foram reconectados. O cabo de terra do terminal X0 permaneceu desconectado, conforme orientação da SSA 201107525E.
202601287 | APG |  | E031D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 32TB1T1 | 0304.002-0 | 202605 | 28/01/2026 09:07:32 | Verificar motivo que pino/trava de desbloqueio da chave de aterramento estar inoperante. | OUO5 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202601286 | APG |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202605 | 28/01/2026 09:07:09 | Verificar motivo do pino/trava de bloqueio da seccionadora está travada na posição "desbloqueada" (para cima). Observação: bobina energizada, ocasionando aquecimento do pino. | OUO5 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não
202601282 | SEE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202605 | 28/01/2026 09:05:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de cerrar el interruptor 52H en el CM2, estando interconectado los CM1 y CM2. Dispararon los interruptores 52G en el CM1 y 52H en el CM2 por actuación de la protección "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL". | OUO7 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO
202601281 | SEE |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202605 | 28/01/2026 09:05:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual abrió el interruptor 52.H por actuación de la protección "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL" al interconectar los CM-1 y CM-2. | OUO7 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202605 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Durante el atendimiento se constató que el disyuntor 52-H se encontraba cerrado y alimentando normalmente al transformador TRB-02, con los paneles CM-1 y CM-2 interconectados, por lo tanto, no fue necesario verificar el circuito de alimentación. Emitida SSA 202601302 para MET1 verificar el estado del transformador. El disyuntor se encuentra en condiciones normales de operación.
202601127 | SAS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202605 | 26/01/2026 11:43:27 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA SUBIENDO CON LA SECCIONADORA EN POSICIÓN ABIERTA. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202605 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado desajuste na micro switch de quebra do selo da BI (Bobina de Intertravamento). Executado novo ajuste e voltou ao funcionamento normal.
202600788 | SAS |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202604 | 20/01/2026 13:13:17 | Realizar instalación de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Sustituir los actuales auriculares Jabra Engage 65 y devolver al stcok con código 715236. Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en los ajustes necesarios. Contrato de soporte 4500077737. SSA vinculada: 202600781 y 202600784. Fecha prevista: 21 al 23/enero/2026. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada preparação da conexão e acompanhamento de configurações pelo suporte e, posteriormente, a substituição dos headsets antigos, conforme solicitado. Após procedimento, constatado funcionamento satisfatório (Obs: atendimento e encerramento de chamadas sendo feito apenas pela tela da console, empresa Wecom/Byne se comprometeu a fazer ajustes para utilizar os botões do próprio Headset). Os acessórios antigos foram devolvidos ao almoxarifado (DM na aba documentos).
202600571 | AMP |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202603 | 14/01/2026 15:55:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionan las alarmas " TOMA_AGUA CONDIC" y "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de forma intermitente estando la unidad en operación. Verificado en el CTM el accionamiento de la alarma "Contactor C2/C2A (Transferencia condicion urgente)" con rearme. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202603 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado alarmas rearmadas, conforme orientación de IEQ1 se abrió el lazo de red, desconectando y reconectando sucesivamente los sgtes componentes: COM800-SWITCH-IHM-PCL, también se verifico posible falso contacto en los componentes (E/S), sin poder replicar la falla que transfiera al contactor C2/C2A. Evento ya ocurrido en la U09 (SSA 202517313) y en la U13 (SSA 202519118). Ya fue emitida SSA 202519233 solicitando PT a IEQ1. Tablero quedara en observacion hasta el proximo PD de maquina.
202600414 | ACS |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202602 | 11/01/2026 14:01:26 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "VALV. ALIVIO OPERADA" com posterior rearme. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspeccion, fueron inhibidos los puntos X4-11 y X4-14 de la regla X4 en el panel del transformador. La inspeccion de la valvula de alivio sera ejecutada con otro documento, en un desligamiento.
202600407 | ACS |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202602 | 10/01/2026 15:43:47 | Verificar y solucionar el motivo por el cual actuo la alarma "TU SMT-15 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" en el SCADA, sin rearme. Obs.: Verificado en el local la alarma en la fase C. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fueron inhibidos los puntos 137 y 139 de la regla XR-01 en el SMT. La inspeccion del Hydran sera ejecutado en un desligamiento de la maquina.
202600302 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202602 | 08/01/2026 14:08:38 | VERIFICAR/SOLUCINAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FALLA CIRC. ACEITE GR4" SIN REARME, ESTANDO SELECCIONADA LLAVE S2 EN LA POSICION GRUPO 1-2. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado falla en los contactos del fluxometro, realizado la desconexion de la parte electrica, dicho fluxometro sera sustituido en un proximo MP. Obs: indicacion correcta del flujo de aceite.
202600045 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202601 | 03/01/2026 10:56:34 | Verificar motivo de falla a tierra localizado en el KT-02 durante búsqueda en el CB-02/QB-02 dentro de la ejecución de la ATE 2026000331. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202601 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, encontrado válvula F6 en perfectas condiciones. Detectado falla de baja aislación en el maso AU02C1A, entre el tablero CXT-R y el tablero KT. No fue posible solucionar con AT 202600713, será solucionado en un mantenimiento preventivo prolongado.
202520084 | AIM |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202552 | 23/12/2025 13:36:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál está accionado la alarma " "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", sin rearme. Verificado tensión desequilibrada. | OUO7 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202552 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Emitido PT: 202520153 (D) sobre la falta de O.A del QDS-5
202520008 | ASL |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202551 | 21/12/2025 19:51:07 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "U03 EXCITACION CONDICION ANORMAL" sin rearme en el SCADA. Verificado en el local la alarma "FALLA EQUI MEDICION TEMP ROTOR" sin rearme. Temperatura SCADA: -15ºC; temperatura en el local RTMB: 77ºC. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202552 | RODNEI ANTUNES | Os alarmes tinham como origem a falha no RTMB, o qual foi retirado e enviado ao laboratório para reparo. Após a retirada do módulo, os alarmes foram rearmados. A informação de temperatura do rotor permanecerá indisponível, tanto localmente quanto no SCADA, até a conclusão do reparo do RTMB. ILA2 SSA202520027
202519118 | AIM |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202549 | 02/12/2025 20:26:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionan las alarmas " TOMA_AGUA CONDIC" y "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de forma intermitente estando la unidad en operación. Verificado en el CTM el accionamiento de la alarma "Contactor C2/C2A (Transferencia condicion urgente)" con rearme. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202549 | ROGERIO BARTH | Encontrado CTM-13 em condição normal, não foi possível determinar a causa dos eventos, copiado histórico de eventos da IHM e arquivo de diagnóstico do CLP para análise, ver anexo. Conferido a configuração do switch M3 que se encontra conforme IM.EQ.0137-R00. Emitida SSA derivada 202519233 para IEQ1 solicitando Parecer Técnico.
202519061 | AMP | 202519050 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202549 | 02/12/2025 07:35:47 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA/INIBIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 JUNTO A IHM DO PSDF. NOTA: CILINDRO DE FREIO SERÁ SUBSTITUÍDO/NORMALIZADO EM PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2027. | MMU1 | MEL1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202549 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Acessada a IHM localizada na ULP e realizada a inibição da sapata de freio 23. Constatada a sinalização em azul da sapata inibida. A normalização será realizada na manutenção preventiva 3A.
202519050 | AMP |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 02/12/2025 00:23:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 23 permaneceu agarrada no processo de parada da Unidade, não desaplicando com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202549 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO O ISOLAMENTO MECÂNICO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 C/ APOIO DE MEL1 ATRAVÉS DA SSA 202519061, SANANDO A INDISPONIBILIDADE DA UNIDADE GERADORA. CILINDRO DE FREIO SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3A, CONF. PUG/2027 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202519075.
202518690 | AMP | 202518669 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202548 | 24/11/2025 10:49:05 | Como o ganho sugerido pela IEE1 na ssa 202506303 causou eventuais instabilidades na tensão terminal, recalculamos de maneira a compensar apenas a diferença com as UGs convencionais. Nesse caso, o tempo da rampa do potenciômetro na UG 18A deve ser de 44,8s, ou o valor 448 nos parâmetros P05 e P06 (direção 1905 e 1906). Essa configuração equivale a 61V/s. Aplicar esse valor e monitorar o comportamento, caso ainda se verifique instabilidades, aumentar o tempo em patamares de ~25s até estabilizar. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202548 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas alterações nos parâmetros do Set Point AVR P5 e P6 (direção 1905 e 1906) e realizado acompanhamento dos sinais de tensão terminal e Set Point
202518669 | ADM | 202518639 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202548 | 24/11/2025 09:19:44 | Em virtude das oscilações na tensão terminal apresentadas pelo regulador de tensão, propor novo ajuste de tempo para a rampa de referência de tensão. Ref.: ANEXO. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Urgente | Não | MARLON PIENIZ | 202548 | MARLON PIENIZ | Após a aplicação do tempo de 44,8s (ssa 202518690) e acompanhamento, foi constatado que não houve melhora. Assim, conforme o parecer da OPSE em anexo, o valor deve ser retornado para o original de 60s.
202518639 | AIM |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202547 | 23/11/2025 17:12:07 | Durante partida de la unidad se verificó comportamiento anormal en la regulación de tensión, no atendiendo al setpoint (ingresando tensión de 18kV la tensión fue para 17.70kV, ingresando nuevamente para 18kV la tensión fue para 18,20kV). Despues del sincronismo AUTO en el CAT, verificado oscilaciones intermitentes de la tensión. | OUO6 | MEL2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202548 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi emitida SSA202518669 para IEE2 para verificação e análise do tempo de rampa da referência do canal automático do regulador de tensão.
202517313 | AIM |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202544 | 30/10/2025 08:55:20 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme “TOMA_AGUA CONDIC (URG)” de forma intermitente. Verificado no local o acionamento intermitente do LED 2 ERROR e contatores C2/C2A. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202544 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizadas pruebas junto con IEQ1 abriendo lazo de red en los sgtes componentes: COM800-SWITCH-IHM-PCL, también se verifico posible falso contacto en los componentes (E/S), sin poder replicar la falla que transfiera al contactor C2/C2A. Se verifico el correcto crimpado de los conectores de red sin encontrar anormaidades. Emitida SSA 202601037 solicitando un parecer tecnico a IEQ1.
202516793 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202543 | 21/10/2025 09:21:55 | Verificar y solucionar motivo por el cuál acciona la alarma SMT-03 SISTEMA DE MONITOREO FALLA de forma intermitente. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202543 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi inibido o alarme desconectando os pontos XR01-213 e XR01-214 referente ao sensor de umidade que está com mau funcionamento, dando picos de medição errada. Será solucionado na próxima parada com a substituição do sensor.
202514961 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202538 | 18/09/2025 07:14:43 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de las alarmas "GENERADOR VIBRACION/PRESION ANORMAL ETAPA 1" y "GENERADOR VIBRACION/PRESION ANORMAL ETAPA 2" en el SCADA y "SVP-05 SUPERVISIÓN FALLA", verificado en el IHM las alarmas "MGT REL - SENSOR Y - FALLA", "MGT REL - SENSOR Y - ALARME 1" y "MGT REL - SENSOR Y - ALARME NIVEL 2". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU2 com SSA 202515024.
202514004 | APV |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202535 | 29/08/2025 21:01:28 | Verificar acionamiento do alarme ""AM PP CQ -06 H14 EL.67 SECTOR 10 - AVERIA (sem resposta)", de maneira intermitente. Inibido alarme no painel CPAI. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202535 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Nao foi possivel substituir o acionador manual, pois o mesmo nao possui estoque no almoxarifado. Foi emitida a SSA derivada 202514395 para a IEQ2 auxiliar na solucao.
202512091 | AMP |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.003-9 | 202531 | 30/07/2025 07:06:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta permaneceu com indicação de pressão igual a 40 bar no manômetro MA-2, durante processo de fechamento. Identificado sinalização de comporta fechada no CTM e SCADA. Observação: Completada manobra de fechamento através da válvula RE-5. | OUO5 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | EDSON KIRIENCO | 202531 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fecha del Evento: Sábado, 16 de agosto de 2025. Durante el cierre de la compuerta de servicio de la toma de agua, se registró una presión de 39 bar en el manómetro MA2. El evento coincide con lo descrito en la SSA principal, donde se identifica una reincidencia. Solución Propuesta: Realizar el reajuste del fin de curso indicador de compuerta cerrada. Nota: Esta intervención solo podrá realizarse durante el próximo mantenimiento periódico programado.
202512086 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202531 | 30/07/2025 07:25:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-06 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad parada, solamente en el SCADA, sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "R". | OUO5 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202531 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante SSP 20253834 com AT202509125 foi retirado o Hydran com NS1106418519 e encaminhado para IMA0 com a SSA202517110. Foram desconectados os seguintes pontos. *Painel SMT regua XR-01 - 37/38/39/40/17/18; *Painel CXT regua X20R - 49/50.
202511407 | AMP |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202529 | 17/07/2025 08:25:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual no fue posible la extraccion del interruptor 52.1. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202529 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Mecanismo de extracción con manivela se encuentra trabado, será atendido en próximo MP-3A. El disyuntor se encuentra funcional operando correctamente, realizados ensayos de intertrabamiento, transferencia automática y trip.
202510491 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 07/07/2025 07:05:12 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme TU NÍVEL BAIXO DE OLEO. Obs: Imagem da indicação do nível em anexo. | OUO0 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202528 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado transformador e não foi detectado nenhum vazamento relevante, foi constatada que a bexiga estava inflada e o conservador com suficiente nível de óleo para operação do equipamento. O nível de óleo será corrigido em atividade programada com outro documento. Temperatura do transformador em 20 Graus.
202509597 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202525 | 20/06/2025 03:17:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme: PP e PA R04 RELE BUCHHOLZ ATUADO, Atuando o bloqueio 86TP. Verificado o tempo com chuva no momento. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202525 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Encontrado bastante umidade na caixa de fiação elétrica do relé. Realizado limpeza e verificado o rearme do alarme, logo após foi realizado teste de funcionamento e vedado com silicone a tampa da caixa de fiação.
202509594 | ASO |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202525 | 19/06/2025 08:05:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba 1 de agua potable para la casa de relés se encuentra trabado. | OUO7 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202525 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Realizada inspección en conjunto con personal de SMMG.DT (SSA 202509589) y verificado que el motor se encuentra con defecto eléctrico. Realizado desmontaje y encaminado motor a la oficina eléctrica de SMMU.DT conforme ssa 202509635. Obs: Actividad llevada a cabo durante sobreaviso. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202507534 | AIM |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 20/05/2025 07:55:52 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52C2 se encuentra disparado. | OUO7 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202521 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disjuntor 52C2 foi encontrado em condições normais. Constatado que a IHM (MF2) estava apagada, que o modulo de controle MF1 estava com defeito provocando fuga a terra e que o modulo de supervisão de fuga a terra MI1 estava com fuga a terra. Substituídos os componentes MF1, MF2, DPS9 E DPS10. Realizados ajustes dos novos componentes e ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do carregador C2. Emitida SSA:25/07772/7774/7778 para reparo das peças e SSA:25/07638 para IEQ2.
202505824 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202515 | 10/04/2025 23:31:54 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "SEMD_220 R0X TENSION FASE TR " no SCC. Verificado discrepância e oscilação na indicação de tensão da fase "T". Existe a SSA202418426 para anomalia similar. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202515 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado oscilación de tensión en la fase T(90~114Vca en el DPB). Dejado llave tierra del DPB fase T accionado.
202504635 | AIM |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202513 | 27/03/2025 22:39:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor Q01 que alimenta o motor do comutador de TAP do trafo regulador R05. Obs.: Verificado que não houve atuação de alarme no SCC do referido disparo. | OUO7 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202513 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado accionamiento de la alarma roja del TAPGuard bloquenado el accionamiento del conmutador, sin rearme. Realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2, ensayo del subir y bajar TAP, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202504686 para providencia IEQ3.
202501693 | AMP |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202506 | 05/02/2025 13:31:27 | Verificar e solucionar instrumento 38LQ com indicação "Burn Out". | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202506 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado RTD duplo nro. 3 bornes 264/265/266 referente a la medicion de temperatura de aceite para el instrumento 38LQ con defecto. Utilizado el RTD reserva del nro. 3 para la indicacion de temperatura en el instrumento 38LQ y dejado abierto para la indicacion de temperatura en el sistema SOMA. Valores dejados: RTD R1/R2/R3= 33/155,0/155,0 ohm ; temp. calculada = 57,1 °C; temp. indicador 38LQ = 57,2 °C. El RTD con defecto sera substituido en el proximo PD.
202419696 | AMP |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 11/12/2024 22:17:29 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase B. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Fue inhibido las alarmas de falla de monitoreo y de gases del hydran fase B, el sensor será sustituido en un próximo PD.
202418426 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202447 | 18/11/2024 17:26:39 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE RS" E "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase R. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Verificar estado del circuito DPB y capacitores de la fase R debido a oscilaciones de tensión ocurridas durante reconexión del transformador en varias oportunidades.
202406921 | AMP |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202418 | 29/04/2024 23:03:51 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "GERADOR MOV INDEVIDO UN APLICACAO PERM FREIOS" , sem rearme. Obs.: Unidade no sistema. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202418 | STALDER DIAZ IVAN | Retirado dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C" y reparado mediante SSA202411940 por laboratorio. Reinstalado en la posición midiéndose resistencia de bobina 36 Ohms. No actuó contacto durante giro mecánico será verificado en el siguiente PD de la unidad.
202406354 | APV |  | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202416 | 20/04/2024 05:36:52 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV. | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el conductor del DPB de H1, se encontró el conector del lado del aislador pasante con señales de descarda, el mismo fue retirado por completo ya que no se cuenta con el material para su sustitución, el punto de conexión en el aislador quedó tapado y aterrado. Emitida SSA derivada 202515958 para IEQ3, para la providencia del material. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202405892 | ASO |  | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202415 | 12/04/2024 07:12:30 | Durante atendimiento de la SSA: 202405434, encontrado motor del compresor con bobinas V-V1 y W-W1 en corto circuito entre ambas y tambien contra masa. Equipo dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202415 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Motor enviado para oficina MMU3 em SSA derivada 202417048 para realizar ajuste em acoplamento.
202405431 | ACS |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202414 | 04/04/2024 17:35:26 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202414 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do disjuntor, manobra de abertura e fechamento com a chave seletora Local, após isso isolado o ponto oriundo da sala de controle, com a chave seletora Remoto, operado disjuntor através de pulso, simulando o comando da eletronico, disjuntor operou normalmente. Após análise da SMME.DT, detectou uma inconsistência no sinal de posição do disjuntor (Polo Q31), alterado para os contatos reservas e liberado o disjuntor para operação após testes, sendo necessária nova intervenção.
202403520 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202409 | 01/03/2024 11:59:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-17 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase 'C'. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202409 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección, es necesario sustituir el sensor de gas Hydran, pero no hay disponibilidad en el almacén.
202319132 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202347 | 24/11/2023 02:26:13 | Verificar atuação do alarme "SMT monitoramento falha" no SCADA. Constatado atuação do alarme de monitoramento no ION da fase S. | OUO5 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado falla del sensor hydran fase B, con alarma actuada "Alarm System". Inhibido alarma en el tablero SMT-4 en los puntos 151 y 152.(2023/47)
202316671 | APV |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 09:31:34 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-01 instrumento apagado. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202341 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se constató que el nivel de agua se encuentra normal en el RWR. Se procedió a inhibir la alarma dentro del tablero MAR/TAR. Este inconveniente será solucionado con la SSA 202316721
202310075 | ACS |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202325 | 20/06/2023 14:41:59 | Verificar impossibilidade de abertura da válvula 17M13-14 durante normalização do coletor principal. | OUO3 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202325 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Programada sustitución para el día 12/08/2023. La sustituición deberá ser reprogramada debido a aislación deficiente del colector principal de la U13 debido a aparente falta de sellado de la válvula 17M 12-13 (Emitida SSA 202313434). La válvula permanece en posición cerrada sin posibilidad de apertura.
202305467 | ACS |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202313 | 30/03/2023 22:47:27 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "TU SMT-18A DETECÇÃO DE GAS FASE B" sem rearme. | OUO6 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma sin dar rearme, se verificó el monitor de gases Hydran, constatándose la falla del mismo. Por lo que fue inhibida la alarma de gases del mismo. Se aguardara una parada de la máquina para la sustitución del Hydran.
202305079 | AMP |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202313 | 27/03/2023 06:34:43 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TU SMT-01 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA ACTUADO", en forma intermitente. | OUO5 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202313 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado falla del Hydran fase S, inhibido en los puntos 151 y 153, alarma referente a dicho Hydran.
202303169 | APV | 202303159 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202308 | 23/02/2023 09:39:58 | Solucionar o vazamento de água conforme informado na SSA 202303159. | MCI1 | MAM1 | JOAO FELIPE BETINELI | S2 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202308 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA BÓIA APRESENTA AVARIAS POR OXIDAÇÃO. VÁLVULA BÓIA COD:155870 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. REALIZADO INSTALAÇÃO PRÓVISORIA DA BÓIA COD:58240 PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA. SISTEMA OPERANDO SEM RESTRIÇÕES. DERIVADA EMITIDA PARA DISPONIBILIDADE DE VÁLVULA BÓIA CORRETA.
202303159 | AAT |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202308 | 23/02/2023 08:00:07 | Verificar motivo por el cual la válvula boya 80WP referente a válvula 03, se encuentra con desperfecto en el mecanismo, permitiendo el nivel alto del tanque hasta drenar el exceso de agua por los drenos. | OUO7 | MCI1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202310 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | SSA derivada a SMMA |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202215476 | APV | 202215463 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:45:05 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA VIBRAÇÃO EXCESSIVA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: COMPRESSORES CAF-9701 E CAF-9702 TAMBÉM APRESENTAM ANORMALIDADES CONFORME SSA:202205653 E SSA:202206084. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202228 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2218 para atendimento da solicitação.
202215463 | AIM |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:04:19 | Vibração excessiva no respectivo motocompressor. Os demais motocompressores encontram-se com a mesma anomalia, CAF-9701: SSA 202205653 e CAF-9702: SSA 202206084. | OUO7 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃOE VERIFICADO AVARIAS EM COXIM DE VIBRAÇÃO. EQUIPAMENTO EM GARANTIA. EMITIDA DERIVADA PARA CONHECIMENTO E PARECER DE ENGENHARIA. |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202212271 | AAT |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202221 | 24/05/2022 15:31:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao enviar o comando de TRIP-1 no disjuntor 52AR (95) o mesmo não abriu. Realizado comando de TRIP-2 e o mesmo abriu normalmente. Problema diagnosticado durante manutenção 4A do PAINEL DE PROTEÇÃO P38 . STA-1778 e AT 566 (ANDE). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202249 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado mediante mediciones la ausencia de tensión referente al circuito mencionado, la cual es suministrada desde un equipo de la ANDE (Pupitre, llave 43TD6 L/T).
202209964 | APV |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202105 | 06/02/2021 10:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTA ACIONADO NO IHM TEMPERATURA MÁXIMA ACIONAMENTO MOTORIZADO ALCANÇADA. OBS: SEM ALARME NO SCC E NÃO É POSSÍVEL MANOBRAR TAP PELO SCC. | OUO7 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Urgente |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído sensor CT372 de temperatura do acionamento motorizado, realizados testes funcionais rearmados alarmes e liberado equipamento para operação. O sensor utilizado foi retirado do comutador reserva Código de estoque 716156. Não foi possivel emitir SM, o sensor será adquirido SSA IEQ3 202319287 e devolvido ao equipamento reserva. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208423 | APV |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 201704 | 24/01/2017 17:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | OUO6 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208422 | APV |  | N010A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.008-0 | 201704 | 24/01/2017 17:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208421 | AIM |  | N015A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.013-7 | 201704 | 24/01/2017 17:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | ISAIAS LUIS | 202251 | ISAIAS LUIS | Disponibles exaustores adquiridos vía SMDTC814. Aguardando parecer de SMIM.DT con relación a alimentación eléctrica y consecuente adquisición de elementos de protección eléctrica (SSA 202224049). |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208359 | AIM |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201346 | 11/11/2013 09:52:00 | IMPERMEABILIZAR A PISTA DE ROLAGEM DE MONTANTE E ESTRUTURAS ANEXAS A FIM DE EVITAR A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BLOCOS ESTRUTURAIS DO CANAL DE DESVIO. OCORRÊNCIA JÁ RELATADA NA SSA 2013/10740A. | MAM3 | MCI1 | MARCOS MARTINS | S1 | Urgente |  | Não
202601497 | AMP |  | B020B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.020-2 | 202605 | 31/01/2026 15:56:05 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na válvula de drenagem 20AD cota 61 (Unidade 18A). | OUO6 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601492 | APV |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202605 | 31/01/2026 22:43:05 | Verificar e solucionar luminária que se desprendeu do suporte. Bloco da U17, el98m, eixo AB. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202601485 | APG |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202606 | 02/02/2026 09:16:03 | Verificar e solucionar suporte de abertura da escotilha de acesso ao anel coletor danificado. | OUO1 | MMU1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601442 | AAT | 202601378 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:37:10 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) ao momento de energização, constatado fim de curso posição S91 do cubículo do quadro TIN-4A defeituoso (contatos não comutam). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202601435 | SPG | 202510330 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202605 | 30/01/2026 08:54:39 | Inspecionar circuito de controle da gaveta 1.5 do UMCC e seus respectivos plugs de controle, devido ao problema relatado na SSA matriz ( Bomba 1 do PAP nao parte em modo manual ). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202608
202601398 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 29/01/2026 15:18:54 | Solicitamos fabricação de 40 moedas de cobre conforme a amostra entregue a VALERIO. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202653
202601397 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 29/01/2026 15:19:08 | Fabricar 100 unidades de arandelas de 20 x 37 x 2.5 mm en aluminio. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202653
202601395 | AAT | 202601390 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 14:38:47 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia en la sección del cable H66007 indicacada con comentarios en los diseños 6609-DC-J7451-P (R0C) y 6609-DC-J7452-P (R0C) (50 mm²) y la encontrada en campo (35 mm²). Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202601393 | APG |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202605 | 29/01/2026 14:12:40 | CONFORME ACERTADO, SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, ABERTURA DE ARMÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS DO VESTIÁRIO DA ELEV. 139 (SALA DE TECNICOS) VISANDO DISPONIBILIZÁ-LOS AOS NOVOS EMPREGADOS. OBS: 1) EM APOIO À AÇÃO, EM 29/01/2026 FOI SOLICITADO IDENTIFICAÇÃO CONFORME IMAGEM EM ANEXO 2) EM CASO DE NECESSIDADE DE ABERTURA, CUMPRIR TODOS OS PROTOCOLOS NECESSÁRIOS. 3) DATA SUGERIDA PARA ABERTURA DOS ARMÁRIOS: 02/04/2026 (APROXIMADAMENTE 60 DIAS APÓS O AVISO INICIAL). | MAM3 | MCI2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601391 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202605 | 29/01/2026 14:39:04 | Solicito la actualizacion del diseño referente a la retirada de los cabos de alimentacion del panel TDCC (SSA 202600993), conforme diagrama 6459-DC-15258-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável |  | Não
202601387 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:26 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-03 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 27/02/2026 a 04/03/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15794 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601386 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:40 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-03, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15794. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601385 | AMP | 202601331 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202605 | 29/01/2026 10:57:35 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU03-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601383 | AAD |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:39:58 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada dos cabos de alimentação do painel TDCC (SSA 202600994), conforme diagrama 6459-DC-15262-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202704 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000047/2026 para actualización de diseños
202601375 | APG |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202605 | 29/01/2026 10:10:09 | Solicitamos apoyo para definir/establecer ensayos no destructivos para evaluación de escobas utilizadas en las unidades generadoras 01 a 18A (cód. stock 516023 y 703625). Utilizando muestras de escobas nuevas y utilizadas. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601372 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202605 | 29/01/2026 09:46:41 | En complemento a la SSA 202601316 emitida para la UMR099A, verificar la conexión del cable EU9A-0003 pelos 7 y 8 en los bornes ER 212 y 213 respectivamente (Diseños 6269DCB2005 y 6269DCB2005). Verificar la correcta señalización de la señal "TRANSFERENCIA AUTO-MANUAL" para la UMR 099A. Verificar que las salidas 7 y 14 del módulo U33 presentan el mismo comportamiento, con el objetivo de determinar la causa del disparo intermitente de la UMR099A | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601371 | APG |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202605 | 29/01/2026 11:39:37 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placas ambos circuitos (SMMA.DT) y alimentar por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones luego de la normalización del sistema | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601352 | SPG | 202601266 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202605 | 29/01/2026 08:36:15 | Solicito parecer técnico respecto a la posible actuación de la alarma de temperatura elevada de aceite en el SCADA, en relación con la SSA matriz. | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202601350 | APG |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202605 | 29/01/2026 18:53:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há presença excessiva de óleo e realizar a limpeza na tampa da turbina da U15. | OUO6 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202601341 | AMP |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 07:43:32 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601340 | AMP |  | A003B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.003-0 | 202605 | 29/01/2026 07:43:52 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601338 | AMP |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202605 | 29/01/2026 07:44:17 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601337 | AMP |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202605 | 29/01/2026 07:44:38 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601336 | AMP |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202605 | 29/01/2026 07:45:03 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601334 | AMP |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202605 | 29/01/2026 07:45:24 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601333 | AMP |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202605 | 29/01/2026 07:43:08 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601328 | AMP |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202605 | 29/01/2026 07:25:40 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202519618. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601327 | AMP |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 07:24:47 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601326 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 29/01/2026 14:13:05 | AJUSTAR DIÂMETRO EXTERNO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 12" DE MODO QUE O DIÂMETRO MÁXIMO SEJA 408MM. AS VÁLVULAS SERÃO INSTALADAS NAS LINHAS DE RECALQUE DAS BOMBAS DE DRENAGEM. OBS. DISPONIBILIZADA 07 UN NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601319 | APG | 202601301 | B020H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.020-0 | 202605 | 29/01/2026 07:19:05 | Solicitamos apoio para variação de nível de água no tanque de expansão a fim de realizar ajuste da sonda capacitiva. Obs. trabalho previsto para próximo PD 9M. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601317 | AAT | 202600495 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202605 | 29/01/2026 07:19:32 | Solicito parecer técnico de material substituto para o disjuntor pos. 521-01 do painel QJ-01 com as seguintes características tensão nominal 600V; Corrente nominal 400A; proteção magnética ajustável de 1600 a 4000A ; com bobina de disparo e contato de trip reversível. Obs. Disjuntor não possui proteção térmica. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S2 | Programável |  | Não
202601301 | AMP |  | B020H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.020-0 | 202605 | 28/01/2026 11:36:51 | Verificado discrepância de 10,6mm na medição de nível do tanque de expansão. Nível real: 654,0 mm Nível IHM: 643,4 mm | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601274 | AIM |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 08:14:28 | Detectado vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02. Detectado durante o atendimento da SSP 20263323. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601266 | AIM |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202605 | 28/01/2026 04:59:51 | Verificar e solucionar ocorrência de alarme de temperatura do óleo maior que 55ºC. Verificado que a indicação no LIP é coerente com o SCADA. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601265 | AMP |  | B017G003 | QUADRO QTM-27 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.027-7 | 202605 | 29/01/2026 23:16:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual ambos leds de indicación de estado de la seccionadora del QTM-27 se encuentran apagados. | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202601261 | AMP |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202605 | 27/01/2026 23:11:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o dispositivo está com led de iluminação queimado e display com avarias, referente a fase R do SMT-09. | OUO5 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601260 | APG |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202605 | 27/01/2026 23:12:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há presença excessiva de óleo e realizar a limpeza na tampa da turbina da U11. | OUO6 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202601258 | AMP |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202605 | 27/01/2026 17:48:14 | Verificar y solucionar indicación de ¨EXCITACAO CONDICAO NC ANOR EC-14 K100¨. Durante la tomada de carga de la Unidad Aceptando rearme | OUO6 | MEL2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601257 | ADM | 202520046 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 13:43:40 | Solicito parecer técnico quanto ao fato do módulo Expert Vibro K200 do painel SVP-10 indicar tensão de, aproximadamente, 200mV na porta de entrada referente ao sensor A2T, tendo em vista que foram realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox.. 11V) na entrada deste canal. Foto em anexo. | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para pruebas con el fin de identificar el origen de la anomalía (sensor, canal, o software/firmware).
202601255 | AAT |  | A001D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.001-3 | 202605 | 28/01/2026 07:53:08 | Complementar ao processo de compra OC 4500014800, solicita-se a inclusão do item e codificação em estoque, com implantação de respectiva política de reposição conforme indicado na planilha SOMMAT (anexa). Emitida SDS-15813 para inclusão de sobressalente na LMR AB26. O material será encaminhado para a SMIT.DT em mãos (500 unidades) - Contra Pino - Cupilha 1,00 mm x 20,00 mm - DIN94 / EN ISO 1234 - aço carbono. Documentos para referências de fornecedores - anexo. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202601242 | AMP | 202601089 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202605 | 27/01/2026 16:34:22 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA DO MANCAL COMBINADO, POSIÇÃO MONTANTE - P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432009 BR) DA U01 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202601240 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601239 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202605 | 27/01/2026 16:18:08 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6926DCA9191P, 6926DFJ4737P e 6928DCA9202P, conforme marcações em anexo, referentes à execução da SSA 202414031, que trata do redimensionamento do circuito de alimentação do banho ultrassônico, conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202414509. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601238 | AAT | 202601229 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202605 | 27/01/2026 16:53:15 | Solicitamos parecer técnico quanto à impossibilidade de conexão do painel SVP-02 com o servidor OnCare. A falha persiste desde a atualização do firmware dos módulos Expert Vibro K100 e K200 para a versão 2025.1.2 (execução da SSA 202520041). | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicada la situación a la contratada (VOITH) y solicitada una solución durante la próxima visita de su representante. Ref: AR/ENEE.DT/002/2026
202601236 | AMP | 202601098 | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202605 | 27/01/2026 14:31:24 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU04-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601233 | SCS |  | P032A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4101) | 0461.079-2 | 202605 | 27/01/2026 14:32:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona esta solta parcialmente no VVT-4104. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601232 | ASL |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:53:29 | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601229 | AIM |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202605 | 27/01/2026 14:17:30 | Em complementação à SSA 202520041, constatou-se que, após atualização do firmware dos módulos Expert Vibro K100 e K200 para a versão 2025.1.2, o painel SVP-02 não estabelece conexão com o servidor. Desta forma, nenhuma informação deste painel se encontra disponível no servidor OnCare. Em anexo, o print do programa DataService Configurator. | MEG1 | MEG1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601226 | AIM |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 27/01/2026 14:09:21 | Após o representante da VOITH intervir, sem consentimento prévio, no CLP do painel SVP-09, foi constatada a perda de comunicação do CLP com a IHM. Desta forma, nenhum alarme, evento ou falha é reportado à IHM. Em anexo, imagens mostrando o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601224 | APV | 202600984 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:18:32 | Disponibilizar en el almacén 09 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527013. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601219 | APV | 202600020 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:19:40 | Disponibilizar en el almacén 03 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527012. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601218 | APV | 202519879 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:21:36 | Disponibilizar en el almacén 05 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527011. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601216 | APV | 202519380 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:21:45 | Disponibilizar en el almacén 11 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527010. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601214 | APV | 202519364 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:22:27 | Disponibilizar en el almacén 04 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527009. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601213 | SPG |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202605 | 29/01/2026 11:22:14 | La señalización de Numeración de Bloques en la cota 111 aguas arriba está deteriorada. Realizar el arreglo de los bloques desde F19 hasta el F36 | MCI1 | MCI3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202640
202601212 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 13:55:31 | Solicito la cancelación de los diseños 6608-DC-C3001-E R5 y 6609-DC-C3011-E R5 referente al descomisionamiento del tablero TDCC ejecutado en la SSA 202600523. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000048/2026 para cancelación de diseños.
202601202 | SPG |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202605 | 27/01/2026 11:29:01 | Solicitamos apoyo para el proyecto de sustitución de los manómetros de contactos eléctricos por presostatos digitales PTP31B de Endress-Hauser (código de stock: 720488) en las posiciones 63BK3 Y 63BK4 del panel CFM. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631
202601198 | AMP | 202601109 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202605 | 27/01/2026 13:55:58 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601197 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 16:29:06 | Solicitamos apoio para a realização de serviços de ajuste/usinagem das sedes danificadas de três válvulas globo angulares (SV-6) em condição de reserva do Sistema de Água Pura, incluindo a verificação e correção de outros eventuais pontos danificados, com disponibilidade das válvulas para a oficina a partir de 11 de fevereiro. | MMU1 | MMU3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601193 | APV | 202519361 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:10 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 03 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526964. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601192 | APV | 202518642 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:23 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 04 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526963. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601190 | APV | 202518973 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:36 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 04 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526962. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601188 | APV | 202519122 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 16:22:50 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 01 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526961. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601187 | APV | 202600816 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 16:23:07 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 06 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526960. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601182 | APV | 202601168 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202605 | 27/01/2026 10:04:44 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA MOTORIZADA 18" COD:714581 (03VM). COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. OBS: SISTEMA NÃO POSSIBILITOU EMITIR EMPENHO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601177 | AIM |  | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 08:06:52 | Em realização da SSA 202600748 para desconexão do circuito alimentador de 125Vcc no quadro IEM, constatado a ausência do quadro e encontrado o circuito de 125Vcc conectado a um quadro provisório na caseta 4CRL-1, devido a modernização conforme contrato 4500069888. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não
202601170 | APG |  | P017A009 | VENTILADOR VVT-F-08-06 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-01 | 0457.123-1 | 202605 | 26/01/2026 22:18:34 | Verificar e solucionar ruído anormal proveniente do VVT-F-08-06, localizado na represa, el. 214, próximo ao QT-01. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202601166 | APG |  | P012A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3114) | 0458.107-5 | 202605 | 27/01/2026 10:00:06 | Verificar y solucionar VVT-3114 se encuentra con lona de acoplamiento/protección desacoplada. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601155 | APG | 202517650 | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202605 | 27/01/2026 14:05:43 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 24/02/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601145 | AMP | 202601105 | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:00:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-04 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601143 | AMP | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:25 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-04 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601138 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:04:15 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-04. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601134 | AIM |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202605 | 26/01/2026 15:32:08 | Instalación de 8 ventiladores de pared industrial 26" en el taller de mantenimiento de la Subestación Margen Derecha. Contactar con David Benitez -SMMT/Met2-Semd- int.9199 | MET2 | MEG3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601132 | SPG |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202605 | 27/01/2026 08:14:07 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU031677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202608
202601131 | SEE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202605 | 26/01/2026 17:01:05 | Solicito atualização de desenhos referente a desativação do painel QMWH-1 (SSA 202600834), conforme diagramas 3834-DF-C8821-P, 3834-DC-15230-P, 3834-DF-C8822-P, 3834-DF-C8824-P, 3834-DC-15308-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000041/2026 para actualización de diseños.
202601130 | AAD |  | K098B001 | QUADRO QGBT-1 | 2143.006-2 | 202605 | 26/01/2026 17:01:21 | Atualizar os projetos 6969-DC-G0002-E e 6926-DF-G0017-P folhas 10, 11 e 13 (QGBT-1), conforme anexo, referente a conexão de condutores necessária para instalação do painel QFM. Referente a execução da SSA 202413099. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável |  | Não
202601124 | SPG | 202517650 | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202605 | 26/01/2026 17:01:36 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (23/02/2026). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202609
202601122 | SEE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202605 | 26/01/2026 17:01:50 | Durante atención a SSA 202600491, verificadas discrepancias entre diseño 6201DC15231E y conexiones encontradas en el panel. Solicitamos actualizar diseño conforme anexo para que el mismo se encuentre en condiciones As Built. Solicitamos además disponibilizar el mismo en Archivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2026 para actualización de diseño.
202601110 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202605 | 27/01/2026 08:14:17 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601109 | AMP |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202605 | 27/01/2026 08:23:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601107 | AMP |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202605 | 26/01/2026 16:54:15 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601106 | AMP |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202605 | 26/01/2026 14:03:55 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601105 | AMP |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 26/01/2026 14:03:27 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601104 | AMP |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 26/01/2026 14:02:52 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601103 | AMP |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 26/01/2026 13:58:17 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601094 | AMP |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202605 | 26/01/2026 13:53:35 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202519617. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601093 | SPG |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202605 | 27/01/2026 08:22:48 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU041677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU03-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-03 (contrato 4500067514). Obs: Esquema de alimentação final UAM-04 -> SVP-03 -> SVP-04. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202608
202601090 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202605 | 26/01/2026 13:46:31 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601089 | APG | 202520019 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202605 | 27/01/2026 14:04:30 | Durante o atendimento da SSA 202520019 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601085 | AAD |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202605 | 26/01/2026 17:02:41 | Solicito actualizar el diseño de interconexión 6609-DC-J7449-P, referente a la migración de cargas del tablero TDCC (SSA 202600524) y la implementación de alarmas en el tablero QDS-7 hasta la entrada en servicio del tablero 4S-TR3 (SSA 202600650). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. Diseño en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável |  | Não
202601083 | AMP |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202605 | 26/01/2026 08:53:48 | En complemento a la SSA 202601080 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 16mm2 cód. 522589 y puente cód. 628425 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202601080. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601082 | SPG |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202605 | 26/01/2026 08:54:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU12-1010 de interconexión con el tablero PSDF-12. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-12 será instalado durante PD con la SSA 202601080. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202618
202601080 | AMP |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:55 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15812 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601072 | APG |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202605 | 27/01/2026 10:39:18 | Verificar e solucionar ruído anormal (correias) no VVT 1429. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202601071 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202605 | 26/01/2026 09:50:34 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018113 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El mismo se encontraba con una pantalla de inicio sin embargo no se consiguió reestablecer su funcionamiento. Previamente el IED presento fallas en el cartón MIM12 ver anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con igual. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601055 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202605 | 26/01/2026 15:53:39 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura do enrolamento BT fase R entre o SCADA e o KT. Verificado que no KT a indicação está coerente com as demais fases. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601045 | APV |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202604 | 23/01/2026 16:58:54 | Gestionar compra de SENSOR NIV HIDR FMX21 ENDRESS HAUSER - cod almox: 715119 , para a substituição de sondas inoperantes em poços de drenagem. Verificado falta do material no almoxarifado durante execução da SSA 202600782. Emitido empeño N° 526841 para la adquisición del material | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202601037 | AIM | 202517313 | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202604 | 23/01/2026 16:59:36 | Solicitamos parecer tecnico en cuanto al evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)” de forma intermitente, sin que se pueda determinar la causa especifica. Evento ya ocurrido en la U04 (SSA 202600571) y en la U13 (SSA 202519118). Se anexa búfer de eventos del PLC y el registro de datos de la memoria del IHM p/analisis. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202752 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Evento equivalente a la SSA 202519233 de la U13. Toda actividad sera realizada en dicha SSA hasta encontrar la causa.
202601036 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:33 | Realizar a separação do material "Peca Interm Conex GIS/Transf TU Quad", código 558567. Neste código estão armazenados dois modelos diferentes de materiais. Uma das peças é para aplicação em compartimento tipo VL (23 unidades) e a outra é para aplicação em compartimento do tipo VT (7 unidades). Em anexo estão as imagens das peças. | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável |  | Não
202601034 | APG |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202604 | 23/01/2026 15:16:07 | Montar soportes de ventilador una vez que MCI1 coloque los chumbadores en el tevo cia SSA relacionada 202600625. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601027 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 23/01/2026 16:02:17 | Atualizar desenho em anexo: 6201DC07013E R11, referente instalação de 1 tomada 220V para alimentar 1 ar-condicionado na sala de reunião, Localizado na el.108/50HZ oficina mecânica. Solicitado pela MMU3 por meio da SSA 202519227. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000045/2026 para actualización de diseños.
202601019 | APV |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202604 | 23/01/2026 16:10:09 | Se solicita adquirir 44 unidades de bornes cod stock 522589 y 22 unidades de puente conector cod stock 628425, material utilizado en las adaptaciones p/alimentacion 125Vcc de los tableros PSDF, ejecutado en los Mantenimientos preventivos de las Unidades Generadoras. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202601017 | APG | 202600728 | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202604 | 23/01/2026 14:13:01 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600728: Verificar el motivo de la apertura de las fases R y T del interruptor 83LI4 durante la actuación del recierre monopolar de la LI 220kV MD-PIH. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601004 | AAT | 202600964 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 23/01/2026 10:39:17 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado chegada do cabo de alimentação de 220V H66022 (iluminação, aquecimento e tomadas) conectado diretamente ao disjuntor 52.VCA sem uma borneira itermediaria. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202601003 | AAT | 202600963 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 27/01/2026 16:23:23 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado termohigrometro posição B91 do TN-9 não atua em condições de humidade 60% (ensaio realizado pela ILA3 SSA:202600470). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202601000 | APG |  | E005A016 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE T | 0185.021-0 | 202604 | 23/01/2026 09:13:18 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600999 | APG |  | E005A015 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE S | 0185.020-2 | 202604 | 23/01/2026 09:13:53 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600998 | APG |  | E005A014 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE R | 0185.019-9 | 202604 | 23/01/2026 09:14:06 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600997 | APG |  | E005A013 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE T | 0185.024-5 | 202604 | 23/01/2026 09:14:18 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600996 | APG |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202604 | 23/01/2026 09:14:26 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600995 | APG |  | E005A011 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE R | 0185.022-9 | 202604 | 23/01/2026 09:14:34 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600978 | APV | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202604 | 23/01/2026 08:11:47 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600976 | APV | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202604 | 23/01/2026 08:11:22 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600975 | APV | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202604 | 23/01/2026 08:11:31 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600973 | APV | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202604 | 23/01/2026 08:11:39 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600965 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 10:38:36 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600960 | APG | 202600717 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202604 | 22/01/2026 16:17:31 | Asi como en SSA matriz y anexos, verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite en la tapa de la turbina, no hay evidencia de perdida por las tapas do Mancal Guia de la Turbina. | MMU2 | MMU1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600953 | APG |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202604 | 22/01/2026 15:46:45 | Verificar y solucionar ajuste de la altura de la boya, causando pérdida de agua por el ladrón. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600951 | AMP | 202401663 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202604 | 22/01/2026 16:39:01 | EFECTUAR SOLDADURA DE UNIÓN ROSCADA DE MANERA A PERMITIR LA ALTERACIÓN SOLICITADA EN LA SSA MATRIZ. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600950 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202604 | 22/01/2026 15:47:01 | Verificar y solucionar posición de la tubería del "ladrón" de la pileta del ZVT-0701, que se encuentra desajustada, causando pérdidas de agua por el mismo. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600947 | APV |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202604 | 22/01/2026 14:38:19 | Acompanhar a SMDTC-2759 e, na sequência, atender à SSA 202217605, que trata da especificação, codificação e inclusão em LMR do motor do DAC do diesel. A SSA 202217605 foi executada/encerrada de forma indevida. | IME2 | IME2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202808 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando SMDTC--2759.
202600942 | APG | 202600741 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 23/01/2026 16:12:51 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT-0213 do sistema E, retirado na SSA: 202500801. Nota: motor entregue na oficina elétrica - MMU3 (Motor carcaça 200L cod. de Material: 539139). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600941 | SAS |  | M082O020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.060-7 | 202604 | 22/01/2026 11:31:05 | Verificar e atuar para prolongar a tubulação do sensor de nível. Detectado sensor fora d'água. Nível de referência 1,23 metros e nível atual 1,21 metros. | OSH1 | MCI1 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202644 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Equipe da SMME.DT realizou o rebaixamento da ponta da tubulação no dia 26/01/2026, reposicionando o sensor na agua, dentro das condições possíveis para o nível baixo do rio. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600938 | APG |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202604 | 22/01/2026 11:38:44 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la Bomba 2 en el PAP-04 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600937 | APV |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202604 | 22/01/2026 13:27:50 | Solicitamos reposição no almoxarifado do material código 706775 - SELANTE ELAST POLIUR 18-40SH 310ML CZ (que encontra-se zerado). Utilizado nas manutenções preventivas das Unidades Geradoras. Obs. para a manutenção preventiva da UG-13 serão necessários 35 unidades com inicio previsto de uso para o dia 26/01/2026. Obs. Essa mesma quantidade (35 unidades) são necessários para os demais geradores com utilização de acordo com o PUG. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202600936 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202604 | 22/01/2026 10:39:58 | Verificar vazamento na tubulação/conexão próxima bóia da pileta UN 07. Vazamento está causando esvaziamento da ETA. | OUO5 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600928 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202604 | 22/01/2026 15:25:47 | Verificar y solucionar VVT-0811 que se encuentra con correas rotas. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202600923 | AMP |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202604 | 22/01/2026 15:45:26 | Solicitamos revisão da motobomba N03 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. Após a revisão realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 conforme instruções em anexo e teste de sentido de giro. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600919 | AMP | 202519653 | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202604 | 22/01/2026 16:33:31 | Prestar apoio ao setor MEL2 (SSA 202600896) para ensaio ponto a ponto do cabo H5X5500, a fim de permitir a alimentação 220Vca no painel TFP-01. Após os ensaios, conectar o cabo nos bornes X1.7 e X1.8. Ver desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600917 | AMP | 202519565 | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202604 | 22/01/2026 09:29:14 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600912 | APG |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202604 | 22/01/2026 15:42:37 | Verificar y solucionar VVT-0108 se encuentra con lona de acoplamiento/protección rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600910 | APG |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202604 | 22/01/2026 15:42:27 | Verificar y solucionar filtro caído dentro de la sala de filtros del sistema "O" (VVT-3133). | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600909 | AMP |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202604 | 22/01/2026 09:13:28 | En complemento a la SSA 202600905 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202600905. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600908 | SPG |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202604 | 22/01/2026 09:13:12 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU03-0951 de interconexión con el tablero PSDF-03. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-03 será instalado durante PD con la SSA 202600905. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202618
202600905 | SPG |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202604 | 22/01/2026 09:01:52 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15810 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202607
202600894 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 22/01/2026 13:31:31 | Gestionar reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600891 | APG |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202604 | 23/01/2026 08:33:00 | Solicitamops apoio para análise de óleo do compressor de ar de serviço C2 da UPAC quanto a: -Viscosidade; -Espectometria óptica para análise de metais; -Prova de contaminação de óleo (NAS 1638/ ISO 4406); Conforme solicitado no item 17 do Grupo 02 da PIC.ME.0186. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600890 | APG |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202604 | 23/01/2026 08:33:06 | Solicitamops apoio para análise de óleo do compressor de ar de serviço C1 da UPAC quanto a: -Viscosidade; -Espectometria óptica para análise de metais; -Prova de contaminação de óleo (NAS 1638/ ISO 4406); Conforme solicitado no item 17 do Grupo 02 da PIC.ME.0186. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600886 | APV | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202604 | 22/01/2026 13:33:57 | Disponibilizar no almoxarifado 80 bornes TERM 5P 2,5 mm² 24 A, código 720300, para substituição de todos os bornes do chiller QCH-3101, conforme parecer técnico da IEQ2 registrado na SSA nº 202519440. O empenho nº 526564 já foi emitido para a aquisição do material. Material destinado à aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600885 | APV | 202518989 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202604 | 22/01/2026 13:36:21 | Disponibilizar no almoxarifado 80 bornes TERM 5P 2,5 mm² 24 A, código 720300, para substituição de todos os bornes do chiller QCH-3102, conforme parecer técnico da IEQ2 registrado nas SSAs nº 202519064 e nº 202519440. O empenho nº 526564 já foi emitido para a aquisição do material. Material destinado à aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600876 | APG |  | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202604 | 22/01/2026 15:51:02 | Verificar y realizar revitalización de la boya mecánica por corrosión en el reservorio lado A de agua tratada en la ETA 01 | OUE4 | MCI4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202600871 | AMP |  | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202604 | 21/01/2026 15:55:04 | Solicitamos revisão da motobomba N02 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600870 | AMP |  | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202604 | 21/01/2026 15:54:54 | Solicitamos revisão da motobomba N01 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600869 | APG |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202604 | 22/01/2026 15:43:29 | Pintura deteriorada de tapa metálica. Garita del Fondo del patio de 66kv (planta alta y baja). Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600866 | APV | 202600783 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202604 | 23/01/2026 16:13:16 | Favor emitir SMDTC e indicar trabajos a ser realizados para el reparo de válvula. Válvula averiada entregada en almacenes margen izquierda aguardando envío. Ref. ID. REMESA 0002 | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202905 | JEAN CARLOS CARBONERA | Iremos aguardar o fornecimento das novas válvulas, que estão sendo adquiridas por meio da SMDTC-2287, com previsão de entrega para 2026. Caso o fornecimento se concretize e os equipamentos atendam às especificações técnicas, não será necessário realizar o reparo das válvulas existentes.
202600865 | AAD |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 21/01/2026 16:56:18 | Actualizar diseño de interconexion 6269-DC-7900-E R10 y 6269-DC-7901-E R6 del panel GGB-09 el cual se modifico mediante SSA 202516501 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-09 por el nuevo sistema de vibracion SVP-09. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000049/2026 para actualización de diseños.
202600859 | SPG | 202518291 | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202604 | 22/01/2026 09:01:32 | Ref. SSA 202518291(IEQ1), dar apoyo para reemplazo de los presostatos PSC-307 y PSC-308 del tanque 3 de C02. Implementar las modificaciones indicadas en anexo. Cables a ser dejado como reserva dejar guardado dentro de la canaleta con identificación. Coordinar y programar en conjunto con la SSA 202600847 de MMU1. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202618
202600857 | APG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202604 | 21/01/2026 11:31:05 | Verificado que el revestimiento de las mangueras del instrumento 63PW4 se encuentra resecado. | OUO6 | MMU1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202600855 | SPG | 202518291 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202604 | 22/01/2026 08:47:58 | Ref. SSA 202518291(IEQ1), dar apoyo para reemplazo de los presostatos PSC-407 y PSC-408 del tanque 4 de C02. Implementar las modificaciones indicadas en anexo. Cables a ser dejado como reserva dejar guardado dentro de la canaleta con identificación. Coordinar y programar en conjunto con la SSA 202518286 de MMU1. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202618
202600853 | APG |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202604 | 21/01/2026 11:31:27 | Verificado que el revestimiento de las mangueras del instrumento 63PW4 se encuentra resecado. | OUO6 | MMU1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202600852 | SPG | 202518291 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202604 | 22/01/2026 08:47:38 | Ref. SSA 202518291(IEQ1), dar apoyo para reemplazo de los presostatos PSAL-305/405 y transmisores TPHL-306/406/316. Instalar relés K27/K28 para supervisión de los PSAL-305/405. Modificar parametros de los indicadores IDPR30/40 e IDPRCm. Actividades del tanque 3 coordinar y programar en conjunto con la SSA 202600847 de MMU1 y los del tanque 4 coordinar y programar en conjunto con la SSA 202518286 de MMU1. Ver proyecto anexo y detalles de modificación de cada tanque. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202618
202600846 | SPG |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202604 | 21/01/2026 14:19:07 | En atendimiento a la SSA 202516297, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-09, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-09 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613
202600831 | ACS |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202605 | 26/01/2026 11:22:44 | Verificar horímetro da motobomba da fase R do DJ 84T04 inoperante. Leituras em 20/01/25: 25056 operações; 40,60 horas. Leituras em 20/01/26: 25503 operações; 40,60 horas. Verificado durante o atendimento da SSP 20263330. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600813 | SPG |  | G061A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83T07 | 0170.012-0 | 202604 | 20/01/2026 17:44:44 | Verificar y solucionar deterioro/desplazamiento del aislamiento con exposición de la malla metálica correspondiente a los conductores de ingreso al panel conforme anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202630 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600812 | AMP |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202604 | 20/01/2026 16:57:53 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma SF6_60 VAO_U18A DISJ 86U8A NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ A-57 con rearme en el primer intento. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600807 | SAS |  | P042A007 | EVAPORADOR EV-QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0814.004-9 | 202604 | 20/01/2026 16:47:35 | Durante mantenimiento 3M se detecto bajo rendimiento del equipo. Verificar/solucionar baja presion de gas del sistema de refrigeración. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202605 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspeccion del equipo, constatada baja presion de gas, recarga de gas refrigerante R-22, 52kg. Inspeccion y acompañamiento. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento.
202600798 | APG |  | B012A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202604 | 21/01/2026 07:13:32 | Verificar y solucionar perdida de aceite por la válvula 12 del PAP-12 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600783 | AIM |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202604 | 20/01/2026 10:21:51 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:715196. VÁLVULA ANTIGA FORA DE NORMA E FABRICAÇÃO DESCONTINUADA. VÁLVULAS INSTALADA NA POSIÇÃO 23AF (12UN INSTALADAS). OBS: VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U09 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202600256. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202600777 | AMP |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202604 | 20/01/2026 08:38:30 | Durante atendimiento de SSA 202600214, fueron encontrados dos RTDs de agua pura en cortocircuito. RTD-139 (U18A_ST_WI_PW139) en el CG (X7:0253 a 0255) y UAM (XT:649 a 651), RTD-149 (U18A_ST_WI_PW149) en el CG (X7:0293 a 0295) y UAM (XT:679 a 681). Mediciones: RTD-139: Panel CG= X7 253-254: 3,46 ohms; X7 253-255: 3.42 ohms; X7 254-255 2.42 ohms. RTD-149: Panel CG= X7 293-294: 9,68 ohms; X7 293-295: 9,78 ohms; X7 294-295 2.41 ohms. Verificar enmienda o sustituir RTDs de ser necesario. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600774 | AMP |  | A003E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.003-8 | 202604 | 20/01/2026 07:16:42 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600758 | APG |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 09:00:59 | Actualizar diagrama de interligación número 6209-DC-J6817-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6814-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202516484 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-09. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202600757 | APV | 202600746 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202604 | 20/01/2026 09:09:51 | Disponibilizar no almoxarifado 07 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 526307. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável |  | Não
202600746 | APV |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202604 | 19/01/2026 14:13:35 | Substituir 7 luminárias 72W Led queimadas cota 98 EJE AB-BC-CD 60 HZ Sendo : 1 LUMINARIA U11, 1 LUMINARIA U12, 1 LUMINARIA U14, 1 LUMINARIA U15, 2 LUMINARIA U16, 1 LUMINARIA U17. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202604
202600741 | ASO |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 19/01/2026 14:00:45 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT-0213 do sistema E, retirado na SSA: 202500801. Nota: motor entregue na oficina elétrica - MMU3 (Motor carcaça 200L cod. de Material: 539139). | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600737 | AIM |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202604 | 20/01/2026 16:53:13 | Verificar el motivo por el que hubo señalización en el SCC de trip en las tres fases de las protecciones de la LI 220kV MD-PIH, en discrepancia con la señalización de trip monofásico de la función diferencial - Referencia RAP 05/2025. | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600730 | AAT |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202604 | 19/01/2026 09:01:14 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNDO FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U09 CONFORME PREVENTIVA 3S (SSP:20265547). | MAM1 | IMA0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202600728 | AIM |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202604 | 20/01/2026 16:52:38 | Verificar el motivo de la apertura de las fases R y T del interruptor 83LI4 durante la actuación del recierre monopolar de la LI 220kV MD-PIH en el evento del día 03/07/2025 a las 7h17min. - Referencia RAP 05/2025 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202600726 | AAD |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202604 | 20/01/2026 08:35:06 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en SAT diseño 5224-DF-J0925-P referente a adición de fin de curso (FCD) (Bornes 3 y 4) de lanza extendida de la barra soporte del polipasto auxiliar, realizado con SSA 202600169. Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202703 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitiad la SRA-IB-000015/2026 para actualización de diseños.
202600725 | AMP |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202603 | 18/01/2026 21:50:10 | Verificar y solucionar anormalidad en el visor del relé Buchholz del TSA-2A, el cual impide su visualización. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600724 | AMP |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202603 | 18/01/2026 21:51:15 | Verificar y solucionar conduit roto/desacoplado dejando conductores expuestos en el punto de entrada a la caja de conexiones. conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600723 | APG |  | B010H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.041-4 | 202603 | 18/01/2026 11:27:05 | Verificar y solucionar guardapolvo de goma desacoplado del buje de la moto-bomba N°1. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600721 | APG |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202603 | 18/01/2026 08:18:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sapata de freio Nº 2 permaneceu aplicada, após o processo de parada da unidade geradora. Obs.: A sapata foi desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202600718 | SPG |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202603 | 17/01/2026 07:47:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sapata de freio Nº 2 permaneceu aplicada, após o processo de parada da unidade geradora. Obs.: A sapata foi desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202608
202600716 | SPG | 202413031 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202603 | 16/01/2026 16:50:06 | Solicito la elaboración del proyecto de una plataforma p/ garantizar el trabajo seguro en la región de ductos y motores del sistema de ventilación de la UPAC. Asimismo, se solicita prever un acceso seguro a dicha región de trabajo. Las ubicaciones correspondientes se encuentran en las imagenes adjuntas en la SSA matriz. OBS: Existen SSAs para proyecto de acceso al puente de 15Tn (202511598) y p/ acceso a puntos de toma de aire del sist. de insuflamiento (202600711). | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202805
202600706 | AMP |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202604 | 19/01/2026 10:57:59 | Durante verificação no SOMA encontrado discrepância de 6,5°C entre os RTDs de óleo do MGT: U11_BE_TG_OT_02 bornes 50 a 52 (UAM XT 1045 a 1047) e U11_BE_TG_OT_03 (reserva do 38LQ) bornes 267 a 269 (UAM XT 1129 a 1131). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600705 | AMP |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202603 | 16/01/2026 17:03:57 | Verificar e solucionar gaveta 03.4 (PWB) sem indicacao de bomba parada, estando a mesma parada. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600691 | AAT | 202600689 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 19/01/2026 08:36:24 | Solicitamos parecer técnico sobre la inexistencia de protección contra contactos indirectos en los bornes de conexión del transformador TN-9A conforme se relata en la SSA matriz. Anomalía detectada durante el comisionamiento del transformador TN-9A (SSA 202600215). | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202600690 | AAT | 202600683 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 16:21:52 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TIN-4A y el transformador TN-9A (SSA 202600215) se constató que las placas de identificación metálica indican una tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografías en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202600682 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 16/01/2026 16:44:37 | Aquisitar 04 unidades do IED de proteção multifunção SEL-751 (P/N 751101ACA2A7A851C20), sob código de estoque 683140, para substituição dos relés de sincronismo Siemens 7VK instalados na DAUC C, devido a recorrente ocorrência de falhas. 03 peças para substituição imediata e 01 peça sobressalente. A substituição simultânea das 03 peças é necessária, devido a disposição física dos equipamentos dentro do painel. | IEE1 | IMA0 | THIAGO RHODE | S3.9 | Programável |  | Não
202600676 | APV | 202600393 | A002B019 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR DA TURBINA | 0129.005-3 | 202603 | 16/01/2026 15:26:30 | Solicitamos apoyo para provisión de T de bronce para tubería de 10 mm del sistema de supervisión del pino de ruptura y su tapón correspondiente. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202649 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado levantamento do tipo de tê utilizado na posição, especificação do item e pedido de compra. Aguardando SMDTC-2767.
202600669 | AMP |  | B018B016 | QUADRO LIP-18 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.018-5 | 202603 | 16/01/2026 10:22:54 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600668 | AMP |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202603 | 16/01/2026 10:23:00 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600667 | AMP |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202603 | 16/01/2026 10:23:21 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600666 | AMP |  | B015B016 | QUADRO LIP-15 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.008-8 | 202603 | 16/01/2026 10:23:33 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600665 | AMP |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202603 | 16/01/2026 10:23:40 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600664 | AMP |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202603 | 16/01/2026 10:23:47 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600663 | AMP |  | A007B016 | QUADRO LIP-07 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.007-0 | 202603 | 16/01/2026 10:23:54 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600662 | AMP |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202603 | 16/01/2026 09:31:37 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600661 | AMP |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202603 | 16/01/2026 09:30:45 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600659 | AMP |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202603 | 16/01/2026 09:30:59 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600658 | AMP |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202603 | 16/01/2026 09:31:18 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600656 | AMP |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202603 | 16/01/2026 09:31:26 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600651 | AAT | 202600604 | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 16/01/2026 09:04:05 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TIE-4A (SSA 202600216) fue constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável |  | Não
202600648 | AAT | 202600603 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:08:47 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que os circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A não encontram-se em conformidade com o diagrama (ponto 14 do termostato B91 esta ligado ao ponto 1 da resistência R92 e 14 do B92 ao ponto 1 da resistência R91). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600637 | AAT | 202600600 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:10:32 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado fim de curso posição S91 do cubículo do transformador defeituoso (contatos com resistência elevada). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600634 | AAT | 202600607 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:12:20 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado inexistência de diagrama trifilar para realizar conexões do transformador TN-9. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600633 | AAT | 202600608 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:13:02 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) foi constatado aterramento da carcaça do transformador TN-9 inexistente. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600613 | SPG |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202603 | 15/01/2026 16:54:50 | Verificar necessidade de revisão de desenhos, após instalação de purga de ar do Coletor Principal 24", conforme solicitado na SSA 202410794 e parecer SSA:202315721 | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202600610 | SPG |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202603 | 15/01/2026 16:54:59 | Verificar necessidade de atualização de desenhos após a eliminação de válvula redundante da 12VE, conforme solicitado na SSA 202415783 e de acordo com o parecer da SSA 202314885 | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202600609 | APV | 202600580 | L053A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 24 Vcc HL-1 | 2133.001-4 | 202603 | 16/01/2026 09:09:52 | Gestionar compra de BATERIA ELET VRLA 65AH 12V - cod almox: 708321, para a substituição do banco de baterias HL-01 conforme solicitado na SSP 20265286 (item 5 - L053A003). SM de empenho 526107. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202600605 | SEE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202603 | 16/01/2026 15:56:08 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07675E(1)R6, 6201DC07176E(1)R2, 6201DC07175E(1)R4 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U02/U03 próximo al elevador E11, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000043/2026 para actualización de diseños.
202600602 | SEE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:21 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07677E(1)R4, 6201DC07281E(1)R4, 6201DC07282E(1)R2 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U06/U07 próximo al elevador E12, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000044/2026 para actualización de diseños.
202600601 | AAT | 202600575 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 15:47:17 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) fue constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável |  | Não
202600597 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 15/01/2026 15:41:41 | Encontado indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600594 | AAD |  | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PPA-AMC | 1651.001-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:53 | Atualizar desenho 5218DFJ6343P (F.31, 37, 38) referente implementação de DP's no painel PC08-AMC ( atuadores AT1/AT2/AT3/AT4) e supressores RC nas bobinas dos contatores 3K07/3K08/3K09/3K12/3K13/3K14/3K15 (conforme SSa202508474). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202600589 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202603 | 15/01/2026 14:15:08 | Verificar motivo por el cual el sensor de humedad de aceite AQUAOIL fase T, no arroja valores de medición al SMT WEB desde 11/2025. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP: 20264535. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600579 | ASL |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202603 | 15/01/2026 10:58:26 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | MET1 | IMA0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600563 | AMP |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202603 | 15/01/2026 08:20:13 | Verificar motivo por el cual el sensor de humedad en aceite AQUAOIL está arrojando valores fuera los parámetros normales de medición en la fase C. Evento constatado en el sistema SMT WEB durante SSP: 20264535 (SIN AT). | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600562 | AAT | 202600535 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 16:32:22 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) fue encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável |  | Não
202600561 | AAT | 202600540 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 16:32:38 | Solicitamos parecer técnico pues durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) fue verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. Diseño marcado en adjunto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável |  | Não
202600560 | AAT | 202600539 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 07:18:10 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TIN-4A (SSA 202600215) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600559 | AAT | 202600538 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 07:17:11 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TFN-4A (SSA 202600212) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600558 | AAT | 202600536 | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 15/01/2026 07:18:56 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TIE-4A (SSA 202600216) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável |  | Não
202600556 | SPG |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202603 | 15/01/2026 07:32:20 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta: 3V=6,16 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 4H=3,700 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202904
202600553 | AAT | 202520220 | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202603 | 15/01/2026 10:58:38 | Monitor de buchas BM se encuentra inoperante, con display ilegible y sin stock para sustitución, código de stock materiales 714317. Referencia SSA 2025/20220. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202600549 | APV | 202600511 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 13:24:05 | Providenciar no almoxarifado 12 luminárias LED de sobrepor 72W/220V, ( cod.714352), emitido empenho 525979. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600548 | APV | 202600480 | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 14/01/2026 13:48:52 | Disponibilizar no almoxarifado 01 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 525921. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202600519 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 14:13:45 | Emitir parecer técnico referente a destinação de 02 unidades de "Garrafa Nitrogenio Alta Pres Disj ELK" (código estoque 565407) e 04 unidades do "Acumulador Hidr 340Bar Disj ELK SH3" (código de estoque 565377). Estes equipamentos apresentaram avarias durante processo recuperação para utilização em overhall parcial dos disjuntores da GIS. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável |  | Não
202600515 | ASL |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 14/01/2026 16:32:52 | Gestionar reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600514 | APV |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202603 | 14/01/2026 16:30:29 | Solicitamos reposición de stock de la PLACA ELET PROT, código del material en almacén (720719) | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202600511 | APV |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 08:30:08 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL 12 LUMINÁRIAS LED, SOBREPOR 72W/220V, ENCONTRAM-SE INOPERANTES, NA GALERIA DA CASA DE FORCA, COTA 115 60Hz. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600509 | SPG |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202603 | 13/01/2026 15:58:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos medidos: Alarme nos pontos: • 1H=11,62[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e; • 2H=11,99[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202904
202600494 | AIM |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202604 | 20/01/2026 14:30:30 | Evaluar la posibilidad y, de ser procedente, realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | OUO0 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202600493 | AIM |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 20/01/2026 14:29:53 | Evaluar la posibilidad y, de ser procedente, realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132. | OUO0 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202600492 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202604 | 20/01/2026 14:26:57 | Evaluar la posibilidad y, de ser procedente, realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132. | OUO0 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202600486 | APG |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202603 | 13/01/2026 11:19:46 | Verificar motivo pelo qual frequentemente infiltra água em cima e dentro do QL 21024, localizado na casa de força, elev.144 AMD, em frente ao laboratório de alta tensão, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600480 | APV |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 13/01/2026 10:48:09 | Substituir 01 luminária LED sobrepor 70 W, código 714352, inoperante, localizada no almoxarifado da cota 108 – AMC. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600465 | AMP |  | B015K002 | QUADRO CSI-15/CPI-15 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.008-0 | 202603 | 13/01/2026 05:14:33 | Verificado que a sinalização de "limitorque abrindo", da fase T, está sem a capa verde. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600464 | APG |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202603 | 13/01/2026 05:13:52 | CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1501, VERIFICADO RUÍDO ANORMAL NO MOTOR DA BOMBA VB-02. | OUO6 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202600456 | SPG |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202603 | 13/01/2026 07:22:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com ALERTA: 3H=2,845 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=2,559 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600455 | SPG |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202603 | 13/01/2026 07:22:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto com Alerta: 1H=1,681 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600453 | SPG |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202603 | 13/01/2026 07:22:45 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 3H=4,024 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=3,308 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600452 | SPG |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202603 | 12/01/2026 16:25:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 1V=3,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2V=4,27 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. ALARME: 2H=8,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600451 | SPG |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202603 | 12/01/2026 16:25:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 3H=3,645 e 4H=4,523 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4V=6,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600450 | SPG |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202603 | 12/01/2026 16:26:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos - ALERTA: 1H=1,562 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=3,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; ALARME: 1H=5,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1V=5,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600449 | APV | 202600432 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 16:28:36 | Dispor no almox. 02 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525775. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600441 | ADM |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202603 | 13/01/2026 07:06:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a vazão pelo dreno do poço de óleo derramado da Unidade 03 encontra-se baixa durante a drenagem. A válvula está localizada na cota 78, eixo AB, da Unidade Geradora 03. | OUO1 | MCI1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202651 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la verificación de la tubería desde la boca de salida localizada en la canaleta hasta la válvula de cierre localizada a dos metros aproximadamente, sin encontrar obstrucción en el tramo hasta la válvula de cierre. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202600434 | AIM |  | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202603 | 12/01/2026 11:20:02 | Retirado o sensor do Unitop-0902 e montado no Unitop-1102 para atendimento da SSA202600413. Realizado a montagem do sensor danificado no Unitop-0902, verificar necessidade de reparo/troca do sensor. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600432 | APV |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 11:09:21 | Substituir 02 LUMINÁRIA LED 72W com defeito, localizado na cota 98, proximo a unidade 01 e unidade 07. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600429 | APV | 202600427 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:42:21 | Dispor no estoque 13 luminárias LED sobrepor 70W 6000K 158X1266 (cod. 714352), para ser utilizado na SSA 202600427. Empenho 525744. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202600427 | APV |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:13:27 | Verificar motivo pelo qual 13 luminárias LED de 72W da iluminação principal da elev.115 50Hz estão inoperantes. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600415 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202602 | 11/01/2026 16:43:30 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "ALIMENTACION 460VCA FALLA". Obs.: Inspecionado painel de controle dos ventiladores e moto-bombas e verificado relé 27.4 atuado (Leds F1 e F2 vermelhos acionados no relé ABB CM-MPS). Após efetuar comando manual nos grupos 1 e 2, verificado o rearme do alarme. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600409 | APG |  | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202602 | 10/01/2026 17:38:23 | Verificar e sanar vazamento de óleo nas conexões existentes entre o registro "07" e o manometro de pressao "08" da bomba 01 do PAP. | OUO5 | MMU1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600402 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202603 | 12/01/2026 16:08:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com Alarme: 3H=6,807 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=4,991 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600401 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202603 | 12/01/2026 16:10:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com Alerta: 1H=3,013 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=5,44 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=2,701 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2V=4,86 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600399 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202603 | 12/01/2026 16:09:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto com Alerta: 3H=2,974 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600398 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202603 | 12/01/2026 16:10:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto em Alerta: 3H=3,110 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600396 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202603 | 12/01/2026 16:09:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica ao seguinte ponto com Alerta: 2H=1,736 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600394 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202603 | 12/01/2026 16:09:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do ponto em Alerta: 3H=1,870 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração . Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600386 | APV |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202603 | 13/01/2026 11:08:57 | Solicitamos la compra de 14 Encoders Abolutos (Código de Stock 717595 - ENCODER ABSOL IHA 608 LEINE LINDE) para aplicación inmediata. Estos encoders se utilizarán para reemplazar los límites rotativos en los puentes grúas y pórticos, como mejora derivada del informe de investigación del incidente relacionado con el puente grúa N14. Ref.: SSA 202515361 | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.9 | Programável |  | Não
202600363 | APV |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202603 | 12/01/2026 14:29:17 | Substituir tomadas 2P+T 15A pelas novas de 16A na região do CK-03. Desenhos de referência em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600332 | APG |  | B018H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.018-0 | 202602 | 09/01/2026 07:42:56 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600331 | APG |  | B017H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.017-2 | 202602 | 09/01/2026 07:43:01 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600330 | APG |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202602 | 09/01/2026 07:43:07 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600329 | APG |  | B014H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.009-1 | 202602 | 09/01/2026 07:43:13 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600328 | APG |  | A006H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.006-7 | 202602 | 09/01/2026 07:43:20 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600327 | AMP |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202602 | 08/01/2026 23:49:01 | Verificar y solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento 26RWO-1 (TEMPERATURA DE AGUA BRUTA). | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600319 | AMP |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202602 | 08/01/2026 16:07:07 | Con el objetivo de padronizarla instalación del sistema SVP todas las UGs: Adecuar la infraestructura para la instalación de los sensores P2M y P1M fuera del cojinete en la posición aguas arriba y Brasil respectivamente, conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600318 | AMP |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202602 | 08/01/2026 16:06:54 | Con el objetivo de padronizarla instalación del sistema SVP todas las UGs: Adecuar la infraestructura para la instalación de los sensores P2S y P1S fuera del cojinete en la posición aguas arriba y Brasil respectivamente, conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600309 | AMP | 202600190 | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202602 | 09/01/2026 07:43:28 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles). | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600307 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 08:42:27 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202600285 | APV | 202414303 | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202602 | 09/01/2026 07:31:55 | Dispor no almox 28 unidades de tomadas do código 703495 referente SSA202414303. Emitido empenho 525494. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202600234 | AMP |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202602 | 08/01/2026 14:45:52 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del roce de las correas del moto-ventilador VVT-0504. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202600230 | AMP |  | A005K002 | QUADRO CSI-05/CPI-05 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.005-5 | 202602 | 08/01/2026 14:46:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de válvula "cerrada" no se encuentra encendido en el tablero "CPI 05-01" correspondiente a la fase "R". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600203 | APV |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202602 | 09/01/2026 07:52:04 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 539139, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO PARA AS CENTRAIS EVAPORATIVAS 50HZ. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202600202 | SPG |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:42:57 | INCLUIR MATERIAL COD:717845 EM LMR:AB40. COMPONENTE UTILIZADO NA VEDAÇÃO DA CALOTA DO FILTRO CUNO-FLO DE TODAS AS UG'S. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202600201 | APG |  | B012H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.014-8 | 202602 | 07/01/2026 10:25:24 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600199 | APG |  | B010H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.012-1 | 202602 | 07/01/2026 10:25:34 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600198 | APG |  | A008H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.010-5 | 202602 | 07/01/2026 10:25:43 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600197 | APG |  | A007H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.007-5 | 202602 | 07/01/2026 10:25:49 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600196 | APG |  | A005H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.005-9 | 202602 | 07/01/2026 10:25:55 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600195 | APG |  | A002H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.002-4 | 202602 | 07/01/2026 10:26:01 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600194 | APG |  | A003H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.003-2 | 202602 | 07/01/2026 10:26:10 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600193 | APG |  | A004H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.004-0 | 202602 | 07/01/2026 10:26:17 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600179 | AMP |  | A001J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE T | 0045.009-0 | 202602 | 08/01/2026 14:46:16 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600178 | AMP |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202602 | 08/01/2026 14:46:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600177 | AMP |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202602 | 08/01/2026 14:46:35 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600176 | AMP |  | A001J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.112-3 | 202603 | 12/01/2026 16:45:54 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR LUMINARIA DESPRENDIDA DE LA CELDA DEL TRAFO FASE S. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600172 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 07/01/2026 07:06:24 | Gestionar reparo de 4 cartones electrónicos, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202600139 | ASL |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 08/01/2026 13:55:02 | Solicito realizar las gestiones para reparo del relé posición CLO ( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202600138 | AMP |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202602 | 06/01/2026 14:00:25 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600137 | AMP |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202602 | 06/01/2026 14:00:32 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600134 | SPG |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202602 | 06/01/2026 14:00:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608
202600131 | AMP |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202602 | 06/01/2026 14:00:44 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600130 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202602 | 06/01/2026 14:00:50 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600127 | AMP |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202602 | 06/01/2026 14:00:56 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600126 | AMP |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:02 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600125 | SPG |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:11 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608
202600100 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:42:17 | Gestionar reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600097 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202602 | 05/01/2026 17:09:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual la medición del nivel de agua del tanque RWR se encuentra oscilando de forma anormal. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600080 | ACS | 202600062 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202602 | 05/01/2026 16:45:52 | Considerando o serviço solicitado na SSA mãe (202600062), realizar a coleta de óleo isolante dos transformadores T4/R4 da SEMD para análise de metanol. Obs.: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Emitida a SSA derivada para os equipamentos T4/R4 que necessitam de uma AT especial por estarem trabalhando a vazio por solicitação da ANDE. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável |  | Não
202600078 | APG |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202602 | 06/01/2026 08:25:42 | Solicito la actualización de los diseños: 6231-DF-84916-P y 6231-DF-85016-P referente a la SSA: 202519994: sustitución de relé de subtensión 27C y remoción del temporizado 27CTF asociado. Garantizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202600065 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 09:32:00 | Solicitamos apoio para fabricar uma haste de acionamento para abertura da válvula de injeção de ar do sistema de regulação de velocidade (Válvula BE). A amostra do modelo da haste será enviada à oficina de mmu3. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600063 | AMP |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202602 | 05/01/2026 11:19:45 | Devido os valores de resistência de contato obtidos durante a execução da SSP 20252362 estarem acima do limite estabelecido (342 µΩ) nas fases A e C do disjuntor 06U16, realizar um novo ensaio de resistência de contato por meio da chave seccionadora a6U16, a fim de complementar a análise e confirmar a condição do equipamento. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600047 | AMP |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202601 | 03/01/2026 20:37:55 | Verificar e sanar vazamento de água na Central Evaporativa da Unidade 16. As colmeias estão deslocadas e, ao ligar as bombas para circulação de água, a água está sendo jogada para fora da pileta. | OUO6 | MAM3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600040 | SPG |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202601 | 02/01/2026 16:32:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA ELIMINAÇÃO DA LINHA16CP QUE NÃO APRESENTA OPERACIONALIDADE, POIS A U14 NÃO APRESENTA COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. OBS: A ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA QUANDO SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS 24" DE ISOLAÇÃO DO COLETOR PRINCIPAL. OBS2. O PARECER PODERÁ SER REPLICADO AS OUTRAS UNIDADES GERADORAS ONDE A 16CP JÁ ESTA DESATIVADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202625
202600032 | APV | 202600027 | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 15:32:41 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525082. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600028 | AMP | 202520142 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202602 | 05/01/2026 08:47:26 | Solicitamos apoio para verificação da cadeia de medição do nível de óleo do mancal guia turbina, que vem ocorrendo variações de até 15 mm em curto espaço de tempo, com condições constantes (temperatura do óleo e posição do distribuidor). Gráfico em anexo. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202600027 | APV |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 14:45:32 | Substituir luminárias led 70W 6000K código 714352 , com defeito na cota 133 (50 Hz), sendo 01 luminária na unidade 8, 01 luminária na unidade 5 e 01 luminária no AMD4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600026 | AAT | 202520184 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 14:57:16 | Solicitamos parecer técnico sobre o monta cargas que não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico e, após um reset geral, apontou na lista de eventos que a botoeira de emergência estava acionada na cota 115. Confirmada a atuação real da botoeira de emergência da 115, realizado o rearme da botoeira e verificado o correto funcionamento do equipamento novamente. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável |  | Não
202600017 | APV | 202600016 | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 14:23:29 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525077. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600016 | APV |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 10:46:51 | Substituir luminárias com defeito na cota 133, 02 luminárias na un14 e 01 luminária na un15. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600009 | AMP |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202601 | 01/01/2026 20:15:06 | Verificar e sanar motivo pelo qual estando a bomba VB-02 ligada, nao há fluxo de água pela colmeia da Central Evaporativa (foi observado que a água da pileta está "parada"). | OUO5 | MAM3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202600006 | AMP |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202601 | 01/01/2026 13:23:38 | Verificar e solucionar alarme Damper B VVT-3139 fechado não rearma no KH-04, mesmo com comando de abertura. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600004 | AMP |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202601 | 01/01/2026 13:26:30 | Verificar indicação de "PUERTA CORTA FUEGO CERRADA SALA ALMACENAMENTO ACEITE COMBUSTIBLE" no painel PAI-24, com a porta corta fogo aberta. | OUO5 | MET1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202520221 | AMP |  | A006J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE R | 0045.063-4 | 202601 | 31/12/2025 11:02:57 | Verificado durante preparação de partida que o trocador de calor 3 da fase R não conectou de forma automática, sem a indicação de ´´TROC CALOR PRINCIPAL FLUXO NORMAL´´. Obs.: foi selecionado o trocador 4-1 como principal e a preparação de partida foi concluída com sucesso. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202520208 | APG |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202601 | 30/12/2025 15:09:33 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado o alarme de "excesso de partidas da motobomba sem operação do disjuntor". A motobomba tem partido de 9 a 11 vezes por dia. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520204 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:27 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 503975, 503983, 716830, 238449, 259381 e 692603 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote 1(U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2(U05, U02): 01/05/2026; Lote 3(U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4(U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520202 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:41 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 705395, 709708, 716855, 716856, 717190 e 703575 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520200 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:53 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 641448, 656062, 661783, 661791 e 692077 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520199 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:43:08 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 261106, 283258, 503983, 523038 e 633755 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520184 | AIM |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 10:47:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monta cargas não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520183 | APV |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202601 | 30/12/2025 10:55:46 | Durante a execução da SSP 20253319, foi verificado a ausência dos nós escravos nas fases B e C. Os nós escravos foram retirados para instalação em outros compartimentos. Deverão ser instalados nós escravos novos a serem providos por meio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520179 | AMP |  | A005C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.005-9 | 202601 | 30/12/2025 05:30:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna correspondiente a los cubículos "CUBÍC PROTECCIÓN Y DE EXCIT INICIAL" no está funcionando. | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202520176 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202601 | 30/12/2025 05:32:05 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 29 quedó agarrada durante la parada de la unidad. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520167 | APG | 202517262 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:05:42 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U13 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL 9581 | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520164 | APG | 202517260 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:06:01 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U13. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520157 | AMP | 202507894 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202601 | 29/12/2025 14:52:50 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS CONJUNTOS PARAFUSOS DE AJUSTE/BUCHAS/PINOS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DAS SAPATAS ESCORA Nº04, 05, 14 E 15 DO MANCAL COMBINADO DO GERADOR DA U13 E ADICIONALMENTE CONFECCIONAR 08 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONFORME DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A SSA MATRIZ. NOTA: ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 3S CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520154 | APV | 202512944 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202601 | 29/12/2025 16:42:36 | PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VALVULA COD.: 116572. OBS:EMITIDO EMPENHO : SM 525010 Obs: Válvula adquirida anteriormente foi utilizada em outa atividade prioritária do sistema anti- incêndio. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202520153 | APG | 202520084 | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 07/01/2026 11:03:56 | Solicito parecer técnico referente a que el panel QDS-5 reporta alarma de falla a tierra en lugar de subtensión con respecto a los demás paneles QDS de la SEMD. Obs: el mismo actuó la alarma de falla a tierra con tensión -/⏚<50 Vcc. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202520151 | AAT | 202520128 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 30/12/2025 10:08:06 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado apoyo del fabricante a traves de los gestores del contrato (ENEE.DT) vía correo electrónico.
202520142 | AMP |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202601 | 29/12/2025 10:40:10 | Verificar/solucionar motivo da variação do nível do óleo do MGT (saltos), conforme gráfico em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520134 | AMP |  | B017J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE A | 0045.194-0 | 202552 | 28/12/2025 10:22:53 | Verificado durante preparación de partida que el intercambiador 2 de la fase A no conecto de forma automática, sin indicacion de ´´TROC CALOR PRINCIPAL FLUJO NORMAL´´. Obs.: se dejó como principal el intercambiador 3–4, operando sin inconvenientes. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202520127 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202601 | 29/12/2025 09:06:29 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520123 | AAT | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 09:06:02 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520122 | AMP | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 08:22:00 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520121 | SAD | 202520100 | J092H002 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - PLANTA BAIXA | 0127.349-1 | 202552 | 26/12/2025 11:04:30 | Solicitamos parecer sobre a ausência da válvula de alivio, do sistema de combate a incêndio da planta baixa do edifício de manutenção, verificado durante a execução de preventiva anual conforme PIC.ME.0198.R00. Caso necessário a instalação fornecer desenho e especificação dos acessórios a serem instalados | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar instalação de válvula de alivio conforme croqui em anexo. Ajustar pressão de alívio conforme solicitado na PIC.ME.0198.
202520120 | SAD | 202520101 | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202552 | 26/12/2025 11:04:35 | Solicitamos parecer sobre a ausência da válvula de alivio, do sistema de combate a incêndio do 1º piso do edifício de manutenção, verificado durante a execução de preventiva anual conforme PIC.ME.0198.R00. Caso necessário a instalação fornecer desenho e especificação dos acessórios a serem instalados. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar instalação de válvula de alivio conforme croqui em anexo. Ajustar pressão de alívio conforme solicitado na PIC.ME.0198.
202520119 | SAD | 202520102 | J092H004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2º PISO | 0127.347-8 | 202552 | 26/12/2025 11:04:40 | Solicitamos parecer sobre a ausência da válvula de alivio, do sistema de combate a incêndio do 2º piso do edifício de manutenção, verificado durante a execução de preventiva anual conforme PIC.ME.0198.R00. Caso necessário a instalação fornecer desenho e especificação dos acessórios a serem instalados | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar instalação de válvula de alivio conforme croqui em anexo. Ajustar pressão de alívio conforme solicitado na PIC.ME.0198.
202520114 | AMP |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202552 | 25/12/2025 22:06:32 | Verificar y solucionar infiltración de agua a través de las paletas del distribuidor números 14 y 15. Obs unidad parada | OUO6 | MMU2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202520112 | AMP |  | B017J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE C | 0045.203-3 | 202552 | 24/12/2025 12:30:17 | Accionamiento de la alarma "TU CIRC AGUA FASE C" durante la preparación de partida. Colocado el mismo como reserva. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520106 | AAT | 202520099 | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202552 | 26/12/2025 08:43:04 | Solicitamos parecer sobre a ausência do registro da data de ensaio hidrostático do cilindro reserva numero de serie AA761674. OBS : item SOLICITADO NA PIC ME. 0200-R00 . | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202903 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para SOCM.DT, responsável pela compra e instalação do sistema.
202520098 | SPG |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202552 | 23/12/2025 15:55:06 | A fim de atender o projeto piloto "Aplicação de Moto-Vibrador em Seccionadoras", em parceria com o Itaipu Parquetec e CLI Desenvolvimento Tecnológico, dentro do Convênio 4500063735 (CEASB), pede-se prestar apoio para instalação e testes de 3 moto-vibradores nas estruturas de concreto da chave, com suporte desta Engenharia. Os serviços demandarão em torno de 4 dias, com data de início a definir (possivelmente na primeira semana de fev/2026). A instalação será temporária, com prazo até out/26. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202606
202520097 | SAS |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.110-4 | 202552 | 23/12/2025 15:51:57 | Face necessidade verticalização deste equipo até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, cfe. instrução fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), levar prioritariamente o TC para Almox. Galpão G3 e colocá-lo na vertical por meio de chumbadores no piso (sem cód. estoque ainda). Caso não haja tempo hábil, colocá-lo sobre base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P) no Setor 4 da SEMD. Proceder c/ conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520096 | SAS |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.109-7 | 202552 | 23/12/2025 15:49:24 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520095 | SAS |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.108-5 | 202552 | 23/12/2025 15:48:27 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520094 | SAS |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.107-3 | 202552 | 23/12/2025 15:46:29 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520093 | SAS |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.106-1 | 202552 | 23/12/2025 15:44:17 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520092 | SAS |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.105-0 | 202552 | 23/12/2025 15:42:49 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520087 | SPG |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202601 | 29/12/2025 08:34:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos medidos: Alerta no ponto: • 2A=3,75[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; e Alarme nos pontos: • 1H=8,35[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e; • 2H=9,62[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902
202520086 | APG |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:09:22 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente de alimentación CE2000 N°S° 1122013/38 Fab 141 retirada del lado izquierdo. (CM: 705978) la cual presenta falla en su funcionamiento. SSA de referencia 202520059. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520082 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 15:20:48 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520081 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 11:18:54 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520073 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202552 | 23/12/2025 13:58:16 | Verificar/solucionar motivo de ruido anormal en ventilador. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520072 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:43 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520067 | SPG | 202520058 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 08:52:27 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR 1 DO SISTEMA DE VENTILADOR DO ANEL COLETOR. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202608
202520066 | SPG | 202507424 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 08:52:33 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR 2 DO SISTEMA DE VENTILADOR DO ANEL COLETOR. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202608
202520065 | AMP |  | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202552 | 23/12/2025 14:25:45 | Em conformidade com a SSA 202519610, as pendências de materiais aguardando reposição/troca, referentes ao contrato 4500067514, que já foram exauridas do painel SVP-06 foram concentradas no painel SVP-9A. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520062 | ASL |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:58 | Solicitamos gestionar reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520058 | SPG |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 06:16:37 | Verificar y solucionar vibración excesiva del conjunto moto-ventilador M1. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202608 |  |  |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202520055 | APG |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202552 | 23/12/2025 05:23:14 | Verificar y solucionar dumper correspondiente a la fase "A" cerrado (cota 124). OBS: realizado procedimiento de abertura, sin exito. | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202520044 | SPG | 202520003 | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202552 | 23/12/2025 07:07:10 | Se solicita un parecer técnico respecto al bajo caudal observado en los intercambiadores, se informa que se realizaron las limpiezas correspondientes, sin evidenciarse mejoras en el caudal, posteriormente se efectuaron pruebas de caudal en cada intercambiador, detectándose variaciones entre ellos. Asimismo, se constató que la alimentación de agua no corresponde a un circuito cerrado. Anexo: Valvulas principales de entrada y salida de los intercambiadores y valores de los ensayos. Presión 10.5b | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202626
202520038 | APG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202552 | 23/12/2025 07:54:11 | Instalar 8 ventiladores de pared industrial de 26 " en el galpon (planta baja ) del Edificio de Mantenimiento de la Semd. Referente a SMDTC-2674 ; OC:4500082449 ; RC: SM.DT/0010079494 En conocimiento Saul Alvarenga - SMMC Contactar con : David Benitez -SMMT/Met2-Semd -int.9199 ; Mario Gonzalez -SMMT/Met2-Semd -int.2856/9729 | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202520037 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202601 | 30/12/2025 10:56:22 | Con la finalidad de atender la anomalía detectada en la SSA 202503153, verificar indicación de presión (550kPa) alta en la fase C del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520034 | ACS |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202552 | 22/12/2025 13:51:13 | Realizar a substituição de todas as esferas dos para-raios da Linha MD4, nos vãos 403/404 e 404/405, em razão de processo de corrosão identificado nas esferas atualmente instaladas. Reposicionar as esferas a aproximadamente 5 metros do ponto de instalação original. Elaborar relatório fotográfico do local de instalação das esferas, com identificação e registro de possíveis pontos de corrosão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520033 | ACS |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202552 | 22/12/2025 13:49:33 | Realizar a substituição de todas as esferas dos para-raios da Linha MD1, nos vãos 103/104 e 104/105, em razão de processo de corrosão identificado nas esferas atualmente instaladas. Reposicionar as esferas a aproximadamente 5 metros do ponto de instalação original. Elaborar relatório fotográfico do local de instalação das esferas, com identificação e registro de possíveis pontos de corrosão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520013 | SPG |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202552 | 22/12/2025 15:32:38 | Verificar necesidad de actualización de diseños luego de la instalación de una línea de purga de aire en el colector principal. Ver ssa 202408117. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202635
202520003 | AMP |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202551 | 21/12/2025 11:05:11 | Verificado Fluxo de água no instrumento 80LW com valor abaixo de 500L/min, valor medido: 491,4L/min. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202520001 | APG |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202552 | 22/12/2025 07:07:50 | Verificar e sanar presença de óleo na tubulação abaixo das válvulas 14.1 e 14.2 da bomba 2 - PAP. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519998 | AMP |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202551 | 20/12/2025 17:31:30 | Verificar y solucionar actuación intermitente de la alarma "TENSION FASE TR" en el SCC. Verificadas oscilaciones en la indicación de tensión de la fase T. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519997 | APG |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202551 | 20/12/2025 10:27:54 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma SF6_50 VANO_U07/08 INT 45U78 NITROG PRES BAJA OPERAC NC BLOQ A-23 con rearme en el primer intento. | OUO5 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519992 | SEE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202551 | 19/12/2025 16:36:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula de retenção do circuito principal da bomba 2, apresenta ruído anormal ao sair de carga. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202605 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202519984 | ASL |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 19/12/2025 15:47:07 | Solicito gestionar el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519978 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 19/12/2025 15:47:26 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519974 | AAT |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202551 | 19/12/2025 15:47:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088-P, 6151-DC-J6036-E e 6151-DC-J6035-E, referente ao comissionamento do painel QL28061A, conforme a SSA 202519004. Os desenhos marcados encontram-se em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519963 | AAT | 202519961 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 15:48:16 | Solicito parecer técnico sobre la no conformidad en su ensayo de aceptación del medidor M2B (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202519953 | APG |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202551 | 19/12/2025 14:16:07 | Verificar e solucionar ruído anormal nos rolamentos do motor do ventilador VVT-0606. | OUO1 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202519939 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202551 | 18/12/2025 17:08:14 | Verificar y solucionar botón de REARME DEL ANUNCIADOR roto conforme video anexo. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519920 | AAT |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 18/12/2025 16:33:15 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6501DC07088PR3 referente SSA202519707 que trata da instalação de disjuntor para alimentar o QL28061A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519917 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 15:23:51 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en archivos técnicos los diseños 6608-DC-J7436-P, 6609-DC-J7449-P, 6628-DF-J7438-P, 6649DE15235E. Correspondiente al comisionamiento del cuadro QDS-7 bajo la SSA 202519457 y la SDS - 15789. (Diseños en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519895 | AAT | 202519891 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:00 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202519894 | AAT | 202519890 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:12 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202519886 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 10:25:09 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519885 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:20 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519880 | AAT | 202519822 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:39 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de la Barra A y la Barra B instalados en campo, respecto al diseño 6608DCJ7436P-R0H. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero QDS-7 (SSA 202519457) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202519871 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 07:05:32 | FABRICAR 2UN DE CARRETEL DE 24" PARA ADAPTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS BARBARÁ .UTILIZAR FLANGES 24" DISPONIBILIZADOS NA OFICINA (FOTO). O CARRETEL DEVE TER 76MM DE ESPESSURA. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519866 | AIM |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202551 | 17/12/2025 15:11:30 | Desobstruir desagüe cloacal del baño ubicado en la cota 126. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202615 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Personal de MAM1 realizó el desmontaje de la tubería afectada para tener acceso a la misma, se intentó desobstruir mediante aire comprimido, desentupidora eléctrica y con camión auto fosa, sin lograr restablecer el flujo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202519861 | AMP |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202551 | 17/12/2025 14:33:10 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519859 | AMP |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202551 | 17/12/2025 14:33:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519858 | AMP |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202551 | 17/12/2025 14:33:18 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519856 | AMP |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 14:33:54 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519855 | AMP |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202551 | 17/12/2025 14:33:47 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519853 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202551 | 17/12/2025 14:34:44 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519852 | AMP |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202551 | 17/12/2025 14:34:51 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519851 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202551 | 17/12/2025 14:35:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202608
202519849 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 16:31:28 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicitamos gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material, que foi entregue a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202519848 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 15:25:00 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519844 | APG |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202551 | 17/12/2025 16:09:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi encontrado um vazamento de óleo na válvula de bloqueio (16068). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519843 | APG |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202551 | 17/12/2025 18:13:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi constatado um vazamento de óleo na base da mangueira de indicação de nível de óleo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519838 | APV | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:39 | Dispor no almoxarifado 02 LÂMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27 (UN) Cód: 716217. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 524476. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202519836 | AMP |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202551 | 17/12/2025 10:50:47 | Verificar e solucionar motivo pelo o qual houve falha na partida semanal automática da motobomba diesel. Ocorreu uma tentativa de partida e foi exibida a mensagem "bloqueo remoto activado" no painel TPDB. Obs.: foi realizado partida manual com êxito. | OUO7 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202519835 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 10:21:07 | Solicitamos la fabricación de bases con ruedas para transporte de armarios de herramientas. David en conocimiento. | OUO3 | MMU3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519832 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202551 | 17/12/2025 16:31:52 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6891- E (diagrama funcional), 6046-LC-G7949 - E (lista de cabos) e 6046-DC-G7955 - E (diagrama de interconexão), referente a retirada dos cabos: EU11 1677/1678/1679/1680 (SSA202517625), em complemento à implantação do SVP-11. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000448/2025 para actualización de diseños.
202519831 | APG |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 17/12/2025 15:10:08 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1M y P2M, del Cojinete combinado. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519830 | APG |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202551 | 17/12/2025 15:10:16 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1S y P2S, del CGS. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519821 | AIM |  | R010C003 | PISTA RODOVIARIA COTA 144 - F19 A F36 | 0976.003-0 | 202551 | 17/12/2025 07:25:29 | Verificar e solucionar cano corroído de água pluvial da pista para EL. 111. | OUO2 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202519819 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202551 | 17/12/2025 00:10:01 | Sanar perda de água pelo lado jusante das colméias. Vídeo anexo. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519807 | AAT | 202519788 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:07:39 | Solicito parecer técnico sobre o comissionamento do quadro QDS-7 (SSA 202519457) pois não foi possível ajustar o Relé WARD 27E1B (Relé subtensão de Barra B) ao valor indicado na planilha que é 120 VCC devido o ajuste máximo do relé ser de 75VCC (ITEM 2.8 planilha 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável |  | Não
202519803 | AAT |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202551 | 17/12/2025 10:55:24 | Atualizar desenho 6101DC06151P(1)R10 e 6101DC06403P(1)R9 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202519000, instação de projetor LED na elev.40, fundação da barragem. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202519802 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 16/12/2025 16:07:59 | Solicito la actualización de los diseños 6209DC07771P(1)R15, 6222DE7004ER2 y 6230DF84915PR11, referente a la conexión del cable (M6X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 según solicitado en la SSA: 202517743 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519801 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.086-5 | 202551 | 17/12/2025 14:16:04 | Realizar revisão completa da Motobomba com NS0019. Esta bomba foi retirada no almoxarifado e instalada durante execução da SSA202519168. Foi necessário substituir novamente pois apresentou alarme de vibração nos 2 rolamentos. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519799 | APG |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:53 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6466-DF-93329-P y el diseño 6466-DF-93324-P, referente a la modificación del relé supervisor de tensión baja P.T. SSA:202519148. Ejecutada durante atención de la SSA: 202518033. Anexo diseños marcados conforme realizado en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519796 | SPG | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:08:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-04, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15791. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202612
202519794 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202551 | 16/12/2025 16:08:45 | - Solicito atualizar desenho: 6230-DF-84916-P, conforme anexo, referente a alimentação em (125Vcc) do painel SVP-11 - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202517745. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519793 | SPG | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:09:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-04 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 12, 13, 19 e 20/02/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15791 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202607
202519786 | APG |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202551 | 17/12/2025 14:16:13 | Confeccionar 24 tirantes de 24 cm (+/- 1 cm) cada uno a partir del material código 716581 para testar en un aislador estanco específico conforme solicitado por IEQ3 en SSA 202519502. Verificar con este sector la fabricación de los primeros tirantes caso se necesite algún ajuste a fin de continuar con las demás unidades. Contacto: Marcante (TMR 4933) o Diego (TMR 9742) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519766 | AMP |  | B016E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.016-0 | 202551 | 17/12/2025 10:56:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro indicador de presión instalado en la escotilla de acceso (cota 179) se encuentra en aproximadamente 0 bar. | OUO3 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519755 | SPG |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202551 | 17/12/2025 09:15:51 | Solicitamos parecer referente a divergência de procedimento de montagem do acoplamento motor/bomba da BDR-0902 que, comparativamente com as outras montagens, apresenta cerca de 50% menos roscas . OBS: Bomba nova em processo de montagem conforme contrato 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618
202519748 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.079-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:42 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0015. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19168. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519747 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.083-0 | 202551 | 16/12/2025 14:22:56 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0034. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19167. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519736 | APV | 202516537 | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202551 | 15/12/2025 16:17:46 | Solicitamos disponibilizar MICROINTERRUPTOR MOMEN PINO 1RV 15A/250V con codigo de almox: 276014. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202519735 | ASL |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 16/12/2025 14:23:50 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519733 | ASL |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 16/12/2025 14:24:01 | Encaminhar para reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519720 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:55 | Pintura deteriorada en la pared posterior de la sala de oficinas. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519718 | ASL |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 18/12/2025 09:53:01 | REPARAR MÓDULO D20S (CÓD. 707456) QUE APRESENTOU FALHA E ODOR A QUEIMADO. ESTE MÓDULO FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202519685. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519715 | SEE |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:26 | Pintura deteriorada en sala de reuniones. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202624 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202519714 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:16 | Desprendimiento del revestimiento en pared. Fachada frontal. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519706 | APV |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 15/12/2025 16:18:46 | Solicitamos reposição do código 711606 - INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC (Presys duplo-canal), que se encontra abaixo do mínimo. A falta do sobressalente acarreta em indisponibilidade de Unidade Geradora pelo subsistema de Água Pura. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202519702 | APG |  | N045A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.020-3 | 202551 | 16/12/2025 15:30:22 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito a elaboração de projeto para escada tipo marinheiro, com o objetivo de possibilitar o acesso à estrutura da ponte N17 pela plataforma de jusante. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519701 | SPG |  | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202551 | 16/12/2025 15:31:08 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito verificar a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N17, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202607
202519695 | SPG |  | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202551 | 16/12/2025 15:31:22 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito verificar a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N18, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202607
202519694 | APG |  | N035A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:31:36 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35 OTS.SMMA.2025.35, solicito a elaboração de projeto para escada tipo marinheiro, com o objetivo de possibilitar o acesso à estrutura da ponte N18 pela plataforma de jusante. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519689 | APG | 202519666 | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202551 | 15/12/2025 09:01:57 | Prover sensor e base reserva para o CDI-EM em virtude da falha recorrente descrita na SSA202519666. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519677 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202550 | 14/12/2025 11:57:12 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519675 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202550 | 14/12/2025 05:02:21 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor de reserva de la FASE C (trocador N°4) se encuentra con indicación de conectado en el panel KT. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519674 | APG |  | B016A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.068-5 | 202550 | 14/12/2025 05:03:06 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la bomba 1 del PAP-16. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202519665 | AMP |  | B016F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-16 E QUADRO STAU-16 DE SERV. UNID | 0089.031-6 | 202550 | 12/12/2025 17:09:21 | Verificar e sanar motivo pelo a chave do interruptor de comando encontra-se fora da posição N ( ao efetuar o fechamento da seccionadora STAU a o interruptor girou). | OUO3 | MEG1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202519659 | APV | 202519593 | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202551 | 15/12/2025 08:18:54 | Dispor no almox.27 luminárias código 715327. Emitido empenho 524260. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202519652 | AAD |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202551 | 15/12/2025 09:46:29 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202517504, realizar atualização do desenho conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | IEQ3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.4 | Programável |  | Não
202519646 | AAD |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 15/12/2025 08:19:28 | Atualizar diagrama de interligação 6229DCJ6815P e lista de cabos 6210-LC-J6822, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no SAT. Referentes a SSA 202516309 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-16. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT), email anexo.
202519643 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202550 | 12/12/2025 11:22:51 | Atualizar os projetos 6712DF99651P(1)R3, 6709DC07021P(1)R4 e 6709LC07021P(5)R4 (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202519250. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000447/2025 para atualização de desenhos.
202519636 | AAD |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 12/12/2025 11:23:31 | Se solicita la actualización de los diseños 6608DC4014ER3, 6609DC1002ER8A y 6628DF92642P(1)R2 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la intalación del nuevo disyuntor de 250A(WEG) en la pos. 52.3 y la reposición del disyuntor que anteriormente estaba en la pos. 52.3 en la pos. 52.24. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según SSA Nº 202517780. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025- Emitida SRA-IB-000446/2025 para atualização de desenhos.
202519634 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202551 | 15/12/2025 14:10:08 | Solicito atualização de desenhos referente ao cabo (M6X-0362) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-08 solicitado na SSA: 202517613, conforme o diagramas: 6629-DC-7746-P e 6230-DF-84918-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000445/2025 para atualização de desenhos.
202519630 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 10:48:27 | Solicitar la compra del material de stock con código 719779 (IMPERMEABILIZANTE 18L HORM/MET/TEJ/MAD). La misma esta codificada para compra sobre demanda. En caso de ser posible solicitar que sea de fabricación reciente, ya que el plazo de validez es de 9 meses. | MCI1 | IMA0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.10 | Programável |  | Não
202519629 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 08:54:51 | Confeccionar guias e cesto para transporte de materiais no poço de manutenção do servo, próximo a Unidade 15. Efetuar a montagem das guias no poço de manutenção do servo e realizar testes de alinhamento com o cesto de transporte de ferramentas. Esboços em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202551 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO
202519627 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 09:28:30 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2026 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2026 / Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável |  | Não
202519621 | ADM |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 08:30:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202519620 | ADM |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 08:31:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202519619 | ASL |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202550 | 12/12/2025 10:35:40 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519618 | SEE |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202550 | 12/12/2025 10:08:10 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15794 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202552 | JOAO CARLOS TAUBE | .
202519617 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202550 | 12/12/2025 08:31:17 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15790 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202552 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | SEM 202551: Realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento de los cabos de alimentación 125Vcc. SEM 202552: Realizado ensayo de componentes, punto a punto de los conductores internos del panel y configuración del software en los instrumentos, sin incluir lo relacionado a los datos provinientes de la Orden de Ajuste debido a que no fue anexada.
202519615 | AMP |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202550 | 12/12/2025 05:24:04 | Verificar y solucionar AUSENCIA de las tapas de protección a rosca, ubicadas en el brazo/cuerpo de la biela del servomotor lado PY, discrepante al lado BR y a las demás unidades donde si se tienen las tapas instaladas. | OUO5 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519612 | AMP |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202550 | 11/12/2025 23:33:57 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma, "SOBRETEMPERATURA NO ROTOR - 1°ETAPA". | OUO6 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519609 | APV |  | B013A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202550 | 12/12/2025 09:19:35 | En base al estudio de viabilidad y adquisición de materiales necesarios para la modificación del sistema de PAP, según SSA 202208840. Providenciar la instalación del conjunto de conexiones, válvulas y adaptadores para la modificación de las tuberías de alta presión del sistema de inyección de aceite del cojinete combinado y adición del manómetro digital; de acuerdo al esquema anexo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519593 | APV |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202550 | 12/12/2025 10:56:44 | Verificar e solucionar 27 luminárias com defeito no EDC cota 144. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519556 | AMP |  | B018B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.115-6 | 202550 | 12/12/2025 09:24:04 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519554 | AMP |  | B017B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.109-1 | 202550 | 12/12/2025 09:24:10 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519553 | AMP |  | A008B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.056-7 | 202550 | 12/12/2025 09:24:15 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519552 | ADM |  | A007B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.038-9 | 202550 | 12/12/2025 09:24:21 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519550 | AMP |  | A006B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.032-0 | 202550 | 12/12/2025 09:24:28 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519549 | AMP |  | A005B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.026-5 | 202550 | 12/12/2025 09:24:35 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519548 | AMP |  | A002B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0053.061-3 | 202550 | 12/12/2025 09:24:40 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519547 | AMP |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202550 | 11/12/2025 15:14:47 | En complemento a la SSA 202519518 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202519518. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519543 | APG |  | P042B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA TURBOCOMPRESSOR RO-QCH-1102 | 0838.004-0 | 202550 | 11/12/2025 14:07:17 | Realizar adaptação visando instalação de nova válvula termostática de óleo. Alteração necessária devido a diferença de altura da nova válvula. Válvulas e flanges deixados na oficina. | MAM3 | MMU3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519540 | AMP |  | B015B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.044-3 | 202550 | 12/12/2025 09:24:48 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519539 | AMP |  | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202550 | 12/12/2025 09:24:54 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519538 | AMP |  | B011B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.085-0 | 202550 | 12/12/2025 09:25:00 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519537 | SEE |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:25:07 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL
202519533 | AMP |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 15:15:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519518 | SEE |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 10:29:24 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15791 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202604 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2026/04: Realizados ensayos de todos los relés y disyuntores del nuevo panel, realizados ensayos de punto a punto, configurado el IHM y cargado el software en el PLC e IHM. Los ensayos faltantes serán realizados en la semana 07.
202519511 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 09:06:29 | Solicitamos la fabricación de una plataforma a ser utilizado para retirar las tuberías del servomotor durante los mantenimientos de periodicidad 9A. Material: chapa de aluminio antideslizante. Diseño entregado en el sector ejecutor, el Sr. Mamerto en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519510 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 08:16:31 | Solicitamos la fabricación de un dispositivo adaptable al parachoques trasero del carrito eléctrico, será utilizado para remolque y desplazamiento de herramientas en las galerías de la presa principal en el sector de Tomada de Agua. El diseño de las piezas a fabricar fue entregado en el sector ejecutor. El Sr. Mamerto en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519509 | AAD |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202550 | 11/12/2025 09:18:36 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202516320), actualizar diseños de interligación 6289-DC-7000-P y 6289-DC-7001-P conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000442/2025 para actualización de diseños.
202519504 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202550 | 10/12/2025 23:03:59 | Verificado que os compressores não partiram com pressão abaixo de 15,6 bar e também a válvula S-9703 não abriu com pressão abaixo de 6 bar. OBS: Na IHM do painel estão seletados os pressostatos PS-9704 e PS-9702 como principais. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519496 | ADM |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202550 | 10/12/2025 16:44:36 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la obtención de valores por encima del límite establecido (342 µΩ) durante ensayo de Resistencia de Contactos en las fases A y C del Interruptor 06U16. Anomalía encontrada durante ejecución de la SSP 20252362. Detalles del ensayo en documento anexo. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202519464 | APV | 202513189 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202550 | 10/12/2025 08:13:30 | Solicitamos apoio a MET1 para desconexão e posterior conexão elétrica de válvula solenoide da linha de água de resfriamento MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 para atendimento das modificações solicitadas na SSA 202513189 (matriz). Obs: Coordenar com MAM1 a execução do serviço com AT específica. | MAM1 | MET1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519462 | APG | 202519206 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202550 | 09/12/2025 16:48:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico debido a múltiples actuaciones de error de lectura sin causa aparente de los sensores de temperatura y de nivel de refrigerante, como constatado en las SSAs 202519206, 202513712, 202500789, 202306352. Solicitamos entrar en contacto con el fabricante solicitando añadir un filtro en la lectura de los valores analógicos del sensor de nivel de gas y temperatura en el programa del PLC Siemens S7-300. De forma a evitar paradas por estas lecturas transitorias. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519461 | AAD |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:42 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202515979 de comissionamento do painel PSDF-16.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisión del documento LC via correo conforme anexo por ser parte del suministro de IFM. El DC no requiere modificaciones. Apenas se aguardará disponibilidad en el SAT por medio del contrato 4500069281.
202519459 | APG |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:11:30 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519458 | APG |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202550 | 10/12/2025 08:13:54 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519456 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:05 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519455 | APG |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:16:28 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519454 | APG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202550 | 10/12/2025 09:48:02 | Reparar motobomba retirada con SSA 202415668, N/S 12510. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519451 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:43 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519450 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202550 | 09/12/2025 15:29:19 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519449 | APG |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:27:45 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519448 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202550 | 09/12/2025 15:27:53 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519447 | SPG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202550 | 09/12/2025 15:28:04 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202609
202519446 | SPG |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202550 | 09/12/2025 15:28:14 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202609
202519444 | SPG |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:28:26 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202609
202519443 | APG |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.234-3 | 202550 | 10/12/2025 09:48:33 | Reparar motobomba retirada con la SSA 202517618, N/S 0013. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519442 | ASL |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 10/12/2025 10:09:32 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202519437 | APV | 202518858 | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202550 | 09/12/2025 15:46:41 | Solicitamos dispor 02 unidades do projetor LED 140W de código 714532, para atendimento da SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202519426 | SEE |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202550 | 09/12/2025 17:00:27 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-1502" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U15, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI
202519423 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 06:26:43 | Solicito la fabricación de 25 accesorios y 25 vedaciones de teflon a ser utilizados para el montaje correcto de los manometros. conforme muestra entregada. JOHN CARLOS DO NASCIMENTO en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202635
202519422 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 06:26:57 | Fabricar 24 unidades de ojal para extracción de buje intermediario de las paletas móviles, conforme muestra entregada. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202613
202519414 | APG |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202550 | 12/12/2025 08:48:09 | Se observan tres puntos con desprendimientos con una profundidad de entre 6 y 8 cm. En las losas Lc17 y Lc35c. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519413 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202550 | 09/12/2025 15:47:13 | Atualizar desenho 6926DFG0018P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a substituição da fonte de alimentação do extrator de pó para maquina 3D do laboratório - MD, SSA 202518314. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000040/2026 para actualización de diseño.
202519406 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202550 | 09/12/2025 15:47:27 | En atendimiento a la SSA 202515984, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-16, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-16 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000001/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202519403 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 09:09:07 | Durante a execução da SSA 202519005, foi identificado no chiller QCH-3101 um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519377 | AMP |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202549 | 06/12/2025 17:43:08 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite del correspondiente transformador. OBS_1: Temperatura del nucleo del transformador aproximadamente 50 °C. OBS_2: Temperatura ambiente indicando 39.19 °C. OBS_3: Transformador en vacío. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202519371 | AMP |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202549 | 06/12/2025 05:37:47 | Verificar e Solucionar motivo de acionamento intermitente do alarme " MGM REL - SENSOR Y - FALLA". | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202550 | ROGERIO BARTH | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P2M (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Eixo Y montante) tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Emitido SSA derivada 202519655 para MMU1 verificar o sensor. Em anexo gráfico com o intervalo em que foi intercambiado sensores P1M com P2M para avaliação. Deixado sensor P2M desconectado no painel SVP e com resistor de 1k2 na régua X31 entre os pontos 22 e 28 para inibir a falha do sensor P2M
202519370 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202549 | 05/12/2025 17:51:19 | Verificar y solucionar display dañado en el dispositivo de medición de la FASE T, perteneciente al SMT-03. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519369 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202549 | 05/12/2025 17:50:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna del cubículo local del T02, no enciende. | OUO7 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519358 | AAD |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202549 | 05/12/2025 16:58:17 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-1015-P-R1 EN ANEXO, REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UN VOLTIMETRO CON SELECTOR DE FASES EN EL TABLERO DE LA LLAVE SECCIONADORA (SSA:202518948). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000441/2025 para actualización de diseños
202519356 | APV |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 09/12/2025 09:32:12 | Durante puesta en servicio del sistema de combate a incendios por Sprinklers e Hidrantes, fueron encontradas las siguientes anormalidades: -BIE 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (Mismo faltante en cada hidrante): reducción de Storz de 2 1/2" a 1 1/2" ausente; tapon de acople storz solo uno por Hidrante - SISTEMA DE SPRINKLERS: Sensores de flujo instalados físicamente, pero sin conectar eléctricamente en cada una de las columnas; Detalles reportados en planilla de puesta en marcha SDS-15486. | MAM1 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202651 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2729 para aquisição das reduções Storz. Emitido SSA 202519648 para IEQ realizar a verificação elétrica.
202519350 | APG |  | P098A062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-5 | 1563.005-5 | 202550 | 09/12/2025 07:50:09 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519349 | APG |  | P098A052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-4 | 1563.004-3 | 202550 | 09/12/2025 07:50:44 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519348 | APG |  | P098A042 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-3 | 1563.003-1 | 202550 | 09/12/2025 07:50:52 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519347 | APG |  | P098A032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-2 | 1563.002-0 | 202550 | 09/12/2025 07:50:58 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519346 | APG |  | P098A022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-1 | 1563.001-8 | 202550 | 09/12/2025 07:51:05 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519338 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519337 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:07 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519336 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519335 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:17 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519332 | ASL |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 10:29:58 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519330 | APV |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202549 | 05/12/2025 13:31:19 | Solicitamos sustituir las lámparas indicadas en la foto del anexo por otras de mayor capacidad. Observación: Dichas lámparas están ubicadas en el área del taller de la ETA-01 EL. 161. | OUO0 | MEG3 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e verificado duas lâmpadas a serem substituídas. Devido a falta de material foi emitido SSA 202519838 (D) para compra. Aguardando IMA0 dispor no almoxarifado modelo (cod:716217). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519319 | ACS |  | G036C005 | SECCIONADORA 220 KV 13T01 | 0190.007-2 | 202549 | 05/12/2025 11:30:43 | Presencia de nido de pájaro en la fase "T" de la seccionadora. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202519318 | APG |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202550 | 09/12/2025 10:58:30 | SUBSTITUIR VÁLVULAS GAVETA ATUAIS DE ADMISSÃO DE PRESSÃO DO FLUXÔMETRO 80UW, ASSIM COMO ALTERAR A POSIÇÃO ORIGINAL, DEIXANDO-AS JUNTO AS TOMADAS DE PRESSÃO/CONEXÕES DE SAÍDA DA PLACA DE ORIFÍCIO, A FIM DE POSSIBILIAR A LIMPEZA DAS TOMADAS DE PRESSÃO DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS, CONFORME JÁ MODIFICADO NA U09A - VER ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 1 METRO CÓD. 279862; 6 UNIDADES CÓD. 279870; 4 UNIDADES CÓD. 9342 E 2 UNIDADES CÓD. 707978 OU 109592. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519313 | ACS |  | G047A007 | SECCIONADORA 220 KV b3LI2 | 0190.016-1 | 202549 | 05/12/2025 11:30:55 | Presencia de nido de pájaro en la fase R de la seccionadora. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202519273 | APG |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202549 | 05/12/2025 05:50:07 | Realizar identificación de la válvula 29AF.1 de la válvula antiincendio conforme ejemplo en anexo. | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202519264 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202549 | 05/12/2025 08:31:09 | Verificar y solucionar gradas metálicas desalineadas, torcidas y quebradas sobre la canaleta de drenaje de agua detrás de los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos F22, F24, F26, F30, F32, F33, H08, H13, H14, este trayecto de circulación de personas es utilizado por los equipos de mantenimiento de la iluminación monumental realizado de forma mensual, para minimizar la exposición a radiación solar. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519262 | APG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202549 | 05/12/2025 08:33:26 | Verificar y solucionar gradas metálicas desalineadas, torcidas y quebradas sobre la canaleta de drenaje de agua detrás de los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos F04, F07, F10, F12, F13, este trayecto de circulación de personas es utilizado por los equipos de mantenimiento de la iluminación monumental realizado de forma mensual, para minimizar la exposición a radiación solar. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519260 | SPG | 202519235 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202549 | 05/12/2025 15:38:20 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR - P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432016 BR) DA U01 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202519259 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO QUE SERÁ DEVIDAMENTE PROVIDENCIADO PELA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202608
202519251 | SPG |  | G104B001 | BARRAMENTO E INTERLIGAÇÕES AÉREAS 66 KV | 0163.138-0 | 202549 | 04/12/2025 15:50:14 | Em atendimento Contrato 4500069888 (Ampliação Pátio 66 kV TR-03), comissionar barramento flexível entre o Módulo Híbrido Compacto e o Transformador TR-03, verificando conformidade c/ desenhos 6649DE15234E(1)R0, 6600DC04070E(1)R5C e respectivas referências, conferindo os materiais aplicados (cabos e conectores) e os torques aplicados. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202610
202519249 | SPG |  | G103A001 | BARRAMENTO E INTERLIGAÇÕES AÉREAS 66 KV | 0163.137-8 | 202549 | 04/12/2025 15:50:16 | Em atendimento Contrato 4500069888 (Ampliação Pátio 66 kV TR-03), comissionar barramento flexível entre o novo seccionador a2TR3 e o Módulo Híbrido Compacto, verificando conformidade c/ desenhos 6649DE15234E(1)R0, 6600DC04070E(1)R5C e respectivas referências, conferindo os materiais aplicados (cabos e conectores) e os torques aplicados. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202610
202519242 | SPG |  | G087A001 | BARRAMENTO A1 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.032-6 | 202549 | 04/12/2025 15:44:46 | Em atendimento Contrato 4500069888 (Ampliação Pátio 66 kV TR-03), comissionar barramento rígido entre a Barra A1 e o novo seccionador a2TR3, verificando conformidade c/ desenhos 6623DCJ7435E(1)R0A, 6600DC04070E(1)R5C e respectivas referências, conferência torque das conexões, pontos de aterramento e fixações/suportes e ensaio de fator de potência/capacitância nos isoladores pedestais (cabo HV no topo do isolador, base do isolador aterrada, tensão 10 kV, modo GST). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202610
202519235 | SPG | 202517457 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202549 | 04/12/2025 15:37:14 | Durante o atendimento da SSA 202517457 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P1C (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Axial). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202608
202519233 | SPG | 202519118 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202549 | 04/12/2025 15:37:38 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)”, ocorrido diversas vezes em uma janela de tempo na noite do dia 02/12/2025, sem que se pudesse determinar a causa específica. Verificados na IHM os seguintes alarmes já rearmados: -Falla supervisión PLC (RQ6.2); -Falla switch (M3); -Falla modulo E/S; -Contactor C2/C2A (transferencia condición urgente); Arquivos de histórico e diagnóstico em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202644
202519213 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:28 | Providenciar el reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519207 | AMP | 202515453 | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202549 | 05/12/2025 08:45:06 | Realizar a reparação no local (CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO 50hz, COTA 122, FWR-0901) da tubulação de água que possui vazamento, conforme vídeo em anexo. | MAM3 | MMU3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519206 | AIM |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202549 | 05/12/2025 08:45:21 | Durante inspeccion mensual, fue detectada alarma de nivel del condensador. Favor verificar/solucionar motivo de alarma. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519205 | SPG |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202549 | 05/12/2025 15:38:40 | Considerando a emissão da OTS 56/2025, na qual o peso das guias de ar inferiores foi identificado como fator impactante para a ergonomia das atividades de manutenção, propõe-se a análise da viabilidade técnica de substituição das peças atualmente fabricadas em aço carbono por guias confeccionadas em alumínio. Segue anexo orçamento preliminar como referência de custo, demonstrando redução significativa no peso das guias em relação às originais. | MMU1 | IME3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202612
202519198 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202549 | 04/12/2025 16:54:22 | Analizar la posibilidad de sustitución de los guardacuerpos existentes en la elevación 132, en el área de las centrales evaporativas, debido al deterioro de la base de los mismos y para padronizar con los nuevos modelos ya implementados en otras elevaciones. Obs: Esta SSA es extensible para las unidades de 60 Hz (UG10 a UG18A). | OUO0 | MCI1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202519197 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202549 | 04/12/2025 16:53:01 | Analizar la posibilidad de sustitución de los guardacuerpos existentes en la elevación 132, en el área de las centrales evaporativas, debido al deterioro de la base de los mismos y para padronizar con los nuevos modelos ya implementados en otras elevaciones. Obs: Esta SSA es extensible para las unidades de 50 Hz (UG01 a UG9A). | OUO0 | MCI1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202519195 | AAT |  | G104K001 | QUADRO 4F-TR3 CONTROLE TRANSFORMADOR TR-03 | 3143.011-3 | 202549 | 04/12/2025 07:16:58 | Ampliação pátio 66kV - Execução das atividades para colocação em serviço (comissionamento) do painel 4F-TR3, conforme planilha de comissionamento 6615-83-19332, disponível na SDS-15787, juntamente com os desenhos de projeto. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519175 | AAT |  | G104H001 | QUADRO 4RATR3 PROTEÇÃO ALTERNADA TR-03 | 3143.010-1 | 202549 | 04/12/2025 07:18:35 | Ampliação pátio 66kV - Execução das atividades para colocação em serviço (comissionamento) do painel 4RATR3, conforme planilha de comissionamento 6615-83-19330, disponível na SDS-15786, juntamente com os desenhos de projeto. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519172 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:50 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519171 | AAT |  | G104G001 | QUADRO 4RPTR3 PROTEÇÃO PRIMARIA TR-03 | 3143.009-4 | 202549 | 04/12/2025 07:18:59 | Ampliação pátio 66kV - Execução das atividades para colocação em serviço (comissionamento) do painel 4RPTR3, conforme planilha de comissionamento 6615-83-19331, disponível na SDS-15785, juntamente com os desenhos de projeto. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519163 | APG |  | R031D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0987.005-2 | 202549 | 05/12/2025 08:52:09 | Solicitação de limpeza e regularização do piso da região da saída da Linha de 69Kv / TB.02, de modo que evite o acúmulo de água parada, afim de evitar a proliferação de mosquitos. | OUO2 | MCI1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202519156 | APG | 202518856 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202549 | 03/12/2025 11:12:05 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO APÓS PINTURA DA PORTA DA SALA U15, COTA122, ESCREVER TEXTO DE IDENTIFICAÇÃO: "SALA MATERIAIS -EQUIPAMENTOS- U15- MAM3". | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519152 | APV | 202519105 | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202549 | 03/12/2025 15:18:24 | Solicito parecer técnico pois foi verificado que o elemento 07 se encontrava com tensão abaixo do mínimo [2,156Vcc]. Obs. foi efetuada carga de equalização porém o elemento manteve a mesma tensão inicial. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.1 | Programável |  | Não
202519131 | ASL |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 03/12/2025 10:03:43 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | MEG2 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519130 | AMP | 202519075 | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 03/12/2025 08:46:55 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2027 (MARÇO/2027). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519127 | AMP | 202519075 | B017A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202549 | 03/12/2025 08:47:05 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 (SSA 202519075) QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PREVISÃO PUG/2027 (MARÇO/2027). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519115 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202549 | 02/12/2025 16:52:18 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase R, que se tiene entre el cuadro KT (50°C) y el SCADA (77°C). Obs: Fué verificado que la UTR se encuentra en condiciones normales, dentro de la AT 202510491. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519114 | AAD |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:34 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07375-P y 6204-DF-95175P, SSA's : 202518096 y 202518623 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02 y desconexión de cargas desactivadas. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños.
202519105 | AIM |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:32:47 | Durante execução da SSP 20250394 foi verificado que o elemento 07 se encontrava com tensão abaixo do mínimo [2,156Vcc] , foi efetuada carga de equalização porém o elemento manteve a mesma tensão inicial. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519079 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 02/12/2025 10:48:53 | Fabricar tapones para la bomba de aceite utilizado en tambores, a modo de evitar derrame de remanentes durante el transporte. Obs.: Charles Lauschner en conocimiento. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202653
202519075 | APG | 202519050 | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 03/12/2025 07:05:59 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 QUE FOI ISOLADO MECANICAMENTE EM FUNÇÃO DE SEU EMPERRAMENTO, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519072 | SEE |  | R020B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.010-1 | 202549 | 02/12/2025 09:10:37 | Pintura externa de las cabinas de instrumentación deteriorada. Restaurar pintura. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202519063 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202549 | 02/12/2025 15:18:30 | Atualizar desenhos 6928-DC-J5287-P FL 1, 6928-DC-J5337-P FL 1, 6928-DF-J5332 FL 10 e 6928-LC-J5277-P FL 1 conforme anexo, referente à conexão do cabo HEM-0031 no disjuntor 52.1.14 (SSA 202518009). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202519048 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 02/12/2025 23:18:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as sapatas 1, 9 e 11 permaneceram agarradas no processo de parada da Unidade. Obs.: sapatas desaplicadas com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519031 | APG | 202518902 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 16:40:50 | Solicito Parecer técnico pues, durante la ejecución de la SSP 20253934 se constató lo siguiente: Ausencia de señalización de seguridad en las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058 y CE-072.(Fotos Ejemplo en Anexo) Deterioro de las señalizaciones existentes correspondientes a la totalidad de las cajas de la ruta de la línea, a pesar de que estas señalizaciones fueron reemplazadas en su totalidad durante la SSA 202223174.(Fotos Ejemplo en Anexo) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519022 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 02/12/2025 14:45:19 | Solicitamos apoyo para la fabricación de 10 pasadores, material inoxidable para la plataforma inferior del Vertedero. Croquis en adjuntos. | MAM2 | MMU3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626
202519020 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 15:59:48 | REPARAR BOMBA PNEUMÁTICA MARCA ARO QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MMU3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202749
202519016 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202549 | 01/12/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928LCJ5277P, bem como codificar ou incluir em desenho adequado a instalação da alimentação das antenas de telefonia do edifício de manutenção, conforme desenho e imagem anexos. A instalação foi executada conforme solicitação do IEQ2, vinculada à SSA 202518477 | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519008 | APG | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 07:59:55 | Emitir parecer técnico referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. Verificado na SSA202518997. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519006 | SEE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202549 | 01/12/2025 15:06:37 | Solicito atualizar desenhos: 6255 - DF - 9780 1P (R11), conforme anexo, referente a alimentação do desumidificador da sala da CCR, cota 135.00; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado com a SSA 202518530. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000039/2026 para actualización de diseño.
202518999 | SPG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:51 | Elaborar propuesta de dispositivo de izaje del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de salida de línea, a partir de la elevación 144 mediante grúa, necesario para el desmontaje y montaje seguro de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202613
202518998 | APG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:58 | Elaborar propuesta de soporte en la elevación 128 del trecho horizontal del compartimiento 4 fase T de los bays de salida de línea, necesario para el desmontaje y montaje de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518997 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 01/12/2025 10:17:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518989 | APV |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 09:43:47 | Durante a execução da SSA 202518865, em apoio à MAM3, verificou-se que o relé de proteção do compressor 2A (4M1A1 – Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010) do chiller QCH-3102 atuou e permaneceu bloqueado, mesmo sem constatar-se anormalidade, somente reiniciando após desenergização superior a 5 segundos. O relé pode atuar por temperatura estática, temperatura dinâmica, sequência de fases incorreta ou subtensão de alimentação do relé. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518977 | AMP |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202549 | 01/12/2025 15:34:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurren oscilaciones intermitentes en la indicación de velocidad de la unidad generadora, en el sistema SCADA. Obs: Unidad generadora conectada al sistema. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518970 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202548 | 29/11/2025 15:29:55 | Verificar motivo pelo qual a temperatura nas fases A, B e C apresenta oscilações na medição, conforme pode-se verificar no gráfico em anexo. | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518969 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202548 | 29/11/2025 15:30:42 | Verificar motivo pelo qual a temperatura na fase B apresenta oscilações na medição, conforme pode-se verificar no gráfico em anexo. | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518960 | APG |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202549 | 02/12/2025 08:00:11 | Atualizar desenho 6928DFJ5350P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512042) conforme parecer técnico(SSa 202512064) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518959 | ASL |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202549 | 02/12/2025 15:22:17 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518954 | AMP |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.088-0 | 202548 | 28/11/2025 16:48:15 | Durante manutenção preventiva 9M da unidade, foi constatado que a junta da interface entre núcleo e câmara de água do trocador de calor está deslocada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518949 | AAD |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:16 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07371-P y 6204-DF-95174P, SSA's : 202518095 y 202518620 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01 y desconexión de cargas desactivadas. Garatizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños.
202518947 | APV |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202548 | 28/11/2025 14:51:09 | Solicitamos la reserva al centro de costo de la SMMG.DT de los materiales indicados en la lista en anexo. Objetivo: replicar la solución del Acta AR/SMI.DT/0076/2024 a todas las UG (faltan 14), creando sobresalientes del transmisor minisonic 600 (701330) para el panel GGB. Referencia: SSA 202502248 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202518933 | APG |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202549 | 01/12/2025 11:21:24 | Atualizar desenho 6928DFJ5349P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512041) conforme parecer técnico(SSa 202512063) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518919 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.001-4 | 202548 | 28/11/2025 09:25:50 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018114 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202511953 en la posición del IED F06 con falla en el cartón MIM pos 12, ver correo de consulta al fabricante y log de eventos en anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não
202518918 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.006-3 | 202548 | 28/11/2025 09:25:59 | Proveer reparo para IED REC670 SN:B1138075 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202515199 con falla en la medición de corriente. OBS: El relé fue reparado anteriormente por ILA2 en la SSA:201815296A. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não
202518916 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 14:50:48 | Se solicita Parecer Técnico respecto a dimensionamiento y selección de materiales adecuados para la fabricación de un nuevo dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia, a ser utilizado como herramienta de desplazamiento controlado del trecho horizontal del compartimiento 4 durante el montaje del compartimiento 5. La propuesta técnica, planos y detalles se encuentran en la SSA N° 202502962 | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202518914 | APV | 202518889 | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.332-5 | 202548 | 28/11/2025 13:42:28 | SOLICITAMOS APOIO NA FABRICAÇÃO DE DUAS PEÇAS CONFORME DESENHO EM ANEXO EM COMPLEMENTO/CORREÇÃO DO QUADRO DE VEDAÇÃO TRASEIRO DO NOVO RADIADOR MARCA APEMA DE USO DO SETOR DE MMU1/GERADOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518913 | APV | 202518891 | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.334-9 | 202548 | 28/11/2025 13:42:35 | SOLICITAMOS APOIO NA FABRICAÇÃO DE DUAS PEÇAS CONFORME DESENHO EM ANEXO EM COMPLEMENTO/CORREÇÃO DO QUADRO DE VEDAÇÃO TRASEIRO DO NOVO RADIADOR MARCA APEMA DE USO DO SETOR DE MMU1/GERADOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518912 | APG | 202518890 | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.333-7 | 202548 | 28/11/2025 13:42:41 | SOLICITAMOS APOIO NA FABRICAÇÃO DE DUAS PEÇAS CONFORME DESENHO EM ANEXO EM COMPLEMENTO/CORREÇÃO DO QUADRO DE VEDAÇÃO TRASEIRO DO NOVO RADIADOR MARCA APEMA DE USO DO SETOR DE MMU1/GERADOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518911 | AAT |  | J057B006 | QUADRO QDF-Q - EL. 181,50 | 3077.001-7 | 202549 | 02/12/2025 08:00:23 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6021-DF-A4667, referente à desconexão dos cabos de saída do disjuntor 52.1 do painel QDF-Q. Serviço realizado mediante SSA 202518775. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518907 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202548 | 27/11/2025 22:34:00 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 12 quedó agarrada durante la parada de la unidad. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518900 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202549 | 01/12/2025 07:01:03 | Excluir telas PBF66KV e PBF66KV2 do NMR5. Motivo: telas desatualizadas e em desuso. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não
202518898 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:43:24 | Durante la ejecución de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas comprendidas desde la (CE-052 hasta la CE-066 ), la (CE-072 y ducto metálico que se encuentran frente al canal de piracema) se encuentran con: Vegetación/Nidos de hormigas/Impedimento de liberación total de las tapas por hundimiento. Fotos (Ejemplos) y Diseños en anexo. | MEG2 | MCI1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518895 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:44:00 | Durante la ejecucion de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas ( CE-11, CE-15, CP-001, CE-072 ) se encuentran quebradas. y canaleta metalica proxima a la CE-072 con la tapa abierta sin posibilidad de cerrar. Fotos y diseños en Anexo. | MEG2 | MCI1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518894 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202549 | 02/12/2025 08:00:51 | Atualizar desenho 6928DFJ5348P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512040) conforme parecer técnico(SSa 202512062) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518891 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.334-9 | 202548 | 27/11/2025 16:39:34 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518890 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.333-7 | 202548 | 27/11/2025 16:39:42 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518889 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.332-5 | 202548 | 27/11/2025 16:39:49 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518882 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 27/11/2025 15:43:44 | Confecção de 6 caixas de madeira, sendo 3 caixas sem tampa e 3 com tampa, para instalar no bagageiro de bicicletas cargo, como mostrado nas figuras. (Dimensões 450x400x200mm) | MMU2 | MCI2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADELAR FRONZA | 202604
202518875 | AMP |  | B015J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE B | 0045.243-2 | 202548 | 27/11/2025 11:33:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador não desliga com a parada da unidade, causando queda da temperatura do transformador conforme anexo. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202518853 | APV | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202548 | 27/11/2025 08:49:55 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalente da IHM do compressor da ETA, que não teve conserto segundo o laboratório (SSA 202514684). Controlador modelo Control I Schulz. Adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado para atender a SSA 202514484 e demais acionamentos futuros semelhantes a este. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2734 para compra de la interfaz Electrónico Schulz.
202518845 | APG | 202518538 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202548 | 27/11/2025 08:00:37 | De modo a possibilitar a substituição do RTD090 (1-A103-90) de água pura, solicitamos a abertura da escotilha da guia de ar superior, lado PY, e de uma escotilha acima da capa 501,5. Serviço previsto para o próximo PD9M. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202518836 | APG |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202548 | 27/11/2025 17:38:47 | REALIZAR PINTURA DO PISO E PAREDE DA SALA EXISTENTE NA U15, COTA122- JUSANTE. CORES: PISO- CONFORME PADRÃO MOSTRADO NAS FOTOS: "FOTO1" e "layoutU15COTA122" EM ANEXO. PAREDE COR BRANCO. | MAM3 | MCI1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518833 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 26/11/2025 15:54:09 | EFETUAR MANUTENÇÃO/REPARO EM UM MACACO HIDRÁULICO MANUAL / CAPACIDADE 12T - BP 692656 DO SETOR DE MMU1/GERADOR, EM FUNÇÃO DE PERDA DE PRESSÃO DETECTADA DURANTE AS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTOS DOS RADIADORES DOS GERADORES DAS UG'S. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752
202518828 | ASL |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202549 | 02/12/2025 14:46:30 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.l
202518821 | AAD |  | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202548 | 26/11/2025 15:07:35 | Se solicita la actualización de los diseños 6629DF92166P(1)C1, 6629DF92148P(2)C3 y 6629MF92120P(1)R3 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la sustitución del relé de subtensión pos. 27CC1 por un contactor ABB de código 713369 en el panel CM-01. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según parecer técnico SSA Nº 202518539. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202518811 | AMP |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202548 | 26/11/2025 14:04:30 | Realizar limpeza das gavetas da tampa da turbina e orifícios comunicantes, registro e correção dos vazamentos de água na tampa da turbina. Adicionalmente, verificar, registrar e corrigir possíveis obstruções nos orifícios comunicantes entre as gavetas da tampa. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518802 | ASL |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 15:08:57 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202518778 | AAD |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202548 | 25/11/2025 15:44:07 | Se solicita la actualización de los diseños 6629DF92153P(2), 6629DF92178P(1) y 6629MF92125P(1) de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la sustitución del relé de subtensión pos. 27CC2 por un contactor ABB de código 713369 en el panel CM-02. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según parecer técnico SSA Nº 202518539. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202518754 | APG |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202548 | 25/11/2025 08:43:28 | Solicito atualização de desenho referente ao cabo (M6X-0240) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-07 solicitado na SSA: 202517610, conforme o diagrama: 6629-DC-15202-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518751 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 09:58:31 | Solicito apoio para confeccionar/fabricar 10 (dez) caixas de madeira, á qual, será fixada/instalada em bicicleta cargueira para acomodar objetos e itens de manutenção. Ciente do serviço Sr. Fabiano Inácio Do Prado. Obs: Caixa terá as medidas de 40x47x20cm sem tampa conforme fotos em anexo. | MAM2 | MCI2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADELAR FRONZA | 202604 | ADELAR FRONZA | Foi confeccionado 10 caixa para ferramentas conforme solicitado.
202518744 | AMP |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202548 | 25/11/2025 06:11:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA en la fecha 20/11/2025, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518743 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202548 | 25/11/2025 08:44:03 | Durante comissionamento do painel SVP-13 com SSA 202517529, encontrado 1 conjunto rele+base (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) que não comuta um de seus contatos, 1 disjuntor modelo 5SY5216-7 com a carenagem quebrada e 2 contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021, com borne espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado vía email a los gestores del contrato las gestión junto al fabricante para la reposición de los materiales defectuosos.
202518742 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202548 | 25/11/2025 07:15:34 | Durante comissionamento do painel SVP-13 com SSA 202517529, foi encontrado 1 conjunto rele+base (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta um de seus contatos ao ser energizado, 1 disjuntor modelo 5SY5216-7 com a carenagem quebrada e 2 contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021, com borne espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518736 | APG |  | P098B062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-6 | 1563.013-5 | 202549 | 02/12/2025 11:29:38 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202518734 | APG |  | P098B052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-5 | 1563.012-3 | 202549 | 02/12/2025 11:29:31 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202518733 | APG |  | P098B042 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-4 | 1563.011-1 | 202549 | 02/12/2025 11:29:57 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202518732 | APG |  | P098B032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-3 | 1563.010-0 | 202549 | 02/12/2025 11:29:17 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202518730 | APG |  | P098B022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-2 | 1563.009-2 | 202549 | 02/12/2025 11:30:06 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202518715 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 08:48:52 | Inspeccionar e reparar 1 Motor retirado de conjunto Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores. Encontrado valor baixo de resistencia de isolação durante execução da SSP 20252367 e SSA 202518069. Características técnicas: Motor 3 ϕ, 1,1 kW, 50 Hz Nº FL 2578321. Imagem em anexo. | MET3 | MMU3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518697 | APV |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202548 | 24/11/2025 15:13:22 | Dar seguimento à SSA 202501617 com o acompanhamento do processo de compra (SMDTC-2287) de válvulas para o sistema de aeração axial da turbina (V2). | IME2 | IME2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o pedido de novas válvulas para atendimento da SSA 202501617. Aguardando SMDTC-2287.
202518696 | APG |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202548 | 24/11/2025 16:51:03 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7486-P - FL. 15 - R0 conforme anexo, referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-01 efetuada durante a execução da SSA 202512174. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518683 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202548 | 24/11/2025 15:20:16 | Confeccionar um carrinho manual dobrável para transporte de cilindros usados nos calibradores de pressão utilizados na sala 116 do LQEE, conforme projeto anexado à SSA. Nota: Os rodízios já foram entregues. Aos cuidados do Sr. Neri. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518678 | AAD |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:18 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CFM-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202606 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000004/2026 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202518671 | ASL |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202548 | 25/11/2025 15:34:48 | Solicita-se enviar para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518668 | APG |  | B020A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.044-6 | 202548 | 26/11/2025 07:15:07 | VERIFICAR E EFETUAR AJUSTE ENTRE 275 A 280 BAR SE NECESSÁRIO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA PSV-46 DA B2 DO PAP QUE FICOU EQUIVOCADAMENTE COM AJUSTE EM 295 BAR DURANTE O PD 3A DA UG - SSP 20255399. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518653 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:34 | Gestionar reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518650 | AAT |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202548 | 26/11/2025 16:47:39 | Solicitamos analisar e se possível propor solução para constantes quedas de comunicação entre a remota e o SFTP da informática. SSA relacionada: 202518443. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202605 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fueron realizadas reuniones con ENES.DT, OPSH.DT y proveedores de servicios satelitales, como resulta de esas reuniones fue emitida para la ENES.DT la SDE-0131
202518648 | AAD |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202548 | 24/11/2025 08:35:06 | Actualizar y Disponibilizar en archivo técnico el diseño 5218-DF-J6353-P, Referente al comisionamiento del Montacargas AMD (SSA 202504466). Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202622 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños enviados a la contratista. Aguardando Actualización en el SATedms
202518642 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202547 | 23/11/2025 23:24:31 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG07. Conforme anexo | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Inspecionado o poço da turbina U7 e encontrado 4 lâmpadas queimadas. Emitido SSA derivada para IMA0 dispor no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518638 | ACS |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202547 | 23/11/2025 11:39:50 | Presença de ninho de pássaro na fase T. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518637 | ACS |  | G037A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T12 | 0191.022-1 | 202547 | 23/11/2025 11:40:02 | Presença de ninho de pássaro na fase T, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518626 | SPG |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202548 | 24/11/2025 15:28:04 | Verificar la necesidad de actualizar los planos después de la eliminación de la válvula redundante de 12VE, como se solicita en la SSA 202406961 conforme parecer de la SSA 202314885 | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202640
202518622 | AAD |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202547 | 21/11/2025 16:58:23 | Atualizar desenho 6275DFJ5787E, folhas 19, 20 e 23, referente a instalação de manoplas de acionamento dos disjuntores 52-Q1 e 52-Q2, conforme SSA 202518122. Desenho com marcações em anexo. Manter disponibilidade do desenho atualizado no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000413/2025 para actualización de diseño.
202518612 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 21/11/2025 16:58:50 | Atualizar desenho 6201DC07041PR12, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202518414, instalação de interruptor e tomada na guarita AMD,144. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000432/2025 para actualización de diseño.
202518611 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 24/11/2025 07:14:34 | EFETUAR REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/FRESAMENTO (PARTE INTERNA) E O FRESAMENTO (PARTE EXTERNA) DE DUAS TAMPAS TRASEIRAS, ORIUNDAS DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO M.C DA U18A, A FIM DE POSSIBILITAR A MONTAGEM DAS MESMAS NOS DEMAIS TROC. DE CALOR DAS DEMAIS UN. GERADORAS. PROFUNDIDADE DE FRESAMENTO= 38,00MM X 41,00MM NAS EXTREMIDADES, CONF. IMAGEM EM ANEXO. NOTA: TAMPAS DISPONIBILIZADAS A MMU3 EM 21/11/2025. DISPONIBILIZAR TAMPAS PRONTAS ATÉ O DIA 13/02/2026 P/ O PD 3A DA U11 CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202609
202518601 | APG |  | S099C002 | MOTORES | 0057.027-8 | 202548 | 24/11/2025 07:14:59 | Solicitamos apoyo para inspeccion interna del motor de agua pura retirado de la unidad 06 por medio de la ssa 202513585 (vibracion elevada y ruido anormal). | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518598 | AAD |  | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202547 | 21/11/2025 16:59:03 | Solicitamos actualizar diseño 5216DF71153P y disponibilizar en el SAT. Diseño marcado en anexo correspondiente a la normalización de la central de lubricación (SSA: 202506750). | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202649 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000431/2025 para actualización de diseños.
202518597 | AAD |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202548 | 24/11/2025 16:51:46 | Actualizar diseño funcional, lista de cables y diseño de interconexión correspondientes al LIP-18A el cual fue modificado en atendimiento las SSA 202515688 (Retirada del sistema de vibración antíguo devido a la instalación del nuevo sistema SVP) y SSA 202517644 (Desconexión del sensor de presión 63PT1). Ver diseños en anexo. Disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000419/2025 para actualización de diseños.
202518589 | AAD |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202547 | 21/11/2025 10:26:40 | Atualizar desenhos 6559-LC-B2010-E, FL 6 e 7; e 6159-DC-B2010-E (R5) referente a desinstalação dos PAINEIS SCF1 e SCF2 do Sistema de Supervisão de Vazão no Conduto Forçado. Referente a SSA 202516051. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202548 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Emitido SRA-IB-000414/2025 - Atualizar desenhos CTM-18A e emitido SRA-IB-000412/2025 - cancelar desenhos SCF
202518588 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 15:01:52 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515493 referente a la alimentacion 125 Vcc y 220 Vca necesarias para el panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518587 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 16:59:15 | Actualizar diseño correspondiente a interconexion del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515680 referente a retirada de sensores del antiguo sistema de vibracion y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518585 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 10:27:22 | Actualizar diseño 6539LCB2053E correspondiente a lista de cabos del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518567 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202547 | 21/11/2025 10:28:41 | Efectuar la construcción de una rampa permanente que sirva de acceso a la pasarela metálica con carritos porta herramienta y materiales durante el mantenimiento eléctrico de la iluminación principal, iluminación de emergencia, tomas de corriente en los trechos F12/13 y F18/19 de la cota 74 en la presa principal. Fotos ilustrativas y descriptivas en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202632 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202518566 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:28:59 | Actualizar diseño de interconexión y lista de cables 6229DCJ7200P y 6210LCJ7200P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a gestor de ENEE.DT via correo para revisar el diagrama de interconexión conforme anexo por medio del contrato 4500069281 con IFM. Lista de cables no requiere revisión adicional. Se debe aguardar disponibilidad de ambos en el SAT. No requiere de emisión de SRA.
202518560 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:29:24 | Actualizar diseño 6210DFJ7205P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento certificado y sin cambios. Apenas sera acompañado disponibilidad del mismo en el SAT por medio del contrato 4500069281. No requiere emisión de SRA. Con respecto al comentario de la pág. 9, según datasheet del termostato Eletropoll modelo 7.50.01.0002, el mismo cubre los rangos de temperatura de -45°C a +60°C, por lo que recomendamos mantener esta misma información en la lista de materiales.
202518558 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:48 | Actualizar diseño de Lista de cabos 6239-LC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por instalacion del nuevo sistema SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518555 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:57 | Actualizar diseño de interconexion 6539-DC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por el nuevo sistema de vibracion SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518550 | APV | 202410021 | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202548 | 24/11/2025 08:19:12 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 10" COD:720124. MATERIAL NECESÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202518538 | AMP |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202548 | 24/11/2025 10:47:06 | Durante atendimento da SSA 202517921, encontrado RTD090 (1-A103-90) com defeito, realizado as seguintes medições: CG, régua X-865/866= 0,7Ω, 866/867= 124,5Ω e 865/867= 124,5Ω, calc= 61,5º. No UAM, XT-649/650=5,5 Ω, 650/651=129,3 Ω e 649/651=129,3 Ω, calc.=61,5º. Média 46ºC Sistema de medição e cabeamento estão funcionando normalmente. | MEG1 | MEG1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518537 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:30:09 | Actualizar diseño 6210-DF-B4295-P R3 correspondiente al panel GGB-18A que sufrio modificaciones atendiendo SSA 202518497 referente a costura de alarma Falla de indicador Digital y SSA 202515685 referente a la sustitucion antigo de vibracion del panel GGB-18A por el nuevo sistema SVP-18A. Se adjunta en anexo Diseño Funcional con las modificaciones realizadas. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518523 | AAD |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:24 | Actualizar diagrama de interligación número 6229-DC-J6818-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6825-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202515675 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-18A. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT) vía email anexo.
202518511 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:46:40 | Fabricar dispositivo de izaje de brazo de biela del servomotor del regulador de velocidad, conforme croquis CR-SMIM391 proyectado por IME2 en la SSA 202219439. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518457 | APG | 202517714 | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202547 | 20/11/2025 10:29:06 | Solicitamos PT referente al disparo recurrente del disyuntor posición Q10 del DAC-1014, correspondiente a la alimentación del inversor del ventilador de la condensadora. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518456 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 14:34:11 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la viabilidad de modificación de los Tirantes Soportes disponibles en la GIS, utilizados para la fijación de compartimientos tipo VS en posición vertical durante montajes y desmontajes. La propuesta técnica, planos y detalles de la incorporación de patas regulables se encuentran en la SSA N° 202514015 | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202518454 | SEE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202547 | 20/11/2025 10:29:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-LM-06202 referente substituição das tomadas 220Vca da elevação 74 da barragem principal por tomadas padrão STECK. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000411/2025 para actualización de diseño.
202518451 | AAD |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202547 | 20/11/2025 14:34:22 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202517504, realizar atualização do desenho 6380-DF-77269-I e 6380-DF-77271-I no sistema SATedms. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.4 | Programável |  | Não
202518446 | APV | 202517753 | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202547 | 19/11/2025 10:15:38 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 715009, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 522464 | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202518442 | AAT |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202547 | 20/11/2025 10:29:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico desenho 6928DFJ5288-P (f.11), referente substituição de IHM dos inversores, após instalação do terminal remoto IHM dos inversor do quadro TS-BOMBAS ( SSA 202508188). Desenho marcado no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202518432 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 10:30:06 | Solicito a fabricação de 02 unidades (carrinho para transporte de escada) para facilitar o transporte de escadas extensivas e tipo A. Detalhes em anexo. Utilizar rodizios 75mm, 60kg, com código almox: 0718141. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518418 | SEE | 202517754 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202547 | 19/11/2025 07:51:12 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517754. Verificar y solucionar el hecho de que los relés de bloqueo 86OV-A1 y 86OV-B1 hayan sido sensibilizados por falla a tierra. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE1 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | ANDRE LUIZ JORDAO | Iniciado estudo e análise do RAP e de desenhos.
202518416 | ASL |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202547 | 20/11/2025 10:30:22 | Gestionar reparo dos seguintes cartões defeituosos encontrados durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. 4 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202518405 | APV | 202518333 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202547 | 18/11/2025 17:02:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:192325. OBS. EMITIDO ENPENHO 522351. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202518403 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 | 18/11/2025 16:30:47 | Durante atendimento da SSA 202517457 referente ao painel SVP-01, foi encontrado um borne modelo "Phoenix 3046362" com um dos terminais espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06 (trocado borne espanado do painel SVP-01 por um borne em perfeitas condições de uso proveniente do painel SVP-06). Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Borne entregue ao Eng. Douglas Grzybowski. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202547 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Enviado email informando a pendencia e ações junto ao fabricante para a ENEE.DT
202518402 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 | 18/11/2025 14:46:09 | Durante atendimento da SSA 202517457 referente ao painel SVP-01, foi encontrado um borne modelo "Phoenix 3046362" com um dos terminais espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06 (trocado borne espanado do painel SVP-01 por um borne em perfeitas condições de uso proveniente do painel SVP-06). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518387 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202547 | 18/11/2025 16:31:53 | Atualizar desenhos de interligação e funcionais do quadro QDCC 01 6459DC15257E, 6459DC15259E, 6458DC15206 FL1, 6458DC15203 FL1 e 6628DFC9798E devido a implementação da alimentação do painel QDS7, SSA 202518008, e referente a substituição do multimedidor posição AXU, SSA 202502397. Desenhos com marcações, em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Não
202518385 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202547 | 18/11/2025 10:55:29 | Verificar e solucionar ventilador VVT 0814 com correia danificada. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202518371 | SEE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202547 | 18/11/2025 09:26:38 | Atualizar desenhos em anexo, referente a readequação da iluminação na sala e depósito do setor MCI2, localizado na cota 132, U02., SSA 202514891. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseños.
202518366 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 15:33:57 | Realizar desmontagem da tampa e preparacão para envio pintura da bomba N3 60 HZ nova, eliminar contator, efetuar conexão direta e instalacão de plugue. Após a pintura realizar a montagem da tampa, instalação do ânodo de sacrifício código 720606 conforme instruções em anexo e teste de sentido de giro. Obs: SN 301078853. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202518361 | APV | 202518244 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 18/11/2025 08:50:06 | Dispor no almox 13 luminárias, código 715327. Emitido empenho 522220. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202518360 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 07:42:37 | Fabricar 8 chapas contra giro do anel flutuante da caixa de vedação em aço carbono, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518358 | AMP |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202547 | 18/11/2025 04:53:11 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "VALV. ALIVIO OPERADA" com posterior rearme. Obs: Estava chovendo no momento. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518338 | ASL |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202547 | 18/11/2025 16:32:05 | Favor gestionar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518334 | ASL |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202547 | 19/11/2025 10:42:34 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518331 | AAD |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202547 | 18/11/2025 08:51:01 | Solicito actualización del diseño 3321DFG0734P (Hojas 7, 11, 15, 18, 20, 21,24) referente al accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B agregando el contactor 27.1X (SSA 202516066). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202518329 | AAT |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202547 | 18/11/2025 08:51:12 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84913-P R8 (Hoja 2) y 6530-DF-89989-P R5 (Hoja 1) referente a la sustitución del relé de subtensión de entrada posición '27.A' y remoción del relé temporizado posición '27.A TF' (SSA 202517722). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202518310 | AIM |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202547 | 17/11/2025 13:46:14 | Evaluar la posibilidad de colocar como una instrucción en las PIC la evaluación detallada del sellado de las cajas de conexión eléctrica del relé Buchholz de los conjuntos autotransformadores reguladores, toda vez que se realicen mantenimientos en ellos, para evitar filtraciones de agua y, por consiguiente, futuras desconexiones accidentales. Ref. RAP 04/2025. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518291 | ADM | 202515038 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202547 | 17/11/2025 09:13:21 | Solcitamo apoyo para el estudio de viabilidad y compatibilidad de alimentación y señales en el proyecto de sustitución de los presostatos y transductores de presión de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Manuales e identificación de las posiciones en anexo. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSAs 202600852 (PCR-34), 202600859 (QCR-03) y 202600855 (QCR-04). Se aguardará implementación de modificación en ambos tanques de 60 Hz.
202518290 | ASL |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 17/11/2025 11:28:06 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518259 | ACS |  | G037A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T01 | 0191.021-3 | 202546 | 16/11/2025 11:34:14 | Verificar e se for o caso, retirar ninho de pássaro no contato fixo da fase R e S da seccionadora 94T01. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518245 | APG |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202546 | 14/11/2025 16:51:06 | Verificar y solucionar pérdida de agua pura en la conexión de tuberías de entrada de agua pura al estator, conforme video en anexo. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518244 | APV |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202546 | 14/11/2025 16:44:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 13 luminárias highbay instaladas no EDD se encontram inoperantes. Defeito verificado durante a execução da SSA 202517924. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518242 | SEE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202547 | 17/11/2025 08:15:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07668. Durante a execução da SSA 202517925 foi verificado discrepância entre o desenho e a conexão física da alimentação dos contatores. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseño.
202518231 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202547 | 17/11/2025 08:15:29 | Se solicita la actualización de los diseños 6459DC15232E(1)R4, 6628DFC9859E, 6628DFC9782E(1)R y 6628DFC9800E(1)R8 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la alimentación principal proveniente del tablero CGCA-02 hacia el nuevo tablero TFN-04. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado en la SSA nº 202517724. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202518226 | AAD |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 17/11/2025 11:28:40 | Durante atendimiento de SSA 202514150 efectuado certificacion de diseño 6217DFB4000P y realizado marcaciones conforme circuito electrico encontrado en campo. Marcaciones en anexo. Actualizar diseño y disponibilizar en el sistema. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000007/2026 a la ENEE.DT para revisar los documentos conforme nuevo anexo en ejecución
202518221 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 17:03:50 | Solicitamos fabricação, conforme modelo disponibilizado na caldeiraria de dispositivo para desmontagem e montagem de compressores do filtro cuno-flo. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518218 | APV |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202546 | 14/11/2025 16:29:07 | Solicitamos análise e aquisição das válvulas de segurança para utilização no CCAP. | MMU2 | IME2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202610 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Emitida a SMDTC-2687 para aquisição e codificação das válvulas.
202518216 | APV |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202546 | 14/11/2025 16:29:13 | Solicitamos análise e aquisição dos pressostatos LS e DM // Materiales sin sobresalientes actualmente en almoxarifado. | MMU2 | IME2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202609 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada pesquisa dos materiais na LMR AA35 e encontrado código de estoque para o pressostato LS: 50005-4. Assim, utilizar o mesmo caso seja necessário substituir o instrumento dessa posição. Para o pressostato DM, emitida a SMDTC-2751. Aguardando compra.
202518212 | SPG |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202547 | 17/11/2025 08:08:20 | Teniendo en cuenta la falta de confiabilidad del sensor de agua en el aceite instalado en el Cojinete combinado (104191), solicitamos evaluar la posibilidad de instalar el sensor utilizado en el cojinete guía turbina (709957), que históricamente mostro un funcionamiento adecuado. De manera a poder sustituir en todas las UGs | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202607
202518211 | SPG |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202547 | 17/11/2025 08:08:26 | Teniendo en cuenta la falta de confiabilidad del sensor de agua en el aceite instalado en el Cojinete guía superior (104191), solicitamos evaluar la posibilidad de instalar el sensor utilizado en el cojinete guía turbina (709957), que históricamente mostro un funcionamiento adecuado. De manera a poder sustituir en todas las UGs | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202607
202518197 | AAT |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202546 | 14/11/2025 15:28:25 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6101DC15207E(1)R0, 6101DC06405P(1)R15, referente al cable lanzado para alimentación de una canilla eléctrica 5500W/220V, frente a la sala de la MMU2, cota 214 bloque F19/20, ejecutado con la SSA:202516856 y con el Parecer Técnico de la SSA:202516918. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202518193 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 09:26:25 | Solicito codificación de los materiales sobresalientes recibidos como parte del contrato 4500066024 relacionado a la modernización de los montacargas. Se anexa: -Lista de materiales a codificar. -Lista marcada con los precios. -Planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável |  | Não
202518179 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202546 | 13/11/2025 23:18:16 | Verificar y solucionar infiltración y acumulación de agua en el interior del "TABLERO DE CONTROL" del transformador regulador RX. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202518174 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 07:49:04 | Verificar diseño y posibilidad de adaptación del dispositivo de rescate de peces utilizados en las paradas de mantenimiento 3S, de forma a poder utilizar la jaula de personas normalizada que fue adquirida. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202641
202518151 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 16:48:48 | Devido a substituição do modelo de pneu do carrinho de carga tipo gaiola confeccionar 4 buchas para ajuste entre o pneu e eixo. Quando solicitado, através do ramal 9558/3301, o carrinho será levado na MMU3 para definir as medidas das buchas . | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518147 | SPG |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202546 | 13/11/2025 15:15:03 | En función al problema relatado en la SSA 202516962 (fuga de aire comprimido en conexiones del pulmón/manifold del colector de polvo) fabricar sellos en material poliuretano conforme modelo físico presentado – Cant. necesaria: 10 pzs. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627
202518146 | SAS |  | R009B006 | BLOCO F11/12 | 0980.087-6 | 202546 | 13/11/2025 14:40:00 | Cota 225: Desprendimiento de hormigón en pista. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo com aplicação de ponte de aderência e argamassa a base de epóxi com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202518136 | ASL |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202546 | 14/11/2025 08:54:25 | Providenciar reparo en Laboratorio de la fuente marca Tectrol. (Código de material 705975) Que presenta defecto en la salida de tensión. SSA de referencia 202518036 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518120 | APG |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202546 | 13/11/2025 14:08:24 | Durante la parada de maquina se observo posible obstrucción de los drenos ubicado frente a los recintos de los transformadores. entre ejes AB Verificar funcionamiento del dreno. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518097 | AAT | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202546 | 13/11/2025 09:04:01 | Solicito parecer técnico de material substituto para o disjuntor pos. 521-01 do painel QJ-06 com as seguintes características tensão nominal 600V; Corrente nominal 400A; proteção magnética ajustável de 1600 a 4000A ; com bobina de disparo e contato de trip reversível. Obs. Disjuntor não possui proteção térmica. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável |  | Não
202518094 | SEE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202546 | 13/11/2025 14:06:56 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-1403" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U14, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI
202518067 | AAT | 202517999 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202546 | 12/11/2025 15:49:41 | Emitir parecer técnico referente ao sensor diferencial de pressão Honeywell XZ210741que apresenta oscilação de até 50 Pa no duto de insuflação, mesmo com a velocidade do fan coil constante, inviabilizando o controle de fluxo por pressão na automação do painel QP-UMA-2P. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202518065 | APG |  | A005A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.078-3 | 202546 | 13/11/2025 11:54:35 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518064 | APG |  | A005A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.077-5 | 202546 | 13/11/2025 11:54:40 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518063 | APG |  | A002A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.022-8 | 202546 | 13/11/2025 11:54:45 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518062 | APG |  | A002A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.021-0 | 202546 | 13/11/2025 11:54:51 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518061 | APG |  | A001A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.004-0 | 202546 | 13/11/2025 11:54:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518060 | APG |  | A001A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.003-1 | 202546 | 13/11/2025 11:55:03 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518058 | APG |  | A019A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.304-2 | 202546 | 13/11/2025 11:55:16 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518057 | APG |  | A019A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.303-5 | 202546 | 13/11/2025 11:55:21 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518056 | APG |  | B010A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.190-9 | 202546 | 13/11/2025 11:55:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518054 | APG |  | B010A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.189-5 | 202546 | 13/11/2025 11:55:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518053 | APG |  | A003A015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N8 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.021-8 | 202546 | 12/11/2025 14:47:01 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518052 | APG |  | A003A014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N7 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.022-6 | 202546 | 12/11/2025 14:47:08 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518050 | APG |  | A004A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.063-5 | 202546 | 12/11/2025 14:47:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518049 | APG |  | A004A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.062-7 | 202546 | 12/11/2025 14:47:32 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518048 | SEE |  | B013A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.232-8 | 202546 | 12/11/2025 14:47:39 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (47232-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (47174-7) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202518047 | SEE |  | B013A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.231-0 | 202546 | 12/11/2025 14:47:52 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (47231-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (47173-9) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202518023 | SPG | 202500885 | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202546 | 12/11/2025 11:22:38 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DOS VVT's 18A26/ 18A27 LOCALIZADOS NA UN18A, COTA 122, FRENTE AO KH-82. IDENTIFICAR NO CORPO DO VENTILADOR E NA PAREDE CONFORME EXEMPLO MOSTRADO NA FOTO EM ANEXO. EM CASO DE NÃO SER POSSIVEL IDENTIFICAR COM ADESIVOS NA PAREDE, CONFECCIONAR ADESIVOS NEGATIVOS PARA QUE O SETOR MCI4 FAÇA A IDENTIFICAÇÃO COM PINTURA. | MCI4 | MCI2 | JANIO GONCALVES LOPES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606
202518020 | APG |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202546 | 12/11/2025 10:02:28 | Durante mantenimiento 6M fueron detectadas correas desgastadas. Cambiar correas A55. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518019 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202546 | 13/11/2025 09:04:15 | - Solicita-se a atualização dos desenhos 6608-DC-J7435P, 6628-DF-C9799E, 6459-DC-15227E(1)R3 e 6628-DF-C9781E(1)R9. conforme anexo, referentes à alimentação secundária proveniente do painel CGCA-01 para o novo painel TFN-04. - Garantir a disponibilização das versões atualizadas dos desenhos no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA nº 202517723. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202518015 | SPG | 202500887 | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202546 | 12/11/2025 11:22:43 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DOS VVT's 1826/ 1827 LOCALIZADOS NA UN18, COTA 122, FRENTE AO KH-78. IDENTIFICAR NO CORPO DO VENTILADOR E NA PAREDE CONFORME EXEMPLO MOSTRADO NA FOTO EM ANEXO. EM CASO DE NÃO SER POSSIVEL IDENTIFICAR COM ADESIVOS NA PAREDE, CONFECCIONAR ADESIVOS NEGATIVOS PARA QUE O SETOR MCI4 FAÇA A IDENTIFICAÇÃO COM PINTURA. | MCI4 | MCI2 | JANIO GONCALVES LOPES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606
202518013 | SPG | 202500889 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202546 | 12/11/2025 11:22:48 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DOS VVT's 1226/1227 LOCALIZADOS NA UN12, COTA 122, FRENTE AO KH-50. IDENTIFICAR NO CORPO DO VENTILADOR E NA PAREDE CONFORME EXEMPLO MOSTRADO NA FOTO EM ANEXO. EM CASO DE NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR COM ADESIVOS NA PAREDE, CONFECCIONAR ADESIVOS NEGATIVOS PARA QUE O SETOR MCI4 FAÇA A IDENTIFICAÇÃO COM PINTURA. | MCI4 | MCI2 | JANIO GONCALVES LOPES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606
202517999 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202546 | 12/11/2025 13:41:55 | Foi verificado que o sensor diferencial de pressão Honeywell XZ210741 apresenta oscilação de até 50 Pa no duto de insuflação, mesmo com a velocidade do fan coil constante, inviabilizando o controle de fluxo por pressão na automação do painel QP-UMA-2P. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517993 | SEE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 13:48:05 | Realocar luminárias atrás do painel QQ-02 na barragem principal cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202606 | JOSE CARLOS FILHO NETO
202517982 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 11/11/2025 16:44:57 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517968 | APG |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202546 | 11/11/2025 09:30:27 | FABRICAR 15 ALETAS DE ALUMINIO CONFORME AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MMU3.FOTO ANEXA. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517965 | APV | 202517460 | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202546 | 11/11/2025 09:55:13 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202546 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Aguardando solução da SMDTC-2287
202517962 | SEE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202546 | 11/11/2025 11:37:18 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 3 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO
202517952 | AMP | 202517894 | B011H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.049-6 | 202546 | 11/11/2025 13:44:39 | Solicitamos apoyo para verificación de la válvula conforme ssa matriz, con cierre manual ( disyuntor abierto) actúa limitorque y no indica válvula cerrada quedando en posición intermediaria, no obstante, con cierre automático no presenta dicho problema. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517941 | AAT |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202546 | 10/11/2025 16:28:04 | En complemento a la SSA 202517765, solicitamos gestión para codificar materiales en anexo (conector + tornillos) utilizados en el nuevo sistema de supervisión de frenos. El conector entregado para codificar sera requerido para utilizar nuevamente a finales de julio/2026, por lo que solicitamos la codificación de este ítem sea concluida antes de ese periodo. Obs. compra inicial realizada por ENEE.DT con nota fiscal y presupuesto en anexo. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202517940 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 12/11/2025 13:40:16 | Durante atendimento da SSA 202505896 (Certificação do desenho 6539DCB2022 fl 1/2) verificado necessidade de atualizar o desenho 5215-DF-B4045-P fl 3 conforme anexo. Solicitamos disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con los documentos de la SSA 202517766.
202517938 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202546 | 10/11/2025 16:43:15 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada do cabo de alimentação do desumidificador da sala matrix (H6R0026) e deixado disjuntor 52.17 como reserva solicitado na SSA: 202517645, conforme os diagramas: 6255-DF-97806-P, 6299-LC-7307-E e 6299-DC-7335-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202517907 | AMP |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202546 | 11/11/2025 17:28:23 | Verificar correia rompida do VVT-0813. Mantido o ventilador isolado e como reserva. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202517899 | SEE |  | G005A005 | SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 0191.058-8 | 202545 | 08/11/2025 11:51:28 | Durante a Inspeção foi verificado que a identificação no quadro de acionamento da seccionadora 500KV a4L03 fase T encontra-se danificado, conforme arquivo em anexo. | OUO7 | MCI2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202517894 | APG |  | B011H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.049-6 | 202545 | 08/11/2025 11:20:37 | Verificar e solucionar motivo de durante manobra de fechamento manual a válvula atuar "limitorque" e não indicar válvula fechada. | OUO6 | MMU1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517885 | SPG | 202517825 | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202546 | 11/11/2025 10:16:18 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del Amortiguador de los compresores de carga parcial con código de stock 672840 - NO ACTIVADO, para atender la SSA 202517825 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.AA.035 Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición favor emitir SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202605
202517884 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 11/11/2025 07:11:21 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Turbina. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2026 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2026 / Turbina. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202517839 | AMP | 202517670 | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202545 | 07/11/2025 11:09:43 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202517837 | APG | 202517664 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202545 | 07/11/2025 11:18:07 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-11 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517834 | AMP | 202517666 | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 07/11/2025 11:18:39 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-11 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517832 | APG | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:19:02 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-11 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517831 | AMP | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:20:24 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-11 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517830 | APG | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:23:22 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-11 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-11. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517828 | SPG | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:26:26 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-11. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202609
202517827 | SPG | 202517617 | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:26:42 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-11, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19044-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15771. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202609
202517825 | AAT | 202517805 | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202545 | 07/11/2025 13:22:01 | Solicito apoio para reposição de estoque do item 672840 - NÃO ATIVADO - Amortecedor dos compressores de carga parcial, na quantidade 12 un, na brevidade possível, para substituição nas UGs U01 e U02. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável |  | Não
202517821 | AMP |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202545 | 07/11/2025 11:58:23 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517820 | ACS |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202546 | 10/11/2025 05:25:50 | Verificar presencia de nido de pájaro en la seccionadora 53TL1T1 conforme anexo | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202517819 | AMP |  | B014D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.009-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:28 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517818 | AMP |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202545 | 07/11/2025 11:58:34 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517817 | AMP |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202545 | 07/11/2025 11:58:12 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517816 | AMP |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202545 | 07/11/2025 11:58:39 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517815 | AMP |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:44 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517814 | AMP |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202545 | 07/11/2025 11:59:01 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517812 | AMP |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202545 | 07/11/2025 11:59:14 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517811 | AMP |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202545 | 07/11/2025 11:59:21 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517810 | AMP |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202545 | 07/11/2025 11:59:27 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517809 | AMP |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202545 | 07/11/2025 11:59:34 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517808 | AMP |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202545 | 07/11/2025 11:59:54 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517807 | AMP |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202545 | 07/11/2025 11:59:49 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517806 | AMP |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202545 | 07/11/2025 11:59:42 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517792 | AMP | 202517661 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202545 | 07/11/2025 12:49:47 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU1-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517785 | AMP |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202545 | 07/11/2025 05:51:43 | Verificar y solucionar led de indicación ¨desligado¨ apagado, referente a la gaveta 9-6/2. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517784 | AMP |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202545 | 06/11/2025 22:32:09 | Verificar y solucionar aparición de mancha en el display del instrumento "16CM2 CONDUCTIVIDAD SALIDA INTERCAMBIADOR IÓNICO" correspondiente al panel PWB-9A conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517778 | APG |  | P027B043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.099-7 | 202545 | 07/11/2025 14:29:00 | Reparar solda da proteção de correias do VVT-1730, proteção entregue na caldeiraria da MMU3 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517776 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202546 | 10/11/2025 10:31:30 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517774 | SEE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202546 | 10/11/2025 14:44:50 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6130-DF-83972-P Pag.12 y el diseño 6130-DF-84201-P pag. 5, referente a la modificación de las fuentes 125 Vcc/120Vca ---> 24 Vcc del tablero QQ-01. Ejecutada durante atención de la SSA: 202517581. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000394/2025 para actualización de diseños.
202517773 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202545 | 06/11/2025 16:45:29 | Atualizar desenho 6201DC07009P(1)R1 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202412090, substituição de tomadas industriais na galeria de drenagem elev.108. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000393/2025 para actualización de diseño.
202517772 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202545 | 06/11/2025 16:45:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-07051-P(1)R11, 6201-DC-07671-P(1)R12, referente à execução da SSA 202516803, referente a instalacao de 04 tomadas na sala dos operadores (Cota 144 - AMC). Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202517766 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 10/11/2025 07:10:42 | Referente a SSA 202505896, certificação de desenho do painel CCAR-18A, atualizar desenhos 6539-DC-B2022-E (R2), desenhos marcados em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con el documento de la SSA 202517940. Ver nuevos anexos como complemento.
202517764 | SEE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:58 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8240 HOJA 5 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño.
202517763 | SEE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:22 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8183 HOJAS 5 Y 6 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño.
202517757 | AIM |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202545 | 06/11/2025 14:58:38 | Verificar e reparar sistema de fechamento na saída para mangueira onde ocorre falha por fechamento incompleto dos cilindros de estrangulamento e rompimento da mangueira original por desgaste abrasivo interno. | MCI4 | MAM2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517756 | APG |  | S060G013 | SILO DE ACUMULAÇÃO | 1517.001-0 | 202545 | 06/11/2025 14:58:30 | Verificar e reparar falhas no sistema de fechamento do silo de granalha da máquina de jato. | MCI4 | MAM2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517755 | AIM |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202545 | 06/11/2025 11:06:26 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el DFR 2S1 no partió por cross-trigger desde la UMR3S1, para esta perturbación. Ref.: RAP/03/2025. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517754 | AIM |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202546 | 11/11/2025 07:39:04 | Verificar y solucionar el hecho de que los relés de bloqueo 86OV-A1 y 86OV-B1 hayan sido sensibilizados por falla a tierra. Ref.: RAP/03/2025. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517742 | APV |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202545 | 06/11/2025 15:17:39 | Solicitamos reponer nivel de stock del material Terminal tubo isolado 0,34 mm/22 AWG - código 720888. El mismo es utilizado en la instalación del nuevo sistema PSDF de las unidades generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202517741 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 17:18:15 | Confeccionar 88 parafusos conforme croqui em anexo para ser utilizado na fixação do pressostato de AR do filtro CUNO-FLO. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202517729 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 06/11/2025 07:49:09 | Solicitamos proveer conversor USB-LON Mark Network, debido a funcionamiento intermitente del mismo. El mismo es utilizado para la configuración de los controladores de los sistemas de aires acondicionados del Laboratorio. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517720 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 05/11/2025 16:28:59 | Realizada inspección de Controlador Lógico de los Chillers y Bombas (Pos. "CLP"), verificando que el mismo no se encuentra listado en LMR, solicitamos especificar PLC Compatible (ECP-400) como sobresaliente, y disponibilizar en Almox, debido a que todo el sistema de aires acondicionados depende de la correcta operación de este PLC. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517710 | AMP |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202545 | 05/11/2025 22:34:08 | Verificar acionamento do alarme "EXCITACAO CANAL MANUAL IMPULSOS NC FALLA", durante a partida da unidade. Obs: Realizado rearme com sucesso. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517708 | APV |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202545 | 05/11/2025 14:58:12 | Devido a falhas por final de vida útil nas baterias da UPS, solicitamos a aquisição de 32 unidades, código de estoque 708321, para reposição, tanto na U18A quanto na 9A. Solicitamos urgência na compra de pelo menos 16 unidades para reposição imediata na U18A que encontra-se com as baterias em falha nesse momento e autonomia comprometida. Em caso de falta de peças a pronta entrega de 65AH, podemos aceitar para essa aplicação, até modelos de até 75AH. | IEE2 | IMA0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202517706 | SPG |  | G103F004 | TERMINAIS COMUNS DOS TP DO MHC 66 KV TR3 | 0427.003-9 | 202545 | 05/11/2025 15:44:40 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar os terminais comuns dos TP's do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se p/ as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517705 | SPG |  | G103F003 | TERMINAIS COMUNS DOS TC DO MHC 66 KV TR3 | 0427.002-7 | 202545 | 05/11/2025 15:43:28 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar os terminais comuns dos TC's do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se p/ as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517704 | SPG |  | G103F002 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MHC 66 KV TR3 | 1748.001-9 | 202545 | 05/11/2025 14:50:57 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o sistema de monitoramento do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comissionamento 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202611
202517703 | SPG |  | G103F001 | COMANDO CENTRAL DO MHC TR3 | 1536.005-1 | 202545 | 05/11/2025 15:42:00 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o comando central do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202607
202517702 | SPG |  | G103E003 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE T | 0300.036-7 | 202545 | 05/11/2025 14:51:24 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TP fase T do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517701 | SPG |  | G103E002 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE S | 0300.035-5 | 202545 | 05/11/2025 14:51:06 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TP fase S do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517700 | SPG |  | G103E001 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE R | 0300.034-3 | 202545 | 05/11/2025 15:40:43 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TP fase R do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517699 | SPG |  | G103D003 | TC ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE T | 1747.003-8 | 202545 | 05/11/2025 14:51:16 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TC fase T do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517698 | SPG |  | G103D002 | TC ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE S | 1747.002-6 | 202545 | 05/11/2025 15:39:09 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TC fase S do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202614
202517697 | SPG |  | G103D001 | TC ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE R | 1747.001-4 | 202545 | 05/11/2025 15:37:54 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar TC fase R do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202614
202517696 | SPG |  | G103C003 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR SC 12TR3 E LT 12TR3T1 | 1746.001-0 | 202545 | 05/11/2025 15:36:23 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar mecanismo comando seccionadora do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se p/ atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202612
202517695 | SPG |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202545 | 05/11/2025 15:34:14 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar a chave de aterramento do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202612
202517693 | SPG |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202545 | 05/11/2025 15:32:43 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar seccionadora principal do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comission. 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202612
202517692 | SPG |  | G103B002 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR A MOLA DJ 02TR3 | 1743.001-6 | 202545 | 05/11/2025 15:27:49 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o mecanismo a mola disjuntor do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202610
202517691 | SEE |  | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202545 | 05/11/2025 15:20:36 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o disjuntor do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202608 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionamiento
202517671 | AMP |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 05/11/2025 11:06:39 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517670 | AMP |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202545 | 05/11/2025 11:06:45 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517669 | AMP |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202545 | 05/11/2025 11:06:53 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517668 | AMP |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202545 | 05/11/2025 11:07:04 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517666 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 05/11/2025 11:07:14 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517665 | AMP |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 05/11/2025 11:07:23 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517664 | AMP |  | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202545 | 05/11/2025 11:07:34 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517659 | SPG |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202545 | 05/11/2025 11:08:02 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603
202517657 | SEE | 202517543 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202545 | 06/11/2025 09:43:24 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU13-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202517654 | AMP |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202545 | 05/11/2025 10:05:43 | En complemento a la SSA 202517650 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202517650. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517650 | AMP |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202545 | 05/11/2025 10:06:16 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15772 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202551 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaios conforme planilha de comissionamento nº 6210-83-19627-P. itens 2.Atividades com circuito desenergizado: 2.1 Inspeção do Painel; 2.2 Ensaio dos cabos internos; 2.3.Ensaio dos componentes internos. 3.Atividades com circuito energizado: 3.1. Inspeção do painel antes de energizar; 3.2. Energização do painel; 3.3. Ensaios funcional. 3.3.1. Ensaios Freios desaplicados; 3.3.2. Ensaios de freios aplicados; 3.3.3. Teste de falha do sistema; 3.3.4. Inibição de sapata.
202517643 | APV |  | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202545 | 05/11/2025 07:43:33 | Solicitamos la adquisición de 2 UN del material 708998- Teclado espec CVS,CVS/CCC SUN. El mismo es utilizado en las estaciones de operación local de la UG-9A/18A que poseen un sistema operativo UNIX el cual posee teclas con funciones especificas. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável |  | Não
202517636 | AMP |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202546 | 10/11/2025 00:05:28 | Verificado oscilações no valor de temperatura de óleo na Fase A, essa oscilação não ocorre no SCADA. Entre 19,40 ºC e 36,19ºC, oscilação de 16,79ºC. Vídeo em anexo. | OUO6 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517635 | SPG |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202546 | 12/11/2025 15:38:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led de indicación de estado del M2 de la gaveta 01.2 (Ventiladores anillo colector) se encuentra apagado. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202608 |  |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202517628 | SPG |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202545 | 05/11/2025 09:49:01 | Solicito parecer técnico acerca de que luego de la actualización del firmware con la SSA 202514774 en el panel CTM-03 referente al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM). Volvió a apagarse la IHM en el panel CTM, SSA 202517113. Adjunto captura de eventos encontrados. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202738
202517627 | AMP |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202545 | 05/11/2025 08:08:01 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202517617. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517626 | APV |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202545 | 05/11/2025 07:41:56 | Solicito reposição de estoque do item 718221 - LUBRIFICANTE ADES GUIND GROVE RT530E-2 para o máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável |  | Não
202517621 | AMP |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 04/11/2025 16:29:36 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517617 | AMP |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 05/11/2025 11:08:12 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-11 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15771 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202550 | GIVAN PEDRO DA SILVA | 12/12/2025: Realizado comissionamento do painel (primeira etapa); ponto a ponto, carregamento do software, ensaios dos cabos de sensores e sensores com SMIL. Deixado painel energizado com 125Vcc e 220 Vca. Planilha de comissionamento com dados da primeira etapa, em anexo SVP-11
202517612 | SEE | 202517552 | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 04/11/2025 16:15:21 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202605 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO
202517609 | APG | 202517547 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:15:33 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-13 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517605 | AMP | 202517549 | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 04/11/2025 16:15:52 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-13 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517604 | APG | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:08 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-13 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517603 | AMP | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:18 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-13 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517595 | SEE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-13, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202605 | BRUNO BURILLI
202517587 | SPG | 202516951 | P098A051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO EX-4 | 1562.004-9 | 202545 | 05/11/2025 07:46:51 | FABRICAR ARRUELAS DE AÇO REFORÇADAS CONFORME AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MMU3, diametro externo 50mm; espessura 6mm; diametro do furo 13mm(8un) e 17 mm(12un). FOTO ANEXO. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202627
202517577 | AMP |  | B018D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.002-6 | 202545 | 04/11/2025 09:42:38 | Inspeção interna SSP 20250474 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517575 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202545 | 06/11/2025 09:54:05 | Providenciar reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517570 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202546 | 10/11/2025 00:05:55 | Verificar e solucionar o motivo de não ser possível visualizar as seleções "GRANDEZAS TU UN11" e "ENTRADAS ANALÓGICAS" no menu do SMT-11 fase "C". Vídeo em anexo. | OUO6 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517569 | AMP |  | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202546 | 12/11/2025 15:38:16 | Verificar e consertar acrílico de proteção e indicação de posicão da válvula motorizada TU-17 ØB caído. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202517568 | AMP |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202546 | 12/11/2025 15:38:24 | Verificar falta do invólucro lâmpada supervisão L86A1. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202517559 | AIM |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202545 | 05/11/2025 07:46:59 | INCLUIR VÁLVULA ESFERA COD:720124 EM LMR AB30. VÁLVULA INSTALADA NA POSIÇÃO 29AF1 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202410028. OBS:ESTABELESCER POLÍTICA DE ESTOQUE (20UN INSTALADAS). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202848 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDS-15775 para atendimento da solicitação.
202517553 | SPG |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:46:30 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202607
202517552 | SEE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 03/11/2025 15:46:40 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517551 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202545 | 03/11/2025 15:46:51 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517550 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517549 | SEE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 03/11/2025 15:47:28 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517548 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:42 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-13 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517547 | SEE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:52 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P2S, A1S e A2S do sistema SVP utilizando os eletrodutos listados na emissão e instalado novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517542 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:22 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e emissão das SSAs derivadas para execução das atividades na ULP-13 (202600649) , no TAC-644 (202600652), na UTR-09 (202600653) e desativação do ponto no SCADA (202600654).
202517541 | SEE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:48:36 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202517529. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202606 | RONALDO PIMENTEL
202517539 | AAT |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202545 | 04/11/2025 09:32:14 | Solicito actualizar el diseño 6209DC07707P R18 y garantizar disponibilidad den el SATedms. Servicio referente a la ejecución de la SSA 202515602 - conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-1 (cable M5S4010). | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Não
202517536 | SEE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:18 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-13. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202517529 | SEE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:31 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-13 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15767 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202547 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | .
202517521 | ASL |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 03/11/2025 15:33:07 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517485 | AAT |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202545 | 03/11/2025 11:11:05 | Solicitamos incluir en almacén el modulo de potencia de la UPS del sistema de cargas especiales con una politica de reposición de Max 2 y min 1 unidades conforme indicado en la planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202517481 | SPG |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202545 | 03/11/2025 14:40:43 | Solicito apoio para instalação de oito ventiladores de parede no vestiário 60Hz AMC elevação 127. Será necessário a confecção da rede interna, pois é inexistente nos pontos de instalação dos ventiladores. Placa de identificação do componente em anexo. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202607
202517460 | AIM |  | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202546 | 10/11/2025 17:08:36 | Verificar vazamento de óleo na válvula mariposa V2 conforme imagens em anexo. | OUO6 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202517457 | SEE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202544 | 01/11/2025 23:36:41 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente en el SCADA de la alarma "U01 AUX_UNIDAD SVP-01 SISTEMA NC FALLA SVP-01 K1/K9", verificado en el IHM que accionaron las alarmas "CRUZETA REL - FALHA", CRUZETA REL - ALARME NIVEL 2", "MGM REL - SMAX - ALARME NIVEL 1", "MGM REL - SMAX - ALARME NIVEL 2 ". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202546 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | .
202517450 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 31/10/2025 16:29:13 | Solicitamos apoyo para adquirir 4 unidades del material con COD.: 692794 - Gel decapante pasivador. Este material es utilizado en diversas reparaciones de soldadura de acero inoxidable. Obs: el material no puede reservarse por SAP, ver anexos. Contacto Ever 9642. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | S3.9 | Programável |  | Não
202517440 | SAD |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202544 | 31/10/2025 15:32:46 | Proveer alimentación eléctrica para los extractores de aire cod. amox=712285 (220V, 50/60HZ, 186W) que serán instalados en la sala de la MEG3 ubicada en la elev. 115, AMD y las salas 1 y 2 de la MEG2, elev. 115, AMD. Los extractores serán instalados por la MCI1 con SSA: 202517340 y 202517420. | MEG2 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202517452, fue instalado 3 tomas de corriente, desde el circuito #T7 del QL-23101 para alimentación de extractor de aire, en la sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2. Emitido SSA: 202518197 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión satisfactorio; R-M: 131V, S-M: 131V, R-S: 229. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202517432 | ASL |  | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202544 | 31/10/2025 14:09:25 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517431 | ASL |  | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202544 | 31/10/2025 14:09:31 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517419 | AAT |  | P060J003 | SELF CONTAINED AA2-4CRL1 | 0783.112-9 | 202544 | 31/10/2025 10:39:01 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-4CRL1 conforme planilla 5604-83-19009 en anexo (SDS-15751). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517418 | AAT |  | P060J002 | SELF CONTAINED AA1-4CRL1 | 0783.111-7 | 202544 | 31/10/2025 10:39:12 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-4CRL1 conforme planilla 5604-83-19009 en anexo (SDS-15751). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517417 | AAT |  | P060H003 | SELF CONTAINED AA2-3CRL3 | 0783.110-5 | 202544 | 31/10/2025 10:39:19 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-3CRL3 conforme planilla 5604-83-19007 en anexo (SDS-15750). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517416 | AAT |  | P060H002 | SELF CONTAINED AA1-3CRL3 | 0783.109-8 | 202544 | 31/10/2025 10:39:31 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-3CRL3 conforme planilla 5604-83-19007 en anexo (SDS-15750). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517414 | AAT |  | P060G003 | SELF CONTAINED AA2-3CRL2 | 0783.108-6 | 202544 | 31/10/2025 10:39:38 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-3CRL2 conforme planilla 5604-83-19006 en anexo (SDS-15749). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517413 | AAT |  | P060G002 | SELF CONTAINED AA1-3CRL2 | 0783.107-4 | 202544 | 31/10/2025 10:39:46 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-3CRL2 conforme planilla 5604-83-19006 en anexo (SDS-15749). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517412 | AAT |  | P060F003 | SELF CONTAINED AA2-3CRL1 | 0783.106-2 | 202544 | 31/10/2025 10:39:54 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-3CRL1 conforme planilla 5604-83-19005 en anexo (SDS-15747). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517411 | AAT |  | P060F002 | SELF CONTAINED AA1-3CRL1 | 0783.105-0 | 202544 | 31/10/2025 10:40:01 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-3CRL1 conforme planilla 5604-83-19005 en anexo (SDS-15747). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517408 | APV |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202544 | 31/10/2025 16:29:37 | Solicitamos análise e aquisição dos pressostatos LS e DM // Materiales sin sobresalientes actualmente en almoxarifado. | MMU2 | IME2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202605 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada pesquisa dos materiais na LMR AA35 e encontrado código de estoque para o pressostato LS: 50005-4. Assim, utilizar o mesmo caso seja necessário substituir o instrumento dessa posição. Para o pressostato DM, emitida a SMDTC-2751. Aguardando compra.
202517407 | APV |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202544 | 31/10/2025 16:29:42 | Solicitamos análise e aquisição das válvulas de segurança para utilização no CCAP | MMU2 | IME2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Emitida a SMDTC-2687 para aquisição e codificação das válvulas.
202517349 | SAD |  | R008B002 | BLOCO E2 | 0980.077-0 | 202545 | 06/11/2025 08:06:35 | Cota 225: Desprendimiento de hormigón en la pista rodoviaria. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202610 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en la calzada. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.: 1/2/2 y epoxi como puente de adherencia.
202517348 | AAD |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202544 | 30/10/2025 16:44:13 | Atualizar desenhos 6046-DC-G5878-E (folha 7), 6046-DF-G6888-E (folha 9) e 6046-LC-G6872-E (folhas 10, 11, 12, 13 e 14), referente a instalação do novo Painel de monitoramento de vibração e pressão SVP-09 (SSA202516484). Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | EMITIDO SRA-IB-000376/2025
202517344 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202544 | 30/10/2025 13:56:13 | Verificar y solucionar perdida de aceite por la parte inferior de la tapa turbina, colocar tapones a los tirantes y silicona en la unión entre la tapa y la cuba del mancal guía inferior. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202605 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA
202517326 | APV | 202517266 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 30/10/2025 14:25:39 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 27/01/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue.
202517318 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 30/10/2025 09:31:38 | Solicitamos apoio na atualização do desenho 5116 - DI - 19520 - P (Plataformas de manutenção removíveis EL. 221), da Tomada de água, utilizada na manutenção do servo motor da comporta de serviço. A atualização do mesmo tem por objetivo adequar uma plataforma existente na cota 214 aos moldes da plataforma que está em uso, caso não seja adequável, realizar a confecção de nova plataforma. OBS: em anexo plataforma existente com necessidade de adequação e desenho 5116-DI-19520-P. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517317 | APG |  | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.009-8 | 202544 | 31/10/2025 17:22:42 | verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202517315 | APG |  | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202544 | 31/10/2025 17:23:33 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en el PAP de la U06: - Por el filtro 9.1 de la bomba 1 -Por la válvula 12 de la bomba 2 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202517314 | SAS |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202544 | 31/10/2025 17:23:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ventilador VVT-0132 presenta ruido anormal en el funcionamiento. El 144, jusante | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202605 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REALIZADO EL AJUSTE DE LA PROTECCIÓN DE POLEAS, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202517273 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202544 | 30/10/2025 07:34:45 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6921DCA9191 e 6921DCA9190 referente a substituição de luminárias na sala 125 do LQEE. Substituição realizada com SSA 202514366. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000037/2026 para actualización de diseños.
202517270 | SEE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202544 | 29/10/2025 10:46:53 | En complemento a la SSA 202517266 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202517266. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202606 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO
202517266 | SEE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:14 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15761 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202551 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | .
202517264 | SEE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202544 | 29/10/2025 14:43:58 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202605 | ADRIANO DIEL RODRIGUES
202517262 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:04 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202605 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL
202517261 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:15 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202605 | ALEXANDRE BUZANELLO
202517260 | SEE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:22 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202605 | ALEXANDRE BUZANELLO
202517238 | SEE | 202517079 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 30/10/2025 07:35:11 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de um driver para luminária 40W DALI. O material será utilizada no edifício da manutenção. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202517233 | SPG |  | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202544 | 28/10/2025 16:41:36 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202609
202517198 | APV |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202544 | 28/10/2025 11:30:39 | Solicitamos a reposição de 1 unidade, 707328 - VÁLVULA ESF MONOB BSP 1000 1/4", material com política de reposição ZD. Conforme e-mail do setor usuário em anexo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202517197 | AIM |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202545 | 06/11/2025 09:53:47 | Durante a execução da SSA 202508514, verificado que o fim de curso do gancho auxiliar adaptado a estrutura da ponte, está com a fiação desconectada. Devido aos próximos trabalhos de retrofit das linhas, verificar a ativação deste fim de curso, a fim de evitar movimentações da ponte com o braço do gancho elétrico aberto. Avaliar a instalação de um by pass deste fim de curso no controle da ponte, para permitir apenas pequenas movimentações da ponte com o gancho elétrico aberto. Projeto em anexo. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202517196 | APV |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 28/10/2025 11:29:57 | Solicitamos a reposição de 02 unidades do item 718067 - NOBREAK UPS 2200VA 2U 230V, material com política de reposição ZD. Previsão de utilização em 90 dias, conforme e-mail do setor usuário em anexo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202517195 | APL |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202545 | 06/11/2025 09:54:32 | Emitir parecer técnico respecto al destino de los conductores, tulipas y aisladores de resina retirados del BAY de la MD1, los cuales fueron reemplazados por materiales suministrados en el marco del contrato N.º 4500057274. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202517193 | APG |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202544 | 30/10/2025 07:26:55 | Realizar inspeção e limpeza da vegetação do paramento montante do Bloco F33. Atividade referente à recomendação da Engenharia 01-F-01/2020. Ver anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202517191 | APV | 202418428 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202544 | 28/10/2025 14:52:42 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes 1300 Unidad de Isolador de barra EPOXI PON/ROL 40X50 10KV Código: 359599. Para ejecución de la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202517190 | SAS |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202544 | 30/10/2025 07:27:08 | Reparar desplacamento junto ao trilho do pórtico na cota 225, junta F16/17. Serviço originado da Recomendação de Engenharia 08-F-01/2016. Ver referência relatório 4006-50-15239-P (página 88). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202618 | TORRES ALEGRE ALCIDES | La reparación del desprendimiento de hormigón fue realizada con la SSA 201605249A en julio de 2016, y según visto durante la inspección realizada en el local se encuentra en buenas condiciones.
202517174 | SPG |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202544 | 29/10/2025 15:20:11 | ATUALIZAR DESENHO NO SAT CONFORME ANEXO, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO KIT D20 EM TODAS AS UTR'S. O DESENHO É PADRÃO E NECESSITA SER REPLICADO PARA AS 64 REMOTAS. SSA. 202516942 DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202614
202517168 | AMP |  | B014K002 | QUADRO CSI-14/CPI-14 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.009-8 | 202544 | 28/10/2025 06:04:23 | Verificado indicación de ''limitorque abierto abriendo'' en el panel de comando CPI de la fase A. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202517167 | AMP |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202544 | 28/10/2025 04:27:09 | Verificado flujo bajo en el instrumento 80LW: 498,4 l/min. | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202517163 | AMP |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.003-1 | 202544 | 27/10/2025 21:58:25 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma ¨PSVD1-NFR SISTEMA FALLA¨, encontrada la alarma ¨FALLA DEL CARGADOR¨ en dicho tablero, con posterior rearme. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517110 | ASL |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202544 | 28/10/2025 07:22:49 | Encaminhar para reparo sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517109 | AMP |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202544 | 27/10/2025 13:54:02 | Durante la ejecución de la SSP N°20252516 se constató pérdida de aceite en la base de la porcelana correspondiente a la Bucha del H0, prever sustituir O´ring de vedación en un mantenimiento más prolongado debido a que se debe bajar el nivel de aceite con la máquina de tratamiento, para su posterior sustitución. AT relacionada N°202509002. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517079 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 27/10/2025 09:49:23 | Verificar e corrigir a causa da inoperância da luminária @CL-16 no primeiro piso (1P) do Edifício de Manutenção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517071 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 14:45:01 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um bloco de contato auxiliar, modelo: 5ST3011, com um dos parafusos espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Bloco de contato entregue ao Eng. Rodrigo Guillermo Alarcon. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202618
202517069 | AIM | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 09:20:09 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um bloco de contato auxiliar, modelo: 5ST3011, com um dos parafusos espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517065 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202544 | 28/10/2025 08:54:24 | Solicito atualização de desenhos referente aos cabos (M6X0547, M6X0548 e M6X0549) dos painéis SVP-16, SVP-17 e SVP-18 para conexão com o painel QB-10 solicitado nas SSA's: 202516379, 202512753 e 202512756, conforme o diagrama: 6509-DC-07763-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517062 | AMP |  | A005D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.005-0 | 202544 | 27/10/2025 05:59:11 | Verificar e solucionar eletroduto flexível do sistema de supervisão de nível do tanque de infiltração desacoplado. Foto em anexo. | OUO5 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202517038 | AAT |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202544 | 27/10/2025 08:34:06 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6202DC07019P(1)R10, 6205DC07006, referente a la adición de un toma corriente trifásico industrial de 460V/63A adicionado en la casa de fuerza, cota 115 bloque AMD3 sala de la MEG3, ejecutado con la SSA:202405201 y con el Parecer Técnico de la SSA:202405257. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517033 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202543 | 24/10/2025 15:57:44 | Solicito la actualización de los diseños 6229DC07706P y 6230DF84916P, referente a la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 según solicitado en la SSA: 202516549 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517032 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202544 | 27/10/2025 08:34:23 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M5X-0546) SVP-09 para su conexión en el panel QB-05 solicitado en la SSA: 202516547 , conforme al diagrama: 6209-DC-07771-P-R15 y 6230DF84915P(1)R11 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517030 | APG |  | R031D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0987.005-2 | 202545 | 06/11/2025 08:04:14 | Baldosa de piso de acceso a sanitario roto. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517029 | SEE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202544 | 27/10/2025 08:34:39 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201-DC-07000, 6201-DC-07608 REFERENTE SSA202311645, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA MOTO ESMERIL. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000035/2026 para actualización de diseños.
202517024 | AAD |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202543 | 24/10/2025 15:50:35 | Actualización de los diseños funcionales e interconexión del tablero del TB-01 considerando la reciente implementación de doble alimentación en el sistema auxiliar de corriente continua de este. | IEQ3 | IEQ3 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202544 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Las propuestas ya fueron remitidas por SRA-IB-00362/2025, Se aguarda el retorno de la actualización correspondiente.
202516993 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202544 | 28/10/2025 15:13:09 | Durante SSP 20255357, foram encontrados isoladores quebrados nas seguintes estruturas: Torre 1103 (Isolador 08, sub condutor 02, ante poluição, fase T, lado SEMD), Torre 1121 (Isolado 05, sub condutor 2, fase S lado Furnas) e Torre 1122 (Isolador 19, cadeia V, fase S). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516980 | SEE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202543 | 24/10/2025 15:45:21 | Atualizar desenho 3153DC15248E(1)R4 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202516649, instalação de tomada para Rack na guarita do vertedouro. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000036/2026 para actualización de diseño.
202516973 | APG | 202516958 | H002C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0238.013-7 | 202543 | 24/10/2025 13:40:24 | Solicito parecer técnico com relação aos defeitos superficiais encontrados na haste do servomotor lado PY da comporta N07, conforme relatado em SSA matriz. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202516972 | APV |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202544 | 28/10/2025 15:13:25 | Encontrado cercas sem aterramentos ou com necessidades de reparo, na faixa de passagem da Linha de Transmissão, nos seguintes vãos: 1111/1112 (03 reparos), 1114/1115 (03 reparos) e 1118/1119 (03 hastes, cerca com 01 fio). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516971 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202543 | 24/10/2025 09:53:40 | Verificar motivo de estar conectado trocador de calor suplementar nas 03 fases do TU. Temperatura baixa próximo de 25°C. Unidade desligada. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516968 | APG |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202544 | 28/10/2025 10:32:09 | Pintar de CINZA o piso da área onde ficam alojados os transformadores reserva de 60Hz, localizada entre os cercados de materiais da MAM (ao lado dos transformadores da U16) e o portão de acesso à Galeria dos Geradores. | MET1 | MCI1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516957 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 08:34:58 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um disjuntor, modelo: 5SY4216-7, com a carenagem quebrada. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no SVP da UG-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Disjuntor entregue ao Eng. Rodrigo Guillermo Alarcon. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202516956 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 24/10/2025 07:57:55 | Durante comissionamento do painel SVP-09, foi encontrado um disjuntor, modelo: 5SY4216-7, com a carenagem quebrada. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no SVP da UG-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202516955 | AMP |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202543 | 24/10/2025 00:03:23 | Verificar y solucionar el motivo por el cual se tiene ruido anormal en el motoventilador V10. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202516952 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202543 | 23/10/2025 16:54:25 | En complemento a la SSA: 202516574. Retirar jumper en los bornes 913/914 de la caja de conexión referente al cilindro de freno n°26, una vez que dicho cilindro esté normalizado por parte de MMU1. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516935 | SPG | 202516905 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202543 | 23/10/2025 15:18:14 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor foi constatada a ausência do módulo Expert Vibro K100 nos servidores VM.03 e VM.02. Consequentemente, além de não ser possível intervir/acessar o módulo remotamente, todos os sinais provenientes do Expert Vibro K100 - sinais de vibração relativa e pressão - não estão disponíveis na aplicação OnCare. Em anexo na SSA matriz, imagens que expõem o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605
202516929 | AMP |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202543 | 23/10/2025 10:57:12 | Verificar motivo pelo qual, durante fechamento da comporta de serviço em PD 9M, identificado pressão no MA2 em 12 kgf/cm², conforme descrito na SSA 202516777. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516905 | AIM |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202543 | 23/10/2025 10:47:36 | Durante verificação no servidor, foi constatada a ausência do módulo Expert Vibro K100 nos servidores VM.03 e VM.02. Consequentemente, além de não ser possível intervir/acessar o módulo remotamente, todos os sinais provenientes do Expert Vibro K100 - sinais de vibração relativa e pressão - não estão disponíveis na aplicação OnCare. Em anexo, imagens que expõem o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516901 | AMP | 202516540 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202543 | 23/10/2025 12:27:02 | SOLICITAMOS APOIO NA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL COMBINADO POSIÇÃO BRASIL - P1M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432017 BR) DA U05 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202516900 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO SE NECESSÁRIO. NOTA: ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA EM PRÓXIMO PD 3S CONFORME PUG/2027. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516899 | AMP | 202516541 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202543 | 23/10/2025 12:27:15 | SOLICITAMOS APOIO NA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL COMBINADO POSIÇÃO MONTANTE - P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432024 BR) DA U05 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202516898 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO SE NECESSÁRIO. NOTA: ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA EM PRÓXIMO PD 3S CONFORME PUG/2027. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516891 | APV | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202543 | 23/10/2025 07:30:14 | Solicito P.T. sobre a falta de material para substituir o amperímetro PA4 do quadro SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064) que esta com defeito e sem condições de reparo conforme SSA: 202513251 de ILA2. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável |  | Não
202516883 | AMP |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202543 | 22/10/2025 16:40:42 | Durante execução da PIC ME.0083-R02, 7D - SEMANAL, identificado perda de óleo no flange da tubulação de retorno do servo da comporta de serviço, primeiro flange a partir da RG3. | MMU2 | MMU2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516882 | AMP |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202543 | 22/10/2025 16:41:10 | Durante execução da PIC ME.0083-R02, 7D - SEMANAL, identificado perda de óleo no flange da tubulação de retorno do servo da comporta de serviço, primeiro flange a partir da RG3. | MMU2 | MMU2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516855 | AMP |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202543 | 23/10/2025 14:03:02 | Verificar y solucionar dispositivo de bloqueo del interruptor 10.03 del correspondiente tablero se encuentra dañificado. | OUO3 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202516845 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 22/10/2025 15:38:12 | Solicito gestão junto ao fabricante para a troca em garantia dos materiais aguardando reposição, referentes ao contrato 4500067514. Em anexo, lista descritiva destas pendências. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202649
202516843 | AAT |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202543 | 22/10/2025 10:08:09 | Actualizar los diseños 6712-DF-99647-P-R2 y 6709-DC-7007-E-R3 (CLF-14), conforme anexos, referente a la desconexion de condutores necesária para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion, referente a la SSA 202516300. Garantir la disponibilidad de los diseños actualizados en el sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável |  | Não
202516840 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 22/10/2025 13:49:28 | Em complemento à lista de pendências de materiais aguardando reposição/troca anexa à SSA matriz, referentes ao contrato 4500067514, adicionam-se os materiais abaixo descritos: - 1 Bloco de contatos auxiliares de posição, modelo 5ST3011. - 1 Bloco de contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516837 | AMP |  | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202543 | 22/10/2025 04:59:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo indicación de aplicación de la zapata 8 durante el proceso de parada de la U10, estando selectado el circuito 2. Obs: realizado teste de lámpara con exito | OUO6 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202516831 | AAT |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202543 | 21/10/2025 16:53:43 | Atualizar os projetos 6712-DF-99651-P e 6709-DC-7021-P (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202516299. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202516828 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202543 | 21/10/2025 16:40:31 | Atualizar os projetos 6712-DF-99649-P-R8 e 6709-DC-7015-E-R9 (CLF-15), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202516298 . Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202516827 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:57 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6896-E, 6046-LC-G7994-E e 6046-DC-G8000-E, referente a retirada dos cabos: EU16 1677/1678/1679/1680 (SSA202516319), em complemento à implantação do SVP-16 Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo
202516821 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 21/10/2025 16:49:01 | Criar código de estoque para filtro de combustível da plataforma Genie Z80/60 (N076D001). Material adquirido através do contrato 4500075766. Anexos: Orçamento, nota fiscal, planilha SOMMAT. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável |  | Não
202516779 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 21/10/2025 09:48:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5338-P, relativo à execução da SSA 202513063 no painel QAT-SC, conforme Parecer Técnico SSA 202513069. Desenho com marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516776 | APG |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202543 | 21/10/2025 04:39:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sapata de freio Nº 29 permaneceu aplicada após o processo de parada da unidade geradora. Obs.: A sapata foi desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202516775 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202543 | 20/10/2025 23:50:20 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-14 ANN TENSAO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202516736 | SPG | 202516715 | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202543 | 21/10/2025 15:27:17 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto al accionamiento intermitente de la alarma "GENERADOR VIBRACION/PRESION ANORMAL ETAPA 1", con unidad en el sistema. Ver anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202606
202516722 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 07:41:58 | EFETUAR MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO DE METALIZAÇÃO DAS CAMISAS, RETÍFICA DAS CHAVETAS E EMBOLO SUPERIOR E ABERTURA DE CANAIS NOS PISTÕES INFERIORES DOS MACACOS DE FREIO QUE FORAM SUBSTITUÍDOS DAS UG'S DURANTE O ANO DE 2024/2025 EM APOIO A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE MMU1 EM CUMPRIMENTO AS SSA'S DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS PREVISTOS P/ OS ANOS DE 2025/2026. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado a retifica nas duas faces planas dos êmbolos superiores, e realizado a retifica nas chavetas.
202516715 | AIM |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202542 | 19/10/2025 11:25:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME "GENERADOR VIBRACION/PRESION ANORMAL ETAPA 1", COM UNIDADE NO SISTEMA. VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202516703 | AMP |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202542 | 18/10/2025 11:16:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador N1 fase C não conectou durante preparação de partida, estando selecionados trocadores 1 e 2 como principais. Também não foi possível conectar de forma manual via painel KT. Não houve sinalização de falha no ULP, KT e Scada. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516696 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202543 | 21/10/2025 16:02:20 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8027-E, 6046-DF-G6899-E e 6046-LC-G8021-E, referente ao comissionamento e implantação do SVP-18A (SSA202515683). Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo, Emitido SRA-IB-000360/2025
202516694 | APV | 202516191 | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202542 | 17/10/2025 16:52:36 | Solicitamos disponer en stock un disyuntor termomag. 3P 660V 400A cod. almox:577421 , para atendimiento de la SSA 202516191. Emisión de la SM de empeño no fue posible. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202516683 | AMP |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202542 | 17/10/2025 16:00:11 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516681 | AMP |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202542 | 17/10/2025 16:00:47 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516680 | AMP |  | B014A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.009-0 | 202542 | 17/10/2025 16:01:00 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516679 | SEE |  | B013A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.015-5 | 202542 | 17/10/2025 16:01:16 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL
202516678 | AMP |  | B012A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.014-7 | 202542 | 17/10/2025 16:01:37 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516677 | AMP |  | B011A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202542 | 17/10/2025 16:01:52 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516676 | AMP |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202542 | 17/10/2025 16:02:04 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516675 | AMP |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202542 | 17/10/2025 15:46:19 | Em atendimento à SSA 202516283, todas as pendências de materiais aguardando reposição/troca do contrato 4500067514 foram concentradas no painel SVP-06. Em anexo, lista com os materiais pendentes. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516674 | AMP |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202542 | 17/10/2025 16:07:32 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516672 | AMP |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202542 | 17/10/2025 16:08:03 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516671 | AMP |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202542 | 17/10/2025 16:08:23 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516670 | AMP |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202542 | 17/10/2025 16:08:36 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516669 | AMP |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202542 | 17/10/2025 16:08:49 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516668 | AMP |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202542 | 17/10/2025 16:09:09 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516667 | AMP |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202542 | 17/10/2025 16:09:37 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516666 | AMP |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202542 | 17/10/2025 16:09:53 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516665 | AMP |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202542 | 17/10/2025 16:10:06 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516664 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202542 | 17/10/2025 16:54:07 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de circuito para máquina de bobinado na sala 125 do LQEE, SSA 202514367. dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202516663 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 11:39:10 | SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE BASE-ESTICADOR DE CORREIA DO MOTOR, PARA MOTO-BOMBA DOS CONJUNTOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA SERVIDA, CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202653
202516660 | AMP |  | A019B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.084-2 | 202542 | 17/10/2025 15:01:48 | Durante manutenção preventiva 9M da unidade, foi constatado que a junta da interface entre núcleo e câmara de água do trocador de calor está deslocada. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516658 | AMP |  | A019B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.082-9 | 202542 | 17/10/2025 15:01:15 | Durante manutenção preventiva 9M da unidade, foi constatado que a junta da interface entre núcleo e câmara de água do trocador de calor está deslocada. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516657 | AMP |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.081-7 | 202542 | 17/10/2025 15:00:59 | Durante manutenção preventiva 9M da unidade, foi constatado que a junta da interface entre núcleo e câmara de água do trocador de calor está deslocada. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516653 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202542 | 17/10/2025 16:09:09 | Durante la inspección realizada en la SSA 202515945 fue verificado que el motor del VVT-0313 se encuentra con aislación baja (3 fases a tierra). El motor fue dejado eléctricamente desconectado en sus fases y su resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516648 | SPG |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202543 | 20/10/2025 07:40:55 | Em função dos dados de vibração indicados na SSA 202516395,, será realizado o acompanhamento para monitorar a evolução dos índices de vibração. Solicita-se realizar nova coleta na semana 202611 para avaliação e comparação dos dados, de forma a subsidiar necessidade de atuação no equipamento. De forma conjunta, realizar a coleta nos três equipamentos (motobomba 1,2 e 3). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202610
202516635 | SPG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 13:27:14 | Substituir 17 luminárias led 150W da iluminação viária que encontram-se queimadas, localizadas na subestação MD. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202609
202516624 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202542 | 17/10/2025 10:39:20 | verificar e solucionar correia rompida do VVT-0311 e VVT-0314 | OUO1 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202516623 | APG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202542 | 17/10/2025 11:00:02 | Verificar e solucionar ruído anormal no GMV-1205. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202516622 | APG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202542 | 17/10/2025 11:00:12 | Verificar e solucionar ruído anormal no GMV-1208. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202516575 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202542 | 16/10/2025 17:36:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ INDICAÇÃO DE SELEÇÃO DOS TROCADORES 3-4 NO ULP, REFERENTE À FASE C, DEIXADO TROCADORES 1-2 COMO PRINCIPAL OBS.: PROBLEMA DETECTADO DURANTE A PARTIDA DA MÁQUINA. CONFORME ANEXO | OUO6 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516560 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 17/10/2025 15:39:01 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0560) SVP-18A para su conexión en el panel QB-10 solicitado en la SSA: 202515757 , conforme al diagrama:6509-DC-15201-P(1)-R5 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516553 | ASL |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:49 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202516542 | AMP | 202516184 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202542 | 17/10/2025 15:40:32 | Durante o atendimento da SSA 202516184, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição A2T (MGT - Vibração Abs. MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU2 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516541 | APG | 202516183 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202542 | 17/10/2025 15:40:47 | Durante o atendimento da SSA 202516183, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516540 | APG | 202516177 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202542 | 17/10/2025 15:41:20 | Durante o atendimento da SSA 202516177, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P1M (MC - Vibração Relativa Radial ME). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516539 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 17/10/2025 15:42:23 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6509-DC-15200-P-R4 en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-18A ejectutado en la SSA 202515756. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516538 | APG | 202516419 | B017A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.268-9 | 202542 | 17/10/2025 09:19:26 | Solicitamos apoio para afastar trocador de calor ar/água N12 do gerador de modo a possibilitar inspeção no RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo, devido perda intermitente de sinal . | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516534 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202542 | 17/10/2025 08:44:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el H102 en el ULP de la U11, no hay indicación de selección del intercambiador de la Fase C. Obs: realizado teste de lámpara con éxito | OUO6 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202516487 | AMP |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202542 | 16/10/2025 08:39:42 | Foi observado nos sinais de posição do servo que a U18 está se comportando de forma distinda das demais unidades, conforme anexo. Como a potência ativa da U18 está bem similar as demais, esse fato nos direciona para problemas na teleindicação da posição do servo. O sinal mais parado pode ser um sintoma de folga mecânica no mecanismo que aciona o potenciômetro. Solicitamos realizar uma inspeção no mecanismo e no próprio potenciômetro para identificar o problema e atuar na sua correção. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516474 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202542 | 15/10/2025 17:50:26 | Verificar y solucionar ruido anormal y bajo flujo de aire en el VVT 0813.- | OUO5 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202516473 | SEE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202542 | 16/10/2025 09:36:59 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-18A05" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U18A, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI
202516472 | SEE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:32:08 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007-DF-J8173 PÁGINAS 6,7 Y 10 CONFORME MARCACIONES EN DISEÑO EN ANEXO. VERIFICADO DISCREPANCIA DURANTE EJECUCIÓN DE SSA202513023. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000363/2025 para actualización de diseño.
202516471 | SEE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.020-2 | 202542 | 16/10/2025 09:37:12 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-18A04" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U18A, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI
202516470 | SEE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202542 | 16/10/2025 09:37:19 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-0101" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U01, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI
202516468 | SEE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202542 | 16/10/2025 09:37:31 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-1201" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U12, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI
202516423 | ACS |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202542 | 15/10/2025 15:40:58 | Cfe. parecer técnico dado para la SSA 202514670 la anomalía térmica es procedente, realizar inspección del contacto fijo de la fase S (más critica), en cuanto a la correcta distribución de presión de los dedos del contacto sobre la lamina móvil, con el fin de subsanar la anomalía térmica. Medir resistencia de contacto antes y después de la intervención. Solicitar nueva inspección termográfica después de la intervención. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202516415 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202542 | 15/10/2025 16:31:27 | Realizar a instalação do chuveiro/lava-olhos de emergência, bem como, todas as adequações e demais instalações necessárias no local destinado junto à sala de química do Laboratório Químico e Eletro-Eletrônico. Se necessário apoio da SO.DT, emitir SS do Sistema SOS. Desenhos e informações adicionais em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516403 | APG | 202516345 | B010A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.179-8 | 202542 | 16/10/2025 07:17:55 | Solicitamos apoio, no próximo PD da UG, para afastar o TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR a fim de acessar RTD 2 de fundo de ranhura que esta com defeito conforme SSA matriz. Desenho em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516386 | AMP |  | A003E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.018-0 | 202542 | 15/10/2025 10:56:34 | Durante execução da PIC ME.0083-R02, 7D - SEMANAL, identificado perda de óleo no flange da tubulação de retorno do servo da comporta de serviço, segundo flange a partir da RG3. | MMU2 | MMU2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516380 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 15:37:18 | REALIZAR AJUSTE EM ALOJAMENTO DE ROLAMENTO (6204ZZ) E TAMPA DO MOTOR PNEUMÁTICO DA HIDROLAVADORA. COMPONETES DISPONIBILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA. HIDROLAVADORA EM PROCESSO DE REPARO CONFORME SSA:202516227. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202751
202516374 | AMP |  | B014J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE C | 0045.106-1 | 202542 | 15/10/2025 00:08:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 2 da fase C está com alarme de "Fluxo baixo óleo circuito" e "Fluxo baixo água circuito". | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202516365 | AAT |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202542 | 14/10/2025 16:39:43 | Solicito actualizar los diseños 6712DF99645P, 6709DC7000P y 6709LC07000P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202515630 desconexión de los cables del disyuntor 52.01 y 52.02 del CLF-13. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202516363 | AMP |  | G094D002 | TRANSFORMADOR TSA-4A | 0315.006-8 | 202542 | 15/10/2025 07:38:39 | Durante execução da SSP20253515 foi verificado que parafusos, porcas e arruelas de fixação da tampa superior estão apresentando oxidação. Realizar substituição. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516360 | AMP |  | G094D002 | TRANSFORMADOR TSA-4A | 0315.006-8 | 202542 | 15/10/2025 07:39:08 | Durante execução da SSP20253515 foi verificado que os valores obtidos no ensaio de resistência ôhmica nos enrolamentos de AT não estão coerentes. Também foi verificado que os valores alteram após a realização de manobras na chave seccionadora. Em anexo, tabela com valores dos ensaios. Realizar inspeção para verificar a condição dos contatos da chave seccionadora e do comutador. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516353 | SPG |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202542 | 14/10/2025 16:06:57 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P R6 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202513246 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202618
202516345 | AMP |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202542 | 14/10/2025 15:29:10 | Durante atendimento da SSA: 202516007 encontrado RTD 02(1-A51-02) de temperatura de ranhura de núcleo bornes CG-10(1465-1467) aberto. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516333 | AMP |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202542 | 15/10/2025 06:36:44 | Durante manutenção preventiva 9M foi constatada falta da caixa de proteção para o sensor de vibração absoluta da tampa da turbina. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516314 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 16:40:54 | Durante ejecución de la SSA: 2025/15931, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes XT-418, XT-419 y XT-420 respectivamente. Actualizar diseños 6046DCG7995E y 6046DCG7996E, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT. Incluido diagrama funcional conforme anexo en la ejecución.
202516311 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202542 | 14/10/2025 16:41:23 | Durante ejecución de la SSA: 2025/14761, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes 557, 558 y 559 respectivamente. Actualizar diseños 6289DC07074P y 6289DC07075P, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202516289 | SEE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202542 | 14/10/2025 10:57:12 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño actualizado 6101-DC-06401P referente al circuito de alimentación de la UAR-11A, alimentación proveniente del QL-2.2 de la elevación 160 ETA-01, ejecutado con la SSA 202515192. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000034/2026 para actualización de diseño.
202516281 | APV | 202203112 | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202542 | 15/10/2025 15:38:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA PARA ALTERAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM RESERVATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516280 | APV | 202514913 | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.030-4 | 202542 | 16/10/2025 09:40:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA PARA ALTERAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM RESERVATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516279 | APV | 202514911 | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202542 | 16/10/2025 09:40:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA PARA ALTERAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM RESERVATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516264 | AAT |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202542 | 13/10/2025 23:56:50 | Verificar y solucionar vibración anormal detectada en la fase R de la seccionadora b4LI8. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202516263 | AMP |  | P007B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.096-0 | 202542 | 13/10/2025 18:02:10 | Verificar y solucionar ruido del motor ventilador VVT-0801 del sistema L | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202516261 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 14/10/2025 09:10:27 | Realizar reserva dos materiais disponíveis e aquisição dos não disponíveis para cobrir a necessidade total demandada pelo setor Tomada d'água. Materiais a serem utilizados em manutenções preventivas durante o ano de 2026, conforme documento anexado. Materiais a serem considerados na DemPro 2026 / Tomada d'água. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não
202516254 | APG |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202542 | 14/10/2025 08:20:12 | Reparar vedação do abrigo antivandalismo. Borracha de vedação da porta apresenta desgaste, permitindo a entrada de água de chuva, poeira e insetos. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516251 | APV |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202542 | 14/10/2025 08:32:42 | Instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Conectar a los circuitos detallados en los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516250 | APV |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202542 | 14/10/2025 08:32:54 | Instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Conectar a los circuitos detallados en los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516246 | AAT | 202516241 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 14/10/2025 09:10:30 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1S (MGS - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição superior ao limite máximo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Overrun" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores.
202516245 | AAT | 202516238 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 16:41:24 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1M (MC - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição inferior ao limite mínimo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Underrange" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores.
202516244 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202542 | 14/10/2025 09:10:41 | Atualizar os projetos 6712-DF-99649-P-R8 e 6709-DC-7015-E-R9 (CLF-15), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente às solicitações SSA 202515631 e 202515694. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável |  | Não
202516241 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 13/10/2025 13:57:32 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-10 foi verificado o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1S (MGS - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição superior ao limite máximo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Overrun" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516238 | AIM |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 13:59:34 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05 foi verificado o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1M (MC - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição inferior ao limite mínimo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Underrange" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516208 | APV | 202516200 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202542 | 13/10/2025 10:10:14 | Disponibilizar uma unidade da luminária 72W código almoxarifado (714352) para a aplicação imediata. Emitida empenho 519293. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202516207 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 16:41:40 | Solicitamos compra do material código 714005 (QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM) para possibilitar a montagem da bancada de testes da válvula atuadora do Regulador de Velocidade das UGs. Emitido empenho numero: 519292. Obs.: Trabalho em apoio a MMU2 ( SSA 202514872 ). | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202516199 | APG |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202542 | 13/10/2025 05:06:26 | Verificar motivo por el cual la zapata 18 permaneció aplicada luego de la parada de la unidad. Obs: Zapata desaplicada luego de procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202516197 | SEE |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202541 | 12/10/2025 16:55:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o condutor da talha está desacoplado do trilho. Fotos em anexo. | OUO6 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202605 | GIVAN PEDRO DA SILVA |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202516172 | SPG | 202515929 | B011A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.246-8 | 202542 | 13/10/2025 07:28:30 | Solicitamos afastar trocador de calor ar/água N08 do gerador de modo a possibilitar verificação do RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo, devido perda intermitente de sinal durante partida/parada da UG. Serviço previsto para próximo PD 3S/3A conforme PUG. Localização do RTD em anexo. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202610
202516171 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 09:23:33 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QP-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando así un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. OBS 3: Replicar dicha solución para los cuadros QP-02/QP-3/QP-04. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202607
202516170 | SAS |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202541 | 10/10/2025 14:09:47 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CS-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. OBS 3: Replicar dicha solución para el cuadro CS-02. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Instalação do barramento de aterramento na parede traseira do painel CS-01. Para ser usado durante o período de manutenção do quadro.
202516157 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 10/10/2025 11:02:48 | Solicitamos la adquisición de los siguientes minidisyuntores y contactos aux. para sustituir en los tableros de control local de las unidades generadoras conforme siguiente lista: -90 unidades CM:713772, modelo 5SY4216-7. -20 unidades CM:719735, modelo 5SY4210-7. -85 unidades CM:703426, modelo 5SY4203-7 -195 unidades CM:712310, modelo 5ST3010 Obs: importante resaltar que los modelos adquiridos deben ser los de "referencia" para su aplicación en el tablero de control local ver:SSA:202209113. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável |  | Não
202516156 | APV | 202512781 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202542 | 13/10/2025 08:05:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:190187. EMITIDO EMPENHO:519248. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516144 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202541 | 10/10/2025 08:06:27 | Verificar e solucionar Bóia da Pileta da UN 07 não está vedando. Foi fechado válvula de entrada de água próximo as bombas. | OUO5 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202516142 | SEE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202541 | 10/10/2025 05:20:29 | Realizar corrección de identificación operativa correspondiente al solenoide de la Trava Hidráulica (cambiar BC por BD) conforme padrón de las demás unidades. | OUO5 | MCI2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202516119 | APV |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202541 | 09/10/2025 11:10:28 | Emitir Parecer Técnico para codificación de las conexiones T con manómetro para gas SF6 adquiridas a través de OC 4500069964 - SMDTC-1558, ya que 2 piezas ya fueron sustituidas según SSA 202417320, y esta pieza no cuenta con política de reposición. Obs.: Es fundamental que las piezas que sean repuestas tengan las mismas dimensiones que las adquiridas en la OC mencionada arriba. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202516055 | SPG |  | E009B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.008-7 | 202541 | 09/10/2025 07:58:37 | DURANTE INSPECCION MP4A SSP N° 20255353 SE ENCONTRO 2 AISLADORES QUEBRADOS EN LA TORRE 924, AMBOS EN LA FASE R LADO ITAIPU. (AISLADOR N° 16 SUBCONDUCTOR 2 Y AISLADOR N° 27 SUBCONDUCTOR 3) | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202606
202516041 | AMP |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.002-8 | 202541 | 08/10/2025 05:39:22 | Realizar identificação das palhetas do distribuidor Nº10, 11 e 12 da UG02, conforme as demais identificações existentes. | OUO5 | MCI2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202516036 | AMP |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202541 | 07/10/2025 23:33:52 | Verificar e solucionar esta infiltração de água na cota 98 A-B, que provém da cota 108, próximo ao painel EC-13. Realizada inspeções e não encontrado a origem da infiltração, foto e vídeo em anexo. | OUO6 | MCI1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202542 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue verificado una perdida de agua en el intercambiador de calor del transformador de la fase C de la U12. Se aguardara parada de maquina para impermeabilizar la losa desde el recinto del transformador. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202516032 | APG |  | R031D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.023-4 | 202541 | 08/10/2025 15:06:00 | CONFORME PARECER DE SSA:202415344, SOLCITAMOS SECCIONAMENTO DO TRILHO DO PORTÃO DA AMC, ELEV.108, PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE CARRINHOS ELÉTRICOS E PALETEIROS. OBS: O TRILHO SERÁ IGUAL AO JÁ IMPLEMENTADO NO PORTÃO DA AMD. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202516031 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 15:06:46 | FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO 10UN DE BATENTE GUIA. O COMPONENTE SERÁ UTILIZADO NO REPARO DE VÁLVULAS BOIAS DO RWR. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202652
202516028 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 15:07:36 | FABRICAR EM INOX 304, 10UN DE OBTURADOR DAS VÁLVULAS BOIA DO RWR. DESENHO EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202651
202516027 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 15:11:56 | FABRICAR EM INOX, 20UN DE HASTE DE ARRASTES. COMPONENTES SERÃO UTILIZADOS NO REPARO DE VÁLVULAS BOIAS DO RWR. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202650
202515974 | AMP |  | A008K003 | QUADRO PAI-08 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.010-0 | 202541 | 07/10/2025 05:17:56 | Verificar e solucionar motivo de o led de indicação da bandeirola "Painel en prueba" não acender durante teste de lâmpadas | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202515973 | AMP |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202541 | 07/10/2025 05:18:02 | Verificar e solucionar motivo de o led de indicação da bandeirola "Painel en prueba" não acender durante teste de lâmpadas | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202515972 | AMP |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202541 | 07/10/2025 05:12:49 | Realizar fixação permanente das placas de identificação 86AI e BQV5 | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202515968 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202541 | 06/10/2025 23:59:34 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "TU KT-18 TENSAO CC ALARME/TRIP FASES NC FALHA F70ABC", com rearme. Verificado no KT-18 fase A acionado o alarme "FALTA TENSÃO CC CIRCUITO DE ALARME E DESLIG". | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202515958 | AIM | 202406354 | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202541 | 08/10/2025 07:34:36 | Providenciar la adquisición del conductor de conexión del asilador pasante al DPB, el material no se encuentra registrado en el almacén, el código de sobresaliente es 821.353/4, de la LME es GG260. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável |  | Não
202515956 | APV | 202515751 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202541 | 08/10/2025 09:39:09 | Solicitamos análisis y parecer para un posible envío para reparo en fabrica del material con cód. de stock 99309 código de equipamiento 0009035-2 entregado con DM 70039427 LA BOMBA MOSTRÓ UN PROBLEMA DE FUGA EN LA UBICACIÓN B018A001. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202602 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contactado el representante de la marca, FLUIPRESS para el análisis y diagnóstico de la falla del equipo. Fue enviado un presupuesto para el servicio de análisis y evaluación técnica. Emitida una SMDTC-1639 para la contratación de este servicio de análisis y envío de la bomba.
202515950 | AAD |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202541 | 06/10/2025 15:49:35 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1153P, 5204DFC1156P, 5204DFC1157P, 6209DC7835P correspondientes al KP-03 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515518). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000332/2025 para actualización de diseños.
202515949 | AAD |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202541 | 06/10/2025 15:49:55 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1213P, 5204DFC1216P, 5204DFC1217P, 6229DC7971P correspondientes al KP-06 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515519). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000331/2025 para actualización de diseños.
202515944 | APV |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202541 | 08/10/2025 15:12:32 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4" ROSQUEÁVEL EM PVC. COMPONENTE UTILIZADO NA LINHA DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-01. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202644 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2685 para aquisição do material.
202515943 | AIM |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202541 | 08/10/2025 15:12:52 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO E POLÍTICA DE ESTOQUE DO COMPONENTE COD:513687 DE MODO QUE SEJA FORNECIDO VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 3/4" ROSQUEÁVEL EM PVC. MATERIAL É UTILIZADO NA TOMADA DE PRODUTO DO RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-01. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202743 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDS-15741 para atendimento da solicitação.
202515942 | AAT |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202541 | 06/10/2025 15:50:17 | Solicitamos la actualización del diseño 6602-DC-J7435-E para la inclusión de detalles referentes a la línea subterránea que alimenta del transformador TR-MD. Obs: 1 - En el diseño 6971-DC-15203-E constan los registros existentes y trazado de la línea subterránea. 2 - En el documento 6602-20-J436-E constan las distancias entre los registros. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável |  | Não
202515936 | APV | 202513715 | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202541 | 08/10/2025 15:14:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:107719. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFOME AVARIA RELATADA NA SSA MATRIZ. OBS:EMITIDO EMPENHO 518912. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202515935 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:41 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515911 | ACS |  | E114D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L56 | 0191.057-6 | 202540 | 05/10/2025 11:29:37 | Retirar ninho de pássaro presente na parte fixa da fase S. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202515907 | AMP |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202540 | 04/10/2025 16:46:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA INDICACION DE TENSION DEL INTERRUPTOR 52-1 EN EL SCADA ESTÁ COM "0V", CON EL UMCC-07 ENERGIZADO POR LA FUENTE DEL GENERADOR. OBS.: EN EL UMCC INDICA TENSION NORMAL. | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202515895 | SAD |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202540 | 03/10/2025 16:19:41 | Verificar e solucionar a deformação dos leitos de cabos localizados na sala situada no piso térreo da sala de controle da SEMD (sala de cabos), em função da sobrecarga existente. Solicitamos a execução de reforço estrutural nesses componentes, prevendo as ampliações em andamento. Ver anexo. | OUO7 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202605 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Servicio ejecutado por la SOCM.DT conforme correo anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202515891 | SPG |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202541 | 07/10/2025 07:34:27 | Corregir diseños según aplicado en campo [SSA 202513244]. Adjunto documentos con las marcaciones respectivas. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202626
202515880 | SAD | 202515784 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202540 | 03/10/2025 15:08:15 | Solicitamos apoyo para la reparación de los registros de la línea que alimenta al transformador TR-MD desde la subestación SE/Q, conforme se relata en la SSA matriz. R2: presencia de hormigueros en el interior del registro. R6: tapas de registros agrietadas y con armadura expuesta. R7: presencia de agua en el interior del registro y tapas agrietadas. R8: señales de inundación de registro. R11: tapa de registro con armadura expuesta. Registro fotográfico en anexo. Ref. 6602-20-J7436. | MEG2 | MCI1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202614 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza y reparación de los registros, fabricación y sustitución de las tapas de hormigón dañadas, y fumigación del registro con presencia de hormigueros. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL.
202515867 | AMP | 202515814 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202540 | 03/10/2025 16:27:35 | SOLICITAMOS APOIO NA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR - P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432031) DA U07, EM FUNÇÃO DA FALHA DO SENSOR RELATADA NA SSA MATRIZ (202515814). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202515864 | ASL |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 03/10/2025 13:52:43 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515856 | SPG | 202515300 | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202540 | 03/10/2025 13:12:19 | Solicitamos evaluar el tipo de sello utilizado en el sensor de agua en el aceite del cojinete guía de turbina. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202619
202515837 | AAT |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202540 | 03/10/2025 09:25:01 | Solicita-se a atualização e disponibilização no arquivo técnico do desenho 6928-DFJ-5344-P, em atendimento à execução da SSA 202508923 e ao parecer técnico da SSA 202508927 . Conforme destacado na página 13, canto inferior direito, foram adicionados ao desenho componentes relacionados ao Chiller QCH-3102, que estão sem identificação e sem definição de função. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202515828 | AAD |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:36 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6817-P (1)R0C, conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512663 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-18. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202541 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT), ver correo anexo.
202515818 | APV |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202541 | 06/10/2025 11:36:38 | Solicitamos a reposição de estoque de 3 unidade do material código 720663 – Hidróxido de Potássio Isopropanol. O item não possui política de reposição definida, solicitamos a atribuição da política ZD (sob demanda). A previsão de utilização é de aproximadamente 80 dias. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202515814 | APG | 202515486 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:48 | Solicito apoyo para identificacion de la causa del comportamento anormal del sensor P1C (vibracion relativa axial de la cruzeta inferior) de la UG-07. El comportamento anormal, presentado en la imagem en anexo, resulta en atuacion intermitente de la alarma de "Falla del sistema", correspondiente al SVP-07. En la IHM del panel se verifica também la atuacion de la alarma "CRUCETA REL - FALLA". | MEG1 | MMU1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202515802 | SEE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202540 | 03/10/2025 09:25:34 | Atualizar desenhos 3835DCC5775E R2-1 e 3835DF15200E(1)R2 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202419686, instalação de tomadas novas na oficina da hidrologia de campo. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000031/2026 para actualización de diseño.
202515791 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 16:01:09 | Alterar política de stock del material 716216 - FILTRO HIDR 149MICRA OLEO 400L/MIN, modificar stock de seguridad a 2 (dos) unidades. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202515789 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 06/10/2025 16:20:07 | Enviar para reparo o módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515784 | ADM |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202540 | 02/10/2025 14:20:07 | Durante la ejecución de la SSA 202514844 fueron encontradas las siguientes inconformidades en los registros de la línea de alimentación al transformador TR-MD: R2: presencia de hormigueros en el interior del registro. R6: tapas de registros agrietadas y con armadura expuesta. R7: presencia de agua en el interior del registro y tapas agrietadas. R8: señales de inundación de registro. R11: tapa de registro con armadura expuesta. Registro fotográfico en anexo. Doc. de Ref. 6602-20-J7436. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515777 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 16:01:26 | Alterar política de stock del material 130354 - BUCHA BR SERVOMOT 250X289X75MM, modificar stock de seguridad a 2 (dos) unidades. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202515775 | AAT |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202540 | 02/10/2025 13:50:28 | Solicita-se a atualização e disponibilização no arquivo técnico do desenho 6928-DFJ-5344-P, em atendimento à execução da SSA 202508919 e ao parecer técnico da SSA 202508926. Conforme destacado na página 13, canto inferior direito, foram adicionados ao desenho componentes relacionados ao Chiller QCH-3101, que estão sem identificação e sem definição de função. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202515755 | AIM |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 09:22:19 | Providenciar a instalação de uma tomada de potência (460V/125A) na cota 108, próximo a área demarcada para os equipamentos da SMIL.DT - ILA1, este espaço é utilizado para a realização de ensaios elétricos de Alta Tensão e está identificado como AMD2. Em anexo estão as imagens do local de instalação e o modelo da tomada com o plug a ser utilizado. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515751 | AIM | 202515707 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202540 | 02/10/2025 13:04:41 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA CÓDIGO ALMOXARIFADO 99309, CÓDIGO DE EQUIPAMENTO 0009035-2 - DM 70039427 DE 01/10/25. BOMBA APRESENTOU PROBLEMA DE VAZAMENTO NA LOCALIZAÇÃO B018A001, CONFORME SSA 202514259. BOMBA SERÁ DISPONIBILIZADA A IMA0 EM 03/10/2025. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável |  | Não
202515741 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 02/10/2025 16:35:39 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U12 a U15. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515740 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202540 | 02/10/2025 16:35:48 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U09 a U11. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515739 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202540 | 02/10/2025 16:35:55 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U05 a U08. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515738 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 02/10/2025 16:36:04 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U01 a U04. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515735 | SPG |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 02/10/2025 07:41:02 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202514475. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202612
202515707 | AAT |  | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202540 | 02/10/2025 07:03:34 | PROVIDENCIAR JUNTO A IMA0 O REPARO EM FABRICA DA BOMBA 1 DO PAP DA U18 - CÓDIGO EQUIPAMENTO 0009035-2 QUE FOI SUBSTITUÍDA ATRAVÉS DA SSA 202514259 EM FUNÇÃO DE PROBLEMA RECORRENTE DE VAZAMENTOS PELA BOMBA. EMITIDA DM 70039427. NOTA: APÓS RETORNO DA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA DA BOMBA E DA BAIXA DA SSA DERIVADA DE IMA0 EFETUAR A BAIXA DESTA SSA MATRIZ COMO "RETIRADA DE EQUIPAMENTOS" E EFETUAR A TROCA DA LOCALIZAÇÃO DE S099D006 (FABRICA) PARA S096B002 (ALMOXARIFADO). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515684 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 01/10/2025 11:07:16 | Solicito que seja corrigido e disponibilizado no arquivo técnico o diagrama "SE. AUXILIAR TB-02 69-13,8 kV (60Hz) - ESQUEMÁTICO CC DA PROTEÇÃO E CONTROLE" com código 6285-DC-15202, considerando que existiram revisões que nunca foram implementadas em campo e precisam ser analisadas conforme LISTA DE SSA's relacionadas ao retrofit TBP-02 e paineis interligados, disponibilizada em anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Solicitado o cancelamento do documento 6285-DC-15202 devido ao retrofit do painel TBP-02. Após o retrofit os diagramas funcionais e de interligação de cada equipamento são suficientes para representar os circuitos.
202515669 | APV | 202515662 | A008B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.010-5 | 202540 | 01/10/2025 13:45:12 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Aguardando solução da SMDTC-2287
202515667 | APV | 202515663 | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202540 | 01/10/2025 13:45:21 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Aguardando solução da SMDTC-2287
202515663 | AIM |  | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202540 | 01/10/2025 00:02:52 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na válvula V1 do sistema de aeração. | OUO5 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515662 | AIM |  | A008B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.010-5 | 202540 | 01/10/2025 00:03:04 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na válvula V1 do sistema de aeração. | OUO5 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515637 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 30/09/2025 15:58:01 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QA-02, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202606
202515634 | SPG |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 30/09/2025 15:57:50 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QA-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202606
202515626 | AAD |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 30/09/2025 16:57:18 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202512950 de comissionamento do painel PSDF-18.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Se aguarda actualizar documento en el SAT mediante contrato 4500069281 junto con los gestores de ENEE.DT. No requiere de emisión de SRA. Apenas acompañar disponibilidad de documentos en el SAT.
202515586 | APV | 202512763 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202540 | 01/10/2025 09:48:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:190187. EMITIDO EMPENHO:518469. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202515582 | APV | 202515564 | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202540 | 30/09/2025 15:41:57 | Dispor no almoxarifado 1 luminária LED cód. 714352. Emitido SM de empenho 518476. A referida luminária será aplicada na elev. 214m U17. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202515568 | AMP |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202540 | 30/09/2025 05:58:08 | Verificar y solucionar dumper cerrado correspondientes a la fase "C", sistema C de extracción (cota 124). Obs: Realizado procedimiento de rearme, sin suceso. | OUO6 | MAM3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202515564 | APV |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202540 | 29/09/2025 21:42:56 | Verificar e solucionar iluminação deficiente. CTM-17, El 224. Foto em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515561 | AAD |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202540 | 30/09/2025 07:47:25 | En atendimiento a la SSA 202512950, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-18, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-18 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000318/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202515551 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:49:57 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3244 AMC1 CD e R-3338 U18 CD, localizados na cota 133. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202607
202515550 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:03 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3272 U12 CD e R-3274 U14 CD, localizados na cota 127. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202608
202515549 | APG |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz | 0339.006-4 | 202540 | 30/09/2025 15:23:23 | Durante execução da SSP20250104 foi verificado que a PIC.EQ.0423-R01 determina que na manutenção preventiva anual deve-se realizar a substituição do óleo e do filtro das bombas de vácuo Edwards EV400. O documento cita o óleo "Ultragrade 20" e um "kit filtro EV400". Estes materiais não foram encontrados em estoque. Definir qual óleo e filtro devem ser utilizados. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515546 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:14 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3222 U12 CD, R-3224 U14 CD e R-3439 AMC3 CD, localizados na cota 122. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202608
202515545 | AAD |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 30/09/2025 06:51:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07622E(1) según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202514417. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202612 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000391/2025
202515539 | ASL |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202540 | 29/09/2025 16:00:38 | Solicito o envio para reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515537 | APG | 202503357 | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202540 | 30/09/2025 15:23:41 | Encaminar la adquisición del solenoide de la puerta corta fuego de la sala de tratamiento y almacenamiento de aceite aislante. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515527 | SEE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202540 | 29/09/2025 13:55:04 | Solicito gestionar el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado enviado al stock mediante DM-70039731.
202515516 | APV | 202513957 | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202540 | 29/09/2025 13:55:32 | Dispor no almoxarifado 20 luminárias do código 718468 para aplicação no túnel do vertedouro. Conforme e-mail em anexo, o material disponível em estoque não apresenta condições de ser aplicado nesse local. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202515504 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 29/09/2025 15:34:02 | Alterar política de stock del material 720029 - KIT REPARO CIL R900874099-BOSCH REXROTH, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 6 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202515499 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202540 | 29/09/2025 08:38:40 | Efectuar actualización de diseños debido a la alteración del trecho de tuberia perteneciente al circuito de enfriamiento de la caja de vedación (12VE). Ver ssa 202406960. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202620
202515495 | APV |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202540 | 30/09/2025 07:16:00 | Solicito reposição de estoque do item 706679 - FILTRO OLEO PLATAF AEREA Z80/60 para o máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável |  | Não
202515468 | AMP |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202539 | 26/09/2025 16:07:38 | Acompanhar e avaliar perda de óleo nos flanges e válvulas inferiores dos trocadores de calor 2 e 3 do transformador. OBS.: Na primeira semana de manutenção não foram observados vazamentos. Vazamentos surgiram com a diminuição da temperatura do óleo de 30 para 20 graus, durante a segunda semana de manutenção. Foram realizadas tentativas de reaperto sem sucesso. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515466 | ASL |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 29/09/2025 08:49:33 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515463 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 26/09/2025 16:30:12 | Solicitamos apoyo para la gestion de compra de 18 metros de la barra con codigo 174076, la misma es utilizada en la fabricación de chapa trava para las tapas de los pernos de ecualización de carga de las UGs. | MMU3 | IMA0 | CHARLES LAUSCHNER | S3.9 | Programável |  | Não
202515462 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 29/09/2025 14:52:25 | SOLICITO PT PARA CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO EXTRATOR PARA CESTOS DO FILTRO CUNO-FLO (DISPOSITIVO PARA TESTE DE MELHORIA ERGONÔMICA NA DESMONTAGEM), CONFORME ANEXOS. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202622
202515458 | AMP | 202515190 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202539 | 26/09/2025 13:50:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os ventiladores V11 e V12 não estão ligando. Verificar também o ventilador V5 que está girando lentamente. Problema verificado pelo setor ILA1, conforme SSA 202515190. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515451 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:19 | Realizar gestión de reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515449 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:40 | Realizar gestión de reparo de los reles de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360 y del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiados. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515448 | APV |  | A003B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.003-0 | 202539 | 26/09/2025 13:07:31 | Realizar reposición de Stock Máximo de materiales relacionados con la actividad de Sustitución de Carbones de la Caja de Vedacion de Turbina, conforme siguiente listado de códigos de materiales: 702285; 513334; 508098; 637904; 635227; 230154; 221210; 508152; 715895; 715896; 492647; 568775. Previsión de necesidad PD 3S UG03 - Marzo 2026. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202515443 | AMP |  | P041A012 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.247-0 | 202540 | 04/10/2025 16:48:17 | Verificar y solucionar perdida de agua en la tuberia del filtro FWR 0901 conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515439 | AMP |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202539 | 25/09/2025 23:40:03 | Verificar y Solucionar pérdida de aire en la región señalada del "CUBIC. TROCADORES DE CALOR" conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515378 | APV | 202515027 | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202540 | 30/09/2025 08:04:43 | Solicitamos apoio para a compra de 2 unidades do manovacuômetro, código de estoque 636436. O dispositivo instalado no transformador TS-02 está com defeito e não há peças disponíveis em estoque para substituição. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202515360 | AIM |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202539 | 25/09/2025 07:40:22 | Foi verificada a ausência de tampas nas eletrocalhas localizadas no terraço do edifício de manutenção, onde estão instalados os painéis de alimentação elétrica do referido edifício. Fotos em anexo ilustram a situação identificada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515303 | AAD |  | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202539 | 24/09/2025 09:03:30 | Verificar e atualizar, se necessário, projeto CR-SMIM426 da tomada de pressão de ar de supervisão do sistema anti-incêndio da U18. Execução realizada conforme SSA 202501487. Fotos em anexo. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202838 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SRA-IB-000325/2025 para atualização de desenho.
202515300 | AMP |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202539 | 24/09/2025 15:38:26 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL FLANGE DEL SENSOR DE AGUA EN EL ACEITE. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515274 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202539 | 23/09/2025 14:52:55 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado a presença de ninho de pássaros na fase R na seccionadora 500 kV 94L03 conforme arquivo em anexo. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515238 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202539 | 24/09/2025 07:33:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9266/G9268/G9271 e G9271 referentes a adequação da nota 2 destes desenhos (classe de isolação dos cabos). SSAs de referência: 202415490/15299/15176 e 15037. desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202515236 | APG |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 202539 | 23/09/2025 14:41:56 | Crecimiento considerable de vegetación en la losa. Remover vegetacion | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515235 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 24/09/2025 07:32:52 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0466) del panel SVP-18 para su conexión en el panel QB-09 solicitado en la SSA: 202512755 , conforme al diagrama: 6509-DC-07724-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202515230 | AAT |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202539 | 26/09/2025 16:49:01 | Verificar modificaciones necesarias para coordinación entre los tiempos de transferencia de los QPs y CD-01 con Furnas. Referencias: i. RAP 10/2024 ii. SSA 202419902 iii. SSA 202419904 | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202515217 | AAD |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202539 | 24/09/2025 07:33:41 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202512671), actualizar diseño de interligación 6539-DC-7500-P R6 y 6539-DC-7501-P R5 conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202539 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000314/2025 para actualización de diseños.
202515210 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202539 | 23/09/2025 08:02:44 | Verificar necesidad de actualización de diseños luego de la instalación de una línea de purga de aire en el colector principal. Ver ssa 202406908. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202644
202515206 | AMP |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202539 | 22/09/2025 17:30:58 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del motor/ventilador VVT-1204, El.124 eje AB | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202515190 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202539 | 23/09/2025 16:26:38 | Foi realizada a inspeção termográfica no TB02 e verificou-se que os ventiladores V11 e V12 não estavam ligando. O ventilador V5 está ligado, porém girando lentamente. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202515187 | SEE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202539 | 23/09/2025 13:43:58 | Realizar alteraciones en el diseño 6928-DC-G7738-E hoja 1 que se encuentra en el anexo (separación de los lazos 2 y 3). Esas modificaciones ya fueron implementadas en campo atendiendo la SSA202510392. | MEL2 | IEQ2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000033/2026 para actualización de diseño.
202515172 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:29 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3182 U12 BC, R-3182 U13 BC e R-3184 U15 BC, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202611
202515170 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:35 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3337 AMC1 CD, R-3337 AMC2 CD, R-3388 U18 BC, R-3387 U17 BC, R-3386 U16 BC, R-3385 U15 BC, R-3381 U11 BC e R-3380 U10 BC, localizados na cota 98. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202603 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202515167 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:41 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3191 U11 CD, R-3120 U10 BC e R-3127 U17 CD, localizados na cota 92. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202603 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución de aparatos telefónicos conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipos funcionando con normalidad.
202515166 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:49 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3175 U15 AB e R-3177 U17 BC, localizados na cota 78. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202619
202515161 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:01 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2442 U2 CD, 2446 U6 CD, 2448 U8 CD e 2449 U9A AB, localizados na cota 144. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202628
202515147 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202539 | 22/09/2025 16:34:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, os desenhos 6251-DC-7002-P e 6251-DC-7101-E, referentes à realocação de cabos para instalação de dois condicionadores de ar na sala de operação da cota 131. A realocação foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514330. Desenho atualizado marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños.
202515137 | ACS |  | G037A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T12 | 0191.022-1 | 202538 | 21/09/2025 10:19:36 | Ninho de pássaro no contato móvel da fase R da respectiva seccionadora. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202515121 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:15 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2321 U2, 2325 U5, 2325 U6 e 2327 U8, localizados na cota 132. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202632
202515112 | SEE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 202539 | 22/09/2025 07:03:35 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-15240-P, referente à retirada dos cabos de saída do painel QTVE-06, que alimentavam os sete totens de carregadores de baterias. A retirada desses cabos foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514656. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000030/2026 para actualización de diseño.
202515102 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:20 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2151 AMD1, 2151 AMD2, 2351 AMD3, 2271 U1, 2273 U3 e 2275 U5, localizados na cota 127. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202619
202515095 | SAS |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:59 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2387 U7 BC, 2386 U6 BC, 2246 AMD4 CD, localizados na cota 98. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202515084 | AMP |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.053-8 | 202538 | 19/09/2025 14:24:10 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515082 | AMP |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.055-1 | 202538 | 19/09/2025 14:24:30 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515081 | AMP |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.058-7 | 202538 | 19/09/2025 14:24:56 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515069 | AIM |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202539 | 23/09/2025 07:36:59 | Solicito avaliação quanto a viabilidade de alterar níveis de estoque do item cód. 281239 - VALVULA ESF ACO NPT 70BAR 3/4" para mín 20 e máx 40. Solicito realizar aquisição para repor estoque ao nível máximo. Item utilizado nas tubulações e pontos de fornecimento de ar comprimido da casa de força (LMR JK36). Sendo que existem, aprox. 750 válvulas 3/4 instaladas neste sistema, conforme anexo. Além disso, item utilizado nas LMR HH63 e JK72. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202515068 | SEE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202538 | 19/09/2025 11:47:12 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202605 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN
202515067 | AMP |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202538 | 19/09/2025 11:47:20 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515066 | AMP |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202538 | 19/09/2025 11:47:25 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515065 | AMP |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202538 | 19/09/2025 11:47:31 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515064 | AMP |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202538 | 19/09/2025 11:47:53 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515058 | AMP |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202538 | 19/09/2025 11:48:33 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515057 | AMP |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202538 | 19/09/2025 11:48:40 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515056 | AMP |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202538 | 19/09/2025 11:48:46 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515055 | AMP |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.055-7 | 202538 | 19/09/2025 11:48:51 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515054 | AMP |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202538 | 19/09/2025 11:48:56 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515053 | AMP |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.059-4 | 202538 | 19/09/2025 11:49:03 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515052 | AMP |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202538 | 19/09/2025 11:49:09 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515038 | AIM |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202538 | 19/09/2025 10:35:20 | Solicitamos parecer técnico referente a comportamiento anormal de la presión de CO2 del tanque 4 conforme se muestra en anexo. Obs.: Ambas unidades condensadoras ya fueron revisadas mediante las SSAs. 202514304 , 202514305 y están dentro de los parámetros esperados. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202541 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sustituirán los instrumentos de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 mediante SSA´s derivadas emitidas para SMMU y SMIE.
202515028 | AAT | 202515025 | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202540 | 30/09/2025 15:43:25 | Solicito la apertura de proceso RMA para Switch Cisco con defecto, N° de serie: FDO2248B00Z. OBS: Equipo entregado a Rodrigo Perez. | MEL4 | IEE4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202515024 | AMP | 202514961 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202538 | 19/09/2025 08:20:16 | Durante o atendimento à SSA 202514961, foi constatada a falha intermitente e recorrente do sensor posição P2T (vibração relativa radial da turbina, posição montante). | MEG1 | MMU2 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515001 | AMP |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202538 | 18/09/2025 13:57:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202515000 | SPG |  | P028B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.092-9 | 202538 | 18/09/2025 11:28:26 | Verificar e solucionar a causa do ruído anormal no ventilador VVT-18A01. Vídeo em anexo. | OUO6 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO BARTH | 202610 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202514999 | APV | 202417962 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202538 | 18/09/2025 14:44:37 | CONFORME ACORDADO CON SO.DT (Alejandro Gimenez), GENERAR UNA S.O.S PARA SO.DT PARA LA INSTALACIÓN DE LA PUESTA TIERRA DEL POSTE Y DEL ACESSS POINT. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ADJUNTAR A ESTA SSA EL NÚMERO DE S.O.S Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RESULTADO FINAL PARA LOS 4 (CUATRO) ACCESS POINTS DEL VERTEDERO: M066Q022, M066Q023, M066Q024 Y M066Q025 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202539 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada SOS, número SS-773/2025
202514980 | AAT |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202538 | 18/09/2025 09:50:23 | Acompanhar o andamento da solicitação SDE-0107, emitida para atendimento da SSA 202514616, referente à confecção e instalação de estrutura metálica de guarda-corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental, localizado no BLD, em frente ao bloco D51. O projetor encontra-se próximo a área com risco de queda, o que impossibilita a execução das atividades de manutenção de forma segura. | IME2 | IME2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202938 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando atendimento da SDE-0107.
202514974 | AMP | 202401934 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202538 | 18/09/2025 09:03:37 | Durante próximo PD9M realizar a inspeção e registro fotográfico para avaliar o reparo realizado na barra de topo da ranhura 163 conforme SSA 202513465. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514963 | SPG |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202538 | 18/09/2025 11:36:38 | Verificar motivo por el cual la zapata 11 permaneció aplicada luego de la parada de la unidad. Obs: Zapata desaplicada luego de procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202608
202514956 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 19/09/2025 16:12:45 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA VÁLVULA BORBOLETA 12", COD:190187. A VÁLVULA EM QUESTÃO TEM APRESENTADO DEFEITOS SEGUIDAMENTE E VEZES EM PRIMEIRA ATUAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202640
202514928 | SEE |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202538 | 18/09/2025 10:53:14 | Señalización deteriorada de los elevadores E17 y E18. Cota 108. Eje D. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS E APLICADO, OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. Obs: a pintura das letras foi realizada por MCI4
202514880 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202538 | 17/09/2025 08:27:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante preparação de partida, estando selecionado circuito 1, não houve sinalização de freios aplicados no SCADA. Verificado que o relé 33BK9X não estava atracado. Seletado circuito 2 como principal. | OUO6 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202514854 | AAT |  | B018J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-18 | 0126.140-1 | 202538 | 17/09/2025 09:00:53 | Na realização da OTS.SMIL.2025.35, foi observada a necessidade de melhoria/adequação/ajustes nas dimensões dos guarda corpos das plataformas dos TUs para facilitar a passagem dos trabalhadores sem necessidade de ter que subir sobre eles para se deslocar: Os guarda-corpos das fases A e C não têm abertura para acesso lateral da motobomba (conforme mostrado nas fotos anexo) e na fase B o guarda corpo está muito próximo das motobombas e não permite a passagem de pessoas. Ver fotos indicativas anexas | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202939 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando execução da SDE-0110.
202514849 | SEE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202538 | 16/09/2025 16:39:27 | Atualizar desenhos 6201DC07825E(1)R3 e 6201DC07840E(1)R4, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202509905, instalação de uma tomada 2P+T 32A na oficina da MAM1, localizada na elev.108, eixo AB. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseños.
202514837 | SEE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202538 | 16/09/2025 14:57:59 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 6 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202514831 | ASL |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202538 | 17/09/2025 13:51:30 | Encaminhar para reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202514799 | APV |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202538 | 16/09/2025 11:27:58 | Solicitamos especificar, adquirir e codificar junta de expansão 2" com rosca, modelo JEBTU, conforme catálogo e orçamento em anexo. OBS: SSA 202514360 e vídeo em anexo relacionado. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202937 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Aguardando atendimento da SMDTC-2661.
202514752 | AAT |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202538 | 16/09/2025 08:12:27 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao procedimento e firmware fornecidos na SSA 2025144486, que foram aplicados com apoio da contratada no módulo Expert Vibro S/N 53060280, sem sucesso no funcionamento do módulo. Módulo mencionado foi novamente entregue para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se solicitó a la contratada un nuevo procedimiento para actualización del firmware. Ver acta AR/ENEE.DT/054/2025.
202514751 | AMP |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202538 | 15/09/2025 14:43:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante medicion pos PD encontrado RTD 3 de temperatura de aire caliente del estator ITEM 300 bornes CG 1767-1770 con temperatura discrepante de la media. Valores medidos sistema SOMA: Temp. RTD 3: 60,8 °C; Temp. media ITEM 300: 50,2 °C; Valores RTD 3 R1/R2/R3 : 5,4/128,5/129 ohms => Temp. calculada: 60,64 °C. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514740 | ADM | 202514690 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202538 | 16/09/2025 08:13:38 | Emitir parecer técnico referente ao Chiller QCH-3102 que está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202514714 | AAT |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202538 | 16/09/2025 08:14:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9298 referente a iluminação viária na região da UPAC. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202514707 | AAD |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202538 | 16/09/2025 08:14:24 | Actualizar diseños 6508-DF-99977-P R0, 6508-DF-99980-P R1 y 6508-DF-99982-P R1, referentes a la SSA 202505563, debido a la substitución del disyuntor posición D1 del Cuadro PWX-17. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202614 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000304/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202514701 | APG |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202538 | 17/09/2025 11:24:21 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514700 | APG |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202538 | 17/09/2025 11:24:26 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514699 | APG |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202538 | 16/09/2025 14:50:52 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514694 | ACS |  | G049A006 | SECCIONADORA 220 kV b3T05 | 0190.056-0 | 202538 | 15/09/2025 08:14:27 | Normalizar fechamento da seccionadora na fase T durante operação motorizada, conforme detectado pela SSA 202514677. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514690 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202538 | 15/09/2025 07:50:28 | Foi verificado que o Chiller QCH-3102 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514688 | ADM | 202514589 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202538 | 16/09/2025 08:16:41 | Emitir parecer técnico referente ao Chiller QCH-3101 que está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202514666 | ASL |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202538 | 16/09/2025 08:17:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202514660 | APG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 09:18:19 | Solicitamos apoyo para inspección y reparación del motoventilador V6 del Transformador TB-02 conforme a SSA N°202514659. | MET1 | MMU3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514652 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202537 | 12/09/2025 16:00:47 | Zapata 22 permaneció agarrada durante ensayo de giro eléctrico. Observación: desagarrada mediante procedimientos operacionales. | OUO3 | MMU1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202514650 | AAD |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 12/09/2025 16:22:57 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los siguientes diseños 6242DF88139P, 6242DF88140P, 6242DF88161P, 6229DC07130P, 6242DF88136P, 6242DF88146P, 6242DF88157P, 6242DF88158P, 6229DC07127P, 6229DC07133P, 6229DC07134P, dichos diseños forman parte de las modificaciones realizadas dentro de las SSAs 202511729 y 202511730 consistente en modificaciones realizadas en el QA-02 como apoyo al RETROFIT del TBP-02. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202514610 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 10:16:13 | Solicito aquisição de 32 unidades do item cód. 236888 - VARISTOR DISC 20MM MET-OXI 250V 1W em complemento ao JIRA SMDTC 2379 para viabilizar instalação/substituição de ventiladores nas cabines dos elevadores de passageiros da Casa de Força e Barragem Principal. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202514603 | APG |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202537 | 11/09/2025 16:21:09 | Solicito parecer técnico de implementación de lógica para posibilitar la operación automática de las bombas de recalque "BWP-05-007" y "BWP-05-008" estando la ETA-01 en manual. | OUO0 | IEQ2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202514599 | AMP |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202537 | 12/09/2025 14:27:22 | Verificar na próxima manutenção periódica o funcionamento do indicador de nível do óleo do transformador. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514589 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202537 | 11/09/2025 16:11:09 | Foi verificado que o Chiller QCH-3101 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514574 | SPG | 202514073 | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202537 | 11/09/2025 16:19:25 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de agua en la parte inferior del eje de la válvula de alimentación de agua del sistema de enfriamiento del compresor de carga parcial. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202603
202514571 | AAD |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202537 | 11/09/2025 11:17:19 | Actualizar el diseño 3321-DF-G0733-P (pá.g 72 y 75) referente a la implementación de la función 79 en los relés PL300 de posición RMF-B3 y RMF-A4 conforme SSA 202513705. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. Diseño marcado en anexo | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável |  | Não
202514563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 12:06:46 | Realizar reposição do estoque em 200m do código de estoque 254088 - MANGUEIRA ASPIR PO PLAST 2" [nível máximo (100m) + 100m visando atender as reservas tipo 6 515132 (50m) e 516914 (50m)]. Necessidade do material na maior brevidade possivel. | MMU2 | IMA0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável |  | Não
202514556 | AAD |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202537 | 11/09/2025 07:14:30 | Solicito actualización de diseños 6629-DF-92172-P-R05 hoja: 7, 6629-DF-92150-P hoja: 4 y 5, 6629-MF-92121-P hoja:2, 6629-DF-92128-P hoja:5. Conforme anexos, referente a las actividades de la (SSA 202512914) con relación a la instalación de un nuevo relé de protección. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202514539 | AMP |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202537 | 12/09/2025 09:38:33 | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202514535 | ACS |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202537 | 10/09/2025 17:05:01 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRAMENTOS TA-02 Atividade: Substituir os barramentos rígidos por cabos flexíveis nas fases A, B e C, entre os para-raios e as buchas do TA-02. Materiais em estoque: 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10 m, cód. 720541); 6449-20-19003-P-R0 (Conectores, em codificação, podem ser retirados). Procedimento: Seguir o Apêndice E do documento 6350-67-19000-P-R0. Cumprir integralmente os procedimentos de montagem. Abrir SOS à SOCC.DT para conferência das distâncias mínimas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514534 | ACS |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202537 | 10/09/2025 17:05:06 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRAMENTOS TA-01 Atividade: Substituir os barramentos rígidos por cabos flexíveis nas fases R, S e T, entre os para-raios e as buchas do TA-01. Materiais em estoque: 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10 m, cód. 720541); 6449-20-19003-P-R0 (Conectores, em codificação, podem ser retirados). Procedimento: Seguir o Apêndice E do documento 6350-67-19000-P-R0. Cumprir integralmente os procedimentos de montagem. Abrir SOS à SOCC.DT para conferência das distâncias mínimas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514528 | AAD |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 | 11/09/2025 07:15:09 | Atualizar diagrama 6159DC06200P referente a conexão do condutor 4 do cabo AU17-1005 conforme detalhado na SSA 202405102. Garantir disponibilidade do diagrama atualizado no arquivo técnico. Anexo arquivo marcado conforme construído em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000303/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202514519 | AAD |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 11/09/2025 07:15:40 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6816-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512421 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-17. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202537 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización del diseño a los gestores del contrato vía email anexo.
202514459 | AAD |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202537 | 09/09/2025 14:44:31 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202510678 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202703 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos certificados y sin cambios. No requiere emisión de SRA. Apenas se aguardará a ENEE.DT gestionar y disponibilizar los diseños en el SAT.
202514449 | AAD |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:17:02 | En atendimiento a la SSA 202510684, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-17, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-17 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000302/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados.
202514437 | AMP |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202537 | 12/09/2025 22:54:00 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante correspondiente al cubículo de ¨protección y de excitación inicial¨ | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514421 | AMP |  | P083A004 | SELF CONTAINED DAC-902 | 0783.086-4 | 202537 | 09/09/2025 06:57:56 | Durante ejecución de la SSP: 20250259 (1A) encontrado resistencia de calentamiento del compresor 1 quemada. Resistencia dejada desconectada y aislada. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514420 | AMP |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202537 | 09/09/2025 06:58:10 | Durante ejecución de la SSP: 20250259 (1A) encontrado resistencia de calentamiento del compresor 1 quemada. Resistencia dejada desconectada y aislada. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514410 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 06:24:23 | Solicitamos confecção de 20 tampões sextavados, rosca 1/2" NPT, material latão. Jonh ciente. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202750 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO
202514408 | APV |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202537 | 08/09/2025 11:35:14 | Emitir Parecer Técnico para adquisición de perfil en U utilizado para el montaje y vedación de las tapas de metal en la elevación 144, que cubre la abertura entre esta elevación y la elevación 128, por donde atraviesa el compartimiento 4 del bay de las líneas. Evaluar una política de stock para el servicio de retrofit de las demás líneas. Sección transversal sugerida: 18x12mm. Cantidad a utilizar por Línea: 15 metros. En adjunto algunas imágenes de apoyo y propuesta comercial. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514392 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 11:25:13 | Solicitamos apoio com a emissão de nota fiscal para transporte de materiais do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen) para adequação dimensional em fábrica. Dados em anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável |  | Não
202514369 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202537 | 08/09/2025 16:32:30 | Solicito actualización de los diseños 3321DCJ7633; 3238DCG9330; 3238LCG9330; 3238DFG9260 , conforme anexo, referente a lanzamiento del cable MAPE0006 e instalacion de puente de diodos(SSA 202513703). Garantizar disponibilidad de los disenhos actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Não
202514358 | AMP |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202536 | 07/09/2025 11:45:43 | Verificar e solucionar perda de água pela piscina da central evaporativa da UG-03. Obs.: Sistema operando em automático. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514350 | SPG |  | B015A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202536 | 06/09/2025 11:26:18 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la conexión de la tubería correspondiente a la bomba 1 en el PAP-15 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202608 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514346 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 10:51:55 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes à instalação de um totem para carregadores de carros elétricos em frente ao LQEE, AMD1. Serviço executado com a SSA 202512515. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202514340 | AAT |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202536 | 05/09/2025 16:29:08 | Atualizar desenhos 3321-DF-J7633-E e 3321-DC-J7633-E referente a conexão do cabo MAPE0006 para alimentação do CM-UPAC-01, SSA 202513810. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Não
202514336 | AAD |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202536 | 05/09/2025 16:29:43 | Atualizar os seguintes desenhos conforme anexo, referente à conexão do cabo H5GX027 no disjuntor 52.6 do quadro QGBT-2.2 (SSA 202512516): 6926-DF-G0661-P R04 folhas 09, 10 e 13; 6929-DC-G0009-E R03; 6929-LC-G0005-E R02 folha 6. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202514329 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202537 | 08/09/2025 11:35:46 | Emitir parecer técnico sobre sustitución del aislador estanco de este y todos los pararrayos del bay de líneas durante el retrofit de las mismas. La sustitución de este componente no fue considerado en el retrofit de LT-MD1, sin embargo, conforme IDM.EQ.130 (anexo captura de interés del documento), al desmontar este equipo se torna necesaria la sustitución del aislador estanco para posibilitar inyección de la grasa silicona. Caso favorable, providenciar adquisición de nuevos aisladores estancos | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514246 | SPG |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202536 | 04/09/2025 17:03:58 | Verificar necessidade de atualização de desenho após a instalação de linha de purga de ar do coletor principal 24", conforme solicitado na SSA 202406904 e de acordo com o parecer da SSA 202315721. | MAM1 | IME2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202636
202514236 | AIM | 202514182 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202536 | 04/09/2025 15:03:45 | Realizar a confecção e instalação de estruta metálica de guarda corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental localizado no BLD em frente ao bloco D51. O projetor esta instalado próximo à área com risco de queda impossibilitando a execução das atividades de manutenção de forma segura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202514226 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202536 | 07/09/2025 06:05:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tiene pérdida de información intermitente en la medición de temperatura de aceite lado 500 kV, en el transformador T0X. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202514222 | APV |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202536 | 04/09/2025 08:50:51 | Adquirir 2 cartuchos para el sensor de CO2 del sistema de combate a incendio de los generadores. Código: 713197. Substitución prevista para 12/02/2026 (sistema de 50Hz) y 09/03/2026 (sistema de 60Hz). Como la validez del cartucho es de 2 años a partir de la fecha "Activate by" la fecha debe ser, como mínimo el 12/08/2025 y el 09/09/2025, pudiendose aceptar fechas posteriores, pero no anteriores (la forma de cálculo de esta fecha es = fecha de necesidad + 18 meses – 24 meses). Ver GCSMIT-3037 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202514182 | ADM |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202536 | 04/09/2025 09:44:55 | Realizar manutenção no projetor 32-02 de 2000W da SE-3 que encontra-se inoperante. Este projetor encontra-se na região do BLD bloco D51 e apresenta condições inseguras para a realização das atividades de manutenção, necessitando a construção de estrutura de guarda corpo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514153 | AAD |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202536 | 02/09/2025 16:25:46 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G8011-E, 6046-DC-G6897-E, 6046-LC-G8003-E . Referente a la ejecución de la SSA 202512434 sobre retiro de cables del cuadro UAM-17, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000283/2025 para actualización de diseños.
202514147 | AAD |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202536 | 02/09/2025 16:25:59 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202512439), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6539-DC-07100-P, 6539-DC-07101-P, 6212-DF-74501-I,6212-DF-74507-I e 6212-DF-74500-I. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000284/2025 para actualización de diseños.
202514138 | AAT | 202514088 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 16:26:12 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-02, realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202514137 | AAT | 202514089 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 16:26:25 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202514080 | SEE |  | B013H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.022-5 | 202536 | 01/09/2025 17:04:10 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de bomba, bomba 1 de agua pura U13 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | LINTON RICARDO BIANCHINI |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514071 | AIM |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202536 | 02/09/2025 07:40:45 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode os bancos de baterias com o respectivo carregador de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável |  | Não
202514070 | AIM |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202536 | 02/09/2025 07:41:00 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação do carregador dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode o carregador de baterias juntamente com os respectivos bancos de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável |  | Não
202514066 | APV | 202513356 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202536 | 02/09/2025 08:31:58 | DISPOIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202514053 | SPG |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202536 | 01/09/2025 12:07:17 | Verificar e solucionar motivo do indicador de pressão 63PW4 estar com a seguinte mensagem de alarme "Last configuration not stored". | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202608 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202514041 | AAD |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202536 | 01/09/2025 10:55:17 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-07625, referente à retirada do contator C5 do circuito 4 do quadro QL-03051, conforme executado na SSA 202513207. Desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202514036 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202536 | 01/09/2025 10:55:32 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de tomadas para Tv na sala 222 no LQEE, SSA 202512936. Dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202514034 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202536 | 01/09/2025 15:33:30 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en S.A.T. los diseños 6090-DF-90116-P, 6090-DF-90096-P y 6090-DF-90102-P debido a modificación realizada en SSA 202513589. En la modificación fue insertado el contacto NC 41-42 del contactor ARG en la linea de alimentación de la banderola 11A, de manera a inhibir la alarma "Falla de Precalentamiento" durante la partida y operación del Generador Diesel. Diseños modificados en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar documentos conforme solicitado. Actualización en complemento a la SSA 202511008.
202514022 | AMP |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202535 | 31/08/2025 23:39:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 05U05 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 33,05PA. | OUO5 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202514016 | ADM |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202537 | 08/09/2025 11:36:10 | Emitir parecer técnico para adquisición de tirantes más largos (largo = 23 cm) para sustituir los tirantes de los aisladores estancos adquiridos para el retrofit de las líneas, que separa los compartimientos 4 y 6. Los nuevos aisladores poseen tirantes de menor largor e imposibilita el montaje del VL con el compartimiento 4 por contener la placa de soporte del trecho vertical. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202513996 | ASL |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 01/09/2025 07:52:28 | Solicito parecer técnico respecto al desequilibrio de tensión y corriente detectado en el motor de la bomba BIN-18A05. Realizado inspecciones visuales, termográficas y mediciones sin poder constatarse el origen de la anomalía. Se constató que el desequilibrio de tensión y corriente ya estaba presente en registros de mantenimientos preventivos anteriores, sin embargo se observó un aumento significativo en el desequlibrio de corriente tras la sustitución del motor(SSA 202512744). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202513970 | AMP |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0145.053-1 | 202536 | 01/09/2025 06:22:12 | Realizar a substituição da bomba por outra para a rotação especificada (1500 rpm, 4 polos, 50 HZ) para o motor desta localização. Solucionar o motivo da bomba ter sido instalada na localização errada devido ao erro de codificação do material em estoque. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513969 | AMP |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202536 | 01/09/2025 06:24:03 | Durante inspección de mantenimiento 1M detectado pequeña perdida de aceite por unión de tubería de derivación al instrumento 63QRV-B conforme anexo. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513967 | AMP |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202536 | 01/09/2025 06:24:21 | Durante inspección de mantenimiento 1M detectado pequeña perdida de aceite por unión de tubería de derivación al instrumento 63QRV-A conforme anexo. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513966 | APV | 202513961 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 11:23:28 | Solicito dispor em estoque 1 UN CAPACITOR FIX ELETROL AL 3700MF 200V cadastrado no código 492027, para atendimento da SSA 202513961. Obs.: Emitida SM de empenho 515774. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202513961 | APV |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 10:24:50 | Durante atendimento da SSA:202512629 ( comissionamento do banco HB-10) constatado que 1un capacitor do conjunto de capacitores C1 estava vazando seu eletrólito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513960 | APV |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 29/08/2025 09:48:33 | Gestionar el envío de los materiales a la fábrica de GE en Taubaté para la realización de las pruebas en TAF, en el marco del proceso de modernización del SCADA/EMS del PAT. Los detalles se encuentran en los documentos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202513957 | APV |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 09:00:12 | Substituir 20 luminárias com defeito no túnel rodoviário do vertedouro. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513929 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202535 | 28/08/2025 12:05:33 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 26 quedo agarrada. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202543 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Cilindro de freno N°26 aislado mecanicamente con apoyo de MEG1 en función a su histórico de trabamiento.
202513871 | APV |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202535 | 29/08/2025 07:39:46 | Realizar substituição das tomadas modelo 2P+T 15A por tomadas novo padrão no recinto do gerador diesel da SEMD. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513854 | AAT | 202513275 | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202535 | 29/08/2025 10:04:14 | Emitir parecer técnico referente ao controlador WAGO PFC200 8212, que apresentou comportamento de looping, ligando e desligando de forma contínua. Foi realizada a restauração do backup e a sincronização das licenças por meio da aplicação WAGOupload, confirmando ativação. Mesmo após esses procedimentos, o controlador permaneceu em estado de looping, apresentando falha na aplicação do dispositivo. Em modo STOP, é possível acessá-lo via WBM e consultar as configurações do firmware. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202513849 | APV |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.029-3 | 202535 | 28/08/2025 16:58:02 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 20UN DE DIAFRAGMAS (COD:718091) DE MOTOBOMBA DOSADORA DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-02. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS. EMITIDO EMPENHO SM:515585. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202513847 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:31 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513846 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:40 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513845 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:48 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513838 | AAD |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202536 | 01/09/2025 07:52:58 | Solicitamos actualizar diseño 5216-DF-70956 y disponibilizar en el SAT, referente a lanzamiento y conexión de los conductores faltantes en la central de lubricacion, ejecutado con la SSA 202417758. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000014/2026 para actualización de diseños.
202513771 | SPG |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202535 | 28/08/2025 15:06:52 | Verificar e Solucionar vazamento de ar detectado no filtro do circuito 1 conforme video em anexo. | OUO1 | MMU1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202608 |  |  |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202513765 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 15:46:02 | Devido às trocas de equipamentos cerâmicos por poliméricos nas cotas 144 e 195, solicita-se a compra de 200 unidades adicionais de cada item abaixo para atender à demanda dos próximos 3 anos (previsão: 60 parafusos/ano). 714784 - Arruela Lisa M12 714785 - Arruela de Pressão M12 714780 - Parafuso M12x60mm 714783 - Porca M12 NOTA: Ao solicitar ao fornecedor, informe que: “São elementos de fixação em liga Everdur (bronze silicioso), destinados ao uso em conectores de alumínio." | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não
202513750 | AAT |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202535 | 29/08/2025 09:21:24 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19442-E, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513749 | AAT |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202535 | 29/08/2025 09:21:31 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19441-P, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513719 | AAT | 202513702 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 26/08/2025 13:48:24 | Solicitamos parecer técnico respecto al relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material.
202513713 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202535 | 26/08/2025 03:57:14 | Verificar motivo por el cuál pese a haber indicación de presión baja (10,5 bar) en el PIT-9705, la válvula solenoide S-9702 no actuó, considerando que el punto de ajuste de apertura es 10,8 bar. | OUO7 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513708 | AMP |  | A003J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-03 FASE T | 0045.036-7 | 202535 | 25/08/2025 18:14:50 | O respectivo trocador de calor nao indica conectado em automático estando selecionado como principal e também nao sinaliza conectado em manual, nao reportando alarme de falha no circuito de óleo ou água. Obs.: Executado teste de lampadas com funcionamento normal. | OUO0 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513704 | APV |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202535 | 28/08/2025 11:01:48 | Solicito parecer técnico e procedimento quanto o tipo de massa térmica de vedação será utilizada para repor a que foi retirada durante a execução da SSA 202513234. Obs.: Foi retirado as mantas térmicas e massas térmicas de vedação entre as cotas 108 e 124 para possibilitar a retirada do trecho vertical que se encontra na cota 108. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável |  | Não
202513644 | AMP |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202535 | 25/08/2025 10:29:37 | Durante ejecución de la SSA 202513234, al momento de remontar las tapas metálicas en la elevación 124, que separa y aisla esta elevación de la celda del TU-03 fase R, se constataron 2 tirantes roscados flojos que deberían estar fijos al suelo para posibilitar la fijación de dichas tapas. Solicito apoyo para re-fijar dichos tirantes al suelo. Imágenes en anexo. | MET3 | MCI1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202513643 | SPG |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202535 | 25/08/2025 08:53:03 | Efetuar a substituição do liquido de arrefecimento do radiador do GDV01 conforme solicitado no item 44 da localização H012A003 da SSP 20250408. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202609
202513634 | APG |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202534 | 24/08/2025 23:45:39 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la BOMBA 1. | OUO5 | MMU1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202513627 | SPG |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202535 | 25/08/2025 10:27:21 | Verificar motivo por el cual la zapata 16 permaneció aplicada luego de la parada de la unidad. Obs: Zapata desaplicada luego de procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202608
202513608 | AMP |  | A003B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.003-0 | 202535 | 25/08/2025 07:26:27 | Realizar limpieza de las 24 gavetas, extraer completamente el lodo acumulado. Remover el exceso de incrustaciones y suciedad mediante espátula. Posteriormente, verificar la integridad y el libre paso de los orificios de comunicación entre gavetas, tanto en sus laterales como en la parte posterior de cada gaveta. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513607 | AAT |  | H003G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N09/N10 | 0126.041-3 | 202534 | 22/08/2025 16:13:21 | Con relación al material cód. SAP 712935 ELEMENTO FILT VID 011.338 PARKER, se solicita: 1) Alterar política de stock: mínimo 12 y máximo 16; 2) Reponer stock máximo. OBS.: material utilizado en la Pos. Filtro de retorno de las centrales oleodinámicas del vertedero. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202513606 | SEE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202535 | 25/08/2025 07:42:56 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15236/15235 referentes a instalação de uma tomada nas proximidades da caldeiraria. Tomada instalada com SSA 202502781. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000029/2026 para actualización de diseños.
202513596 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:43:53 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°23. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513595 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:44:35 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°12. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513594 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:50:30 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°11. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513593 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:50:53 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°09. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513592 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:51:30 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°01. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513590 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 14:40:12 | Solicita-se serviço de rebobinamento e troca de rolamentos de Ferramenta esmeril de bancada. Equipamento deixado na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513577 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 25/08/2025 08:21:08 | Alterar política de stock del material 710415 (MANOMETRO DIFER 0/6MCA 40BAR 160MM), conforme lo siguiente: - Stock máximo: 5 unidades - Stock mínimo: 3 unidades - Stock de seguridad: 2 unidades Además reponer Stock Máximo del mismo. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202513574 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202534 | 22/08/2025 09:57:09 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS ATUALIZADOS, 6251DC07002 E 6251DC07101, REFERENTE SSA202512630, LANÇAMENTO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAR AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA ELEVAÇÃO 131 60HZ. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños.
202513567 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202535 | 25/08/2025 14:16:24 | Solicitamos la reposición de los siguientes materiales con política de stock sobre demanda (ZD): . 4 unidades del Código stock: 640263 - Resistor 1MΩ (DaleRox-3 1M FH 0345); . 2 unidades del Código stock: 434248 - Contador con bobina para 220V (A0380 220V 50Hz 220-240V 60Hz). Solicitud en atención a la SSA 202206889 y conforme email en solicitud en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202513557 | AAT | 202513540 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 22/08/2025 08:46:39 | Se solicita parecer tecnico respecto a base de rele posicion K8 del tablero, cuyos contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material.
202513549 | ASL |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 22/08/2025 16:27:56 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202513526. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202513547 | AAD |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202537 | 08/09/2025 07:47:53 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5648P e 6459-DC-J5643, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512580. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000433/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5648-P y 6459-DC-J5643-E, conforme solicitado.
202513546 | AAD |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202537 | 08/09/2025 07:47:40 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5647P e 6459-DC-J5642E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512577. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000435/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5647-P y 6459-DC-J5642-E, conforme solicitado.
202513545 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 08:47:17 | Solicitamos a aquisição de 50 metros do material código: 254088 ( mangueira para aspirador de pó de 2" ) e disponibilização no almoxarifado. Obs. Material necessário para os aspiradores de pó industrial BP's: 707855 e 708574 utilizados nas manutenções periódicas das Unidades Geradoras. Efetuado empenho de material número 515132. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202513536 | APV |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 21/08/2025 15:29:44 | Repor estoque do código 710055 - RESINA ESTAT/GER EP-004 que é a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação BBC. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202513528 | APV | 202513356 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202534 | 22/08/2025 16:25:20 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. VÁLVULA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202513517 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 16:54:06 | Solicito se , confeccionar ranhuras de 2mm de largura por 6mm de profundidade em uma peça de aço (entregue por ILA1). A peça servirá para simulação das ranhuras do anel coletor das UG's com intuito de levantamento da emissividade para fins de inspeção termográfica. Sr. Charles ciente. | ILA1 | MMU3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202513454 | AIM |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202534 | 21/08/2025 07:55:28 | Durante atendimiento de la SSA 202512790, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V/70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513449 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202535 | 26/08/2025 13:47:56 | Se observa filtración en la cota 108 proveniente desde la junta de la viga hueca, eje C. Instalar mureta en la cota 144, entre AMD1/AMD2 e impermeabilizar el mismo. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202607
202513433 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 07:33:24 | CONFECCIONAR PEÇAS CONFORME QUANTIDADE E DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A CRIAÇÃO DE DISPOSITIVO DAS ATIVIDADES FUTURAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS BUCHAS DOS CONJUNTOS DE PEÇAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DOS MANCAIS ESCORA DOS GERADORES. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752
202513393 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202534 | 19/08/2025 15:59:45 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e conexão do cabo HU18-6010 no painel UAM-18A, referente a SSA 202512669. Disponibilizar desenhos atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000274/2025 para actualización de diseños.
202513389 | AIM |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202534 | 19/08/2025 15:02:46 | Durante atendimiento de la SSA 202512792, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V/70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513378 | AMP | 202513333 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202534 | 20/08/2025 17:32:37 | SOLICITAMOS APOIO DE SOLDADOR PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO/SOLDA DE FLANGE EM TUBULAÇÃO DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U09A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513371 | AIM |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202534 | 19/08/2025 09:20:30 | Solicitamos a reposição dos níveis de estoque no almoxarifado dos materiais códigos: 715828 (chapa de aço de inox) e 715827 (Barra Chata aço) que estão com estoque zerado. Obs. Material utilizado com frequência nas Unidades Geradoras. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202513345 | AMP |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 18/08/2025 16:48:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513343 | AMP |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 18/08/2025 16:48:47 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513338 | AMP |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202534 | 18/08/2025 16:48:54 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513337 | AMP |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202534 | 18/08/2025 16:49:03 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513336 | AMP |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202534 | 18/08/2025 16:49:17 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513335 | AMP |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202534 | 18/08/2025 16:49:28 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513334 | AMP |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202534 | 18/08/2025 16:49:45 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513332 | AMP |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202534 | 18/08/2025 16:49:55 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513331 | AMP |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:06 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513330 | AMP |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:37 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513329 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202534 | 18/08/2025 16:50:54 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513328 | AMP |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202534 | 18/08/2025 16:51:15 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513327 | SEE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202534 | 18/08/2025 16:51:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL
202513325 | AMP |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202534 | 18/08/2025 16:51:46 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513324 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202534 | 18/08/2025 16:51:57 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513302 | SEE | 202512640 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Codificar e disponibilizar no almoxarifado 1 unidade do LED Driver Vossloh-Schwabe Lighting Solutions, modelo Type 800.351 – Ref. 186855, com as seguintes especificações: Input 220-240V / Output 400-800mA, 30-130VCC, 12-85W. Esse driver é utilizado em luminárias LED dimerizáveis de 40W, com tecnologia DALI, aplicadas na iluminação normal e essencial do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem foto e descrição técnica do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202513298 | AAD |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:25 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8018-E, 6046-DF-G6898-E e 6046-LC-G8012-E, referente a SSA202512668. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000275/2025 para actualización de diseños.
202513276 | AIM |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202534 | 18/08/2025 09:45:48 | Durante atendimiento de la SSA 202512793, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V 70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513275 | AIM |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:24:04 | Verificar imposibilidad de apagar y regular la intensidad de la iluminación del 2º piso del Edificio de Mantenimiento. | OUO0 | MEG3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202535 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513854 para IEQ2 solicitando parecer técnico |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513273 | SPG | 202513170 | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202534 | 18/08/2025 10:57:36 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de aceite a través de los respiradores del CGT conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202645
202513272 | SPG | 202513169 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202534 | 18/08/2025 10:57:41 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de aceite a través de los respiradores del CGT conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202645
202513271 | SPG | 202513160 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202534 | 18/08/2025 10:57:52 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de aceite a través de los respiradores del CGT conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202645
202513258 | AAT |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202534 | 18/08/2025 09:36:14 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6451-DC-G3301, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DAS TOMADAS DE FORÇA 460V PÁTIO SEMD 500KV, EXECUTADO COM SSA 202511787. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202513255 | AAT |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202534 | 18/08/2025 09:36:42 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6708-DF-A6494-P, 6708-DF-A6493-P (CLF-18), conforme anexo para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202511840. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202513239 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202533 | 17/08/2025 04:57:21 | Vazamento de água pelas palhetas 1, 9, 10, 20 e 24. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513226 | SPG |  | A019C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.322-6 | 202533 | 16/08/2025 11:38:16 | Verificar y solucionar pérdida de agua bruta por la conexión de salida de la tubería de dreno de agua de enfriamiento del sistema de excitación. OBS_1: Verificado que las tuberías de entrada/salida de agua de enfiamiento con vibración excesiva con la unidad generadora en el sistema. OBS_2: Verificado discrepancia de flujo entre los intercambiadores N1 y N2 del sistema de excitación. Anomalía reincidente de la SSA 202224059. OBS_3: Verificado presión de entrada menor a 6 bar. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202634 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513219 | AAD |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202534 | 18/08/2025 09:43:54 | Actualizar diseño, 6712-DF-99645-P-R5,(CLF-13), conforme anexo, referente a desconexión de conductores para hacer posible los trabajos de reforma del Edifício de Producción. Referente a la SSA 202509100 e 202511834. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202513214 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:02 | Atualizar desenhos 6928DCA9202P, 6926DCA9195P, 6928DCA9200P e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação de tomadas 2P+T no laboratório de alta tensão, SSA 202504930. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202513197 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202533 | 15/08/2025 16:59:41 | Solicito actualizar los diseños 6708DC07100P, 6708DFA6486P y 6708DFA6485P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202509102, 202510709 y 202511839 desconexión de los cables de los siguientes disyuntores 521.01, 521.02, 521.03, 521.04 y 521.05, para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción . Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202513194 | AAD |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202533 | 15/08/2025 16:59:57 | Actualizar diseño, 6712-DF-99647-P-R2,(CLF-14), conforme anexo, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202510706 e 202511835. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável |  | Não
202513186 | AMP |  | B012B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.056-5 | 202533 | 15/08/2025 16:57:32 | Vazamento de óleo através da válvula da tubulação de entrada de óleo no trocador de calor 04. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513185 | AMP |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202534 | 18/08/2025 10:48:46 | Vazamento de óleo do MGT pelo visor de óleo do mancal situado na tampa do mancal da turbina. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513183 | AAD |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202533 | 15/08/2025 17:01:23 | Atualizar desenho 6712-DF-99649-P R8 conforme anexo, devido à desconexão dos cabos de saída dos disjuntores 52.04 e 52.06 referente a alimentação dos quadros QL-10032-0 e QL-10052-0 respectivamente realizada durante a execução das SSA's 202509106 e 202511836 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º e 2º piso do edifício de produção. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202513170 | AIM |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202533 | 15/08/2025 16:45:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DEL RESPIRADERO. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513169 | AIM |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202533 | 15/08/2025 16:45:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LOS RESPIRADEROS. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513167 | AMP |  | A004B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.013-1 | 202533 | 15/08/2025 16:45:39 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA DE SALIDA DEL INTERCAMBIADOR 1. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513160 | AIM |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202533 | 15/08/2025 16:47:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LOS RESPIRADEROS CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513159 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202533 | 15/08/2025 13:39:57 | Atualizar desenhos 3238-DF-G9473-P, 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9331-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N22 5T UPAC (SSA202417299). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Em anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513135 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202533 | 15/08/2025 13:41:17 | Atualizar desenho, 6712-DF-99651P(1)R3,(CLF-16), conforme anexo, para possibilitar os trabalhos da reforma do Edifício de Produção. Referente a SSA 202510708 e 202511838. E garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202513108 | AMP |  | A007B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.025-5 | 202533 | 15/08/2025 16:48:29 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA DE ENTRADA DEL INTERCAMBIADOR 1. OBS; VERIFICADO DENTRO DE LA AT 202506588. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513074 | SEE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202533 | 15/08/2025 17:01:43 | Atualizar desenho em anexo referente à substituição de disjuntor 2P 10A por 2P 20A do circuito C11 no QL-8.5, executado com SSA 202510575. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000028/2026 para actualización de diseño.
202513066 | AAT |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:56:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5338-P, 6928DCJ5327P e 6928LCJ5321P, referentes ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417). Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202513057 | SPG | 202513008 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202533 | 15/08/2025 09:34:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE MODO A SOLUCIONAR AS REINCIDÊNCIAS DE ANORMALIDADES DE VAZÃO EM LINHA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. OBS: HISTÓRICO DE INTERVENÇÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202627
202513049 | AIM |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 11:24:45 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202513048 | AIM |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 11:23:37 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202513028 | AIM |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 14/08/2025 11:22:12 | Durante trabalho de inspeção de possíveis vazamentos de AP nas conexões entre os coletores e as barras estatóricas (trabalho relacionado a SSA 202510617), identificados diversos pontos de vazamento de AP no coletor de saída conforme imagens em anexo. Observação: Foram identificados 8 pontos de vazamento em 6 diferentes localizações no perímetro do coletor. Vazamentos mapeados: cabeças de bobina 017 / 049 / 290 / 410 / 491 / 464 | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202605
202513019 | APV | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 14/08/2025 10:04:01 | Solicitamos provisión de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens, el material no posee código de almacén. El control disponible en el sector se encuentra inoperante y fue descartado en SSA 202509090. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202512972 | AAT |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 14/08/2025 10:07:06 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5342P R0E, 6928DCJ5335P R0H e 6928DFJ5350 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-2P (SSA 202507250). O desenho 6928DFJ5347 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5350 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508073. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512924 | AMP |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202533 | 13/08/2025 13:35:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el interruptor Q14 (Alimentación 125Vcc) del TB-01 se encuentra solo con tensión positiva, problema detectado durante ejecución de la SSP 20251806. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202512921 | SPG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202533 | 13/08/2025 08:46:53 | Inspecionar o Edifício da Manutenção para verificar a entrega da Etapa II da construção do Edifício, referente ao Protocolo de Obras 072/2023, Memorando I/SO.DT/038899/25. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202605
202512919 | AAD |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202533 | 12/08/2025 15:22:22 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6815-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202510231 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-07. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202512916 | AAT |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 17:05:13 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5341P R0E, 6928DCJ5332P R0H e 6928DFJ5349 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-1P (SSA 202507248). O desenho 6928DFJ5346 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5349 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508023 . Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512913 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 12/08/2025 13:48:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6926-DC-A9193 referente a retirada das tomadas instaladas na mesa da sala da água pura. Serviço de retirada das tomadas realizado com a SSA 202512612. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202512903 | AAT |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:21:39 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um novo grupo para uso da pós-operação para edição do dashboard "STH - OPUO" no Aria Operations. Este grupo deve ser atribuído aos usuários: walterg, fredyda, felipet, fillipe, lucasra e fventura. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável |  | Não
202512901 | AAT | 202512852 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 12/08/2025 10:23:15 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512898 | AAT | 202512851 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 10:23:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512893 | APV |  | P042A010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0840.003-2 | 202533 | 13/08/2025 11:38:54 | Solicitamos apoyo para normalización del material código: 646814 - OLEO SINTETICO COMPRESSOR SW 100 5L, empeño 514121. Material utilizado en grupos resfriadores principales de la central de agua helada. Stock en cero al momento de emisión de SSA. El equipo se encuentra con nivel bajo de aceite, aguardando reposición para recarga y normalización de nivel. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não
202512872 | APV |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 11/08/2025 15:45:41 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de los siguientes materiales utilizados en cada PD para la insfraestructura interna del sistema SVP. Cód. 337463: 350 Unidades Cód. 268089: 350 metros Cód. 653276: 70 metros (Detalle de cantidades en planilla adjunta) Obs.: Necesidad de contar con los materiales a partir del PD del la UG18 programado para el 15/09/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512870 | AAT | 202512849 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 12/08/2025 10:23:48 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512856 | AAT |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:16:36 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5340P R0E, 6928DCJ5331P R0H e 6928DFJ5348 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-PB (SSA 202507214). O desenho 6928DFJ5345 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5348 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508026. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512852 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 11/08/2025 14:19:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512851 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 11/08/2025 14:24:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512849 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:24:51 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512831 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202533 | 11/08/2025 00:04:54 | Verificar/solucionar vazamento de água na palheta 23 da Unidade. Obs.: No momento da inspecao, a Unidade encontrava-se parada. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202512827 | APG |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202532 | 10/08/2025 04:32:10 | Verificar y solucionar falta de identificación de la paleta N°4 del distribuidor, conforme anexo. | OUO5 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202512825 | AMP |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202532 | 09/08/2025 17:53:09 | Verificar e solucionar acionamento intermitente de alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". Com rearme. | OUO5 | MEL2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202512822 | AMP |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202532 | 09/08/2025 06:04:18 | Verificar e solucionar a ocorrência de alarme "ACEITE NIVEL ALTO/BAJO". Verificado indicador de nível abaixo da marca de 25ºC e acima da marca de nível mínimo, temperatura do óleo aproximadamente 15ºC, temperatura do enrolamento aproximadamente 12ºC, temperatura ambiente 7,49ºC. | OUO7 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202512819 | APG |  | A007A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202532 | 08/08/2025 17:50:15 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el filtro 9.2 de la Bomba 1 en el PAP-07 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202512814 | AMP |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202532 | 08/08/2025 16:53:11 | Durante ensaio de liquido penetrante na roda da turbina, identificado descontinuidade na roda/anel de desgaste inferior, próximo a pá 11. Realizado desbaste, não sendo encontradas novas descontinuidades, através da SSA 202511785 e derivadas. Realizar acompanhamento da evolução da área desbastada durante o próximo PD 3S, previsto para início de 2027, conforme procedimento a ser estabelecido pela SMIM.DT, em SSA derivada. | MMU2 | MMU2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202512807 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202532 | 08/08/2025 16:54:41 | Como complemento de la SSA 202507147, solicito actualización de diseños de los diagramas 6255-DF-97806-P, 6299-DC-07334-E, 6299-LC-07307E referente al cable de alimentación para el aire acondicionado del UPS del SCADA conectado al disyuntor 52-14 conforme SSA 202511815. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202512804 | ADM | 202512760 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 16:55:17 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 692820J5323-P, pg 16, o sensor de temp do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512798 | AAT |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:11:48 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que os fancoils operam com apenas um setpoint de temperatura. Para maior eficiência e melhor troca de carga térmica, solicitamos parecer técnico quanto à possibilidade de adotar dois setpoints: um para resfriamento e outro para aquecimento, definidos a partir de um delta em relação à temperatura de conforto desejada, evitando valor fixo único e permitindo ajustar a troca com base na temperatura externa como referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512766 | AMP |  | B015J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-15 FASE B | 0045.245-9 | 202532 | 08/08/2025 12:00:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 04 nao conectou durante o teste de preparacao de partida, ocorrendo falha no circuito de água. | OUO6 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202512760 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 11:07:13 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 6928-20-J5323-P, página 16, o sensor de temperatura do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512759 | APG |  | R070J005 | SINALIZAÇÃO | 0973.044-3 | 202532 | 08/08/2025 14:03:13 | Solicito parecer técnico para a substituição da Sirene utilizada para reunião dos Bombeiros que não está funcionando e não há campainhas disponíveis no almoxarifado na tensão adequada para o prédio (220V). Em anexo a solicitação feita pela SOCM.DT. | OUO2 | IEQ2 | MARCOS BERG | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202512757 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 08/08/2025 15:06:25 | Actualizar diseño 6921-DC-A9192 marcado en anexo, referente a la instalación de luminarias frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico, ejecutado con SSA 202512386. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000027/2026 para actualización de diseño.
202512747 | AAD |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202533 | 13/08/2025 11:29:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07135E(1)R11 y 6006DC07134E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202511340 y 202511324. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202547 | MAURICIO MENON | Emitida SRA-IB-000311/2025
202512729 | APV | 202507468 | A003J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-03 | 0127.016-8 | 202532 | 08/08/2025 08:08:14 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02 UN DE PASTA DE REPARO BICOMPONENTE BELZONA (COD:718458). MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPARO DE TUBULAÇÕES CONFORME PROCEDIMENTO DA SSA:202507490. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202512711 | SPG |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202532 | 08/08/2025 08:08:25 | Verificar necessidade de atualização de desenho após a instalação de linha de purga de ar do coletor principal 24", conforme solicitado na SSA 202406901 e de acordo com o parecer da SSA 202315721. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202645
202512710 | SPG |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202532 | 08/08/2025 08:06:41 | Verificar necessidade de atualização de desenhos após a eliminação de válvula redundante da 12VE, conforme solicitado na SSA 202406957 e de acordo com o parecer da SSA 202314885. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202645
202512705 | AAT |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202532 | 07/08/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5339-P, referentes ao comissionamento do quadro QAT-CAG-01, comissionado sob a SSA 202507288. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 14:58:10 | Normalizar stock del cod 119482 - Motobomba Acción Elect Submer 0.5kw - JS12D SULZER WEISE - N3 de tapa de turbina | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202512680 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 16:18:56 | Solicito parecer técnico para la sustitución del sistema de fijación actual de la Válvula de Aireación (tuerca M20x2.5mm + arandela independientes) por tuerca flangeada M20 x 2.5mm. Cantidad necesaria 500 unidades, agregar catastro del mismo stock minimo 25 maximo 50 unidades. La solicitud realizada tiene como fin mejorar la ergonomía durante la ejecución del desmontaje y montaje de la válvula de aireación. | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202645
202512670 | APV | 202504545 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202532 | 07/08/2025 17:23:27 | FABRICAR PEÇA "ESPELHO" NOVO PARA VVT0310, CONFORME AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MMU3. FOTO ANEXO. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202552 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado os 4 flanges, e realizado usinagem interna de diâmetro 60 mm e 4 furos de 18mm conforme anexo.
202512651 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:03:53 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de 66 Unidades del código 715671, para atendimiento de la SSA 202512294. Obs: Necesidad de contar con los materiales para noviembre 2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512640 | APV |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202532 | 07/08/2025 07:55:28 | Foram encontradas falhas nas luminárias BL43 e BL44 do circuito 1E do quadro TS-LTE-PB; necessário diagnóstico e correção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513302 para IEQ2 codificar e disponibilizar 1 LED DRIVER para substituir esse componente encontrado danificado na luminária BL-44 do circuito 1E do TS-LTE-PB
202512520 | SEE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202532 | 06/08/2025 17:03:00 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201-DC-07692, referente à desconexão do circuito UI (Unidade Intercomunicadora) pertencente ao sistema busca pessoas, na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031, executado com SSA 202511627. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000025/2026 para actualización de diseño.
202512517 | SEE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202532 | 06/08/2025 17:03:13 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 6201-DC-07679 e 6201-DC-07315 referente à instalação de luminárias sobre os condensadores de ar condicionado da elevação 135, executado com SSA 202500890. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000026/2026 para actualización de diseños.
202512470 | AAT |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:59:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5288-P, referentes ao comissionamento do quadro TS-BOMBAS, comissionado sob a SSA 202507092. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512443 | SAD |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:18 | Verificar diferença entre leitura de temperatura do óleo ØC no KT-09 (posição 9 - 62°C) e a temperatura do óleo ØC no registrador digital MGT e SCADA (36°C). | OUO5 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e revisão de todo o circuito de indicação de temperatura, desde o sensor até o indicador de temperatura, não sendo identificado qualquer defeito. O equipamento ficou em condições normais de operação após a manutenção periódica. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512410 | AMP | 202509832 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202532 | 06/08/2025 08:02:19 | Realizar medições na válvula de alívio do transformador, conforme indicações em anexo. Levantamento a ser realizado para confecção de dispositivo de adaptação para a válvula de alívio reserva (código de estoque 99929). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202512407 | AAT |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202532 | 06/08/2025 09:55:08 | Solicito actualización de los diseños 6928-DF-J5232P pág 14 y 6229-LC-15241E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable H6XJ506 a los bornes X1-50, X1-51 y X1-52 correspondientes al disyuntor 52-24 para la alimentación del transformador de la impresora 3D, SSA: 202511521. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202512404 | APG |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Se solicita apoyo para integrar el stack de switch de acceso del sistema de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. Marca CISCO, modelo C9200L-48P-4G-E, cantidad de switch en stack: 06 un. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202512399 | AMP |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202532 | 05/08/2025 12:12:39 | Verificar e solucionar motivo do horímetro da bomba 02 estar inoperante. | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512391 | AMP | 202511349 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202532 | 05/08/2025 11:34:12 | Solucionar anomalia térmica identificada no disjuntor Q21 no painel de comando do Autotransformador TX, conforme indicado nos documentos em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica ao término das atividades. OBS: Para a anomalia no contator K21, já existe a SSA 202419755. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202512365 | SEE | 202512268 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202532 | 05/08/2025 08:30:36 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de uma luminária 40W DALI e um driver para a referida luminária. O material será utilizada no edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202512359 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202532 | 04/08/2025 17:33:19 | Solicitamos a compra com prioridade urgente dos materiais com política de stock ZD. Código - 714985 – Padrão Karl Fischer 1000 ppm – 1 caixa ( 10 ampolas de ml) - Utilizado para verificação da calibração dos medidores semestralmente; Código - 716577 – Indicador Paranaftolbenzeína – 1 frasco – Utilizado para análise de acidez em amostras de óleo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202512340 | SPG |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202532 | 04/08/2025 14:37:01 | Em complemento a SSA 202507673 solicito avaliação quanto ao procedimento de verificação de torque de frenagem do freio eletromagnético da máquina de tração. Em tentativa de execução do teste conforme procedimento do item 6.7 da IM.ME.055, realizada pela empresa OTIS (CONTRATO nº 4500073166), verificado que não há local adequado para encaixe de soquete. Fotos em anexo. Adicionalmente, necessário revisar item 6.7 da IM.ME.055. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202605
202512330 | AAD |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:04 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202509969 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202622 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseño sin cambios. Apenas será realizado acompañamiento para actualización en el SAT a cargo de ENEE.DT.
202512316 | AAT |  | E116D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L78 | 0191.083-0 | 202531 | 03/08/2025 10:44:09 | Verificar e solucionar pelo o qual motivo a iluminação interna está inoperante referente ao cubículo 54L78 fase "R". | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202512305 | AAT | 202505749 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:23:41 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a duas luminárias de emergência que se encontram inoperantes no pavimento térreo do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202512304 | AAT | 202505814 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202532 | 04/08/2025 07:23:53 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a 1 luminária de emergência que se encontra inoperante no corredor do lado montante do 1º piso do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202512303 | AAT | 202506091 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202532 | 04/08/2025 07:24:05 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a uma luminária de emergência localizada na escadaria de acesso ao 2º piso do edifício da manutenção e a ausência de 2 luminárias no corredor do lado jusante. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202512297 | APV | 202512290 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202532 | 04/08/2025 10:49:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:131580. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202512294 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:00:50 | En función a la aparición de puntos calientes relatados en la SSA matriz. Instalar en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, cordoalhas según padrón de aterramiento del diseño 6210-DF-71858-P anexo. Materiales: Cordoalha cód. 715671 Arandelas cód. 144592 Tornillos cód. 718272 Emitida SSA 202512651a IMA0 para adquisición de 66 cordoalhas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202603 | CLEOMAR SCHMOLLER | Correção da situação de aguardo de AMP para APV
202512268 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202531 | 01/08/2025 13:48:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a luminária @AL-36 do segundo piso do edifício da manutenção se encontra inoperante. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202512266 | AMP |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202531 | 01/08/2025 12:10:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador de calor N2 de la fase T no conectó durante preparación de partida. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202512259 | AAT |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 01/08/2025 14:29:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5353P e QF-SPLIT(atualmente sem codificação), referentes ao comissionamento dos quadros QAT-SPLIT e QF-SPLIT, comissionados sob a SSA 202507234. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512246 | AAD |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202531 | 01/08/2025 09:47:03 | En atendimiento a la SSA 202509976, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-07, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-07 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000262/2025 a la ENEE.DT conforme nuevos anexos en la ejecución que corresponden a la U07.
202512230 | APV |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202531 | 01/08/2025 13:35:47 | Adquirir com urgência 9 unidades da junta de expansão código 625981, em função de divergências nas medidas encontradas entre o descritivo técnico e no material disponível em estoque. - Dimensões externas especificadas 1740 x 1140mm / medidas encontradas: 1715 x 1125mm - Dimensões internas especificadas 1628 x 1028mm / medidas encontradas: 1604 x 1005mm Observação: as medidas encontradas impossibilitam a correta montagem na unidade geradora. | MMU1 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável |  | Não
202512217 | APG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 31/07/2025 16:54:10 | Atualizar desenho 3238-DF-G9478-P, 3238-DC-G9260-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N21 15T UPAC (SSA202415444). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512182 | AAT |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202531 | 31/07/2025 09:30:57 | Realizar a atualização do Diagrama Lógico do CLP do painel no documento 5615-65-J1742-P no sistema SATedms, conforme arquivos em anexo (SSA 202313891). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512178 | SEE | 202511960 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 31/07/2025 17:07:59 | Conforme SSA mãe, solicitamos coletar mensalmente uma amostra de óleo do MGT da UG18A para realização de ensaios físico-químicos. Conforme os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser reajustada. Programar a primeira coleta a partir do dia 25/08. Serviço será finalizado em dezembro de 2026. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202535 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Realizada coleta de amostra de óleo do Mancal Guia Turbina e entregue à ILA4 para análises físico-químicas.
202512176 | SEE | 202511959 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 31/07/2025 17:08:08 | Conforme SSA mãe, solicitamos coletar mensalmente uma amostra de óleo do MGT da UG05 para realização de ensaios físico-químicos. Conforme os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser reajustada. Programar a primeira coleta a partir do dia 25/08. Serviço será finalizado em dezembro de 2026. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202535 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN
202512171 | APG | 202512165 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:10 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QAT-CAG, o qual foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1/BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1/QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512165 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 07:45:41 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1 e BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1 e QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512158 | APG | 202512073 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:48 | Emitir parcer técnico referente ao comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512157 | APG | 202512074 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:59 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512120 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:34 | DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES DE CURSO DE TRANSLADO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO U18A, SOLICITAMOS ANÁLISE/PROJETO DE UMA PLATAFORMA BASCULANTE OU OUTRA ALTERNATIVA QUE POSSIBILITE A DESCIDA DOS MATERIAIS/COMPONENTES DA BOMBA NO PATAMAR DA ELEV. 92 DE FORMA SEGURA. FOTOS EM OTS ANEXA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202735 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0125 para atendimento da solicitação.
202512116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:47 | CONFORME OTS EM ANEXO SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE EM REALIZAR ALTERAÇÕES NA GRADE DO PISO DA ELEVAÇÃO 92, U18A (PRÓXIMO AO FILTRO CUNO-FLO) A FIM DE POSSIBILITAR A MOVIMENTAÇÃO/PASSAGEM DE CARRINHOS E PALETEIROS DE FORMA SEGURA. NOTA: ALTERAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE NO TRECHO ONDE O CARRINHO/PALETEIRO IRÁ SE DESLOCAR, NÃO NECESSITANDO SER EM TODA ÁREA DA GRADE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202512114 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202531 | 30/07/2025 10:43:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecto el intercambiador de calor N°2 de la fase "A", accionando la alarma de "TU CIRC OLEO FASE A". Obs: Cambiado la seleccion del intercambiador de calor principal para 3-4, rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202512078 | AMP |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202531 | 29/07/2025 16:30:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual no acciono la alarma de "PUERTA CORTA FUEGO ABIERTA - FASE C", durante colecta de aceite. Obs: realizado prueba de lamparas y verificado el correcto funcionamiento. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202512074 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 29/07/2025 16:47:24 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512073 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 29/07/2025 16:47:45 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512061 | APG | 202512035 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:43:18 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512059 | APG | 202512034 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512058 | APG | 202512032 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:52 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512047 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:27:53 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512046 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:28:10 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512045 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:19:02 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512035 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 10:48:15 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512034 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 10:50:06 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512032 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 10:52:07 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512022 | AAT | 202511993 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 29/07/2025 13:58:14 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), que após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512003 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:00:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512002 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 28/07/2025 16:46:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512000 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:38:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511993 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 28/07/2025 16:27:29 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511964 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202531 | 28/07/2025 10:40:18 | Atualizar desenhos em anexo referentes à intalação de tomadas para TVs e impressoras localizado no Edifício da Manutenção, executado com SSA 202509554. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202511961 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202531 | 28/07/2025 08:07:21 | Solicito actualización del diseño funcional (Extractor de aire EM) "as built" (sem número de Itaipu) conforme diseño en adjunto, correspondiente a la modificación solicitada en las respuestas de las SSA de parecer técnico: 202510456 y 202510457. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños.
202511955 | AMP |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202530 | 27/07/2025 17:01:05 | Verificar y solucionar display del instrumento 80TW con dificultad para visualizar valores, conforme imagen en anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511951 | ACS |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202530 | 27/07/2025 10:17:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~750kPa), DIFERENTE DAS DEMAIS FASES S E T (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202511950 | ACS |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202530 | 27/07/2025 10:18:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~740kPa), DIFERENTE DAS DEMAIS FASES S E T (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202511940 | SPG |  | B015A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.037-9 | 202530 | 26/07/2025 04:20:38 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na mangueira do manômetro 8 do conjunto bomba injeção de óleo 01 do PAP-15. | OUO6 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202608 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202511912 | AAT | 202511879 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 14:43:01 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511889 | AMP |  | A007B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.007-0 | 202530 | 25/07/2025 09:59:45 | Durante la inspección civil realizada en el Tubo de Succión de la U07 fueron identificados desprendimientos superficiales en la solera inferior, solera superior, pared lateral derecha y pared lateral izquierda, realizar reparación de las mismas durante el próximo PD trienal de la unidad generadora. Fotos y localizaciones en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511882 | APV |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 25/07/2025 09:08:36 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 e relacionado SSAs 202511388 e 202511390, foi verificada a necessidade do conversor ZTH e do cabo RJ11 específico da Belimo para a parametrização dos atuadores BELIMO LHX24-MFT-100 instalados nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V. Esse equipamento é essencial para ajustes de curso de atuação e futuras substituições desses componentes. Solicita-se a verificação da possibilidade de fornecimento do conversor, cabo e respectivo software. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511879 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 08:30:11 | Durante o comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511877 | SPG |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202530 | 24/07/2025 23:35:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 17 permaneció aplicada en la parada de la unidad. Obs.: Zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202610
202511863 | AAT | 202511819 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:01 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511852 | SEE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:44 | Atualizar desenho 6201-DC-07605 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-21081, executado com SSA 202511210. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño.
202511845 | AMP |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202530 | 24/07/2025 15:18:23 | Realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001, devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020. OBS: SSA complementar a SSA 202409804. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202511844 | AMP |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202530 | 24/07/2025 15:23:45 | Realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001, devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020. OBS: SSA complementar a SSA 202409803. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202511843 | AMP |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202530 | 24/07/2025 15:18:14 | Realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001, devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020. OBS: SSA complementar a SSA 202409806. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202511829 | SEE |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:41 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-26081, SSA 202511205. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000022/2026 para actualización de diseño.
202511819 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 24/07/2025 14:15:05 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511816 | ASO | 202511212 | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 25/07/2025 07:59:58 | Verificar reparo de motocompressor retirado de UNITOP 0903, conforme SSA matriz e SSA 202510622. Motor sem código de estoque. OBS: Motor deixado na oficina eletromecânica MMU3. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511777 | SEE |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202530 | 24/07/2025 07:35:54 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-18A081, ejecutado con la SSA 202511208. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000023/2026 para actualización de diseño.
202511754 | AAT |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 15:38:02 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 5S-D1, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15676. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15676. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511740 | SEE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202530 | 23/07/2025 10:51:57 | Plano de Acompanhamento Mensal de Agosto/25 a Janeiro/26 LT 69 kV (Fases A, B e C - SAME e Casa de Força): a) Medições termográficas: Inspecionar mensalmente as muflas terminais de 69kV na subestação SAME e bay TB-02, registrando temperaturas máximas por fase e carga do sistema. b) Medições de descargas parciais (online): Análises mensais com sensor HFCT e software IMA-DP, monitorando amplitude das descargas por fase. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202535 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202511720 | APV | 202511676 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202530 | 23/07/2025 16:21:36 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO COD:131580. EMITIDO EMPENHO 512552. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202511714 | AAT |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 15:38:19 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 4S-TR3, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15674. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15674. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511713 | AMP |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202530 | 23/07/2025 11:05:30 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511712 | AMP |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202530 | 23/07/2025 11:04:58 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511711 | AMP |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202530 | 23/07/2025 11:03:20 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511707 | AMP |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202530 | 23/07/2025 11:02:59 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511706 | AMP |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202530 | 23/07/2025 11:02:44 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511705 | AMP |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202530 | 23/07/2025 11:02:27 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511703 | AMP |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 23/07/2025 11:01:58 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511700 | SEE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202530 | 23/07/2025 14:55:01 | Atualizar desenho 6058-DC05006 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente à retirada da alimentação provisoria do canteiro de obra a da SOCM.DT, ligada no circuito I9 no CL-14, executado com SSA 202411351. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000024/2026 para actualización de diseño.
202511699 | AMP |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202530 | 23/07/2025 05:00:02 | Verificar/solucionar vazamento de água referente a palheta n° 20 e 21, conforme inspeção feita com unidade parada. | OUO5 | MMU2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202511696 | APG |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202530 | 22/07/2025 17:38:22 | Verificar y solucionar perdida de aceite por el filtro 9.2 de la bomba 1 del PAP de la U02 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202511693 | APG |  | A002H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.026-8 | 202530 | 22/07/2025 17:39:49 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura de la U02 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202511667 | SEE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202530 | 22/07/2025 14:33:18 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação projetores ao lado da oficina localizada no AMC elev.144, executado com SSA 202510413. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños.
202511664 | AAD |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202530 | 22/07/2025 14:33:37 | Solicito actualización de diseños: 6046-DF-G6887-E (hoja 46), 6046-DC-G6871-E (hoja 9), 6046-LC-G6863-E (hoja 12) en anexo, referente a SSA:202510298. Debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-08 y conexión del cabo HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-07. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000237/2025 para actualización de diseños.
202511629 | AAT | 202511499 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:04:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse termostato inoperante. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511601 | AMP |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202530 | 22/07/2025 16:03:09 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável |  | Não
202511600 | AMP |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202530 | 22/07/2025 16:03:03 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável |  | Não
202511599 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202531 | 28/07/2025 10:35:17 | Conforme OTS de julho/2025, solicito a elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda-corpo, para acessar a Ponte N22, com o objetivo de possibilitar o acesso para manutenções preventivas e corretivas. Verificar a necessidade de instalação de linhas de vida e pontos de ancoragem. A plataforma deve atender aos requisitos da NR-12. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202936 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0115 para atendimento da solicitação.
202511598 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 28/07/2025 10:35:37 | Conforme OTS de julho/2025, solicito a elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda-corpo, a ser instalada acima da estufa de secagem, com o objetivo de viabilizar o acesso aos componentes da Ponte N21, possibilitando a realização de manutenções preventivas e corretivas.Verificar a necessidade de instalação de linhas de vida e pontos de ancoragem. A plataforma deve atender aos requisitos da NR-12. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202943 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0116 para atendimento da solicitação.
202511591 | AAD |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202530 | 21/07/2025 13:38:22 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202507755 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202549 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseños sin cambios. Se aguardará disponibilidad en el SAT conforme as-built.
202511549 | SPG |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202530 | 21/07/2025 15:49:06 | Elaborar especificación técnica para reparo del polo encontrado con baja aislación durante MP3A de la UG, sustituido vía SSA 202510782. | IEQ1 | IEQ1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202628
202511536 | ACS |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 202529 | 19/07/2025 11:50:54 | Verificar e se for o caso, retirar ninho de pássaro no contato fixo da fase T da seccionadora 74LI3. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202511534 | AMP |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202529 | 19/07/2025 11:30:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC OLEO FASE A" y "TU CIRC AGUA FASE A" en el intercambiador de calor N° 4 de la fase 'A' (Estando como suplementario) durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 2-3. Alterada selección de intercambiadores principales para 1-2. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511531 | AMP |  | B012N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.014-7 | 202530 | 21/07/2025 12:10:45 | Verificar y solucionar conductor desacoplado del riel conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202511530 | SPG |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202529 | 18/07/2025 23:51:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 22 permaneceu aplicada na parada da unidade. Obs.: Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO0 | MMU1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202610
202511524 | AIM |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202529 | 18/07/2025 16:42:50 | Solicitamos Parecer Técnico sobre as ocorrências de desligamento da IHM, sem motivo aparente, e não religando ao toque na tela como o esperado. Referente as SSA`s U01: 202511458, U13: 202510272 e U18 202509716. Obs. ao retirar a alimentação por 10 segundos e re-energizá-las, as mesmas voltam a funcionar normalmente. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitidas SSAs conforme anexo para actualizar firmware (V17 - upd6) del IHM en todas las UGs convencionales. Sera realizado acompañamiento entre 1 a 1,5 años para confirmar efecto favorable en el problema de traba de IHM. En caso de no resolver se deben prever modificaciones lógicas y/o físicas a ser analizadas y consensadas con los usuarios.
202511520 | SPG |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 23/07/2025 07:44:45 | Realizar readequação das instalações das tomadas da oficina de manutenção MET2 para o padrão 2P+T. | MET2 | MEG3 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202609
202511511 | AAD |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202529 | 18/07/2025 16:43:08 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G6842-E, 6046-DC-G6853-E, 6046-DC-G6842-E . Referente a la ejecución de la SSA 202510294 sobre retiro de cables del cuadro UAM07, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000213/2025 para actualización de diseños.
202511502 | AIM |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202529 | 18/07/2025 13:58:03 | Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada. | MEL1 | MCI1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511499 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 14:14:35 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511491 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202529 | 18/07/2025 16:43:46 | Atualizar desenho 6926DCA9193P(1)R14, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Rerefente ao serviço de instalação de tomadas na sala de reunião das SMIL.DT (laboratório), SSA 202509586. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202511483 | AMP |  | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.012-0 | 202529 | 18/07/2025 13:40:19 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511482 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202529 | 18/07/2025 11:18:07 | Presença de ninho de pássaro na fase R da seccionadora. | OUO7 | MET2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202511481 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:29 | Encaminhar para calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511479 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:18 | Encaminhar para calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511473 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 18/07/2025 08:05:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o desbalanço de tensão apresenta comportamento anormal, excedendo +2 e -2V, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511468 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:19 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 19. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511467 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:29 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 18. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511466 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:37 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 17. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511465 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:47 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 7. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511460 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202529 | 18/07/2025 05:54:39 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-02 ANN TENSION CC URG NC FALLA K232". | OUO5 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511456 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 18/07/2025 07:18:57 | Montar bancada para teste do atuador EA e demais componentes do circuito hidráulico do regulador de velocidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202530 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Construído bancada hidráulica, para testes de válvula atuadora proporcional utilizada no sistema de regulação de velocidade das unidades geradoras, a partir de reaproveitamento de unidade hidráulica utilizada em plataforma elevadora do setor. A unidade foi desenvolvida com equipamentos usuais do sistema de regulação com o objetivo de simular o sistema de regulação com realimentações de posição da válvula distribuidora e da posição do cilindro hidráulico que faz a função dos servomotores. A idéia
202511446 | APG |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202530 | 21/07/2025 17:15:09 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9531P(5)R7 y 6018DFC9531P(6)R3. Referencia SSA: 202501270. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511440 | ASL |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202529 | 17/07/2025 16:04:27 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511421 | AMP | 202511419 | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202529 | 17/07/2025 11:18:55 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NA TAMPA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO BUCHA E PARAFUSO DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DA SAPATA ESCORA Nº02 E CONFECCIONAR 02 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONF. DESENHOS EM ANEXO, EM APOIO A SSA MATRIZ DO GERADOR DA U14, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511419 | APG |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202529 | 17/07/2025 10:58:00 | Durante la inspección correpondiente al PD 9M, se encontró pequeña perdida de aceite en el pino ecualización de carga, el cual aún no posee valvula de drenaje en el binóculo. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511370 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 18/07/2025 08:30:19 | Inspecionar termômetro de temperatura de enrolamento BT da Fase B, TU12. Durante execução de MP9M foi verificado ponteiro indicador em 40ºC estando a temperatura próximo a 24ºC. Utilizar forno de calibração para verificar funcionamento do dispositivo. Imagem em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511343 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 15:47:05 | Substituir sensor Hydran instalado na fase B do TU12 e normalizar pontos desconectados no painel SMT-12. Durante MP9M foi verificado que sensor não estava funcionando e com o alarme de sistema atuado. Foram desconectados os pontos 151,152,153 e 154 no painel SMT-12. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511341 | AAT | 202511298 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 15:40:47 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417),o qual foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio–automação blindado PE–2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511316 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 17/07/2025 11:32:28 | Verificar/solucionar vazamento de água referente a palheta n° 04, conforme inspeção feita com unidade parada em 17/07/2025. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511298 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 08:53:27 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis e componentes do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio – automação blindado PE – 2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511291 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 11:16:40 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417) , fornecer a definição dos valores de setpoint mínimo e máximo de pressão da tubulação de água gelada, e o setpoint mínimo e máximo de pressão de ar dos dutos dos fancoils, conforme as especificações construtivas de eficiência e segurança do sistema. Esses valores serão utilizados para configurar o sistema de automação responsável pelo controle das bombas secundárias e pela modulação da pressão dentro dos limites estabelecidos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511252 | AIM | 202510657 | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202529 | 17/07/2025 09:48:21 | Disponibilizar 32 metros de cabo de acero con las siguientes características de manera a posibilitar la sustitución del cabo perteneciente al aparejo de pozo U07. DN. = 7/16"; 6X41 AF; TIPO FILLER; alma de fibra; torsión regular; preformado Obs: Cabo adquirido anteriormente conforme se detalla en la ssa 199802178A. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202511229 | AAT | 202511180 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 15:00:44 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417), o qual foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, do sinal não chegar aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202511228 | ACS |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202529 | 15/07/2025 13:27:45 | Realizar indicaciones/pruebas indicadas por IEQ3 en complemento a la SSA 202509981. Ítems faltantes deben ser realizados con desligamiento. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202511222 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 07:42:24 | Verificar perdida de Aceite en los terminales X1 y X2 del TU-12 Fase B en los Aisladores Pasantes. X1 perdida posible en la conexión con el link. X2 perdida posible en la base del aislador pasante | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado acesso ao espaço confinado respeitando os procedimentos para liberação de PET. Realizada inspeção para verificar origem das perdas de óleo. Não foram identificadas trincas na porcelana. Foi realizado reaperto e limpeza. Necessário inspecionar em nova manutenção preventiva para verificar se perda foi eliminada completamente. AT 202505797.
202511198 | AMP |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202529 | 15/07/2025 09:01:20 | Realizar ensaio de isolação e continuidade do cabo FU16-6001, condutores 61 e 62, conectá-los nos pontos TA1 - 9 e 10 conforme desenhos em anexo. Executar teste funcional após conexão. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202511180 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 08:12:50 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400-4 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, a informação não ser repassada aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511160 | AAD |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202529 | 15/07/2025 10:56:44 | Solicito actualizacion de diseños y su disponibilidad en la SATEdms del diseño (6708DFA6493P R3), referente al servicio realizado en la SSA 202510305. Instalacion del cable lanzado por el consorcio encargado de la reforma del edif. de producción p/ alimentación del cantero de obras del estacionamiento lado MD. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Não
202511129 | SPG |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202529 | 15/07/2025 11:24:07 | SOLICITAMOS A POSSIBILIDADE DE CRIAR UM DIAGRAMA SIMPLIFICADO, DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO DOS PRESSOSTATOS DIFERENCIAIS, DO FILTRO CUNO-FLO. O DESENHO REF.: 5502-DF-B4004-P, APRESENTA O ESQUEMA DE LIGAÇÃO COMPLETO. MAS VISANDO MELHORIA DA MANUTENÇÃO EM CAMPO, UM DIAGRAMA SIMPLIFICADO, TORNA MAIS CONFIÁVEL A CONEXÃO DOS PRESSOSTATOS PARA OS MANUTENTORES. SEGUE FOTO DE SUGESTÃO DE DIAGRAMA. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202626
202511096 | AAT |  | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202529 | 14/07/2025 16:23:28 | Solicitamos análisis y medidas a adoptar debido a que durante inspección de puesta en servicio (SSA202508618) fue verificado que uno de los cilindros de agente limpio se encontraba vacío. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202551 | JEAN CARLOS CARBONERA | A RNCSMDT-142 foi emitida para formalizar a não conformidade da montagem frente às especificações do projeto
202511094 | AIM |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 14/07/2025 16:18:01 | Gestionar reparo do pólo da UG cód. almox.: 499013 (POLO ROTOR 50HZ R.1/4) que foi substituído pela SSA 202510782 por baixa isolação durante a manutenção preventiva MP3A da Unidade Geradora. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202511080 | AMP |  | P094D032 | FAN-COIL FC-2P-118 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.052-5 | 202529 | 14/07/2025 16:18:55 | Durante ejecución de la SSP: 20250135 (4A) encontrado disyuntor DJ-3A disparado. Realizado inspección y mediciones eléctricas, encontrado resistencia del sistema humidificador con corto circuito a tierra. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511078 | AMP |  | P094B038 | FAN-COIL FC-2P-118-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.037-7 | 202529 | 14/07/2025 16:19:17 | Durante ejecución de la SSP: 20251859 (4A) encontrado resistor del sistema de humidificador quemado. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511008 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202529 | 14/07/2025 13:54:04 | Solicitamos Actualizar y garantizar su disponibilidad en SAT los siguientes diseños: 6090DF90094P(1)R1, 6090DF90096P(1)R4, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90098P(1)R2, 6090DF90099P(1)R1, 6090DF90102P(1)R1, 6090DF90103P(1)R2, 6090DF90119P(1)R0, 6090DF90122P(1)R0. Referentes a instalación de controlador digital y sensor de temperatura PT100 instalados en KDV-01 En SSA 202507561. Diseños se encuentran en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos conforme anexo a la ejecución. Incluidos documentos de la SSA 202514034.
202510970 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202528 | 12/07/2025 03:35:35 | Verificar e solucionar diferença de temperatura do enrolamento AT do transformador T06, entre o termomêtro no campo(50ºc) e a indicação no SCC(73ºc). | OUO7 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510942 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:05 | Atualizar desenhos em anexo em dispor no arquivo técnico. Referente ao servico realizado de instalação de tomadas na sala 131 do primeiro piso do laboratório químico elétro-eletrônico na CHI, SSA 202510632. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202510938 | AAD |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 11/07/2025 15:02:02 | Solicito atualização do desenho 5503-DF-A1562-P, folha 26, referente a substituição da fonte do anunciador do quadro KG-35, SSA 202510808. Garantir a disponibilidade do desenho atualizado no SatEdms. Desenho corrigido em anexo. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202510936 | AAD |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202528 | 11/07/2025 16:56:32 | En atendimiento a la SSA 202507755, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-02, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-02 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000241/2025 para actualizar los documentos solicitados
202510919 | ACS |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202528 | 11/07/2025 10:54:07 | Presenca de ninho de pássaro na fase R da seccionadora. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202510911 | SAD |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202528 | 11/07/2025 10:54:31 | Trocador N2 da fase R não sinaliza conectado. Não há indicação de alarme nem no ULP, nem no SCADA. | OUO5 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção no painel, sendo identificados danos no contator K122A. O contator foi reparado por meio da substituição de componentes, utilizando peças provenientes de contatores inutilizados. Após o reparo, foram realizados testes funcionais, os quais apresentaram resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510860 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202528 | 11/07/2025 16:12:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de nivel de aceite del tanque de expansión del correspondiente transformador se encuentra indicando nivel máximo. OBS: Temperatura ambiente 20 °C aproximadamente. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510826 | AAT |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 11/07/2025 10:50:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6928-DF-J5299 referente ao comissionamento do painel TS-TP-CI-PB. Painel comissionado com a SSA 202510447. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202510816 | APV | 202501368 | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202528 | 11/07/2025 08:44:51 | CONFECCIONAR/ALTERAR AS PEÇAS , CONFORME MODELO ENTREGA NA OFICINA MMU3 E FOTOS EM ANEXO... ARQUIVO "vvt-1009.jpg" COMPRIMENTO 3': reduzir o comprimento em 15,6mm; deslocar o furo 4' em 25mm no sentido da seta(realizar a soldagem posteriormente no local.). ARQUIVO "vvt1009.jpg" DIMENSIONAL 1' : ajustar a dimensional para 260mm conforme demonstrado no arquivo "mancalVVT1009.jpg". ARQUIVO " vvt1009(3).jpg" deslocar a soldagem 15,6 mm no sentido da demonstrado na seta. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510815 | ASL |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 14/07/2025 07:37:28 | Favor gestionar reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. Contato: Matheus Leite, Ramal: 9205. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510812 | AIM |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 14:08:51 | Durante o comissionamento do painel TS-TP-CI-PB (SSA 202510447) foi verificado que disjuntor localizado a montante do circuito de alimentação possui corrente nominal inferior a corrente nominal do disjuntor a jusante. Disjuntor Circ3 do painel TS-UPS de 10A e disjuntor 52.A do TS-TP-CI-PB de 25A. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510804 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202528 | 10/07/2025 10:52:34 | Perda de água nas palhetas 13 e 17. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510779 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202528 | 11/07/2025 14:27:57 | confeccionar placas identificação salas laboratório, | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | WALDIR RINALDI | Foi solicitado a confecção através do SGINFRA
202510778 | ASL |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 08:58:48 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510775 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202528 | 10/07/2025 05:27:02 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase B entre el SMT-03 ( 180 °C ) y el tablero KT-03 ( 33 °C ). Obs: Las mediciones del KT coinciden a las mediciones del sistema SCADA. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510758 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202528 | 10/07/2025 06:35:01 | Colocar tapones por los tirantes ubicados en parte inferior del MGI. Obs.: Durante la inspección realizada en fecha 09/07/2025 se detectaron perdidas de aceite por los tirantes ubicados en la parte inferior del cojinete guia turbina. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202605 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS
202510757 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 10/07/2025 08:59:27 | Solicito atualização do desenho de interligação 6928DCJ5342-P e desenho funcional "as built" corrigido (sem número de Itaipu) conforme desenhos em anexo, correspondentes a colocação em serviço do quadro QF-EXAUSTOR do Edifício de Manutenção, SSA: 202509673. Garantir disponibilidade no SatEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños.
202510717 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202528 | 10/07/2025 09:00:43 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510704 | AMP | 202509004 | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202528 | 09/07/2025 13:35:22 | Solucionar anomalias térmicas identificadas nas conexões das fases S e T do contator K21, conforme imagens termográficas e isoterma em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202510672 | AAD |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 14:10:27 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6810-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507677 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-02. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202510641 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 10/07/2025 08:08:48 | Completar nível de óleo do transformador TU9A-R. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510638 | AAT |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 06:48:59 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare durante: - Os ensaios realizados com os sensores antes do PD da UG-02 (itens 3.6.1 a 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19034) - Os ensaios de impactação realizados durante o PD da UG-02 (itens 4.4.1.1 a 4.4.1.5 da planilha de comissionamento 6210-83-19034). A indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare persiste até o presente momento, conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato y a la contratada una serie de inconvenientes con el servidor, el cual hasta el momento no presenta la fiabilidad y estabilidad necesaria. Se aguarda la configuración final del mismo durante visitas de la contratada en la puesta en marcha de los demás tableros SVP.
202510636 | ASL |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202528 | 08/07/2025 16:05:50 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510635 | ASL |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202528 | 08/07/2025 16:06:00 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510634 | AAT |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202528 | 08/07/2025 16:06:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5285P, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.35, 52.36 e 52.37. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510633 | ASL |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202528 | 08/07/2025 16:06:23 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510624 | AAD |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202528 | 09/07/2025 14:13:39 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC-c6809_E, 6046-DC-G6815-E . Referente a la ejecución de la SSA 202507928 sobre retiro de cables del cuadro UAM02, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000239/2025 para actualización de diseños.
202510608 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:45 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510607 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:54 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510584 | AAT |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202528 | 08/07/2025 10:47:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5284, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510582 | AAT |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202528 | 08/07/2025 10:47:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5283, referente a instalacao de Relogio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510570 | AAD |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:04 | Solicito actualización y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (5203DFA0042P - 5203DFA0668P). Referente a la modificacion realizada en el tablero KH-01 SSA 202509463. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202510534 | AMP |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202528 | 07/07/2025 12:09:01 | Verificar/solucionar vazamento de água entre as palhetas 12 e 13 da Unidade. Obs.: Unidade sincronizada e em carga. | OUO5 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510524 | AAT |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202528 | 07/07/2025 13:39:46 | Verificar el aumento progresivo del valor de desvio de Capacitancia de la fase "A" luego de que el mismo ya haya sido intervenido en febrero 2025. Desvío de 3,22% actualmente. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado ensayos de capacitancia y factor de potencia en la bucha, fue alimentado con 100V el dispositivo potencial de bucha (DPB), realizado pruebas en el mismo, constatado valores normales. Ver anexo. Fue emitida la SSA 202515148 para IEQ3, aguardando parecer técnico.
202510522 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:37:45 | Emitir Parecer Técnico de codificación del Transformer Test Set, montado y desmontado conforme solicitado en SSA 202503314. Obs.: Se anexa email de tratativas con Financiera para la codificación de estos componentes. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável |  | Não
202510503 | APV |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202528 | 07/07/2025 08:32:53 | Emitir Parecer Técnico sobre adquisición de kit de reparo (pistones y vedaciones) de la bomba (Nro serie 505) retirada con SSA 202318208, que fue inspeccionada por MMU3 con SSA 202509950 en la que se adjunta propuesta de este ítem. En la misma SSA también se anexa propuesta de una bomba nueva para evaluar su adquisición. Caso sean adquiridos, evaluar necesidad o no de codificación de los mismos para futuras intervenciones. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável |  | Não
202510492 | AAT | 202510437 | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202528 | 07/07/2025 08:20:54 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202510485 | AMP |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202527 | 06/07/2025 11:51:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510458 | APV | 202510321 | K075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.122-9 | 202528 | 07/07/2025 07:41:11 | Disponibilizar en stock y reservar para el centro de costo 30316(SMMA.DT) 2 UNIDADES del material cod. 131580 ( Válvula Ret Dupl Port Inox Brida 150 12"). Obs: Material necesario para ejecución de la ssa matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202510448 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202528 | 10/07/2025 16:07:38 | Atualizar desenho 6928-DC-J5287-P , 6928-DF-J5331 - Folha 10, conforme anexo, referente à desconexão dos condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2 (SSA 202509744), e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável |  | Não
202510442 | AMP |  | B011J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-11 | 0126.133-9 | 202528 | 07/07/2025 07:49:23 | Verificada la válvula para extracción de aceite aislante ubicada en la parte inferior derecha del TU-11 Fase A, se constató un defecto en el volante o actuador del mismo, evaluar la posibilidad de reparo, ya que la sustitución de la misma representa un trabajo de grandes proporciones, debido a que se encuentra en la parte inferior del transformador y no cuenta con una forma de aislarla de la cuba. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510439 | AAD |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 04/07/2025 15:09:34 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07035E(1)R11 y 6006DC07034E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202509544 y 202510354. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202543 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000312/2025
202510437 | AIM |  | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202527 | 04/07/2025 13:55:26 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510418 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:35:13 | Inspeccionar y reparar 3 Bombas de la marca HAWE ( una bomba con acople mecánico con número de identificación 002; una bomba con acople mecánico con número de identificación 104; una bomba sin acople mecánico con número de identificación 002) Retiradas de 3 Conjuntos Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores de la GIS. Bombas retiradas por bajo rendimiento y ruido anormal. Características técnicas y detalles en Anexo | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202510388 | AAT | 202415393 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202528 | 07/07/2025 11:08:48 | En virtud de lo solicitado en la SSA 202415393 y considerando que el fabricante del modelo original ya no existe, solicito la adquisición del material conforme a lo realizado con SMDTC-1604 para el CO-03, donde se solicitó la fabricación bajo demanda a EFE-SEMITRANS, de acuerdo con lo levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad. Datos presupuestarios y detalles técnicos en adjunto a la SMDTC-1604. Obs: material con Cód. Almox. 111252 - NO ACTIVADO. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202510363 | AAD |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202527 | 03/07/2025 14:55:27 | Durante execução da SSA 202509901 foi observada incoerência entre diagramas do QCP-02 e do ULP-02 no trecho referente ao acionamento automático do compressor de carga parcial CAP-02 e, após ensaios de ponto a ponto com MEL1 (SSA 202510099), foi constatado erro de identificação no contato de informação de velocidade da unidade no diagrama 5215-DF-71136. Atualizar e dispor no arquivo técnico o referido diagrama (5215-DF-71136 - fl4) conforme marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000236/2025 a la ENEE.DT para revisar el documento solicitado.
202510330 | SPG |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202527 | 02/07/2025 16:40:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual la moto-bomba N1 no conecta en manual/local. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202410934. | OUO1 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608
202510328 | ACS |  | E005B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.092-3 | 202527 | 04/07/2025 11:42:25 | Executar a substituição do isolador quebrado na cadeia de ancoragem da linha MD3, torre 303, lado avante, fase R, subcondutor 1, conforme defeito identificado em inspeção aérea com drone. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202510327 | AMP | 202504956 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202527 | 03/07/2025 08:50:38 | Solicito apoio para fabricação de chapas conforme procedimento PS/SMIM.DT/003/2025 e posterior soldagem no local a fim de reparar região com perfuração no pórtico do canal de desvio. Procedimento PS/SMIM.DT/003/2025 conforme SSA 202505158 em anexo. | MAM2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | ACOSTA MAURO | Fueron cortadas dos piezas a partir de chapa de acero carbono conforme procedimiento.
202510312 | AAT |  | J052D010 | QUADRO QL-9A132 - EL. 145 | 0698.339-1 | 202527 | 02/07/2025 14:27:44 | Atualizar desenho em anexo: 6201-DC-07759, referente instalação de DR 40A (DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR) para alimentação cozinha (Sala de Despacho), no circuito 15 do QL-9A132, localizada no Edifício Produção EL.145m. Serviço executado com SSA 202508750. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510252 | AAD |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202527 | 02/07/2025 11:20:27 | Solicito actualizar los diseños 6708DC7101P y 6708DFA6493P referentes a los trabajos realizados en la SSA202509883,202509109 y 202509907 desconexión de los cables del disyuntor 521.01 y 521.06 y conexión de la alimentación de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción en el disyuntor 521.07. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510220 | AAT |  | J102E010 | QUADRO TG-AZ | 1734.001-1 | 202527 | 04/07/2025 16:30:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 1928-DF-J5294, 6928-DC-J5346 e 6928-DC-J5342 referente ao comissionamento do quadro TG-AZ, comissionado sob a SSA 202509851. Desenhos com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202510215 | AAD |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202527 | 01/07/2025 15:18:24 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87685E(1)R5, 6229DC07849P(1)R0, 6229LC07027P pag09 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508768 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202510214 | AAT |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202528 | 11/07/2025 15:02:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos relativos aos painéis TS-CHILLER-01, TS-CHILLER-02, QCH-3101 e QCH-3102. Separar o desenho do painel QCH-3102 do desenho do painel QCH-3101 e acrescentar lista de materiais. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202510212 | AAD |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202527 | 01/07/2025 15:18:33 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87684E(1)R4, 6229DC07241P(1)R3, 6229LC7026P pag10 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508766 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510191 | AMP |  | A005K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.005-5 | 202527 | 01/07/2025 16:26:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no señalizo en el anunciador del panel PAI-05 la abertura de la puerta corta fuego de la fase R. | OUO1 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202510166 | APG | 202510059 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 11:05:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3102(SSA 202507274), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510165 | APG | 202510057 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:28 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101(SSA 202507271), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510139 | AAD |  | P100C003 | QUADRO TS-UMA-2P | 1508.013-3 | 202527 | 01/07/2025 16:20:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5291P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-2P, comissionado sob a SSA 202506902. Desenho com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202510135 | AAT |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202527 | 01/07/2025 09:57:23 | Codificar e incluir al stock 3 controladores CAREL y 3 tarjetas ethernet de la misma marca, sobresalientes del contrato 4500065041 (Enving SA). LMR en proceso de elaboración en SDS-14789. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável |  | Não
202510119 | ADM |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202527 | 02/07/2025 04:44:09 | Verificar e solucionar motivo da atuação do alarme "TRANSFORMADOR ELEVADOR TANQUE DE ÁGUA NIVEL ANORMAL" no ULP-08 sem rearme. OBS: Indicação do nível de água do tanque no painel MAR-08/TAR-08 em 40% | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, retirado indicador de nivel con defecto, emitida SSA derivada 202516323 para providencia IMA0, no fue sustituido por falta de stock. Ejecutado durante MP9M con AT 202509006. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510117 | AMP |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202527 | 02/07/2025 05:11:12 | Verificar e solucionar o indicação luminosa da bandeirola "INCENDIO TRAFO TR 05 FASE T" não estar acendendo durante teste de lâmpadas. OBS: Não foi possível acessar a lâmpada sem interferir diretamente no instrumento. | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202510098 | AAD |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202527 | 01/07/2025 08:38:41 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07272P, 6240DF87682P, 6209LC07272P ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508759 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510094 | AAD |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202527 | 01/07/2025 08:38:49 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07909P, 6209DC0790P, 6209LC07273P, 6240DF87683E) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508762 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510092 | SPG |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202527 | 30/06/2025 17:14:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento MAR/SAR indica aproximadamente 14% de nivel de agua en el tanque RWR, encontrandose la unidad parada y con nivel normal de agua en el tanque. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510087 | AMP |  | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202527 | 30/06/2025 16:11:23 | Durante próxima parada com montagem de plataforma principal, realizar inspeção e registro fotográfico do estado do reparo da virola 1 do tubo de sucção realizado por meio da SSA 202508088. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202510083 | APG |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202527 | 01/07/2025 14:02:54 | Verificar y solucionar infiltración de agua por la cota 122, eje C-D, entre los bloques del AMD-3 y AMD-4. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202510059 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:14:09 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510057 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:14:23 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510049 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:16:36 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510048 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:17:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510010 | APV | 202509572 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 16:44:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202510008 | APV | 202509577 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 16:52:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202510005 | APV | 202509580 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 16:52:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202510001 | APV | 202509582 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 14:10:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202510000 | APV | 202509584 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 14:27:12 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509998 | APV | 202509585 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 14:27:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509997 | APV | 202509691 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202527 | 30/06/2025 14:27:59 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509994 | APV | 202509699 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202527 | 30/06/2025 14:29:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509988 | APG |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202527 | 30/06/2025 07:29:08 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO DESPRENDIMENTO DO SUPORTE DE APOIO DO MOTOVENTILADOR M2 DO CONCRETO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509986 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 30/06/2025 07:49:17 | Gestionar reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509980 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 30/06/2025 15:12:25 | Solicito especificar e adquirir plataforma que atenda aos requisitos da NR-12 (vide item 4.16) e da IP-11, norma interna de movimentação de pessoas (vide item 5.8), em substituição à atual plataforma extensível de manutenção das tubulações de saída de água na EL. 125 do canal de fuga. | MAM1 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202610
202509978 | SEE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202526 | 27/06/2025 10:35:12 | Atualizar desenhos 6926DCA9193P(1)R14, 6928DCA9202P(1)R8, 6926DFJ4738P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Serviço referente a SSA 202508928, instalação de alimentação para exaustores na sala 212, LQEE. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202509966 | SEE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202527 | 03/07/2025 14:56:02 | Atualizar desenhos em anexo: 6101-DC-06234 e 6135-DI-15200, referente à instalação de 4 luminárias led 72W no circuito 52.7 do QL-8.5, localizada na Barragem Principal EL.144/U15, oficina da SMMC.DT. Serviço executado com SSA 202509025. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000021/2026 para actualización de diseños.
202509965 | APV | 202509587 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202527 | 30/06/2025 14:30:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509963 | APV | 202509695 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202527 | 30/06/2025 14:30:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509957 | APV |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202527 | 01/07/2025 17:29:58 | Solicitamos la reposición del stock máximo del material código 256188 - CIRCUITO INTEG NE 555 T, con prioridad urgente. En atención a mantenimientos de los módulos UN0031 del Cúbiculo Electrónico del Regulador de tensión. Conforme solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509935 | AMP |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202526 | 26/06/2025 16:33:09 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202509922 | APV | 202509700 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 27/06/2025 11:48:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509876 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202526 | 25/06/2025 16:23:57 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509869 | AAD |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202526 | 25/06/2025 16:24:25 | Actualizar diseño en anexo referente a la reubicación e instalación de luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Situación levantada por el GT-G1-Seguridad de la SMMG.DT, SSA 202507715. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509855 | AAD |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202526 | 25/06/2025 13:47:40 | Serviço de reparo de erosões e desprendimentos na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro. Trabalho será executado com contrato de Nº 4500079963 - REPARO DE EROSÕES NA SUPERFÍCIE HIDRÁULICA E MUROS DAS CALHAS DO VERTEDOURO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202538 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Trabalho executado com o contrato Nº 4500079963 - REPARO DE EROSÕES NA SUPERFÍCIE HIDRÁULICA E MUROS DAS CALHAS DO VERTEDOURO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU.
202509801 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 11:23:14 | Solicito Parecer Técnico para crear nuevo código de stock de válvulas DILO 50mm (DN20) para aplicación en compartimientos. Actualmente se tiene el código de stock 481122, en el que se tiene 20 unidades para aplicación en mangueras y 27 unidades para aplicación en compartimientos. Se solicita la separación de estas válvulas con sus respectivos códigos de stock. Para ayudar a diferenciar ambas válvulas, se anexan fotos de las mismas para aplicación en mangueras y en compartimientos. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.1 | Programável |  | Não
202509795 | APV |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202526 | 25/06/2025 09:51:43 | Solicitamos la adquisición del material Código 720213 que se encuentra con política de stock "ZD" (Sobre demanda), se pide la compra de 1 litro con previsión de uso en 60 días. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509751 | APV |  | T050C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE AR | 0129.130-0 | 202526 | 24/06/2025 14:51:07 | Solicitamos apoio para aquisição de 02 unidades do item de estoque 714579, considerando que o mesmo encontra-se zerado e que temos 04 unidades instaladas, sendo que 02 unidades foram substituidas nos ultimos 60 dias conforme SSA's 202505693 e 202509721. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável |  | Não
202509746 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 24/06/2025 09:16:55 | Projetar/Especificar um balancim para levantamento de Motobomba de óleo dos Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo da carga 250 kg. Máxima extensão do balancim 700 mm. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202842 | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitado mais informações ao emissor conforme email em anexo. Formulario FSMAT recebido do emissor.
202509743 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 24/06/2025 09:16:12 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos Transformadores Principais TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202941 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para o solicitando solicitando mais informações, conforme email em anexo. Recebido Formulário.
202509742 | AIM |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo proveniente da válvula de alívio do transformador. Constatou-se que o flangeamento da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente do ítem 64 cadastrado na LMR JK56 que possui 6 furos. Será emitida SSA derivada para engenharia de manutenção emitir parecer técnico. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509739 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202526 | 24/06/2025 11:08:39 | Durante la ejecucion de la SSA: 202508680, encontrado el motor de accionamiento del VVT-4115 desacoplado del ventilador y sin la resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202551 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a instalação da resistência de aquecimento do motor em conjunto com MMU3, equipamento aguardando conexão elétrica e a disposição da operação.
202509738 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo nas válvulas borboleta superiores dos radiadores 1 e 2. Constatou-se que os vazamentos provêm do eixo de acionamento das válvulas borboleta que são soldadas ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509737 | AMP |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202526 | 24/06/2025 15:33:40 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula borboleta superior do radiador 2. Constatado que o vazamento provém do eixo de acionamento da válvula borboleta que é soldada ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 17:25:32 | Solicitamos compra, para aplicación inmediata, de: - 719482 - AMPLIFICADOR ISOL SINAL ANALO AC/DC: 12un (8un para cambios + 4un para repuestos stock.) - 623369 - CONVERSOR INTERF SERIAL RS232/RS485: 3 un Estos equipos son necesarios para realizar la sustitución de los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700. Esta SSA complementa equipos necesarios de la SSA 202507952 | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável |  | Não
202509681 | APV | 202509225 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202526 | 24/06/2025 14:52:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:131580. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509680 | AAT |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202526 | 24/06/2025 17:13:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07094E y 6006DC07095E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507893 y 202507510. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07095E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio.
202509626 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202526 | 23/06/2025 08:37:54 | Verificar en el Relé Buchholz la secuencia de los cables referentes a las Indicaciones de Trip y Alarma. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509619 | APG |  | A004A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.007-7 | 202525 | 22/06/2025 17:28:43 | Verificar e solucionar perda de óleo na tubulação na parte inferior da válvula 6. | OUO5 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202509611 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202525 | 22/06/2025 13:44:26 | Verificar e solucionar presença de óleo saindo do secador de ar do tanque de expansão do transformador. | OUO7 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202509607 | AMP |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202525 | 21/06/2025 12:08:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió falla en el flujo de agua del correspondiente intercambiador de calor durante preparación de partida. OBS: Verificado accionamiento de la alarma "FALLA INTERCAMB CALOR Nº 3" | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202509604 | APG |  | A005A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202525 | 21/06/2025 05:11:20 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la bomba 1 del PAP de la Unidad 5. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202509603 | AMP |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.005-2 | 202525 | 21/06/2025 05:03:56 | Verificar y solucionar infiltración de agua a través de las paletas del distribuidor números 7 y 8. Estando la unidad parada. | OUO5 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202509593 | AMP |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202525 | 19/06/2025 05:52:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de estado de la BOMBA 1 de agua pura se encuentra apagada ( GAVETA 3.4/LED VERDE ), estando la unidad generadora parada y también paradas ambas bombas de agua pura. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202509592 | APG |  | A003A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202525 | 19/06/2025 05:58:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de filtro obstruido correspondiente al filtro 9.2 de la BOMBA 2 del PAP-03 se encuentra actuado. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202509576 | AAD |  | P100B003 | QUADRO TS-UMA-1P | 1508.012-1 | 202526 | 23/06/2025 07:22:35 | Atualizar desenho 6928DFJ5290P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-UMA-1P (SSA202506901). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202509549 | AMP | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202525 | 18/06/2025 11:19:43 | En apoyo a la SMIL en la ejecución de la SSA 202418751, realizar la instalación de HFTCs y cabos en las barras de tierra de los capacitores de las fases B e C para medición de DP. Para la fase C, lanzar el cabo del HFTC hasta el cubículo de la fase B a través de los orificios en el canto superior de los cubículos (ver procedimiento anexo). Realizar instalación antes del PD 3S (por los menos con 2 semanas de antecedencia) y normalizar durante a parada. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | ROGERIO BARTH | Conforme SSA derivada 202514805, deve permanecer até MP9M.
202509548 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 13:37:31 | Solicito apoyo para el ajuste del soporte a ser utilizado para el translado de la válvula de aireación. Mamerto en conocimiento. imagen de referencia en anexo. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202653
202509537 | APV |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202526 | 27/06/2025 08:32:38 | Inspeccionar y reparar motor retirado del conjunto Motobomba del circuito hidráulico del Interruptor 05TA1. Encontrado valor bajo de resistencia de aislación : 5Mohm Motor retirado con SSA Nro : 202509149 durante atendimiento a la SSP Nro : 20253367 (MP-2A) Nro. Serie: 2578197 Características técnicas y detalles del motor en Anexo. | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509535 | ASL |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 23/06/2025 07:22:59 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509409 | AAT |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202525 | 17/06/2025 15:43:37 | Solicito la compra de 212 transductores con código de stock 631019 para sustitución de los actuales transductores con código 630985 y 630993 en todas las UGs ya que se encuentran obsoletos y con fallas recurrentes. Solicitamos también la compra de 18 conversores CC con código de Stock 709278. Los mismos serán reemplazados en los mantenimientos preventivos conforme cronograma: Año 2026: 102 unidades del 631019 y 8 unidades del 709278 Año 2027: 110 unidades del 631019 y 10 unidades del 709278 | IEE2 | IMA0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202509406 | APV |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202525 | 17/06/2025 15:31:20 | Dispor no almoxarifado 2m do material de cod. 716602 - TUBO FLEX PU 10BAR 8MM AZ FESTO, necessário para conclusão da manutenção da máquina de corte de cunhas do estator (SSA 202508091). Gerado emprenho 509762. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável |  | Não
202509397 | ADM | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:10 | Providenciar la instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas Cód.716696 ) en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, donde presentan puntos calientes según SSA matriz. Utilizar arandelas (Cód. 144592) y tornillos (Cód. 147427) para fijación a los soportes fabricados mediante SSA 202509398. Utilizar como base para la localización los puntos del esquema de equipotencialización, conforme instalación original en las unidades ABB. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas) en las guías de aire de la región de salida de fase y neutro.
202509394 | AIM |  | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202525 | 17/06/2025 16:25:00 | Solicitamos a construção de uma escada metálica com degraus, envolvida com parede de alvenaria, para facilitar acesso à parte superior do Mirante Enzo Debernardi, onde encontram-se instalados os equipamentos de ar condicionado do Ed. Man. Em anexo, croqui de referência para indicar o local de instalação da escada. Acesso atual (escada marinheiro) oferece risco de trabalho em altura, além de dificultar transporte de ferramentas e equipamentos necessários para a manut. Ação ref. a OTS.SMMG.202530. | MEG3 | MCI1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509384 | AMP |  | B011E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.026-3 | 202525 | 17/06/2025 10:36:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu a atuação dos contatos do detetor de equilíbrio de pressão (DPT) relativo ao valor ajustado de 25%. Detectado durante PD 9M da unidade realizado em 16/06/2025. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509380 | APV | 202508942 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202525 | 17/06/2025 10:37:25 | Solicitamos disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202509375 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926-DC-A9193, referente à instalação de tomadas na sala da divisão SMIT.DT no LQEE. Executado com SSA 202508276. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202509372 | SEE |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202525 | 17/06/2025 08:24:19 | Actualizar diseño 6201-DC-07840E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-27071, ejecutado con la SSA 202505356. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseño.
202509350 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 17:08:45 | Solicita-se apoio para a confecção de 6 unidades de peças em aço, destinadas ao apoio de miras topográficas. O projeto em anexo, elaborado pelo Engenheiro Ramirez Centurion, serve como referência do modelo desejado. | OSH1 | MMU3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202752
202509313 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202525 | 16/06/2025 16:46:20 | Solicito la actualización de diseños referente cable M5X0203 del panel SVP-02 para su conexión en el panel QB-02, solicitado en la SSA: 202507759 , conforme al diagrama: 6209-DC-15204-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509308 | AAT |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202525 | 18/06/2025 10:37:57 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes aos sistemas de iluminação e tomadas do edifício de manutenção. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202509300 | ACS |  | G087A005 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92L01 | 0296.009-5 | 202525 | 16/06/2025 11:57:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o contato da fase S não alcançou sua posição final após fechamento. O problema foi sanado após diversas manobras de abertura e fechamento. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509265 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 16:48:29 | Realizar gestão de reparo em garantia do INDICADOR DIG DISPLAY DH96 (código estoque 71323), retirado do almoxarifado com a SM : 506861 pois o mesmo não liga ao ser alimentado em 125Vcc. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202509257 | AMP |  | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202524 | 14/06/2025 17:19:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula 18DC no esta sellando completamente en la posición cerrada con unidad en el sistema. | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202509255 | AMP |  | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202524 | 14/06/2025 16:14:30 | Verificado manômetro antes da válvula 18DC com valor de 8 bar. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202509248 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:53 | Gestionar la compra de 10 módulos de la marca GE-HARRIS modelo ELECTRO WESDAC D20C (REFERÊNCIA D20C-213U-UUUU-UA), código de stock:707462, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años).Obs: utilizar remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509247 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:59 | Favor gestionar la compra de 30 módulos de adquisición WESDAC D20A GE (Referencia: D20A-277U-UUU) con código de stock: 707455, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años). Obs.: remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 a ser utilizado. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509246 | ACS |  | G086C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T07 | 0296.002-8 | 202524 | 13/06/2025 17:50:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara indicador de traba mecánica extraída (Libre) no enciente. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202509244 | APV |  | A001A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2973.001-6 | 202525 | 16/06/2025 16:17:16 | ADQUIRIR 38 UNIDADES (APLICAÇÃO DIRETA) DO CÓDIGO DE ESTOQUE 666750, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁVULAS DE RETENÇÃO 18.1 E 18.2 DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME DESENHO 6210DF71061 | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202509240 | AMP |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202524 | 13/06/2025 17:50:21 | Verificar y solucionar falla intermitente de la señalización de enfriamiento conectado/desconectado (rele K171) en el SCADA. | OUO5 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202509231 | APG |  | J091A007 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.021-7 | 202525 | 17/06/2025 16:27:17 | Durante preventiva 1A fue verificado deterioro en la rejilla separadora de sólidos del tanque de colecta de agua servida. | MAM1 | MCI1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509230 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 13/06/2025 15:33:27 | Solicitamos la compra de 25 unidades del material 113875 y 15 unidades del material 113921. Motiva esta petición el hecho de que se sustituyen frecuentemente estas botoneras durante los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509223 | AAT |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202524 | 13/06/2025 15:36:14 | Solicito actualización del diseño 6928-DF-J5293-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TS-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508229. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509216 | AAD |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202524 | 13/06/2025 15:22:05 | Atualizar diagrama de interligação 6109DC06188P conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202507845 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-05. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000235/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202509207 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202524 | 13/06/2025 15:05:02 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7706-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-02 ejectutado en la SSA 202507760. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202509197 | AMP |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202524 | 13/06/2025 11:21:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual la presión de nitrógeno se encuentra menor a 0.15 kgf/cm² en el transformador "TS-04" OBS: Verificado actuación de la alarma "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS04" en el tablero "KB-04", sin aceptar rearme. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202509185 | APV | 202501028 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202524 | 13/06/2025 15:18:46 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material con cód. 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202501028. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y corriente de flotación alta. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509182 | APV | 202500647 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202524 | 13/06/2025 15:18:50 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202500647. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y bajo rendimiento, según el útimo ensayo de capacidad realizado. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509159 | SPG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202524 | 13/06/2025 08:37:05 | Verificar a possibilidade de atualização de desenho após a eliminação de válvula redundante da 12VE-1, por válvula de esfera única, conforme solicitado na SSA 202401651 e de acordo com o parecer da SSA 202315176. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202509155 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 07:34:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA: 202505105), foi constatado que após longos períodos com as luminárias desligadas os disjuntores de alimentação dos circuitos de iluminação desarmam de maneira aleatória no momento do acionamento das luminárias. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509148 | SPG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202524 | 13/06/2025 08:47:16 | Verificar a possibilidade de atualização de desenhos após a instalação de linha de purga de ar do coletor principal DN 24", projeto 5239-DI-19549-P, conforme solicitado na SSA 202406900 e de acordo com o parecer da SSA 202315721. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202509147 | AAT |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202524 | 12/06/2025 16:11:49 | Solicito actualización de los diseños 6928DFJ5209P conforme adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro QD-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508209. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202509146 | SPG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202525 | 17/06/2025 16:29:07 | Verificar a possibilidade de atualização de desenho após a eliminação de válvula redundante da 12VE, conforme solicitado na SSA 202406956 e de acordo com o parecer da SSA 202314885. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202509144 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202525 | 16/06/2025 16:22:42 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509143 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 17/06/2025 16:29:43 | SOLICITAMOS ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE COMPONENTES DAS BOMBAS (MANCAIS) QUE FORAM FORNECIDOS FORA DOS DIMENCIONAIS DE PROJETO, CONTRATO RUHRPUMPEN 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme AR/SMI.DT/0047/25, empresa realizará a coleta das peças para retificação do dimensional em fábrica, com previsão para 04/07/25.
202509136 | ASL |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202524 | 12/06/2025 16:12:05 | Gestionar reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509123 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 12/06/2025 14:35:26 | Solicito apoyo para la fabricación de 2 cajas para el transporte de herramientas y tornillos. (imagen de referencia) largo: 35cm ancho: 20cm alto de la caja: 13cm alto total hasta la manija: 25cm Mamerto en conocimiento. La caja sera utilizada en la cota 78 | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202749
202509088 | AAT |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202526 | 24/06/2025 14:59:38 | CONFORME OTS EM ANEXO, DE MODO A EVITAR ACESSOS À ESPAÇOS CONFINADOS DE DIFÍCIL ACESSO, SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA SUBSTITUIÇÃO DE VISORES DE NÍVEIS POR SENSORES ELETRÔNICOS OU OUTRA FORMA DE MONITORAMENTO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202826 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0123 para atendimento da solicitação
202509083 | AAT | 202509057 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:03 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a defeito no parafuso do contato 6T3 da contatora 1K1 do painel QCH-3102. Defeito identificado durante o comissionamento (SSA 202507274). Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202509081 | AAT | 202509055 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:19 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição da resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) que se encontra com defeito. Foto em anexo | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202509074 | AAT | 202509038 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 12/06/2025 07:33:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719/SDS-15588), o qual foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização e inviabiliza futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202509071 | APV | 202508824 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 12/06/2025 07:34:06 | Disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202509065 | AIM |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202524 | 12/06/2025 14:15:55 | Verificar posibilidad de viabilizar una escalera alternativa para el acceso a la azotea del housing "Enzo Debernardi", en la cual se encuentran los equipos asociados al sistema de aire acondicionado del Edificio de Mantenimiento. OBS: La actual escalera marinero (anexo) presenta riesgos para la seguridad personal. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202509059 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 11/06/2025 17:05:44 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la medición en el monitor de temperatura ¨MIT¨ del R04 se encuentra discrepante respecto a los valores del SCC, tanto en la temperatura de aceite como en la del devanado. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202509057 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:37:53 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que o parafuso do borne 6T3 do contator 1K1 se encontra espanado. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509055 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:38:05 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que a resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509038 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 11/06/2025 16:42:37 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719 e SDS-15588), foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede a execução dos testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização, além de inviabilizar futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508988 | AAD |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202524 | 11/06/2025 10:36:29 | En atendimiento a SSA 202506770, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-05. Modificada también conexión del cable AU05-1105 proveniente del ULP-05 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000257/2025 para corregir pág. 8 del documento 6259LC07773P conforme nuevo anexo.
202508945 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 11/06/2025 10:42:25 | Recibimos la SSA 202507997 solicitando la compra del material cod. 74705. Dado que el mismo fue DESACTIVADO, es necesario realizar una primera compra del material mediante la emisión de SMDTC. Solicitamos presupuesto a varias empresas, pero ninguna contó con el material (posiblemente descontinuado). Solicitamos favor verificar un modelo disponible en el mercado que atienda a la aplicación y realizar la emisión de SMDTC para la compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202508881 | ASL |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:17:20 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508846 | AMP | 202508804 | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 15:42:24 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508845 | AMP | 202508803 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 15:26:53 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508844 | AMP | 202508802 | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 15:27:01 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508843 | AMP | 202508801 | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 15:27:08 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508842 | AMP | 202508800 | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 15:27:17 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508841 | AMP | 202508799 | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 15:27:23 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508838 | AMP | 202508797 | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 15:27:37 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508836 | AMP | 202508795 | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 15:27:51 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508835 | AMP | 202508794 | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 15:27:58 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508834 | AMP | 202508793 | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 15:28:05 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508833 | AMP | 202508789 | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:12 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508810 | AMP | 202508263 | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202524 | 11/06/2025 09:23:59 | Realizar montaje de plataforma en la próxima parada 3S, para permitir la reparación de desprendimientos de hormigón en el interior del tubo de succión. | MCI1 | MMU2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202508804 | AMP |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 13:40:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508803 | AMP |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 13:40:25 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508802 | SPG |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 13:40:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202607
202508801 | AMP |  | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 13:40:41 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508800 | AMP |  | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 13:40:52 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508799 | AMP |  | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 13:40:58 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508797 | AMP |  | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 13:41:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508795 | AMP |  | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 11:05:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508794 | AMP |  | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 11:05:21 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508793 | AMP |  | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 11:05:27 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508789 | AMP |  | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 11:05:57 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508731 | AAD |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202524 | 09/06/2025 07:34:43 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6813-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507123 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-05. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202508730 | SPG |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202524 | 09/06/2025 16:55:19 | Durante rutina de mantenimiento SSP 20254520 fue constatado que la presión de nitrógeno en el tanque de expansión aumenta hasta la actuación de la válvula de alivio (100 mbar) de forma frecuente. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202606
202508693 | AIM |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202523 | 06/06/2025 14:11:03 | Durante atendimento a SSP 20255800, verificado dois fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). Obs.: fusível encontrado marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508630 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202524 | 09/06/2025 15:55:51 | Emitir Parecer Técnico para ajustar las especificaciones técnicas del manómetro código stock 704723 y adecuar el uso a la intemperie en los pararrayos de la salida de líneas en la elev. 144. Los manómetros adquiridos hasta la fecha poseen una válvula en la parte superior el cual debe estar abierto al instalar, y por la posición de instalación, la glicerina se escapa por esta válvula, por lo que debemos cerrarla. Además, conforme histórico, este manómetro es sustituído frecuentemente. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável |  | Não
202508613 | AAD |  | J102H002 | QUADRO TS-ELEVADOR-02 | 2401.004-8 | 202523 | 05/06/2025 14:41:54 | Atualizar desenho 6928DFJ5298P, 6928DCJ5338P, 6928DCJ5339P, 6928LCJ5277P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-02 (SSA202506747). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202508609 | AAD |  | J102H001 | QUADRO TS-ELEVADOR-01 | 2401.003-6 | 202523 | 05/06/2025 14:42:03 | Atualizar desenho 6928DFJ5297P referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-01 (SSA202506744). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202508589 | AMP |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202523 | 05/06/2025 11:01:59 | Dando continuidad a la SSA 202506588, conforme conversado con MEL-1, será realizado nueva verificación durante mantenimiento preventivo prolongado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508569 | AAT | 202508566 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 14:42:35 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202508566 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 07:39:40 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508532 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202523 | 05/06/2025 09:23:22 | Teniendo en cuenta la respuesta del fabricante (en anexo). Solicitamos la compra de 20 unidades por encima del máximo del cód. 669563 para uso en los PDs 3S y 3A del 2026. De manera a realizar una sustitución preventiva de dicho material en las UGs. Además solicitamos alterar el tiempo máximo en stock a 2 años conforme sugerido por el fabricante. Complemento de SSA 202506277. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável |  | Não
202508530 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 05/06/2025 09:49:36 | Solicitamos apoyo en la fabricación de 20 soportes para uso en moto--ventiladores del sistema de excitación conforme diseño en anexo | MMU1 | MMU3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202653
202508526 | ASL |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:23:05 | Inspecionar o sensor de umidade Aquaoil do TU-05 Fase S. O sensor encontra-se com o visor apagado e não transmite medições ao painel SMT-05. Falha observada durante inspeções da SSP 20253832. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508525 | ASL |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202523 | 04/06/2025 16:08:19 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508503 | AIM | 202508497 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 16:08:49 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e solução para a causa do problema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202508497 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 07:33:06 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e é necessária a definição de solução para a causa do problema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508485 | SEE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202523 | 03/06/2025 23:54:25 | Verificar y solucionar falla en el circuito de agua y aceite en el intercambiador N3 de la fase A. | OUO6 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202508466 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202523 | 04/06/2025 14:43:07 | Solicito actualización de los diseños 6828-DF-J5287, 6928LCJ5227P, 6828-DC-J5287-P e 6928-DC-J5337-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505080. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202508457 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 14:47:30 | Fabricação de uma mesa-bancada (alumínio) para verificação de linearidade em campo de proxímeters. Fabricar também duas buchas de bronze para a mesa-bancada, com a roscas M12x1mm e M30x1,5mm respectivamente. Modelo deixado no setor MMU3. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508441 | SPG | 202418641 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202523 | 04/06/2025 09:16:01 | A fim de atender a demanda relacionada a Observação do Trabalho Seguro OTS.SMIL.2024043, solicito apoio para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula conforme propostas em anexo. O componente visa melhorar a ergonomia durante a coleta de amostra de óleo nos Autotransformadores T01, T02 e T03 da SEMD. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202619
202508407 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 10/06/2025 08:04:23 | Solicitamos verificación y/o actualización del texto de pedido de compra del material con cód. 74705 (DESACTIVADO) para solicitar compra vía SMDTC. LAMPADA; INCANDESCENTE MINIATURA; BULBO TUBULAR; ACABAMENTO CLARO; BASE TELEFONE (TT-50); TENSAO NOMINAL 60 V; CORRENTE NOMINAL 20 mA; DIAMETRO BULBO 5 mm; COMPRIMENTO TOTAL 43 mm. | IMA0 | IEQ3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável |  | Não
202508375 | AMP |  | B012D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.011-5 | 202523 | 02/06/2025 17:08:22 | Realizar a substituição da bomba devido ao desgaste do eixo, verificado em manutenção preventiva, provocado pelo roçamento do selo mecânico, realizado acabamento superficial da área afetada para possibilitar utilização do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508374 | AMP |  | B010D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.007-7 | 202523 | 02/06/2025 17:08:35 | Realizar a substituição da bomba devido ao desgaste do eixo, verificado em manutenção preventiva, necessitando o puncionamento e colagem do rolamento, para possibilitar utilização do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508373 | AMP |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202523 | 02/06/2025 17:12:57 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202508372 | AMP |  | B012D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.049-9 | 202523 | 02/06/2025 17:12:50 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202508369 | AMP |  | A004D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.047-7 | 202523 | 02/06/2025 17:10:55 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202508348 | APV |  | M027A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.013-8 | 202523 | 02/06/2025 09:44:25 | Se solicita la reposición del material "619396 - CABO TELEF INT CCI-50 2 PAR 0,5". La necesidad actual para uso inmediato es de 200 metros. Ver adjunto. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202508341 | AAT |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202523 | 02/06/2025 14:59:27 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel SE-EM (SSA 202505071), conforme los siguientes diagramas: 6928-DF-J5300-P, 6928-DF-J5303-P, 6928-DC-J5287-P. En anexo diseños marcados en campo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202508339 | AAD |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202523 | 02/06/2025 10:58:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DCJ5338P e 6928DFJ5289P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-PB, comissionado sob a SSA 202506900. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202508331 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202523 | 02/06/2025 17:11:06 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083-R02 fue observado perdida de aceite en la región de la válvula RG5. Conforme muestra imagen anexo. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508321 | AAD |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202523 | 02/06/2025 10:59:29 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC- G6836_ E (11), 6045-DC-G6842-E , 6046-DF-G6884-E . Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM05, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202523 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000173/2025 para actualización de diseños.
202508317 | APV | 202508247 | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202523 | 03/06/2025 08:15:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02UN DE VÁLVULA DE RETNÇÃO 14" COD:332500. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202508301 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202522 | 01/06/2025 15:11:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA SUBIENDO CON LA SECCIONADORA EN POSICIÓN ABIERTA. | OUO7 | MET2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508279 | SPG |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202523 | 03/06/2025 16:59:45 | Instalar as tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 03 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. As tampas foram reparadas por meio das SSAs 202402761 e 202505177. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202605
202508263 | APG |  | A005B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.005-5 | 202524 | 09/06/2025 08:15:43 | Na inspeção das estruturas do tubo de sução da U5, realizada durante parada 3A da U05, foram observadas desprendimentos e erosões, conforme relatório anexo. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508255 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:07:53 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5337P, 6928-DF-J5286P y 6928-LC-J5277P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505076. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202508243 | APV | 202508142 | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202523 | 03/06/2025 08:18:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508241 | APV | 202508143 | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202523 | 03/06/2025 08:18:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508240 | APV | 202508145 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202523 | 03/06/2025 08:18:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508239 | APV | 202508147 | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202523 | 03/06/2025 08:18:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508218 | APV | 202508146 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202522 | 30/05/2025 14:40:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508197 | AMP |  | C060A010 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L01T1 | 0189.143-0 | 202522 | 30/05/2025 14:42:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el permisivo de la correspondiente seccionadora tierra presenta defecto en la fase "R", imposibilitando su maniobra eléctrica. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508189 | AAT |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202522 | 30/05/2025 09:09:40 | REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DE CORREIAS DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA, COD:185140 (CORREIAS A55). A ATUAL POLÍTICA NÃO TEM ATENDIDO AS NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 86 un el 30/12/25
202508174 | AAD |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:47 | Atualizar desenhos 6046LCG6845E(1)R3-12, 6046DFG6885E(46)R3, 6046DCG6853E(1)R2 e 6209DCJ6813P(1)R0C referente a SSA202507137, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e conexão do cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000176/2025 para actualización de diseños.
202508170 | APV |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202522 | 29/05/2025 17:04:49 | CONFORME PARECER DE SSA:202418233, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 20UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:117323. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DOS TRAFOS PRINCIPAIS. OBS: VÁLVULA EM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME MTDFS-12234. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508167 | ALE | 202505991 | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202524 | 10/06/2025 10:42:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP05 (S/N: FJC254718LM) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202508134 | SPG |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202522 | 29/05/2025 13:02:57 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 02.6 referente ao compressor 1 do CCAR. Obs.: Falha reincidente, ver baixa da SSA 202507427 (Falha de lubrificação do compressor, provocando repique de partida). | OUO6 | MMU2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202606
202508133 | SEE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 29/05/2025 13:42:09 | Durante la ejecución PIC.ME.0082-R03 en un mantenimiento periódico 9M, durante el servicio de la sustitución de silica gel fue observado el filtro FA con daño en la parte superior conforme muestra la imagen anexada. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202605 | EDSON KIRIENCO | Identificado pequena quantidade de borra, formado por reação de água, oxidação e óleo, sobre a tampa de vedação entre a haste e a porca do êmbolo. Não identificado presença de borra nas demais regiões do êmbolo. Aspirado aproximadamente 25 litros de óleo, da parte superior do êmbolo, durante o processo de limpeza. Imagens em anexo.
202508125 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202522 | 29/05/2025 11:38:11 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel, na coluna 4, não esta acendida. OBS: As colunas 1 e 10 estão acendidas e temperatura ambiente na frente do painel está em 23.4ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202508124 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202522 | 29/05/2025 11:38:31 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel não esta acendida em nenhuma das 3 colunas. OBS: A temperatura ambiente na frente do painel está em 23.3ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202508084 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202522 | 29/05/2025 06:01:04 | Verificar motivo do acionamento do alarme "U04 TU CAJA NIVEL NC ANOR KT-04 K282", sem rearme. Obs.: SAR-04 indica nível de 90%. Fotos em anexo. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508079 | AMP |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202522 | 28/05/2025 17:47:17 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - EL.98,50 - U15" de forma intermitente no painel PS-08. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202507997 | AIM |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202522 | 28/05/2025 16:46:44 | Solicito ativação do material referente ao código de estoque 74705 de lâmpadas devido a necessidade de reposição para o Painel A (GIS). | MET3 | IMA0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202507996 | ASL |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202522 | 27/05/2025 17:01:49 | Favor gestionar reparo del motor 125 Vcc referente a la carga del resorte del disyuntor 52-B tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con defecto (con olor a quemado). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de la SSP 20250971. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202507985 | AMP |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202522 | 28/05/2025 09:16:36 | Executar o ensaio de Trip Free com o auxílio do oscilógrafo para determinar a origem do problema reportado na SSA 202414754, verificando especificamente se a anomalia decorre de falha no comando do CBS ou se é provocada por atraso no acionamento do came. Caso seja confirmado o atraso do came, identificar o componente específico responsável por essa condição. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202507976 | AMP |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202522 | 29/05/2025 13:43:01 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PANALES DE CORTINA DE AGUA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507975 | APV |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202522 | 29/05/2025 13:42:51 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PANALES DE CORTINA DE AGUA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507969 | AMP |  | B011K003 | QUADRO PAI-11 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.013-5 | 202522 | 29/05/2025 13:42:37 | Verificar y solucionar lampara de indicación "PANEL ENERGIZADO 220 VCA" apagada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202507952 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 27/05/2025 10:55:25 | Solicitamos compra de tres (03) Medidores de energía ION 9000 con sus accesorios para aplicación inmediata. Con código de almacén 719785, 719786 y 719787 (totalizando 3 de cada código). Este equipo ira a sustituir los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700 y planificación de sustituir 2 medidores de 50 Hz y dos medidores de 60Hz. | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável |  | Não
202507935 | AMP |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202522 | 26/05/2025 22:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507897 | AAT |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202522 | 26/05/2025 13:43:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5304-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202507894 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202522 | 27/05/2025 07:23:19 | SANAR PERDA DE ÓLEO PELO CONJUNTO (TIRANTES, PORCAS E PLACA DE APOIO) DOS BINÓCULOS 04, 05, 14 E 15 DETECTADOS DURANTE O PD 9M, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO POLIURETANO CONFORME INDICADO NA FIGURA EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202606 | ALEXANDRE BUZANELLO
202507876 | AAT | 202507779 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 26/05/2025 09:58:47 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de señales conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507847 | AMP |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202522 | 27/05/2025 10:25:42 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "INTERC BARRA INT 05A12 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ", aceptando rearme. | OUO5 | MET3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202507838 | AAT |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202521 | 25/05/2025 23:40:48 | Verificar y solucionar pérdida de agua por la pileta de la central evaporativa de la UG05. | OUO5 | MAM3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202536 | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AT202507728. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507828 | ADM |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202521 | 24/05/2025 00:01:11 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el voltímetro referente al vano de la línea IPU FI3 se encuentra indicando aproximadamente 0 kV en la posición ¨AB¨, discrepante a la medición de las demás fases. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507816 | SAS |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202522 | 26/05/2025 06:34:05 | Durante a abertura da comporta, após PD 9M, verificado vazamento de óleo pela tubulação de retorno. Realizado um reaperto na flange que reduziu significativamente a perda. Após a abertura total da comporta, foi drenada a tubulação de retorno. Como o vazamento não afeta o fechamento e reposições da comporta, substituir o o'ring da tubulação no próximo PD. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202605 | EDSON KIRIENCO | Substituído o'ring e parafusos dos flanges da tubulação de retorno de óleo do tanque de expansão do servo, tanto da cota 225 como da cota 214. Após teste de pressão do óleo comprovado boa estanqueidade do sistema.
202507804 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 23/05/2025 16:28:18 | Atualizar desenho 6926DCA9193P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas para computadores e TVs no primeiro piso do laboratório eletroeletrônico da área industrial. SSA 202506877. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202507768 | SPG |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202521 | 23/05/2025 11:39:57 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202606
202507766 | AMP |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202521 | 23/05/2025 11:41:09 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507764 | AMP |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202521 | 23/05/2025 11:40:22 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507763 | AMP |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202521 | 23/05/2025 11:40:40 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507745 | SPG |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202521 | 23/05/2025 14:31:53 | Durante recorridos del Grupo de Trabajo, identificado un riesgo operativo asociado al movimiento horizontal de translación del aparejo monovía del pozo de la turbina de las unidades generadoras, según se relata en anexo. Se solicita parecer técnico sobre la posibilidad de implementar un mecanismo de seguridad (eléctrico o mecánico) que impida el paso del aparejo de un tramo de riel a otro cuando no se garantice la continuidad entre los rieles fijo y móvil. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202743
202507686 | AIM |  | R025I002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.056-1 | 202521 | 22/05/2025 14:03:19 | Durante la inspección realizada por el grupo de seguridad de la SM.DT (inspección realizada en cota 144 montante) se observo que el nuevo predio del edificio de producción posee 2 salidas de emergencia las cuales no tienen rampa para personas con movilidad reducida (Fotos en anexo). Favor providenciar construcción de dichas rampas. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507679 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202521 | 22/05/2025 14:04:00 | Durante la inspección realizada por el grupo de seguridad de la SM.DT (inspección realizada en cota 144 montante) se observaron 2 franjas peatonales que no poseen rampa de bajada para carros de herramientas frente al edificio de producción(U9 a U9A) obligando a los pedestres a cruzar en lugares donde no existen franjas peatonales, Favor realizar la instalación de una rampa adecuada para el transito con carros de herramientas. (Fotos en anexo). | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507676 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 21/05/2025 16:08:01 | Solicitamos la adquisición de los materiales indicados a continuación: 720408 - 10 unidades 720409- 10 unidades 720410- 76 unidades 720411- 2 unidades La necesidad de adquirir estos materiales obedece a que se ha detectado que será necesaria la aplicación inmediata de estos microdisyuntores en los tableros ULP (50 y 60 Hz), LLP (50 y 60 Hz) y ATLP (50 y 60 Hz). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.9 | Programável |  | Não
202507666 | AAD |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 21/05/2025 14:19:03 | Durante ejecución de la SSA 202503576 (realizar puesta en marcha del PSDF-01), Se encontraron algunas inconsistencias en el diseño proporcionado por IEQ1. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a ENEE.DT vía correo para revisión de ambos documentos con el contrato 4500069281, conforme anexo. Contemplando los nuevos tags del parecer técnico de la SSA 202507508.
202507660 | SPG |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202521 | 21/05/2025 13:59:05 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202608
202507659 | AAD |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202521 | 21/05/2025 14:19:18 | En atendimiento a SSA 202506813 de parecer técnico, fueron modificadas las identificaciones de los cables que salen del panel PSDF-15 a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisar los documentos indicados vía correo (ver anexo), para ser gestionado con el contrato 4500069281.
202507641 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 23/05/2025 07:20:04 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE ÓLEO DE CORTE PARA USO NA ROSQUEADEIRA ROTHENBERGUER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202619
202507635 | AMP |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202521 | 21/05/2025 08:15:26 | Durante próximo PD 3S reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507633 | AMP |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202521 | 21/05/2025 08:15:38 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507612 | SCS |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202521 | 20/05/2025 23:32:08 | Verificado vazamento de água entre as palhetas 7 e 8. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Actividad ejecutada con la SSA 202505498 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507603 | AMP |  | B010E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.012-3 | 202521 | 20/05/2025 16:20:57 | Verificar causa del manómetro estar discrepante con respecto a los demás, marcando cerca de 10. | OUO2 | MMU2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não
202507573 | AMP |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:33:23 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG01. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507572 | AMP |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202521 | 21/05/2025 08:15:49 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507570 | SPG |  | B013D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.007-3 | 202521 | 20/05/2025 16:33:15 | Solucionar pérdida de aire por la conexión interna de la válvula de dreno de condensado del acumulador. | MMU2 | MMU2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202606
202507560 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 20/05/2025 10:44:22 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla de accionamiento del disyuntor 52.1.14 por otra de mismas características proveída por el fabricante. No fue posible solucionar problema de rearme del disyuntor por eso fue emitida la SSA:202513265 para IEQ2 solicitando P.T..
202507549 | APG |  | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202521 | 20/05/2025 09:39:02 | Estação de Porto Meira STH esta ficando sem leitura do sensor de nível, prolongar tubulação visando rebaixar sensor. Nivel de referência = 6,50m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507488 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 19/05/2025 16:10:32 | Reponer al stock máximo el material 119512 - MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 6,6KW 60HZ. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202507487 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 19/05/2025 16:10:39 | Reponer al stock máximo el material 119482 - MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 1,2KW 50HZ | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202507479 | AMP |  | A003B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.003-3 | 202521 | 19/05/2025 15:52:31 | Durante inspeção em manutenção 9M, constatou-se vazamento na válvula 18DC, conforme video em anexo | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507476 | SPG |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 19/05/2025 15:15:22 | Luego de la instalación del panel PSDF-01 SSA 202503576, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-01 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU010002 y CU010008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-01 que interconectan con el panel QCI-01 (cable CU010002) y el panel CVD-01 (cable CU010008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608
202507458 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202521 | 19/05/2025 14:49:51 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADO TRINCA NOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CHAPA DEFLETORA SUPERIOR DO ROTOR DA GAVETA 4 FECHADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507424 | SPG |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202520 | 14/05/2025 12:00:18 | Verificado ruído anormal no motoventilador M2 do sistema de ventilação do anel coletor. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202608 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202507401 | AAD |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202520 | 13/05/2025 14:57:51 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-15202-E en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507198. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000397/2025 para actualización de diseño.
202507397 | ASL |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202520 | 13/05/2025 14:48:57 | Durante el atendimiento de la SSA 202506817 encontrado PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL (cód. alm. 717205) con defecto aparente de la fuente interna. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202507378 | AAD |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 14:49:52 | Atualizar desenho 5203-DF-A0324-P R1 folha 22, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-13 (SSA 202507269) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202507372 | ADM |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202520 | 13/05/2025 11:09:18 | Durante ejecución de la SSP:20250984, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-0804 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de resistores de aquecimento (por mmu3), rolamentos do motor, ventoinha e correias alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA DERIVADASSA 202515620(MEG2). TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616.
202507366 | AMP | 202507364 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 15:43:39 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507361 | AMP | 202507358 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 15:45:47 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202507340 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202520 | 13/05/2025 06:57:25 | Solicito actualización de los diseños 6209-LC-7253-E (hoja 09), 6209-DC-7431-E (hoja 37) y 6242-DF-87959-P, conforme diseños adjuntos, correspondientes a la conexión del intertrabamiento de la seccionadora de tierra del cubículo 2 del cuadro SE-EM con el disyuntor 52-30 del QP-02 (SSA 202507159). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202507316 | AAD |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202520 | 13/05/2025 14:50:26 | En atendimiento a SSA 202505549, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-15. Modificada también conexión del cable AU15-1105 proveniente del ULP-15 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico.. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000134/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados.
202507310 | AMP |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202520 | 12/05/2025 15:35:59 | Para evitar daños en la infraestructura de los sensores de posicion, substituir los 8 trechos de electroducto flexible que descansan sobre la estructura del generador en la region de la cruceta inferior por electroducto rigido de 1" fijado con abrazaderas conforme efectuado en la Unidad 15. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507308 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202520 | 12/05/2025 15:36:08 | Para evitar daños en la infraestructura de los sensores de posicion, substituir los 8 trechos de electroducto flexible que descansan sobre la estructura del generador en la region de la cruceta inferior por electroducto rigido de 1" fijado con abrazaderas conforme efectuado en la Unidad 15. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507252 | AMP | 202507220 | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202520 | 13/05/2025 08:29:38 | Solicitamos apoyo en la realización de ensayo de liquido penetrante y reparación por medio de soldadura de la tubería agrietada conforme especificado en la ssa matriz. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202507227 | SAD |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202519 | 11/05/2025 23:31:03 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU CONMUTADOR TAP/NIV CAJA TENSION CC". No painel KT-09 está acionando "FALTA TENS. CC CIRCUITO DE CONTROL Y SUPERVISION". | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaios nos circuitos de alimentação CC e no supervisor de tensão, não sendo identificados defeitos. Durante os testes ao término da manutenção trissemestral não ocorreram atuações de alarmes, ficando o equipamento em condições normais de operação.
202507220 | AMP |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202519 | 10/05/2025 17:38:30 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de agua pura a través de la soldadura localizada entre las válvulas SV22 y DC66. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202529 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Refeito a aplicação de Belzona 1212 sobre a trica com chapa de reforço sob medida com abraçadeira metálica, em caráter provisório ate o reparo definitivo por processo de soldagem. A aplicação apresentou resultado satisfatório ate o presente momento. Nota previsão de PD abril de 2026. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507196 | APG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:15 | Solicitamos apoio para escavar no pátio da SEMD e possibilitar a retirada dos eletrodutos danificados embutidos no solo. Desenho da localização da escavação em anexo. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202507194 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:16:11 | Realizar a normalização do circuito 52.2/QIE-5A, que alimenta o projetor L17E. Cabos de alimentação do projetor encontram-se em curto-circuito dentro do eletroduto. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202507181 | AAD |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:07 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en archivos técnicos de los diseños 6255DF97811P, 6255MF97803P, 6255DF97813P. Referentes a la sustitución del disyuntor posición 52-109 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02 efectuado en ejecución de la SSA 202505419. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202507147 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202520 | 12/05/2025 07:26:46 | Solicito atualizar desenhos: 6255-DF-97806-P(1)R13, 6255-DF-97808-P(1)R6, 6255-MF-97802-P, conforme anexo, referente a alimentação do ar condicionado da UPS e SCADA; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202505418. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202507145 | AAD |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 09/05/2025 11:05:30 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0321P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202507070, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202507135 | AAT |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202519 | 09/05/2025 07:29:49 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5305-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507113 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 10:01:28 | Disponibilizar peças sobressalentes para a bombas modernizadas, da Sulzer e Imbil listadas no anexo, que não estão contempladas no contrato (45000655730) para substituição de bombas, para possibilitar reparo e manutenção dos equipamentos restantes . | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202610 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA
202507110 | AAT |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202519 | 08/05/2025 16:24:01 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025, liberar acesso aos alertas e dashboard para supervisão do novo STH pelas equipes da OP.DT, bem como configuração de nova política de notificações relativa aos pontos do STH para envio em canal do MS Teams da Operação. | OUO0 | IEE4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não
202507075 | AIM |  | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202519 | 07/05/2025 23:35:38 | Verificar y solucionar infiltracion de agua en la parte inferior de la escotilla de la caja espiral, estando la unidad generadora conetada al sistema. | OUO6 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507060 | ADM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 08/05/2025 06:57:16 | Solicito parecer técnico sobre a gestão da troca do módulo Expert Vibro K200 em garantia, que apresentou falha de comunicação. O módulo avariado foi trocado durante a execução da SSA 202506729. Módulo entregue para o Eng. Hugo Maurício Zarate (SMIE). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA para test en una unidad de 50Hz, para comprobar si la falla de comunicación persiste.
202507036 | AMP |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202519 | 07/05/2025 11:02:08 | Verificar y solucionar pérdida de aire por la válvula de entrada de aire al correspondiente acumulador. | OUO1 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202507026 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202519 | 07/05/2025 11:02:59 | Verificar y solucionar las siguientes anomalías: *Discrepancia en la temperatura del aceite de la fase R indicada en el ION (59.07 °C), con la indicada en el KT-04 (50 °C) y con las demás fases. *Fluctuaciones bruscas en la indicación de temperatura del aceite de la fase S, de 42.28 °C a 50.58 °C. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507016 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202519 | 07/05/2025 11:03:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507012 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado defecto en el relé k256, será necesario sustituir dicho relé en una próxima parada, código de stock 100919. Obs: no afecta en las indicaciones de falla en el scada y en la ULP. AT: 202504199. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507007 | AMP |  | A001J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-01 FASE S | 0045.008-1 | 202519 | 07/05/2025 11:04:09 | Verificar y solucionar pérdida de agua en el correspondiente intercambiador de calor, estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507005 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:17 | Atualizar desenhos 6242-DF-88083-P C2 folha 1/2, 6242-DF-87959-P R3 folha 1/1, 6242-DF-88084-P C2 folha 2/2, 6209-DC-7431-E R3 folha 37/39, 6209-LC-7253-E R5 folha 44 e 6242-DF-87630-P R8 folha1/1 conforme anexo, referente à substituição do relé de proteção Siemens 7SK88 pelo relé Basler BE1-851 e posterior conexão do cabo N5XG002 no disjuntor (SSA 202506065 com parecer técnico descrito na SSA 202506422 (D) ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202507004 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:52:24 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202507003 | APV |  | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 07/05/2025 07:35:01 | Verificar motivo de temperatura de sala 126 (Filtro de impresión 3D) a 28°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202602 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado dumper inoperante, y no existen unidades disponibles compatibles en almacenes, emitida SSA 202600975 para compra.
202506992 | AAT |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202519 | 07/05/2025 10:17:33 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5352P y 6928-60-J5353P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505079. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202506991 | AAT |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:41 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5351P y 6928-60-J5354P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505072. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202506977 | AMP |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202519 | 07/05/2025 11:04:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza, detectado perdida de aceite en la salida del capilar del relé buchholz, instalado tapa en el mismo, solucionado perdida de aceite. no fue posible reinstalar el dreno por falta de stock de niple compatible, será solucionado en un MP más prolongado. Ejecutado durante MP9M. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202506972 | AAD |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202519 | 06/05/2025 15:25:46 | Atualizar os desenhos 6209DC07458E e 6248DF96141E, referente à conexão dos cabos de alimentação do painel TB-CA, conforme SSA 202505982. Garantir disponibilidade no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506966 | APV |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202519 | 06/05/2025 14:58:33 | Solicitamos la reposición de stock con prioridad de los materiales códigos 714336, 714337 y 714338. Plazo de utilización previsto en 45 días. Solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202506950 | AMP |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202519 | 06/05/2025 09:30:58 | Verificar y solucionar led de indicación de funcionamiento del K38 apagado. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202506933 | ASO |  | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202519 | 06/05/2025 14:40:41 | Solicitamos apoio para envio de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 para conserto, pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202506899 | AAD |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:48 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0313P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202506741, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños
202506886 | ASL |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 05/05/2025 16:24:43 | Enviar para reparo relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506881 | AMP |  | B010N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.012-0 | 202519 | 06/05/2025 08:56:49 | Durante a realização da manutenção preventiva mecânica - SSP 20250613 - foi observado que a conexão entre o cabo e o trilho estava danificado. Obs.: Mais detalhes no arquivo anexo. | MMU2 | MEG1 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506838 | AMP |  | A001B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.001-8 | 202519 | 05/05/2025 00:14:14 | Realizar identificación de los intercambiadores de calor, ubicados en la elevación 90 aprox. Extensivo para los 4 intercambiadores. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202506835 | AMP |  | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202518 | 04/05/2025 11:12:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de función en el correspondiente anunciador, la banderola 48 (SVP Falla de Alimentación) no se enciende. OBS: Verificada correcta funcionalidad de la lámpara al realizar test de lámparas. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506778 | AMP |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202518 | 30/04/2025 10:44:43 | Providenciar o carregamento do IHM-P com as modificações de telas, realizadas no INTERACTX, em atendimento a execução das SSAs 202501289, 202210793, 202505858 e 202504412. Em anexo, back up gerado com as alterações das respectivas SSA executadas. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202506734 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 16:03:58 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-10, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506733 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:04:05 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-08, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506732 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202518 | 29/04/2025 16:04:12 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-01, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506725 | AMP |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202518 | 29/04/2025 14:46:18 | Realizar limpeza e caso necessário repintura das réguas de nível jusante, localizada no canal de fuga na unidade 01. | OUO5 | MCI2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202506674 | AAT |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202518 | 29/04/2025 13:58:00 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84912-P e 6209-DC-7714-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505782. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506672 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202518 | 29/04/2025 08:29:43 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84911-P e 6209-DC-7707-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505781. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202506657 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202519 | 05/05/2025 11:21:27 | Solicito apoio para elaboração de projeto de guardacorpo para instalar em alçapão de acesso a escada marinheiro localizado próximo ao elevador E30. Imagens em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | ANDRE CESAR SHIRANE | Demanda encaminhada à Engenharia de Projetos através da SDE-0105.
202506647 | AMP |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202518 | 28/04/2025 16:45:47 | Verificar e solucionar indicação acima de 540 kPa no manometro correspondente ao compartimento A50-2C. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202506617 | APG | 202505491 | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202518 | 28/04/2025 15:17:02 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre velocidad de reacción del desenrolador de cabos durante traslación del limpiarejas. Medidos valores (mA) del inclinómetro verificando correcta operación del mismo. Verificado actuación de sensores inductivos por excesiva tracción del cable, lo que provoca detención de la traslación en punto 2 y 3 Observado en SSA Matriz. Anexo imágenes de la lectura del inclinómetro. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202506608 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 29/04/2025 09:35:26 | PROVIDENCIAR REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE PRESSOSTATO CÓDIGO 710705, USADO NO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES 9A/18A EM FUNÇÃO DO ATUAL NÍVEL DE ESTOQUE (ZERO). | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável |  | Não
202506591 | SPG | 202503884 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 09:05:55 | Solicitamos configuración y liberación de acceso de la notebook provista por VOITH a través del contrato 4500067514 al servidor del sistema SVP (OnCare) (acceso a las VMs 1, 2 y 3). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202531
202506478 | SPG |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202517 | 25/04/2025 14:14:31 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA ELIMINAÇÃO DO PAINEL DE RESFRIAMENTO DE COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL (16CP). EMITIR SSA PARA REMOÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. OBS: APARENTEMENTE O SISTEMA ESTA DESTIVADO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618
202506461 | AAD |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202517 | 24/04/2025 17:04:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6475-DF-A8279-P R3 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F3, 6475-DF-A8280-P R11 F1 e 6475-DF-A8282-P R2 F1 referente instalação de sensor PT-100 e controlador de pré-aquecimento do GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA SEMD . Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida nueva SRA-IB-000255/2025 para correción de detalles en el diseño 6475-DF-A8280-P.
202506449 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202517 | 24/04/2025 12:01:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~700A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE S, NA IHM CORRESPONDENTE À MESMA FASE. (FASE R ~760A, FASE S ~50A, FASE T ~770). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado aplicación de corriente en el circuito de medición de los IONS, observado que el circuito del ION de la fase S no mide la corriente correctamente, será necesario llevar el ION de la fase S al laboratorio para una inspección general. AT: 202504199. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506385 | SPG |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202517 | 23/04/2025 11:19:44 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20255356 SE ENCONTRO 1 AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 5, SENTIDO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202606
202506277 | APV |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202517 | 22/04/2025 07:17:28 | En función de la falla recurrente del material, solicitamos reposición urgente al nivel de stock máximo del material cod 669563, que se encuentra sin stock. Además solicitamos que como máximo el material se mantenga en stock 5 años ya que las propiedades del material pueden deteriorarse. Nota: La falla o no reposición del material puede impactar la generación de energía. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável |  | Não
202506249 | ASL |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 21/04/2025 16:26:51 | Gestionar reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506235 | AAD |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:10 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9524P(5)R7 y 6018DFC9524P(6)R3. Referencia SSA: 202501261. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000232/2025 para revisão as-built de documento no SATedms.
202506216 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:48:59 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-08 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência do sinal de: - Vibração Absoluta Axial Tampa da Turbina - Mancal Guia Turbina; - Vibração Relativa - Cruzeta (Mancal Combinado); | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506215 | AIM | 202506176 | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202517 | 21/04/2025 10:56:19 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a la infiltración de agua entre la conexión de la tubería y la pared, próximo a la válvula 18DC. Fotos en anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202542 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada inspeção no local em conjunto com ISI1. Emitida SSA para verificação da origem da água infiltrada (202506526).
202506212 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202517 | 21/04/2025 09:49:19 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-10 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Abs. X - MGT; - Vibração Abs. Y - MGT; - Vibração Abs. Axial Tampa da Turbina - MGT; - Vibração Abs. X - MC; - Vibração Abs. Y - MC; - Vibração Abs. X - MGS; - Vibração Abs. Y - MGS.; | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506207 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:49:28 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-01 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Relativa X - Mancal Combinado; - Vibração Relativa Y - Mancal Combinado; - Vibração Relativa X - Mancal Guia Superior; - Vibração Relativa Y - Mancal Guia Superior. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506197 | APV |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202517 | 21/04/2025 13:57:21 | Efetuar a substituição do feixe tubular e montagem do trocador de calor água/óleo no Compressor N4 de KV-2. Obs.: O componente foi utilizado no Compressor N1 em KV-2. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202506179 | AMP |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202516 | 19/04/2025 22:25:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador suplementar da fase T está conectando fora do ajuste, conforme anexo. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202543 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado prueba funcional del termómetro local del devanado AT, observando accionamiento en 80°C y retención 65°C. En el próximo mantenimiento preventivo de mayor periodicidad deberá ser ejecutado ensayo de imagen térmica de los termómetros de indicación remota. AT N°202509002 relacionada. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506176 | AIM |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202516 | 19/04/2025 17:40:55 | Verificar corrosão da tubulação próximo a válvula 18DC, causando infiltração de água entre a conexão da tubulação e a parede. Fotos anexas. | OUO5 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202506158 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202516 | 18/04/2025 05:55:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo vazamento de água na tubulacao de água de fuga localizada entre as palhetas 17 e 18. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202506126 | AMP |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202517 | 21/04/2025 10:26:18 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506124 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202517 | 21/04/2025 10:29:03 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506122 | AMP |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202517 | 21/04/2025 10:31:06 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506121 | AMP |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202517 | 21/04/2025 10:31:50 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506120 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202517 | 21/04/2025 10:32:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506115 | AMP |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506114 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:32 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506113 | AMP |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202517 | 21/04/2025 10:35:13 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506112 | AMP |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202517 | 21/04/2025 10:35:41 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506110 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202517 | 21/04/2025 10:36:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506103 | APV |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202517 | 21/04/2025 13:50:21 | Substituir nó escravo com falha de comunicação intermitente detectado através da SSA 202504214, correspondente a fase "B" do compartimento A33-1. Instalar novo nó escravo a ser provido por intermédio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506100 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:43:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que o interruptor da sala de depósito de limpeza do segundo pavimento encontra-se com defeito intermitente de acionamento. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202506075 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202516 | 15/04/2025 15:53:37 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506068 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202516 | 15/04/2025 15:54:02 | Solicito actualización del diseño 6708DFA6484P pág.1 y pág.2, referente a la modificación realizada en el CLF-17 según la SSA: 202505461, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202506052 | AIM | 202506033 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:28 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável |  | Não
202506051 | AIM | 202506034 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:49 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável |  | Não
202505991 | AIM |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202516 | 14/04/2025 13:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=170379550] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | erificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)).
202505987 | AMP | 202505894 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:03 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU9A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-9A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202505920 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 17:09:48 | Confeccionar/Elaborar un nuevo equipo para la purga de aire del circuito hidráulico del mecanismo de accionamiento de los interruptores de 500 kV de la GIS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505904 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 11/04/2025 16:52:54 | SOLICITO FABRICAR SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO DE 3 BICICLETAS DE USO DOS SUPERVISORES DOS SETORES DA SMMA.DT. SUPORTE FICARÁ LOCALIZADO NA COTA 131 PRÓXIMO AO ELEVADOR E13 E DEVE SER SIMILAR AO UTILIZADO PELA EQUIPE DA CCR, LOCALIZADO NA COTA 139 (ANEXO). | MAM1 | MMU3 | ROGELHO PARAVIZI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202505902 | AMP |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202516 | 15/04/2025 07:32:25 | Verificar y solucionar ruido anormal intermitente proveniente del ventilador interno del módulo "001CE" localizado en el tablero PIB-9A-3. | OUO1 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202505894 | AMP |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202515 | 11/04/2025 16:33:28 | Solicitamos certificar conexión del cable AU9A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100098A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-9A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505826 | APG |  | A019C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.322-6 | 202515 | 11/04/2025 05:56:50 | Verificar y solucionar pérdida de agua debido a una fisura en la conexión del manómetro asociado a la válvula 06EC de la U9A. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202505814 | AIM |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 17:05:17 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 1 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505808 | AMP | 202418290 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202515 | 11/04/2025 06:54:52 | - Carregar o arquivo .CID no IED PA5T04 - gerado na SSA 202505806. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505807 | AMP | 202418290 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202515 | 11/04/2025 06:55:21 | Alterar os pontos assinados pelo IED PP5T04I1 no GooseReceive oriundos do IED PP5T04I2. - Retirar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind03 (.stVal) e ANN.IN1GGIO14.Ind04 (.stVal) - Adicionar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind01 (.stVal) e ANN.IN1GGIO14.Ind02 (.stVal) - Carregar o arquivo .CID no IED PP5T04I1. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505806 | AMP | 202418290 | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202515 | 11/04/2025 06:55:37 | Alterar os pontos publicados no Dataset do IED PP5T04I2. - Retirar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind03 (.stVal e .q) e ANN.IN1GGIO14.Ind04 (.stVal e .q) - Adicionar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind01 (.stVal e .q) e ANN.IN1GGIO14.Ind02 (.stVal e .q) - Carregar o arquivo .CID no IED PP5T04I2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505796 | ASL |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 11/04/2025 09:07:35 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505790 | ASL |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 15:07:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505788 | ADM | 202505780 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:46 | Solicitamos parecer quanto à baixa isolação do busduct no lado de saída de fase, detectada durante MP3A. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida solicitud de inspección termográfica.
202505777 | APV |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202515 | 11/04/2025 08:41:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01UN DE DIAFRAGMA DE VÁLVULA DILÚVIO INBAL COD:715056. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202505757 | SEE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202515 | 10/04/2025 11:03:59 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-13121, SSA 202505372. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000396/2025 para actualización de diseño.
202505749 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:12:06 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi identificado 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 2 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505737 | AMP |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202515 | 10/04/2025 05:41:24 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante, referente al cubículo de excitación inicial. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202505686 | AIM |  | R055H003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.040-5 | 202515 | 09/04/2025 14:06:28 | Providenciar una plataforma adecuada que permita acceder al panel del Conmutador de TAP de los transformadores R05 y R0X, a fin de realizar la maniobra de cambio de TAP con manivela de manera segura y sencilla. Fotos en anexo | OUO7 | MCI1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202505684 | SEE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202515 | 09/04/2025 13:46:16 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083, se detectó un aumento anómalo de nivel en el tanque de 3000L. Favor verificar y solucionar. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202612 | EDSON KIRIENCO
202505665 | AAD |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202515 | 09/04/2025 11:03:17 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los siguientes planos N° 6217-DF-J4959P ,6217-DF-J4960P, 6217DFJ4970P, 6258-DC-J4954P, 6258-LC-J4954P conforme anexo. SSA Ref. 202502480, 202502483, 202502479. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000100/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202505597 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:39 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505593 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202515 | 08/04/2025 15:08:07 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505590 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202515 | 08/04/2025 15:07:46 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505338 | AAT | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202514 | 04/04/2025 16:11:55 | Realizar gestão de reparo em garantia do relé PL300 (código estoque 717382), adquirido pela SMDTC-944. Relé já enviado para reparo pelas SSAs 202224426 e 202401225. No dia 21/03 o relé foi instalado no cubículo 52-A5 e foram realizados testes funcionais verificando sua correta comunicação com o sistema SCADA. Após algumas horas de funcionamento o rele voltou a apresentar falha de comunicação e o display começou a piscar (SSA 202504301). | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202505336 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202514 | 04/04/2025 16:01:43 | Verificar actuación de la alarma 'U06 EXCITACION CONDICION ANORMAL", quitando la condicion de listo para operación de excitación, con rearme inmediato. Obs.: Verificado varias actuaciones durante un periodo de tiempo, conforme grafico en anexo. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202505124 | ACS | 202504852 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 02/04/2025 17:10:29 | Inspeccionar las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), donde fue detectado un punto caliente durante la termografía del SSP 20250674. Los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. Solicitar apoyo de ILA1, "MARTINEZ MARTINEZ AZARIA" para realizar la tarea; el mismo detecto el punto y expreso estar dispuesto a acompañar. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505122 | AMP | 202504299 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202514 | 03/04/2025 07:46:48 | Solicitamos apoio para solucionar motivo do não fechamento da válvula de isolação automática do acumulador ar-óleo, (20QT), identificado durante procedimento de preparação de partida da UG. O problema já se estende desde julho de 2024 de forma intermitente e já foi substituída a solenoide BC. SSA's associadas a esta ocorrência: 202411413; 202411770; 202417214. | MMU2 | MEL1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202505108 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202514 | 04/04/2025 10:04:49 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505066 | ASL |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202514 | 04/04/2025 10:05:41 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505043 | AMP |  | A006D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.006-9 | 202514 | 02/04/2025 11:37:37 | Inspeção interna SSP 20250456 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504988 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202514 | 01/04/2025 18:08:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de nivel de agua del tanque RWR se encuentra en 0%. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504964 | ACS |  | C037 | BAY DA U06 - GIS 50 HZ |  | 202514 | 01/04/2025 15:32:37 | Conforme SSA 202503169 ejecutada (STE), se solicita la correspondiente verificación, monitoreo y registro de cualquier anormalidad que se presente con las tapas de seguridad instaladas hasta el próximo PD de esta unidad prevista para Dic/2025. El objetivo se basa en obtener informaciones para los ajustes y/o modificaciones que se requieran para mejorar el proyecto. Se sugiere el acompañamiento periódico de por lo menos una vez al mes para esta tarea de inspección. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202524 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção nas referidas tampas. Não encontrado anormalidades.
202504957 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 11:22:52 | Adquirir 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico para utilizações emergenciais e reposição das perdas por vazamentos ocasionais nos Transformadores de Potência e Equipamentos da SEMD. O óleo será armazenado em nossos tanques localizados nos KWs da Elevação 98. Atualmente existem aproximadamente 20.000 litros de óleo novo em nossos tanques. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2461 para aquisição de 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico. Aguardando provisionamento.
202504938 | SPG | 202504860 | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 02/04/2025 10:40:55 | Solicitamos Parecer Técnico referente a situação levantada durante a execução da SSP 20253508 onde foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202615
202504929 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 16:48:34 | Actualizar diagrama de interligación conforme diseño marcado en campo, referente a SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitada nueva revisión de diseño en función al parecer de la SSA 202507502. Ver correo complementar con las marcaciones realizadas.
202504922 | AIM |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202514 | 01/04/2025 13:55:23 | Verificar motivo pelo qual o motor do filtro do comutador não permanece acionado por 30 minutos após as comutações de TAP. Problema foi detectado durante execução da SSP20255033. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504914 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202514 | 01/04/2025 10:53:20 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite dentro del cubículo del respectivo interruptor, fase "S". | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202504897 | ASL |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 01/04/2025 14:08:54 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504890 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:10 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504888 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:19 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504886 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 08:03:45 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado nuevo correo solicitando nuevas alteraciones conforme SSA 202512326. Ver anexo correo con las marcaciones en las págs. 5 y 9.
202504883 | AMP |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202514 | 31/03/2025 20:21:19 | Verificar accionamiento de la alarma "U9A SUPERV/CONTR GPP CONVERSOR 125/24VCC A2 ALIM NC FALLA" con rearme inmediato. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202504882 | APG |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202514 | 31/03/2025 17:49:50 | Verificar e sanar motivo da presença de água proveniente do teto na cota 131 (eixo AB). Água caindo próximo dos motores das bombas da central evaporativa da U.07. (chovia no momento da inspeção) | OUO5 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202504860 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 01/04/2025 08:59:44 | Durante a execução da SSP 20253508 foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504804 | ASL |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 31/03/2025 13:59:10 | Solicito gestionar el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504793 | AMP |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202514 | 31/03/2025 09:50:18 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504792 | SEE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202514 | 31/03/2025 09:50:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202606 | STALDER DIAZ IVAN
202504791 | AMP |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202514 | 31/03/2025 09:50:33 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504790 | AMP |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202514 | 31/03/2025 09:50:56 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504788 | AMP |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202514 | 31/03/2025 09:44:42 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504786 | AMP |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202514 | 31/03/2025 09:51:13 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504784 | AMP |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202514 | 31/03/2025 09:51:30 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504783 | AMP |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202514 | 31/03/2025 09:51:38 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504727 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202513 | 30/03/2025 18:14:37 | Verificar y solucionar ruido anormal en la válvula de agua bruta SV6, perteneciente al sistema de agua pura. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202504717 | ACS |  | G005A005 | SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 0191.058-8 | 202513 | 29/03/2025 11:26:26 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora a4L03. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202504716 | ACS |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202513 | 29/03/2025 11:26:58 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora 34L44. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202504702 | AAD |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:25 | En atendimiento a SSA 202416087, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000107/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido revisión de la pág. 73 del mismo diseño conforme anexo.
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva.
202504698 | AAT |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202513 | 28/03/2025 16:36:37 | Durante manutenção 9M da unidade no dia 28/03/2025, foi encontrado um ponto de descarga elétrica entre as chapas das guias de ar do estator, na região do terminal T3. Fotos do local em anexo. | MMU1 | MMU1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202603 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | FUE REALIZADO EL MONTAGE ATRAVEZ DE SOLDADURA DE LOS 132 SOPORTES PARA LA FIJACION DE CORDONES CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIZACION , EN LA GUIA DE AIRE SUPERIOR DEL ESTATOR PROXIMO A LAS SALIDAS DE FASE Y NEUTRO T1, T2, T3, T4, T5 Y T6 DEL GENERADOR , PARA EVITAR FUTURAS DESCARGAS ELECTRICAS , VOLVIENDO A QUEDAR LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202504683 | AAT |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202514 | 02/04/2025 07:46:03 | Se observan tres puntos con desprendimientos con una profundidad de entre 4 y 5 cm. En las losas Lc27b, Lc31d y Lc27e. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504617 | AMP |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202514 | 31/03/2025 14:28:50 | Realizar sustitución de la válvula de alivio F13. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504614 | SEE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202515 | 08/04/2025 16:47:14 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas 125A nas Un13 e Un17, elev.111, barragem principal, SSA 202501235. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000382/2025 para actualización de diseños.
202504612 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 27/03/2025 16:34:50 | Solicito gestionar el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504603 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 14:03:57 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504545 | ADM |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202513 | 28/03/2025 08:17:02 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador "VVT-0310". | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202532 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor, desmontagem do ventilador , enviado "chapa espelho" conforme SSA202512670, E FABRICAÇAÕ DE EIXO NOVO SSA202512673, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202512670. AT:202506781. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202504484 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202513 | 26/03/2025 09:38:21 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la región de la brida de la tubería de retorno, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504483 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202513 | 26/03/2025 09:39:22 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la parte inferior del visor de aceite del tanque de 3000L, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504480 | SEE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202513 | 26/03/2025 09:39:54 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la parte inferior del visor de aceite del tanque de 3000L, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202606 | EDSON KIRIENCO
202504479 | AMP |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202513 | 26/03/2025 09:41:05 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite por FR-VR6 filtro de retorno, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504456 | ASL |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202513 | 25/03/2025 14:24:54 | Providenciar reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504451 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:50:46 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504450 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:51:06 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504435 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 09:29:04 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504433 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202513 | 25/03/2025 09:29:22 | Actualizar los diseños 6209-LC-7706 y 6209-DC-07706, conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0134 (tablero SVP-01) al disyuntor 721-25 del QB-01 (SSA 202503740). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202504426 | AAT |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202513 | 25/03/2025 08:07:55 | Actualizar los diseños 6209-LC-7708-P-R4 (hoja 15) y 6209-DC-7714-P-R15 (hoja 2), conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0202 (tablero SVP-01) al disyuntor 722-12 del QB-02 (SSA 202503741). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202504299 | AMP |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202512 | 22/03/2025 00:05:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula 20QT não fechou com o comando de parada na preparação de partida. Realizado comando de fechamento mecânico com êxito. | OUO5 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202504206 | AMP |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202512 | 20/03/2025 11:07:44 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 192 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. (ver SSA 202405629). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202504202 | APV | 202501476 | A008K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.102-5 | 202512 | 21/03/2025 09:04:26 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504192 | APV | 202501482 | B014K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.107-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504189 | APV | 202501481 | B013K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.106-8 | 202512 | 21/03/2025 09:05:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504187 | APV | 202501480 | B012K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.105-0 | 202512 | 21/03/2025 09:05:55 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202504186 | APV | 202501479 | B011K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.104-1 | 202512 | 21/03/2025 09:06:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504185 | APV | 202501337 | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504182 | APV | 202501477 | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202512 | 21/03/2025 09:06:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504177 | APV | 202501472 | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504176 | APV | 202501471 | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202512 | 21/03/2025 09:06:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504129 | AMP |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202512 | 19/03/2025 16:40:00 | Durante la ejecución de la SSA N° 202503619, se detectó ruido anormal durante la inspección de descargas parciales realizada por ILA-1 en el CT3, en cuanto el equipo estaba siendo tratado. Obs.: El ruido desaparece al detener el tratamiento. Realizar tratamiento de gas en la fase "B" de este compartimiento, con la barra B4 desenergizada, utilizando carro de tratamiento de alto caudal y nuevas mediciones de ruido en el CT3 con apoyo de ILA1, a fin de descartar presencia de DP o de vibración. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504124 | AMP |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202512 | 19/03/2025 14:15:40 | Vazamento de óleo do mancal guia inferior. Após a tentativa de solução da SSA 202502379 surgiram pontos de gotejamento na tampa inferior, que não puderam ser resolvidos de forma satisfatória com a aplicação de PU40. Desta forma se faz necessário verificar formas mais efetivas de resolver essa demanda. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504074 | APV |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202512 | 21/03/2025 09:07:51 | Solicito apoio para aquisição de uma unidade do item 710936 - PRESSOSTATO 80/120PSI 1/4" NPT 125V para manter em estoque. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202504016 | AMP |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202512 | 18/03/2025 13:39:00 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Verificar el nivel de suciedad en las inspecciones semanales de la PIC.EQ.0056. Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202504015 | SEE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202512 | 20/03/2025 13:45:40 | Atualizar desenho em anexo referente modificação do circuito da luminária de acesso à escada COTA 92 U18, SSA 202502540. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000381/2025 para actualización de diseños.
202503984 | SEE |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202512 | 18/03/2025 08:56:09 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21101, SSA 202501760. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño.
202503908 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202512 | 17/03/2025 16:09:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de gas "Hydran 201Ti" se encuentra indicando el mensaje "Replace SensSoon 0.54". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada nova inspeção e observado que o Hydran encontrava-se apagado. Devido a indisponibilidade de sobressalentes, o dispositivo foi retirado e enviado para reparo por meio da SSA 202600307. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503887 | ADM | 202502603 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202512 | 19/03/2025 09:00:52 | Foi identificado a não estanqueidade interna das válvulas de ar comprimido as quais atendem o fornecimento de ar ao bloco da UG10 da casa de força. Solicito estudo/parecer técnico para avaliar a viabilidade de intervenção e possíveis alternativas considerando os impactos operacionais, visto que a substituição das válvulas exigiria a paralisação de várias unidades geradoras. Desenhos em anexo. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável |  | Não
202503884 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202512 | 17/03/2025 11:18:58 | Solicito parecer técnico sobre a liberação de acesso do notebook fornecido pela VOITH através do contrato 4500067514 ao servidor do sistema SVP (OnCare). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado apoyo a SMIN para la configuración de acceso.
202503872 | AMP | 202411661 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 09:24:55 | Solicitamos apoyo ejecución de corte y soldadura de manera a conectar tuberías de enfriamiento de los compresores de aire. Obs: Actividad necesaria para la eliminación del panel de enfriamiento de los compresores. Ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503702 | AMP |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202511 | 13/03/2025 12:04:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de función en el correspondiente anunciador, la banderola 48 (SVP Falla de Alimentación) no se enciende. OBS: Verificada correcta funcionalidad de la lámpara al realizar test de lámparas. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202611 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503694 | SEE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202511 | 14/03/2025 08:39:53 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088 e 6501-DC-7087, referente à desmontagem de luminárias e tomadas da El.126m eixo B/C 60Hz, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202503052. Os desenhos marcados seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000380/2025 para actualización de diseños.
202503691 | APV |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202511 | 13/03/2025 11:12:02 | Durante ejecución de SSA 202503219 (disparo de disyuntor 52.26 del KG-25) encontrado motor del VVT-1206 con cortocircuito entre bobinas y tierra. Obs: Dejado motor y respectiva resistencia de calentamiento desconectados eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202503664 | AMP |  | B012K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 12 | 0943.014-8 | 202511 | 13/03/2025 16:58:05 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503641 | APG |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202511 | 13/03/2025 07:51:27 | Realizar melhoria na estrada de acesso aos postes de iluminação da ilha de modo a minimizar as irregularidades da via. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503567 | AMP |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202511 | 12/03/2025 09:54:32 | Realizar una revisión del circuito hidráulico, principalmente en la válvula amplificadora y electroválvula del circuito de cierre de la fase C, como también los oring’s del bloque de electroválvulas. Esto debido a la discrepancia de polos constantes en la maniobra de cierre. Considerar ejecución de SSA: 202419597 en la que fue realizado varias purgas de aire. Se adjunta informe de los distintos escenarios de purga realizados, como también otras acciones sin resultados satisfactorios. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503513 | SEE |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202511 | 11/03/2025 11:15:07 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 125A/460V, SSA 202501234. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000350/2025 para actualización de diseños.
202503508 | AAD |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:17 | Atualizar desenho 3238-DF-G9272-P, com marcações referentes ao comissionamento do QUADRO QAA-OF-033 da UPAC (SSA202410852). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202503507 | AAD |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:26 | Atualizar desenho 3238-DF-G9439-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-02 da UPAC (SSA202410849). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202503505 | AAD |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202511 | 11/03/2025 14:24:35 | Atualizar desenho 3238-DF-G9438-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-01 da UPAC (SSA202410848). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202503438 | AMP |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202511 | 10/03/2025 17:24:54 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del DPB-X3 de la fase T, correspondiente al transformador T04. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202503435 | SPG | 202503417 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 11/03/2025 07:55:03 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, em que observou-se a a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202503434 | AMP |  | G073D008 | QUADRO 2O-D3 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2477.001-3 | 202511 | 10/03/2025 17:25:26 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503427 | AMP |  | D036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U45 | 0192.091-0 | 202511 | 10/03/2025 16:57:03 | Disjuntor 46U45 ligou sincronoscópio mas não aceitou comando de fechamento via SCADA. Efetuado comando na seccionadora 36U45/56U45 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 46U45 com sucesso. | OUO6 | MET3 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503417 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 10/03/2025 16:35:15 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatada a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503398 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202511 | 10/03/2025 17:27:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tienen oscilaciones de corriente verificadas en el SCC, estando el transformador conectado en vacío. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503362 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 16:23:34 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. ref. SSA 202503249 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747
202503357 | AIM |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202511 | 10/03/2025 14:21:36 | Verificar actuación intermitente del disparador electromagnético de la puerta cortafuego de la sala de almacenamiento de oleo lubrificante. Funcionamiento manual en optimas condiciones. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificad el accionamiento de la puerta corta fuego, se constató que el solenoide de actuación se encuentra quemado, el mismo no se encuentra catastrado en la LMR, y tampoco existe ningún sustituto en stock. Emitida SSA derivada 202515537 para la adquisición del solenoide.
202503342 | ACS |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202510 | 09/03/2025 10:42:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante las maniobras de aislación para la AI 20250003, luego del comando de abertura de la correspondiente seccionadora, accionó la alarma "INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO". OBS_1: Verificado correcta abertura en las tres fases de la correspondiente seccionadora. OBS_2: Verificado todos los interruptores cerrados. OBS_3: Verificado rearme de la alarma luego de abrir el cubículo interno de la correspondiente seccionadora. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202503341 | ACS |  | E018A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL2T1 | 0187.002-5 | 202510 | 09/03/2025 10:07:56 | Verificar e solucionar dificuldade no fechamento da seccionadora nas 3 fases. Fechamento somente foi possível após várias tentativas. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202503289 | AAD |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 11:16:01 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202419689 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida la solicitud vía correo electrónico para la actualización del diseño por parte de la contratada (Voith).
202503271 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202510 | 07/03/2025 08:29:59 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503262 | ASL |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202510 | 07/03/2025 08:30:07 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503249 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 16:09:49 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. | MAM1 | IMA0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202503218 | AMP |  | D034A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U12 | 0192.083-9 | 202510 | 04/03/2025 18:34:13 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora não indicou fechada no painel ULP durante processo de partida da unidade. Obs.1: paineis GUS12/13, CD e SCADA com indicações normais. Obs.2: efetuado novo comando de fechamento com indicação normal. | OUO6 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202503180 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202510 | 06/03/2025 17:30:27 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "AUX_UNIDAD SVP-08 SISTEMA" no SCADA, com posterior rearme ("Falha de comunicação - K100/K200" na IHM local). Identificado o acionamento e reame do alarme "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" de forma simultânea com o anterior. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202510 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Emitido SSA derivada 202503329 para IEQ1 quanto ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200". Já existe SSA 202501606 quanto a atuação indevida de "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" no SCADA.
202503161 | AMP |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202509 | 28/02/2025 16:02:10 | Verificar y solucionar motivo del flujo bajo en el instrumento 80LW, con 464,4 I/min. | MMU2 | MMU2 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202551 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado, conforme solicitado, verificação da leitura do instrumento, parametrização e purga das tomadas de pressão após limpeza dos trocadores de calor em PD 9M. Realizada também medição portátil (Endress Hauser Prossonic Flow 93T) conforme SSA 202516727.
202503152 | SEE |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202511 | 12/03/2025 08:21:01 | Foi encontrado, durante execução da MP1A SSP 20255354, isolador quebrado na estrutura 1020. Isolador de número 6, do subcondutor 3, lado vante (lado Furnas), fase R. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | SILVIO REZENDE
202503151 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:15:37 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07465E(1)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501540 . | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | O desenhos e encontra bloqueado no SAT, devemos aguardar o desbloqueio.
202503100 | AAT |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202509 | 28/02/2025 08:25:32 | Solicitamos Parecer Técnico quando aos valores de alarme nivel 1 e nivel 2, bem como a habilitação dos mesmos que se encontram desabilitados, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.4. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202510 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando retorno de la Voith con relación a los ajustes de los niveles de alarma, a partir de los datos recolectados durante el ensayo de tomada de carga de la máquina.
202503062 | AIM | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 10:13:35 | Solicitamos Parecer Técnico sobre los valores obtenidos por ILA1(SSA: 202416556) en nuevas mediciones de temperatura y humedad realizadas en sala de comunicaciones de la cota 124, posterior a las verificaciones en la configuración del PLC realizadas por el fabricante DIAMONT (SSA 202319127), y posterior a los trabjos de sellado de la sala por parte de ISI1 (SSA 202319432). Relatorio de mediciones en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202503055 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 08:58:53 | EFETUAR O REBOBINAMENTO DO MOTOR 50HZ DO VENTILADOR QUEIMADO (BP 717855), ORIUNDO DO GERADOR DA U08 EM FUNÇÃO DO RELATADO NA SSA 202500208. DADOS DE PLACA DO MOTOR EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202653
202503047 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 10:09:24 | SOLICITAMOS A COMPRA, CODIFICAÇÃO E ESTOQUE (01 UNIDADE DE CADA) DE DOIS MODELOS DE MOTORES CONFORME DADOS DOS MODELOS DE PLACA EM ANEXO, EM APOIO AS MANUTENÇÕES DOS VENTILADORES AUXILIARES DE VENTILAÇÃO DOS GERADORES DURANTE AS PARADAS DE MÁQUINA, SENDO 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 50HZ E MAIS 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 60HZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2487 para la compra de los motores especificados.
202503035 | APV |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202509 | 28/02/2025 07:36:20 | Instalar nodo esclavo proveído a travéz de la SSA:202502289 en el compartimiento de gas A57-1, fase C. Detectada falla en el nodo esclavo durante la ejecución de la SSA:202502143. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503030 | APV |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202509 | 26/02/2025 15:06:11 | Instalar nodos esclavos en las tres fases del compartimiento de gas A41-1, que serán proveídos por medio de la SSA: 202502289, para completar el sistema SMG del panel PMSMG-60-05. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202502905 | AMP |  | A008D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.010-7 | 202509 | 25/02/2025 15:11:50 | Inspeção interna SSP 20250459 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202502787 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202508 | 21/02/2025 15:27:01 | Realizar desconexão nos postes L260/L261 alimentados pelo circuito 19 do quadro TIN-4A e postes L264E/L265E, alimentados pelo circuito 10 do quadro TIE-4A. Os mesmos ficarão desligados devido a abertura de acesso ao pátio de 66KV, serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202509 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão da luminária L261do circuito 19 do TIN-4A e as luminárias L246E/L265E do circuito10 do TIE-4A, devido a realização de acesso ao pátio de 66KV. Luminárias serão normalizadas depois da conclusão da pavimentação do acesso pela SOCM.DT, contrato 4500069894.
202502677 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 24/02/2025 08:19:16 | Modificar dos guardacuerpos para reducir los espacios laterales superiores con marcos metálicos y rejilla electrosoldada similar a los laterales inferiores. GC1 usado entre las cotas 108 a la 92: cubrir los 8 vanos 1370x405mm. GC2 usado entre las cotas 108 a la 98: cubrir los 6 vanos 1400x550mm y los 4 vanos de 1550x550mm. En anexo fotos, medidas y descriptivo de materiales. Contacto Ever 9642. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202653
202502626 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202508 | 20/02/2025 13:36:39 | Após energização da ponte rolante de 15 ton da UPAC e realização de translação, foi verificado que o posicionamento dos batentes mecânicos da ponte estão inadequados, não tocando em ambos os lados simultaneamente. Vide anexos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-150 para SOCM.DT providenciar a correção.
202502604 | ACS |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202508 | 19/02/2025 15:31:55 | Realizar os serviços: 1- Medição da Resistência Ôhmica: Realizar medições nos subcondutores (1, 2, 3 e 4) da fase C entre as torres T507/T508 Realizar medições nos subcondutores (1, 2, 3 e 4) da fase C entre as torres T516/T517 Registrar todos os valores obtidos na planilha Excel anexa 2- Instalação de Splice Shunts: Instalar um Splice Shunt no subcondutor 3 da fase C, entre as torres T507/T508 Instalar um Splice Shunt no subcondutor 3 da fase C, entre as torres T516/T517 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202502590 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202508 | 19/02/2025 14:58:48 | Verificar el accionamento de la alarma "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2" durante la partida de la Unidad. Realizado rearme de la alarma en el local. | OUO5 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202502562 | SEE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202508 | 19/02/2025 14:27:33 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Desenhos referente a SSA 202419575, serviço de deslocamento dos paineis CFF-E15/E16 e CFL-E15/16. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000343/2025 para actualización de diseños.
202502532 | AAT |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202508 | 19/02/2025 08:20:33 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO AO MATERIAL DAS BUCHAS DE MANCAIS UTILIZADA QUE, APARENTEMENTE, NÃO É COMPATÍVEL (RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) COM OS REQUISITOS LISTADOS NO ITEM 4.4 DO CONTRATO. OBS1: O TÉCNICO DA CONTRATADA INFORMOU QUE, SEGUNDO HISTÓRICOS DE OUTRAS MONTAGEM, A DURABILIDADE DESTA BUCHA É DE APROXIMADAMENTE 3 ANOS. OBS2: A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE COM A BUCHA ADEQUADA (RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ≥ 90mPA) AOS DESCRITIVOS SERIAM SUPERIOR A 3 ANOS. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202502470 | ASL |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 09:15:50 | Gestionar reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202502463 | AMP |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.019-2 | 202508 | 18/02/2025 07:42:29 | Durante inspeções em manutenção periódica 3A do distribuidor, foi constatado início de cavitação em região de contato de fechamento entre palhetas móveis do distribuidor: Palhetas N01, N02, N03, N19 e N21, conforme fotos em anexo. Realizar nova avaliação em próxima manutenção periódica 3S e possível reparo em próxima manutenção periódica 3A. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202502429 | AAD |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202508 | 17/02/2025 14:54:57 | Atualizar desenho 6206-DF-80446-R0, 6229-DC-7337-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501382 + 202501543 ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000277/2025 para actualización de diseños.
202502386 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202507 | 14/02/2025 16:57:01 | Verificado Ventilador V8 com ruído anormal. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202502371 | AAT |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202507 | 14/02/2025 16:53:53 | Atualizar desenho 6229-DC-7713-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501409). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502363 | APV |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202508 | 17/02/2025 14:19:44 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 715941, alterar para política ZM, stock mínimo 1 Un. y máximo 2 Un. También se solicita la adquisición con prioridad del material por ser utilizado en la PIC.LA.0140 con periodicidad 1A. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida https://jira.itaipu/browse/MTDFS-12260 para alterar política. DEMPRO 1755 para adquisición de 800ml
202502308 | AAT |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202507 | 14/02/2025 09:29:14 | Solicito actualización de los diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9600E y disponibilización en el archivo técnico, correspondiente al servicio de apoyo prestado al personal de MEL-4 para el atendimiento de la SSA 202501772 y SSA 202402414 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C1 al DAUCC-03-SCC. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202502307 | AAT |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202507 | 14/02/2025 09:29:23 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9601E y disponibilizacion en archivo técnico, correspondientes al servicio de apoyo prestado al personal de MEL 4 para el atendimiento de la SSA 202501774 y SSA 202402415 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C2 al DAUCC-03. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202502302 | AAT |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202507 | 14/02/2025 09:29:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6609-DC-A8356, 6609-LC-A8342 e 6601-DC-A8341 referentes a modificação no alarme de condição anormal na sala 3CRL2. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202502289 | AAT |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202508 | 17/02/2025 14:27:50 | EPT acerca da aquisição de novos nodos escravos, visando suprir a instalação nos compartimentos pendentes, bem como constituir estoque estratégico para reposição. Lista de nodos escravos faltantes em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202502257 | AMP |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202508 | 18/02/2025 09:40:21 | [SVP-06] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU06-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO EN EL PD DE LA UG-06 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 (ENTRE AGOSTO/SETIEMBRE). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202502253 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 11:21:14 | EM FUNÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO NA HÉLICE DO MOTOVENTILADOR DA EXCITAÇÃO, RELATADO NA EXECUÇÃO DA SSA 202418076 E SUAS SSAS RELACIONADAS, SUBSTITUIR A HÉLICE DO MOTOVENTILADOR ASSIM QUE FOR DISPONIBILIZADA UMA UNIDADE CONFORME SSA 202501552. APÓS SUBSTITUIÇÃO EMITIR DM PARA A SM 497107 E DEVOLVER O MATERIAL PARA ESTOQUE. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202502250 | APV | 202501501 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202507 | 13/02/2025 14:47:14 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE REDUTORA DE PRESSÃO 1" COD:107719. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202502247 | AAT | 202500833 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202507 | 13/02/2025 09:33:34 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC254718JR. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato de compra fue con la VIVION ELECTRIC (4500061322/2021), indicar dirección de PARAGUAY para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202502246 | AAT | 202501250 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202507 | 13/02/2025 09:33:37 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC25051GZP. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato de compra fue con la VIVION ELECTRIC (4500061322/2021), indicar dirección de PARAGUAY para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202502242 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 07:48:44 | Confeccionar 60 unidades de bujes de Nylon conforme medidas del anexo, a ser utilizados en las persianas del sistema de excitacion de las unidades generadoras. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202653
202502240 | APV | 202502222 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.028-1 | 202507 | 13/02/2025 14:47:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MATERIAIS PARA REPARO/REFORMA DE MOTOBOMBA DOSADORAS DA ETA-02. MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHO:500353. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202502203 | AMP | 202502201 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 17:12:33 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202653
202502202 | APV | 202502201 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 17:12:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202502171 | AMP | 202501693 | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202507 | 12/02/2025 10:17:31 | Solicitamos apoio para abertura da tampa do mancal da turbina para possibilitar substituição do RTD de medição de temperatura de óleo (o mesmo encontra-se com defeito conforme SSA matriz). Trabalho previsto para próximo PD da UG. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202502159 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 14:47:55 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA, 3/4", MARCA PUMA. CHAVE COM BP: SMMA 1031. OBS: A CHAVE APRESENTA VAZAMENTO DE AR AO PRESSIONAR O GATILHO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202502158 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 14:48:07 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA, 3/4", MARCA PUMA. CHAVE COM BP:687790. OBS: A CHAVE NÃO APRESENTA ATUAÇÃO AO PRESSIONAR O GATILHO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202502123 | AAD |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202507 | 14/02/2025 16:54:18 | Actualizar diseños: 6207-DC-7707-P-R16; 6207-DF-90405-I-R0 y 6209-DC-7307-P-R4 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-01 (SSA 202500639) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000047/2025 para actualización de diseños.
202502120 | AAD |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202507 | 14/02/2025 16:54:28 | Actualizar diseños: 6209-DC-7714-P-R-16; 6207-DF-90476-I-R0 y 6209-DC-7333-E-R3 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-02 (SSA 202420347) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000278/2025 para actualización de diseños.
202502106 | AAD |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202507 | 11/02/2025 11:01:44 | Solicito atualização do desenho 6231-DF-84917-P-R4 em anexo, referente a substituição do rele de subtensão 27.1 por novo modelo PSVA executado na SSA:202501500 e garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000273/2025 para actualización de diseños.
202502081 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202507 | 11/02/2025 08:58:30 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada na copa CCR, SSA 202501356. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000345/2025 para actualización de diseño.
202501979 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 10/02/2025 07:21:40 | Solicitamos apoyo disponibilizar en el almacén de 12 metros según código de stock 516503 - BARRA QUAD ACO SAE 1045 1" Conforme SM 499421 emitida para atendimiento de SSAs referentes a la sustitución de sensores de las UGs. | MMU3 | IMA0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | S3.9 | Programável |  | Não
202501976 | AAD |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 10/02/2025 10:19:09 | En atendimiento a SSA 202405800, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000052/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluidos págs. 72 y 73 conforme anexo.
202501971 | AMP | 202501877 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202507 | 10/02/2025 09:46:52 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202501970 | APV | 202501877 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202507 | 10/02/2025 09:46:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202501968 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202506 | 07/02/2025 16:22:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501897 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:39:57 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE REALOCAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV.152,50. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000019/2026 para actualización de diseño.
202501884 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202506 | 07/02/2025 09:41:13 | Gestionar reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501722 | SPG |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 05/02/2025 16:16:30 | Avaliar a necessidade de elaboração de procedimento de soldagem de suportes de aço na cruzeta superior e na cruzeta inferior para a fixação de eletrodutos para a instalação do sistema SVP na próxima parada. Documentos com trajeto dos eletrodutos e croqui dos suportes anexo. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202705
202501715 | AAT |  | L021G004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-2 | 2423.006-9 | 202506 | 06/02/2025 08:05:40 | Atualizar desenho 6459-DC-G3678-P R0 / 6459-DC-G3678-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221588; 202222129) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | IEQ2 | IEQ2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável |  | Não
202501699 | SEE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202506 | 06/02/2025 09:06:01 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños: 6159DC06202P(1)R7, 6152DC00005P(1)R11, 6155DC00002P(1)R7, referente a la adición de un toma corriente trifásico de 460V/63A adicionado en la presa principal, cota 169 bloque H11, ejecutado con la SSA:202414720 y con el Parecer Técnico de la SSA:202414770. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000344/2025 para actualización de diseños.
202501696 | AAD |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 05/02/2025 16:53:04 | Atualizar diagrama de interligação 6209DCB2006E e 5202DFB3017P, referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415893) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000068/2025 a la ENEE.DT para actualizar ambos documentos conforme anexo a la ejecución.
202501629 | AMP |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202506 | 06/02/2025 07:18:29 | Instalar sensores de gases e umidade, SSA referência 202501403. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501626 | SEE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202506 | 04/02/2025 14:24:30 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 3P+T/380V/125A com transformador 75KVA, 460V/380V, no AMD4, cota 128, SSA 202500464. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202501618 | ASL |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 10:50:10 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501615 | AMP |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202506 | 07/02/2025 03:09:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual el valor de posición limitador en el instrumento 96MF1 se encuentra discrepante al valor del SCADA y al de las demás unidades. Valor en 96MF1: 96,9% Valor en el SCADA: 100% | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202501606 | AMP |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 04/02/2025 16:20:56 | Verificar por que ao acionar as bandeirolas 48 e 115 no ULP, referentes ao SVP-08, aciona a bandeirola 29 no painel GUS-07/08 "Carga desequilibrada o det corriente eje" e "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR ANORMAL" no SCADA. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202519 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202501573 | APG | 202501460 | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 04/02/2025 14:24:58 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alteração nos conjuntos de partida das luminárias de 400W pertencentes ao sistema de iluminação monumental e instaladas nos munhões do vertedouro. As referidas luminárias apresentam falhas intermitentes nos momentos de seus acionamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202501552 | APV |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202506 | 04/02/2025 07:44:26 | Solicitamos apoio para a compra da hélice do moto ventilador do sistema de excitação (código almoxarifado ventilador completo 118869) para substituição da hélice defeituosa constatado na SSA 202418076. | MMU1 | IMA0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável |  | Não
202501494 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202505 | 01/02/2025 05:45:18 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo en al fase T del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202501464 | ACS |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202506 | 04/02/2025 09:19:46 | Verificar e solucionar identificação operativa apagada do painel do disjuntor 02A12 conforme foto em anexo. | OUO7 | MCI2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202501461 | ACS |  | G047A008 | SECCIONADORA 220 KV b3LI3 | 0190.017-0 | 202506 | 04/02/2025 09:20:09 | Verificar ninho de pássaro na fase "R" da Seccionadora b3LI3. | OUO7 | MET2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202501460 | AIM |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 03/02/2025 16:38:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as luminárias pertencentes a iluminação monumental instaladas nos munhões do vertedouro apresentam falha intermitente em seu acionamento, assim bem como elevado índice de defeito em seus conjuntos de partida. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501455 | AAT |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202506 | 04/02/2025 16:21:29 | Conforme OTS de MAM2 de Janeiro/2025, solicito elaboração de projeto para instalação de escada marinheiro e guarda corpo para acesso a laje da estufa de secagem da UPAC a fim de atuarem como barreira para trabalho em altura para cumprir atividades de inspeção nas tubulações de distribuição de ar comprimido previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0112 para atendimento da solicitação.
202501453 | AAT |  | K094B006 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R1 | 0441.005-3 | 202506 | 04/02/2025 16:22:24 | Conforme OTS de Janeiro/2025 solicito elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda corpo para acesso as válvulas de segurança e de isolamento dos reservatórios de ar comprimido a fim de atender as atividades previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202706 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0113.
202501442 | AAT | 202501307 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 31/01/2025 08:08:08 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de punto sobre falla de los IEDs IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | SSA será executada após a realização de curso A8000, previsto para realização no mês 3/2026.
202501368 | AAT |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202505 | 29/01/2025 17:23:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador GMV 1009 presenta ruido anormal. | OUO6 | MAM3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO , ENVIADO COMPONENTES PARA ALTERAÇÃO/TESTES/AJUSTES EM OFICINA MMU3 CONFORME SSA202510816(MMU3). EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DE SSA DERIVADA REFERIDA. AT202505911 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202501334 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 30/01/2025 09:02:53 | AVALIAR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA VÁVULA COD:130737 QUE NÃO APRESENTA FECHAMENTO TOTAL CONFORME RELATO EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202501306 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202505 | 28/01/2025 17:48:36 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO EN EL SCADA LA ALARMA "SUPERV/CONTR DISJ SAIDA CC NORMAIS ULP NC NAO ULP-11 72X", CON POSTERIOR REARME . | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202501269 | SPG |  | M066R001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA13 - SWA01 | 1355.030-0 | 202506 | 06/02/2025 09:26:12 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606
202501267 | SPG |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202506 | 06/02/2025 09:24:53 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202608
202501262 | AMP |  | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202506 | 06/02/2025 09:21:27 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202501239 | AAT |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202507 | 12/02/2025 07:36:55 | EJECUTAR ANÁLISIS PARA LA LIMPIEZA DE POLVO SUPERFICIAL EXTERIOR Y LAS ENTRADAS DE AIRE DE TODOS LOS EQUIPAMIENTOS CON VENTILADOR/COOLER EN EL MARCO DE LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS POR PARTE DEL SOPORTE. ESTA SSA ES PRODUCTO DE LAS NOTAS RELACIONADAS A LA SSP 20245652 | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202501216 | APV |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202505 | 27/01/2025 15:40:34 | Durante ejecución de SSA:202500713, encontrado motor posición VVT - 3121 con corto circuito entre las bobinas y tierra. (Obs: Dejado motor desconectado.) | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501208 | AMP |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:37 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202501201 | SPG | 202501193 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, da a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202603
202501157 | SPG |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202505 | 27/01/2025 07:26:55 | Según evidencias anexas a la SSA 202500198, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202706
202501125 | SPG |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202505 | 28/01/2025 09:39:06 | Solicitamos revisión y actualización de diseños correspondiente al sistema de resfriamiento por la eliminación de las redundancias de la válvulas 12VE y 12VE-1 conforme ejecución total (SSA 202415791 y 202401656). | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202706
202501124 | AIM |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 27/01/2025 08:06:55 | Durante comissionamento do Ar Condicionado AA-AC-02 (SSa202410849) foi encontrado relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC (ver imagen no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202501123 | AIM |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 27/01/2025 08:08:17 | Durante comissionamento do QAA-OF-03 (SSa202410852) foi verificado que para o funcionamento do Controlador CDL005 é necessário dois sensores de temperatura. No local existe apenas uma unidade (ver anexo) na entrada do controlador (8-8A - para máquina 1). No desenho marcado(3238-DF-G9272-P F.7) é indicado a configuração encontrada com apenas uma unidade. No manual do controlador é indicado uma entrada para máquina 2 (7-7A). Na configuração encontrada o controlador sinaliza falha de sensor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202501066 | AAD |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 24/01/2025 07:48:47 | ATUALIZAR DESENHOS 6211-DF-71038-I PAG.10A e 11, 6269-DC-7810-E PAG.1/1 e 6, 6269-LC-7853-P PAG.10 e DESENHO 6202-DC-7625, REFERENTES AO ESQUEMA FUNCIONAL, INTERLIGAÇÃO e INDENTIFICAÇÃO DE CABOS, REFERENTE AO NOVO PAINEL PP-08 INSTALADO CONFORME SSA:202306996. DESENHOS COM MARCAÇÕES ANEXO, GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000072/2025 para actualización de diseños.
202501064 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202504 | 24/01/2025 15:57:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) y posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202505 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202501051 | AMP |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:06 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501009 | APV |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202504 | 23/01/2025 14:35:10 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - LEMENTO FILTRO DE AR 20/40/60 PRESSURE : ZM 12/7 - OLEO LUBRIF PS LUB AW 150 PRESSURE (Referencia: OLB001-002 - 1 LITRO) : ZM 16/9 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1990, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202501008 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202504 | 23/01/2025 14:35:16 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - ELEMENTO FILTRO AR 30 MAX 830.1257-0 (Referencia SCHULZ: 007.0118-0) : ZM 3/2 - OLEO LUBRIF MS LUB SCHULZ 1LT COMP PISTAO (Referencia SCHULZ: 010.0011-0) : ZM 5/3 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1989, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202500853 | AMP | 202500843 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:18 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202500852 | APV | 202500843 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202500801 | SAS |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202504 | 20/01/2025 16:17:37 | Durante atendimento a SSA:202500433 constatado motor do VVT-0213 em curto-circuito. Obs: deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a montagem do motor carcaça 200L (cod: 539139) e a substituição das polias motora (cod: 713343), polia movida (cod: 713350) e conjunto de correias (mod: 5vx1120 - estoque do setor). Posteriormente foi realizada o tensionamento das correias e alinhamento das polias e a montagem da proteção de correias. Equipamento liberado para operação.
202500774 | AMP |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202504 | 20/01/2025 07:30:51 | Durante la inspección de mantenimiento 3S fue detectado cavitaciones en el borde de la arista de cierre de las siguientes paletas 3, 14,16, 21 y23. fotos en anexo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202500764 | AMP |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202503 | 19/01/2025 17:48:17 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "SF6_60 VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ A-43" luego del cierre del interruptor, aceptando rearme. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202500739 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 09:15:46 | Gestionar reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202500715 | APV | 202416980 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202504 | 20/01/2025 09:25:49 | Solicitamos apoio para especificação e aquisição do retentor do motor de injeção de óleo do mancal de escora em atendimento à SSA matriz. Dimensões do alojamento: 90 x 70 x 10mm. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202533 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC- 2588 para la adquisición de 10 unidades del retentor especificado
202500593 | AIM |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202506 | 04/02/2025 07:19:40 | Verificar e solucionar perda de óleo na válvula mariposa V2. | OUO6 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202500515 | APV | 202500472 | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202503 | 15/01/2025 13:42:02 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202500477 | AMP |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202503 | 15/01/2025 15:06:37 | Verificar motivo por el cual ocurre cambio de estado en la indicación posición del interruptor 06U14 para el 1EPIC, causando alteración en la fila de corte y la alarma "Discrepancia en la fila". Obs.: ya fue verificado por la MEL1 conforme baja de la SSA 202500311. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202500472 | APV |  | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202503 | 14/01/2025 08:41:26 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na válvula V1. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202500427 | SEE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 13/01/2025 14:15:41 | Durante o atendimento da SSA relacionada 202420017 ("Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada."), foi verificado que o ponto na base de dados do SCC está cadastrado corretamente. Solicitamos apoio para que seja verificada a situação do sensor de temperatura na caseta 2CRL3, se o mesmo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | MEL4 | MEG3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | GABRIEL ARNO ARENHART
202500394 | AAT |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 10/01/2025 13:44:58 | Atualizar desenhos 3321-DFG-0733P-R13 conforme anexo, referente à alteração da logica de automatismo do quadro CD-01 (SSA:202319042) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável |  | Não
202500341 | APV |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202503 | 14/01/2025 07:46:43 | Solicitamos apoio para reposição do material código 306991, que se encontra com estoque zero, e também alteração dos níveis de estoque devido ao início das atividades de instalação do sistema SVP. Sugestão: 40 max/21min. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202500273 | AAT |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202502 | 08/01/2025 14:06:46 | Atualizar desenho 3238-DF-G9276-P, referente ao comissionamento do QUADRO QCRC-01 UPAC (SSA202413097). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202500257 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202502 | 09/01/2025 07:41:22 | Reparar el sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável |  | Não
202500245 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:42:20 | COORDINAR CON LA SI.AA EL AJUSTE DE LA RED DE USUARIOS QUE PERMITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI CONFORME CORREO ADJUNTO Y SOLICITAR ELIMINAR LA RED 172.19.7.0/24 – Usuarios cableados MD (temporal) DEL FIREWALL DEL SIRI CONFORME SSA 202500237 EMITIDA A MEL4 DE CARACTER TEMPORAL. | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202500116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 06/01/2025 10:58:12 | Solicitamos apoio para encaminhar solenoide ao fabricante do componente, para solucionar problema no sensor de posição (CI) da eletroválvula. A eletroválvula será disponibilizada no setor de IMA0. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202500003 | AAT | 202420368 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 07:55:10 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202420368 | SPG |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:28 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202606
202420222 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 16/01/2025 15:50:24 | Solicitamos proyecto para rampa (metálica o concreto), siendo el local el pasillo entre la compuerta N8 y N9 del Vertedero. Datos en adjuntos. Equipo a considerar para cicular sobre la rampa: central oleodinámica de emergencia del vertedero/unidad de filtrado móvil/unidad compresora móvil. | MAM2 | IME1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202607
202420208 | AIM |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202451 | 20/12/2024 17:07:28 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418519), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505887 solicitando parecer tecnico.
202420206 | AIM |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202451 | 20/12/2024 17:06:50 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418516), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505877 solicitando parecer tecnico.
202420193 | AAT | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 16:17:59 | Se solicita el parecer de la contratista Hitachi en referencia al Evento 207 para dar retorno a la Operación respecto de lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202318462. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202519 | MAURICIO MENON | Em verificacao.
202420171 | ACS |  | E005A014 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE R | 0185.019-9 | 202451 | 20/12/2024 17:03:10 | Durante execução da MP6M nos para-raios (SSP 20242687) foi detectado decréscimo da corrente total, tanto pelo miliamperímetro quanto pelo instrumento LCM, indicando possível baixa isolação nos isoladores da base do para-raios. Solicita-se proceder com inspeção, medição de resistência de isolamento e reparo, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202420118 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202451 | 19/12/2024 16:23:29 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202420117 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 19/12/2024 16:23:57 | Atualizar desenhos 6046DCG7957E, 6046DFG6891E p46, 6046LCG7949E p12 e 6229DCJ6809P referente a SSA202419715, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e conexão do cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SRA-IB-000476/2024. Aguardando atualização dos desenhos pela EN.DT e terceirizada.
202420025 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:19 | Solicitamos apoyo para elaboración de proyecto de soportes y ojales fijos a la compuerta para tareas de mantenimiento, conforme levantamiento realizado en OTS en anexo | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202943
202420024 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:26 | Solicitamos apoyo para alteración de proyecto de plataforma de mantenimiento conforme orientaciones indicadas en OTS anexa | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203044
202420000 | AAT |  | K008K003 | QUADRO QA-PORTA-03 | 0531.035-3 | 202451 | 20/12/2024 07:57:07 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9282-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-03 da UPAC, realizado sob a SSA 202419076. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202419999 | AAT |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202451 | 20/12/2024 07:57:15 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9281-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-02 da UPAC, realizado sob a SSA 202419073. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202419994 | AAT |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202451 | 20/12/2024 07:57:23 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9280-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-01 da UPAC, realizado sob a SSA 202419070. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202419979 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 11:19:03 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419950 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202451 | 17/12/2024 23:55:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre picos de tensión en la fase ST, y caídas de tensión en la fase RS del referido regulador estando en vacío conforme anexo. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202419886 | APG |  | B012H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.028-1 | 202451 | 17/12/2024 07:23:10 | Durante ejecución de la SSA 202419115, fue constatado que los tornillos, arandelas y tuercas de las tapas del intercambiador de calor presentan excesivo desgaste dificultando el correcto apriete. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202419883 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202451 | 17/12/2024 07:23:44 | Durante ejecución de la SSA 202419115, fue constatado ruido anormal en el housing del generador próximo a las válvulas SV14 y TV15 proveniente de la tubulacion colectora, ruido se produce durante parada del conjunto motobomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202419882 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202451 | 17/12/2024 07:24:04 | Durante ejecución de la SSA 202419115, fue constatado que las válvulas de aislación del intercambiador de calor N2 (SV9 ; SV10) no presentan buena estanqueidad (constatado por medio de la válvula VC14). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202529
202419861 | ACS |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202451 | 16/12/2024 09:30:44 | Verificar y Solucionar pino de bloqueo de la seccionadora que se encuentra desacoplada, imposibilitando el trabamiento mecanico de la seccionadora. | OUO2 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419780 | AAT |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9300 referente ao comissionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da UPAC (SSA 202415716). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419773 | AIM |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 13:58:15 | Durante o comissionamento (SSA 202415716) foi verificado discrepância com relação aos pontos de aterramento. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419763 | ACS |  | G087A005 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92L01 | 0296.009-5 | 202450 | 13/12/2024 09:26:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, após manobra de fechamento da seccionadora não houve indicação da posição fechada no painel 4F1 e SCC. Indicação normal de posição aberta após manobra de abertura. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419761 | ASL |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202450 | 13/12/2024 16:16:46 | Gestionar reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419760 | AIM |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 08:53:58 | Durante o comissionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da UPAC (SSA 202415716) foi verificado a presença de oxidação em varias elementos (porcas, arruelas, captores) do referido sistema. Relatório elaborado pela ILA1 em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419755 | AMP | 202419238 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202450 | 12/12/2024 16:52:55 | Solucionar anomalia térmica na conexão da fase S do contator K21 no painel de comando do Autotransformador Tx, conforme indicado no relatório termográfico em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica ao término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202419687 | APV |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202450 | 13/12/2024 15:08:50 | Durante la ejecución de la SSA202418780 fueron reemplazadas 6 de 8 baterías del banco. Reemplazar ambas baterías reutilizadas conforme disponibilidad en almacenes. Ver anexo. OBS: *Fueron reutilizadas 2 baterías (negras) para completar el banco debido a falta de stock en almacenes. *Código de material 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202419620 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 10/12/2024 15:38:12 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector Toma de Agua. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2025 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2025 / Toma de Agua. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não
202419610 | AAT |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 10/12/2024 16:34:40 | Actualizar diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9334E, 3238DCG9284E, 3238-DF-G9279-P, 3238-83-19041 (conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QBCAR-01 (SSA 202418565) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável |  | Não
202419421 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202450 | 10/12/2024 07:38:55 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419398 | AMP |  | B011B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.013-0 | 202449 | 07/12/2024 17:57:37 | Verificar y solucionar ruido anormal de probable pérdida de agua por la valvula 18DC de la unidad 11. | OUO6 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202419311 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 07:50:57 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparo.
202419310 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:36 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419239 | ACS |  | E002D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94L02T | 0188.009-8 | 202449 | 05/12/2024 08:31:24 | Verificar e solucionar anormalidade na cordoalha de aterramento/equalizacao existente na base da Chave de Aterramento 94L02T - fase T. A cordoalha encontra-se solta, conforme imagens anexas. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419206 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 08:06:29 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Turbina. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2025 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2025 / Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202419185 | AAD |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202449 | 03/12/2024 16:54:47 | Atualizar desenho 3238DFG9531P, referente ao comissionamento do QUADRO ELETRICO CABINE DE JATEAMENTO UPAC (SSA202410972). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202419170 | SEE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202452 | 26/12/2024 07:34:59 | Atualizar e dispor no Arquivo técnico o desenho 6246DC15202-E, referente ao comissionamento dos quadros QDRT e QDTI com as SSAs 202417767 e 202417768. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000018/2026 para actualización de diseño.
202419169 | APV | 202419117 | A002B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.002-4 | 202449 | 03/12/2024 15:41:00 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202419156 | SEE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202449 | 03/12/2024 16:56:20 | CRIAR/ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 32A, POR DISJUNTOR BIFÁSICO DE 40A, DO QUADRO QUE ALIMENTA CANHÃO DE LUZ, LOCALIZADO NA EL 225/50HZ, U01, BARRAGEM PRINCIPAL. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño 6101DI19000P enviado para actualización.
202419145 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202450 | 13/12/2024 14:25:46 | Verificar e solucionar pequena perda de oleo pela tampa superior do Transformador TX. | OUO7 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202419138 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 03/12/2024 09:09:28 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2025 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2025 / Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202419136 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202449 | 03/12/2024 13:41:38 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9279, referente a instalação de um sensor de presença para acionamento do exaustor de ar no banheiro da carpintaria da UPAC. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419117 | APV |  | A002B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.002-4 | 202449 | 03/12/2024 05:57:30 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la válvula motorizada 1 conforme se verifica en anexo. | OUO5 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202419103 | AMP |  | G104A001 | TRANSFORMADOR 66/23 KV TR-03 SEMD | 1682.001-0 | 202449 | 03/12/2024 16:53:17 | Realizar comissionamento do Transformador TR-03 da SEMD, conforme planilha e documentos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419102 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202449 | 03/12/2024 07:30:05 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9270 e DC-G9269, referentes instalação dos IDRs 3 e 4. IDRs instalados com a SSA 202415307. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419096 | AAD |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202449 | 03/12/2024 07:30:28 | Solicito atualização do desenho 3238-DC-G9330-E, conforme anexo, referente a verificação de cabos no CM-UPAC-01(SSA 202414454). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável |  | Não
202419087 | SPG |  | B014J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202449 | 03/12/2024 17:02:18 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE TINTA EPÓXI BICOMPONENTE BELZONA 5812 DW. TINTA NECESSÁRIA CONFORME PROCEDIMENTO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202419080 | AIM |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202449 | 05/12/2024 14:29:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187464&eventid=168629028] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202504 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Encontrado AP com defeito. S/N: FJC254718JR Entregue a IEE4 e emitida documentacao SSA 202500833.
202418958 | APG |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202448 | 29/11/2024 10:09:47 | Durante inspeção da rotina mensal, foi verificado vazamento de óleo pela vedação da tampa traseira da bomba 01 do sistema de água pura. | MMU1 | MMU1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202418941 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202448 | 28/11/2024 11:16:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador V12 presenta ruido anormal | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202418938 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202448 | 28/11/2024 11:16:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador V21 presenta ruido anormal | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202418932 | AMP |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202448 | 28/11/2024 11:17:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal V12 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202418898 | AAT |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202448 | 28/11/2024 10:42:15 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 3238-DC-G9280-E, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES DOS BANHEIROS DA UPAC. EXECUTADO COM SSA 202415131. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202418875 | AAT | 202418828 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 27/11/2024 11:26:24 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202410972) onde se verificou que no teste do sinalizador foi constatado que o sinal sonoro está atuando somente por acionamento manual na IHM. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202418874 | AAT | 202418826 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 27/11/2024 11:26:34 | Solicito parecer técnico referente comissionamento da Cabine de Jateamento UPAC (SSa202410972), onde foi realizado teste na luminária de emergência e constatado que não está funcionando durante falta de alimentação. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418858 | AAT |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202448 | 27/11/2024 16:48:46 | Favor fabricar tres (3) bases cuadradas de H°A° de 90cm x 90cm de 10cm de espesor de fckmín = 18 MPa, con armadura de acero carbono 6 varillas de 10mm c/ 17cm en dos direcciones perpendiculares, colocando en el tercio inferior de la altura total, a 3cm del fondo. Dichas bases serán utilizadas en la ETA2 como bases de tanques tipo garrafa de 90cm de diámetro y 1,45m de altura. Esta demanda viene de la SSA 202203583 relacionada a la presente. Diseño esquemático en anexo | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202418838 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202448 | 27/11/2024 06:19:52 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA", com rearme instantâneo. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202418836 | SPG |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202448 | 27/11/2024 10:54:52 | Durante comissionamento (202410972) foram removidos os conectores tipo plug´s dos sensores magnéticos do SE8/9/10/11/12 /13/14/15 pelo representante do contratista e, deixou as novas conexões com emenda simples . Foi utilizado o condutor positivo (+) e o de retorno do circuito, sendo o negativo (-) isolado. Conforme o representante a ligação com plug estava inadequada e gerava abertura do fusível (2A) de proteção, pois o sensor instalado no atuador é o magnético e no desenho aparece o indutivo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202606
202418828 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 26/11/2024 16:42:53 | Durante comissionamento (SSa202410972) no teste do sinalizador foi constatado que o sinal sonoro está atuando somente por acionamento manual na IHM. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418826 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 26/11/2024 16:43:11 | Durante comissionamento (SSa202410972) foi realizado teste na luminária de emergência e constatado que não está funcionando durante falta de alimentação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418814 | AAD |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202448 | 26/11/2024 16:37:47 | Actualizar diseños: 3238-DC-G9334-E y 3238-DF-G9278-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVCAR-02 (SSA 202410993) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418769 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202448 | 26/11/2024 06:28:47 | Verificar accionamiento de la alarma "U13 TU CAIXA DE AGUA NIVEL" sin rearme. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202527 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado disparo indebido del dispositivo MAR/TAR. Inhibida alarma "U13 TU CAJA DE AGUA NIVEL" que indica en la ULP, por superposición de alarmas. Aguardando MP para sustitución del dispositivo con anomalía.
202418704 | APV |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202448 | 25/11/2024 09:49:43 | Se emite este proceso de compra para la adquisición de 7 módulos de la marca GE-HARRIS, modelo ELECTRO WESDAC D20C, con código de stock 707462, independiente de la compra por reposición automática. Estos módulos están destinados a la sustitución de todos los instalados actualmente en las UTRs del sistema SCADA vinculadas a las UGs, debido al reciente aumento en sus tasas de fallas. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202418641 | AIM |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202448 | 25/11/2024 11:38:43 | Atendiendo las oportunidades de mejoras detectadas en OTS.SMIL.2024043, revisar alternativas para mejorar la ergonomia en la colecta de los autotransformadores T1, T2 y T3. Imagenes adjuntas. Realizado relevamiento en el local con Fernando Barbado. | ILA4 | IEQ3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise e levantamento em campo, foi emitida a SSA derivada 202508441 ao setor IME2 para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula, a fim de alterar a posição do local de coleta de amostras de óleo para outro com melhor condição ergonômica. Aguardando execução.
202418555 | AAD |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202448 | 26/11/2024 08:07:49 | Actualizar diseños 3238-LC-9330-E, 3238-DC-G9334-E, 3238-DF-G9275-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA 202410995) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418553 | APV | 202418485 | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202447 | 22/11/2024 07:55:30 | Dispor no almox.1 poste, código 504173.Emitido empenho 494182. material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202418517 | ASL |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202447 | 21/11/2024 10:44:22 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202418485 | APV |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202447 | 19/11/2024 15:59:15 | Verificar sistema de iluminação entre o túnel do vertedouro e a subestação Q. Houve a derrubada de um poste devido à um acidente com automóvel (5º poste a partir da SE-Q). | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202418461 | AAD |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202447 | 19/11/2024 13:36:22 | Favor actualizar diseños 3238-DC-G9086-E, 3238-DC-G9331-E, 3238-DF-G9277-P y 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 (SSA 202410997) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418452 | ASL |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202447 | 21/11/2024 07:38:49 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418028. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Ejecutada la alineación mediante SSA derivada, se observa una disminución de los valores de vibración medidos pero aún por encima del nivel de alerta 1. Global de velocidad en 2V disminuyó de 4.99 mm/s hasta 3.89 mm/s. Global de velocidad en 2A disminuyó de 4.36mm/s a 4.34 mm/s. Se solicitará un seguimiento en SSA derivada para nuevas mediciones en periodicidad bimestral hasta el nuevo PD de la UG que permita una intervención mayor.
202418420 | APV | 202306771 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202447 | 19/11/2024 07:38:07 | Reparar moto-ventilador Eberle M110, que encontra-se travado e com isolação avariada. Dados moto-ventilador M110: -Modelo: S 71 A6 E144 -N/S: 1672EM -Potência: 1/4 CV -Tensão 440 VCA | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO Y DESARMADO EL EQUIPO SE CONSTATO QUE LA BOBINA ESTATORICA ESTA EN CORTO POR LO QUE SE TIENE QUE REHACER EL BOBINADO, SE QUEDA EN AGUARDO PORQUE EN ESTE MOMENTO PORQUE LA BOBINADORA ESTA EN REPARO.
202418337 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 18/11/2024 10:36:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REGULADOR R0X NO ACEPTO COMANDO DE VARIACION DE TAP VIA SCC, ESTANDO CONTROL DE TAP EN INDIVIDUAL. OBS: REALIZADO COMANDO VIA IHM CON SUCESO. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificar logs de comunicación al momento del mando. No se registro ningun evento de mando durante la maniobra desde el SCC Se aguarda proxima visita periodica del fabricante para su verificacion
202418294 | AAD |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202447 | 19/11/2024 13:37:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-83-19012-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-LC-G9330-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-DF-G9274-P y 3238-DC-G9331-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03 (SSA 202410988) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418291 | AAT | 202416109 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202447 | 18/11/2024 07:48:29 | Apoyo para la adquisición de los anillos de vedación (gaxeta U) de los cilindros de freno. Debido a los inconvenientes que tenemos con las últimas adquisiciones y las altas tasas de falla por atasco del cilindro de freno relatados y analizados en la SSA matriz; solicitamos la adquisición del material del diseño original. Fabricante GA 230 Ref: 23596-U, según ficha técnica LMR.AB.05 ítem 2. Código de stock: 511749. Código SMR: 8013896. | IME3 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável |  | Não
202418290 | ADM |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202447 | 18/11/2024 15:41:44 | Durante MP4A da proteção do conjunto T4-R4, verificou-se que o IED PP5T04I1 se encontra com informações incoerentes do status dos disjuntores 03T04 e 43TL4 (lado 220kV). Esta informação é proveniente do IED PP5T04I2 via goose e, após inspeção, constatou-se que as binárias estão mapeadas incorretamente no dataset de envio de goose, conforme anexos. BFI se encontra coerente. Solicitamos apoio para avaliar os ajustes necessários para solucionar a discrepância das informações. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202506 | THIAGO RHODE | Interação com SEL para opções de correção (alteração da tela e correção do mapeamento de goose) e orientação sobre forma de execução destas opções. Estudo das ferramentas SEL. Estudo do projeto. Elaboração da proposta de correção e emissão das SSAs para correção do mapeamento do goose (202505806, 202505807 e 202505808).
202418277 | AAT |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202447 | 18/11/2024 07:18:18 | Realizar actualización de diseños 3238-DC-G9381 pág.1, 3238-DC-G9386 pág.1, 3238-DF-G9283 pág.1,2,3,4 y 5, 3238-LM-G9380 pág.1,3,4 y 5 conforme marcaciones en anexo. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.2 | Programável |  | Não
202418276 | AAT |  | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202446 | 14/11/2024 16:26:03 | Verificar/solucionar motivo de ruido anormal en el equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202546 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | SSA derivada a MCI$ (SSA 202518118): Aguardando pintura de piezas de soporte del ventilador adecuadas para los nuevos cojinetes. AT202509937.
202418252 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202447 | 18/11/2024 13:37:07 | Solicitamos atualizar o desenho 3238-DF-G9270 coma as marcacoes anexas, em virtude de modificacoes realizadas durante comissionamento (SSA 2024/15302). Dispor do desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202418250 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202447 | 18/11/2024 13:37:21 | Solicitamos atualizar o desenho 3238-DF-G9268 coma as marcacoes anexas, em virtude de modificacoes realizadas durante comissionamento (SSA 2024/15486). Dispor do desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202418227 | AIM |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202447 | 18/11/2024 10:00:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. Evento identificado en la Puesta en Servicio Lógico Ampliación WIFI del SIRI. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Acces Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202501250 (D)). (Se modificó el estado de la SSA de ADM a AIM)
202418169 | APV | 202417819 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202446 | 13/11/2024 17:04:25 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202418166 | AMP | 202417819 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202446 | 13/11/2024 17:04:57 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202418060 | AAD |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202446 | 12/11/2024 11:07:25 | Actualizar diseños 3238-DF-G9274P, 3238-DF-G9262P, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-04 (SSA 202410989) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418058 | AAD |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202446 | 12/11/2024 10:03:09 | Actualizar diseños 3238-DF-G9273P, 3238-DF-G9262P, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-02 (SSA 202410987) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418056 | AAD |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202446 | 12/11/2024 10:03:21 | Actualizar diseños 3238-DF-G9273E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-01 (SSA 202410982) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418045 | APV |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202446 | 13/11/2024 14:38:34 | Adquirir 8 unidades del material código SAP 147788 ROTULA RAD INF 260X370MM a ser utilizado en el mantenimiento preventivo 8A de las compuertas del vertedero, conforme la siguiente programación: - 4 un p/ compuerta N01 y N02, uso previsto semana 26/2025; - 4 un p/ compuerta N03 y N04, uso previsto semana 31/2025. OBS.: el material posee política de stock ZS y deben ser repuesto a su nivel máximo. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202417998 | SAD |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202446 | 11/11/2024 13:48:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201415029A | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | ALTAIR WIGGERS | Sustituidos transductores posiciones B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202519972, 202518943. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202601479 y 202601480 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417996 | SAD |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202446 | 11/11/2024 13:48:44 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 202317518. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | ALTAIR WIGGERS | Sustituidos transductores posiciones B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202518937, 202518941, 202518942. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202601481 , 202601482 y 202601483 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417995 | AMP |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202446 | 11/11/2024 13:48:50 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417994 | AMP |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202446 | 11/11/2024 13:49:03 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417993 | AMP |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202446 | 11/11/2024 13:49:15 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417992 | AMP |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202446 | 11/11/2024 13:49:22 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: el transductor de la posición B01 será sustituidos con las SSA 202415862. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417980 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202446 | 11/11/2024 13:51:43 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417979 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202446 | 11/11/2024 13:51:49 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B04 ya fue sustituido con la SSA 202108958A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417978 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:51:55 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG
202417977 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:52:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG.
202417919 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202446 | 11/11/2024 05:17:31 | Perda pela paleta 13. Obs.: Unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202417771 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202445 | 08/11/2024 16:39:58 | Solicitamos actualizar diseño 5218DFJ6343, pag. 63, 78, 85 y 90 y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Actualización referente a SSA de IEQ2 202416886. Verificado en campo conexiones diferentes al diseño de comisionamiento. Puntos modificados: * Retirada de Sensores inductivos de posicionamiento * Nueva Funcionalidad de los LEDs que eran activados con estos sensores * Retirada de Sensores Rotativos e * Instalación de Llaves Cruzetas. Diseños y correo de modificación en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável |  | Não
202417652 | AAD |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202445 | 05/11/2024 14:39:44 | Actualizar diseños 3238-DC-G331E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento de tablero QCEX-05 (SSA 202410991) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202653 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202417650 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202445 | 06/11/2024 16:39:30 | Fabricar e instalar cercado metálico para uso de MCI-1 en la cota 133 U16 según correo de liberación del lugar. Detalles hablar con Saúl Alvarenga R:3072 o Alcides Torres R:3369. Fabricar cercado similar a las fotos anexadas. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417638 | AMP |  | G045D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO RX | 1433.001-2 | 202445 | 07/11/2024 07:32:41 | Retirar o sensor de gases Hydran e o Painel do Controle do Hydran que estão inoperantes e avisar a gerência da SMMT.DT para baixa dos BPs. Painel identificado nas fotos anexas. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417636 | AMP |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202445 | 07/11/2024 07:32:47 | Retirar o sensor de gases Hydran e o Painel do Controle do Hydran que estão inoperantes e avisar a gerência da SMMT.DT para baixa dos BPs. Painel identificado nas fotos anexas. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417575 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202445 | 05/11/2024 17:06:11 | Coletar amostras de óleo e realizar ensaios de cont. de part., sedimentos e identif. metais p/ os pontos experimentais (inst. na unidade hid. da U#12. Ponto 1 - Ponto amost. óleo experimental - Trocador calor. Ponto 2 (no filtro duplo) - Ponto de amost. óleo experimental - Filtro duplo LO. Período: a cada 3M até um mês após o retorno da UG no próximo PD 3A (2026). A coleta de amostra deve ser realizada junto da SSP 3M para as UGs 60Hz. Para a coleta final, retirar amostras dos 3 pontos do TQSP. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | DANIEL ROTELOK
202417503 | ASL |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 04/11/2024 08:46:42 | GESTIONAR REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417496 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 09:56:15 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202407033. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2025
202417481 | AMP | 202417433 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202444 | 01/11/2024 15:30:24 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202417480 | APV | 202417433 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202444 | 01/11/2024 15:30:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202417443 | AMP |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202444 | 31/10/2024 17:59:27 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el led del relé K202.1 está apagado con el sistema de resfriamento Nº03 en operación. | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417427 | APG |  | A004F006 | QUADRO PP-04 E ACESSÓRIOS | 0111.004-7 | 202444 | 01/11/2024 07:38:26 | Durante a substituição da sílica gel do barramento blindado na rotina mensal, foi verificado que a válvula de entrada de ar (tubulação de cobre) não está vedando. | MMU1 | MMU1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202417419 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202444 | 31/10/2024 15:44:00 | Favor gestionar reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417337 | APV |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202445 | 04/11/2024 09:38:34 | Instalar Sensores Wika en las fases R, S y T. Dichos Sensores fueron retirados e instalados en el compartimiento A14-10B durante Puesta en funcionamiento del Sistema SMG del Panel A14 durante SSP Nro : 20245012 / SSA Nro 202208685. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202417227 | SPG |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202444 | 31/10/2024 11:01:25 | Solicitamos el cambio de la alimentación eléctrica de las tomas y la iluminación en el laboratorio y el depósito de la ETA-01 (ubicado en la cota 161 entre los bloques E4 Y E3) . pasando a ser el KTA-01 la alimentación principal | OUO1 | IEQ2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202631 |  |  |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE
202417161 | APV |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 11:13:34 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417142 | AMP |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202444 | 29/10/2024 07:55:34 | Durante mantenimiento preventivo 3S fue detectado regiones con daños por cavitación en las aristas de cierre de las paletas 1, 23 y 24 del distribuidor. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202417121 | SPG |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.445-0 | 202443 | 24/10/2024 16:17:18 | Devido a alto valor de impedância durante o ensaio de levantamento de curva de saturação utilizando o CT Analyzer. Solicito ensaio de resistência indutiva no secundário Y1-Y2 do TC HA409876. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202650
202416980 | APV |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202443 | 23/10/2024 11:17:24 | Verificar/solucionar pérdida de grasa fluida en la parte inferior del motor 2 del PAP. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado el desmontaje de la tapa trasera del motor para proceder a la limpieza interna de los componentes correspondientes a la ubicación de las fugas de grasa, posteriormente montado de nuevo .Se genero una SSA (202500715) para IME3 para compra del reten de vedacion de la tapa del motor por que no existe en stock. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202416976 | APV |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202443 | 24/10/2024 10:15:32 | PROVIDENCIAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUSÃO NA LMR AB04 DE 3 JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS SERPENTINAS DOS M.G.S DAS UG'S, SENDO UMA P/ A CÂMARA DE ENTRADA E OUTRA PARA A CÂMARA DE RETORNO DE ÁGUA (EM PAPELÃO HIDRÁULICO DE 1,6MM DE ESPESSURA) E ADICIONALMENTE UMA JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA TEXTURIZADA EM AMBOS OS LADOS, SEM REFORÇO INTERNO, COM 3MM DE ESPESSURA (CONF. CARACT. TÉC. DO MAT. CÓD. 714380) P/ O ESPELHO DE ADMISSÃO E RETORNO DE ÁGUA. ESTOQUE SUGERIDO: 4 UNIDADES DE CADA. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202504 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2413 para la adquisición de 4 unidades de cada uno de los 3 modelos de juntas, acorde diseño anexo a la emisión de esta SSA.
202416889 | SPG |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202444 | 31/10/2024 10:20:46 | Solicitamos el cambio de la alimentación eléctrica de las tomas y la iluminación en el laboratorio y el depósito de la ETA-02 (ubicado en la cota 161 bloque F33 de la presa principal) . pasando a ser el KTA-02 la alimentación principal | OUO0 | IEQ2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202631 |  |  |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE
202416736 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 18/10/2024 10:32:00 | DIPONIBILIZAR NO SISTEMA SAT, TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS (FOLGAS DIMENCIONAIS DE BUCHAS, EIXOS, ANÉIS DE DESGASTE, BATIMENTO DE EIXO, NIVELAMENTO E TORQUES DE PARAFUSOS) PARA EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM DAS BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573 (RUHRPUMP) (SSA:202416608 E SSA:202416606). OBS: ESTAS TOLERÂNCIAS FAZEM-SE NECESSÁRIAS PARA FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS DAS BOMBAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável |  | Não
202416694 | SEE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202442 | 18/10/2024 08:12:34 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202609 | LINTON RICARDO BIANCHINI
202416693 | SPG |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202442 | 18/10/2024 08:12:43 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202612
202416680 | SPG |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202442 | 18/10/2024 08:13:36 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202609
202416679 | SPG |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202442 | 18/10/2024 08:13:47 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202612
202416678 | APV |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202442 | 18/10/2024 08:13:54 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202521 | RAFAEL DALL AGNOL | SSA não foi executada devido a falta de material no estoque do almoxarifado. ficara em aguardo e será executada quando o material estiver disponível.
202416677 | SPG |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202442 | 18/10/2024 08:14:00 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202613
202416614 | APV |  | G020A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI4 | 0179.019-3 | 202442 | 17/10/2024 16:34:20 | Durante MP SSP 20244043 encontrado valores discrepantes de factor de potencia y capacitancia en la cámara 1 de la fase T, con relación a las demás cámaras del interruptor. Anexo planilla con valores obtenidos en campo. Emitida SSA 202416605 p/ IEQ3 solicitando PT. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202416568 | ADM | 202408000 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202442 | 16/10/2024 10:52:09 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Aguardando disponibilidad del sector MEL1
202416441 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 15/10/2024 12:31:10 | SOLICITAMOS REATIVAÇÃO E COMPRA DO COMPONENTE DE CÓD. 179507 - CAPACITOR, FIXO; TIPO TANTALO; 33 µF; 35 VCC. SOLICITAMOS REATIVAÇÃO DO REFERIDO CÓDIGO DE ACORDO COM NOVA REFERÊNCIA ANEXA(PN - T322E336K035AS). ESSES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS MÓDULOS UN0077 DO CONJUNTO PSS DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS, MÓDULOS CIN273 E DEMAIS MÓDULOS DO CONJUNTO REGULADOR DE VELOCIDADE DAS UNIDADES GERADORAS. SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES, NA MODALIDADE SOB DEMANDA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202416411 | ASL |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 14/10/2024 16:37:48 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202416386 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202441 | 12/10/2024 05:03:27 | Verificar solucionar pérdida de aceite a través de conexión de la manguera en el cubículo del interruptor 05L02 fase S | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202416374 | AAT | 202204660 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202442 | 14/10/2024 10:01:37 | Emitir Parecer Técnico para utilización del producto Belzona SF6-FIX en las grietas del compartimiento como solución alternativa a la soldadura (parecer en SSA 202207397), ante las fugas de gas SF6 por dichas grietas. Anexo catálogo del producto y contacto del proveedor. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.1 | Programável |  | Não
202416372 | AAT |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202442 | 14/10/2024 08:10:22 | Conforme SSA 202416101, se solicita apoyo de ese sector para elaborar proyecto y confeccionar estructura metálica soporte para compartimientos y equipos de maniobra a ser ensamblados por la MET3 para composición de circuito eléctrico en alta tensión (500 kV) para acoplamiento con fuente resonante aislada en gas SF6 con el objetivo de realizar ensayos de alta tensión. La estructura deberá atender a modalidades fija y móvil (tipo skid) de forma a atender a la GIS&SEMD. Diseño propuesto en adjunto. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202530 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SDE-0087 solicitando projeto à ENEE.DT.
202416366 | AIM | 202209640 | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202442 | 14/10/2024 10:01:46 | Emitir Parecer Técnico para utilización del producto Belzona SF6-FIX como solución temporaria, a las fugas de gas SF6 en las bridas de 2 compartimientos, hasta la programación del servicio de sustitución de conductores y tulipas del bay, donde será verificado la causa de esta fuga y se implementará la solución definitiva. Anexo catálogo del producto y contacto del proveedor. SSA's de referencia: 202208373, 202208526, 202217283, 202301408, 202409678. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.1 | Programável |  | Não
202416329 | AIM |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202441 | 11/10/2024 07:47:45 | Verificar y solucionar el indicador de posición del "ELEMENTO A", del filtro FWR-1101. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202416294 | SEE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202441 | 10/10/2024 10:06:27 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202416291 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202441 | 10/10/2024 10:06:40 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416278 | AIM |  | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:15:54 | Durante manutenção, identificado óleo aparentemente contaminado, retirado de UNITOP 0901. OBS: Foto em anexo. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202416212 | ACS |  | G067A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-03T0X | 1010.006-7 | 202441 | 08/10/2024 14:33:11 | Conforme parecer técnico emitido na SSA 202411753, solicito alterar a filosofia de atuação do contador de operações tripolar BN, seguindo as mesmas modificações anexadas na citada SSA, porém aplicada aos desenhos 6637DFG0796P(6)R0 e 6637DFG0797P(3)R0. Os cabos que interligam os bornes 231 e 232 entre os mecanismos de cada fase e entre estes e o quadro central não devem ser removidos. Após execução da modificação, emitir SSA de atualização de desenhos. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202416180 | AAT | 202414054 | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202441 | 09/10/2024 15:25:59 | Emitir parecer para o suporte técnico do fabricante para solucionar falha de comunicação com o painel PMSMG 50-07. Foi desativado temporariamente este painel no sistema SMG, para evitar alarmes indevidos que aparecem no sistema de monitoramento. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável |  | Não
202416143 | AMP |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202441 | 07/10/2024 16:45:08 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416101 | AAT |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 13:58:32 | Conforme SSA 202416100, se solicita Parecer Técnico referente a la infraestructura necesaria para soportar el compartimiento VL inferior y el aislador polimérico (bushing) a ser destinados como circuito principal de Fuente Resonante para ejecución de ensayos eléctricos de AT por parte de este sector, de forma a obtener una condición segura y estable para el mencionado objetivo. Se adjunta imagen ilustrativa y dimensional de esquema eléctrico propuesto. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Não
202416070 | ASL |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202440 | 04/10/2024 17:20:48 | Providenciar envio para reparo em laboratório de CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202416047 | SEE | 202414025 | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:54:31 | Ensayar módulo de potencia SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo ya ha pasado por mantenimiento. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202415900 | APV | 202415742 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 02/10/2024 16:45:11 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz (Cod:714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202415898 | APV | 202415744 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 02/10/2024 16:45:29 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz(Cod. 714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202415897 | APV | 202415745 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 02/10/2024 16:45:37 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz(Cod. 714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202415892 | AMP | 202415742 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 02/10/2024 16:46:45 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para outubro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202445 | ROGERIO BARTH | Serviço não será executado neste PD devido à falta de válvula para MAM1 substituir. Ver e-mail anexo.
202415889 | AMP | 202415744 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 02/10/2024 16:46:59 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para outubro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202446 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Em função da indisponibilidade do material 714581 (Válvula Borb. 03VM) não foi possível efetuar a instalação da nova válvula. Em anexo, e-mail explanando o fato acima descrito.
202415888 | AMP | 202415745 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 02/10/2024 16:47:06 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para junho de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202446 | ROGERIO BARTH | Não foi completada a instalação devido a falta de válvula código 714581 para MAM1 substituir. E-mail anexo.
202415839 | AIM |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202440 | 03/10/2024 09:00:21 | Emitir parecer técnico, sobre factibilidad de uso del Coche de servicio Modelo Smart Dryer SF6 (doc. anexos) p/ tratamiento (secado) del gas SF6 (energizado) que dispone 2 técnicas aplicables al sector, una ya usada conforme IM.EQ.0194 (a actualizar), otra a ser evaluada. A la fecha se dispone de 1 solo carro p/tratamiento energizado, otro carro se encuentra con falla (SSA 202408950). | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202415776 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 11:27:31 | Fabricar 4 juegos del dispositivo separador de las tapas rojas del generador para facilitar el montaje de las gomas de sellado. Material: acero al carbono 1045. Nota: Charles Lauschner en conocimiento | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202415649 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:22 | Emitir parecer técnico para el cambio de ubicación de la escalera de acceso a los equipos de AT correspondientes al TA-02, debido a la elevada Inducción ocasionada por la Línea de Transmisión FI2. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202415637 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202441 | 10/10/2024 07:21:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9268, 3238-DC-G9272/G9277/G9278/G9292/G9293/G9280/G9281/G9092/G9284/G9090/G9275/G9276/G9283/G9334/G9267 e 3238-DC-G9279, referentes ao painel QLF-OF-02. Painel comissionado com a SSA 202410922. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415598 | ACS |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202439 | 27/09/2024 11:40:30 | Presença de ninho de pássaro na fase R. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202415596 | ACS |  | G065A001 | SECCIONADORA 220 KV b3B01 | 0190.018-8 | 202439 | 27/09/2024 11:40:55 | Presença de ninho de pássaro na fase S. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202415549 | AAD |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202439 | 26/09/2024 16:54:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9264-E, 3238-DC-G9284-E, 3238-DC-G9333-E, 3238-DF-G9265-P, 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QD-CAR-460.2 (SSA 202411005) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Não
202415462 | AAT |  | S060A008 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - OFICINA INDUSTRIAL | 0441.004-1 | 202439 | 25/09/2024 16:19:04 | Solicitamos modificar la política de stock del material con código 718927 a ZE 4, para adecuarla a los niveles de stock necesarios para la ejecución de la PIC.ME.0166.R03 (grupos 5 y 6). El reservorio de aire comprimido (S060A008) y el separador de aire/aceite (S060A009) llevan 2 válvulas cada uno. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável |  | Não
202415347 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 25/09/2024 08:16:46 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9270 e 3238-DC-G9269 referentes ao painel QLF-CAR-02. Painel comissionado com a SSA 202410924. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415294 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:28:44 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202415265 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202439 | 23/09/2024 11:30:01 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202604 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aproximadamente 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada *202518392* . Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal.
202415263 | AMP |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202439 | 23/09/2024 11:30:11 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202415252 | AMP |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202439 | 23/09/2024 11:30:49 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202415192 | SEE | 202415184 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202439 | 24/09/2024 11:00:44 | Solicito parecer técnico referente ao sistema de jateamento (SSa202410972) onde foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202415188 | AAT |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202439 | 23/09/2024 11:24:59 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DG-G9266 e 3238-DC-G9265 referentes ao painel QLF-ES-01. Painel comissionado com a SSA 202410920. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415184 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202438 | 20/09/2024 14:07:31 | Durante comissionamento da Cabine de Jateamento (SSa202410972) foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202415069 | AAT |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202439 | 25/09/2024 10:03:05 | Solicitamos cambio de mesada y pileta en el laboratorio de la ETA-02, ya que se encuentran bastante deterioradas. | OUO1 | MCI1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202415061 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202438 | 18/09/2024 17:18:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a partir do dia 05/06/2024 o alarme "R02 FALLA CIRCULACION DE ACEITE GR1" começou acionar sempre que o grupo 1 de resfriamento do regulador conecta. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202415057 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 19/09/2024 09:49:58 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9271 e 3238-DC-G9270 referentes ao painel QLF-SE-01. Painel comissionado com a SSA 202410923. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415043 | APV |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202438 | 18/09/2024 11:27:44 | Emitir DEMPRO para viabilizar a aquisição de 48 unidades do material 708216 e 96 unidades do material 551210, necessários às atividades previstas na atualização tecnológica da turbina. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414995 | ASL |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202438 | 18/09/2024 07:57:30 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414984 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202438 | 18/09/2024 14:57:13 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo IR139 del rack CE-2000 (cod alm.:706010) NS 1836233, el cual presenta falla al comunicarse en la red modbus RS485. SSA de referencia 202414824 y 202413471 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414975 | AMP | 202414847 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202438 | 17/09/2024 16:12:16 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202414974 | APV | 202414847 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202438 | 17/09/2024 16:12:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202414971 | SPG |  | M044E003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.012-3 | 202438 | 18/09/2024 07:30:30 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Local apresenta pintura desgastada e necessidade de reparos no piso. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202628
202414970 | SPG |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202438 | 18/09/2024 07:30:43 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de Santa Terezinha de Itaipu. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202631
202414969 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202438 | 18/09/2024 07:30:50 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Clemente. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202614
202414913 | AAT |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DC-G9266 e 3238-DC-G9267 referentes ao painel QF-OF-01. Painel comissionado com a SSA 202410921. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202414888 | AMP | 202414886 | A004B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.004-0 | 202439 | 24/09/2024 10:35:29 | Realizar montaje de plataforma principal en parada 3S para realizar reparaciones en el tubo de succión parte civil, conforme SSA matriz. | MCI1 | MMU2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414870 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202438 | 17/09/2024 07:49:51 | Solicitamos reposición de 1 (un) caja del material código 719351, material con política de reposición ZD. Previsión de utilización en 90 días conforme email del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202414822 | AAD |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202438 | 18/09/2024 16:04:38 | Actualizar y disponibilizar en el SAT el documento 6044DFG6130 conforme anexo. En el mismo se pueden observar todas las etiquetas y marcaciones en color rojo, son las modificaciones necesarias. Parte de estas marcaciones son como as Built, y la ultima modificacion corresponde al AT 202407266, en el cual fue necesario cambiar el puerto por problema de comunicacion con el medidor M73A. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202544 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000337/2024. Aguardando finalización.
202414819 | AMP |  | C035A011 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 55U34T | 0189.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:58:23 | Inspeccionar parte activa y si necesario, sustituir componentes debido al alto valor de Resistencia de contacto ( 732 µohm) en la Fase S del Interruptor 45U34 durante SSP Nro 20241246. Anomalía confirmada con las diferentes mediciones de resistencia de contacto según secuencia de ensayos en anexo. Observaciones : - Mediciones realizadas con Equipo CPC 100 BP: 706172. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414754 | ADM |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202438 | 16/09/2024 11:00:42 | SOLICITO AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE A MELHOR FORMA DE RESOLUÇÃO DA FALHA DE TRIP FREE (CLOSE/OPEN) OBSERVADA NOS GRÁFICOS DE MANOBRA. VER ANEXO. DISJUNTOR 86LI4 FASE "C" | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Após análise, foi emitida a SSA 202507985 para providências do setor MET-3. Aguardando execução.
202414675 | AAD |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 12/09/2024 14:08:33 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9263E, 3238-DF-G9264P, 3238-DC-G9284E, 3238-DC-G9333E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QD-OF-460.1 (SSA 202411004) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202414642 | SEE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202437 | 12/09/2024 16:39:20 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202604 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA
202414641 | SPG |  | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202437 | 12/09/2024 16:39:26 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202608
202414634 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202437 | 12/09/2024 16:40:16 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414623 | AMP |  | A004E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.004-1 | 202437 | 11/09/2024 16:35:58 | Durante inspeção na soleira da comporta de serviço, PD 3A, identificado borracha da soleira com avarias. Imagens em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202608
202414617 | AAT |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DC-G9268 e 3238-DC-G9269 referentes ao painel QF-CAR-01. Painel comissionado com a SSA 202410923. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202414609 | AMP |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202437 | 11/09/2024 15:15:48 | Durante inspeções em manutenção periódica 3A do distribuidor, foi constatado início de cavitação em região de contato de fechamento entre palhetas móveis do distribuidor. Palhetas N01, N09, N11 e N14, conforme fotos em anexo. Realizar nova avaliação em próxima manutenção periódica 3S e possível reparo em próxima manutenção periódica 3A. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414581 | AMP |  | D004A025 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6LI4 | 0192.074-0 | 202437 | 11/09/2024 11:08:37 | Verificar ausencia de señal en la LLP-08 referente al estado de la llave seccionadora b6LI4 en la posición cerrado. Adjunto circuito eléctrico. Referencia: SSA 202220413. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414580 | AAD |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 12/09/2024 08:09:11 | Solicito actualización de los siguientes diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9284E, 3238DFG9260P, 3238DCG9330E, 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel CM-UPAC-01(SSA 202410992) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202414549 | AAD |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 11/09/2024 07:41:03 | Atualizar desenhos: 3238-DF-G9260-P – folhas 16 e 25), desenhos em anexo, Referente à instalação de um relé auxiliar para multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01, permitido a atuação no relé de bloqueio, conforme solicitada na SSA 202412056 emitida pela IEQ-2; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202414547 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 11/09/2024 10:50:52 | Confeccionar 1 UND de acordo com a amostra entregue ao funcionário John. Foto em anexo. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202414406 | AMP |  | B011D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.013-1 | 202437 | 10/09/2024 11:10:58 | Insp. interna SSP 20242310 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para pintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução dos serviços de recuperação de proteção superficial. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414402 | APG |  | A004H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO | 0040.004-1 | 202437 | 09/09/2024 16:02:19 | Durante a execução da SSA 202414355, observado vazamento pela hasta da válvula SC28 na posição de abertura intermediária. Nota: Válvula não vaza totalmente aberta ou fechada. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414382 | APV |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202437 | 09/09/2024 10:29:44 | Adquirir os materiais da planilha anexa para a instalação dos sensores e cabos internos ao gerador e poço da turbina do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514). Estimativa de necessidade: início de janeiro/2025. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202414347 | AMP |  | A004B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.013-1 | 202436 | 06/09/2024 18:05:02 | Realizar identificación correspondiente de los cuatro trocadores de aceite/agua del MGI, ubicados en la cota 92. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202503 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS E CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PD, PARA A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202414325 | ACS |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202436 | 06/09/2024 17:09:53 | Verificar e solucionar possível nível baixo na câmara da fase C do disjuntor. Conforme anexos possível constatar vazamento de óleo. | OUO2 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202414315 | AAT |  | K054C042 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V- EL. 56 | 0946.030-6 | 202436 | 06/09/2024 17:24:12 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na fundação desde o bloco F23/24 até o bloco F35/36 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414313 | AAT |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202436 | 06/09/2024 17:21:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na fundação do bloco E6 até bloco 21/22 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414305 | AAT |  | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202436 | 06/09/2024 14:25:09 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na muretas e galerias sob vertedouro. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414304 | AAT |  | J053F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.046-2 | 202436 | 06/09/2024 14:24:53 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A no BLD, munhões , escada, tomadas da cota 225 e nas galerias das cotas 222, 214, 183. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202602 | ELVIS ECCEL | Semana 2026/03 realizado a substituição das tomadas na sala do gerador do vertedouro.
202414303 | AAT |  | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202436 | 06/09/2024 14:03:03 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A nas galerias de inspeção, canal de desvio, cota 83 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414255 | APV |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202437 | 10/09/2024 16:25:30 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239). Durante a revisão do mecanismo de acionamento, SSA 202208770, esta mangueira não foi substituída devido a indisponibilidade deste modelo no estoque do almoxarifado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414246 | APV | 202412487 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202436 | 06/09/2024 18:01:02 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202414245 | APV | 202412489 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202436 | 06/09/2024 18:01:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202414184 | APV | 202413942 | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202436 | 06/09/2024 18:01:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202414183 | APV | 202413940 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 06/09/2024 18:01:51 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202414176 | ASL |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202436 | 05/09/2024 11:52:14 | Indicador de temperatura marca: ABB, modelo: MIT 144 N004021231, N/S 16540711082528, código Stock: 712797, se encuentra con display apagado. Referencia SSA: 202414097. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202414171 | AAD |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202436 | 05/09/2024 08:51:35 | Actualizar diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9261E, 3238DCG9284E, 3238DCG9332E, 3238DFG9262P, 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-460 (SSA 202411003) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável |  | Não
202414100 | AAT | 202414047 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202436 | 04/09/2024 14:31:12 | Emitir parecer técnico referente ao circuito de alimentação do aparelho de climatização do escritório da UPAC. A placa de identificação do mesmo indica que o referido aparelho apresenta uma corrente nominal total de 23,7A. Sendo que ele se encontra atualmente alimentado através de uma tomada de 20A conectada ao disjuntor 52.8 do painel QLF-ES-01. O disjuntor deste circuito é bipolar de 20A e o cabo é de 4,0mm². Foto da placa de identificação em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202414088 | AAD |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 04/09/2024 14:31:28 | Actualizar diseño 3238-DCG-G9260-E, 3238-DCG-9284-E, 3238-DCG-9332E y 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-01 (SSA 202410994) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável |  | Não
202414075 | AAD |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 17:09:46 | Actualizar diseños 3238-DC-G9333-E e 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202414054 | AAT |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202437 | 10/09/2024 17:02:08 | Durante a execução da SSA 202208686 foi detectada falha de comunicação do painel PMSMG-50-07. O qual realiza a comunicação com o MOXA mas não se comunica com os sensores. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414053 | ACS |  | F004B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.001-0 | 202436 | 04/09/2024 11:09:02 | Durante el MP4A SSP N° 20242544, se encontró 01 aislador roto: Torre 812, Fase C, subconductor N° 2, aislador N° 1. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414047 | AIM |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202436 | 03/09/2024 14:23:22 | Durante comissionamento foi verificado que a placa de identificação do aparelho de ar condicionado do escritório indica que a corrente nominal total do mesmo é de 23,7A. O mesmo se encontra atualmente alimentado através de uma tomada de 20A conectada ao disjuntor 52.8 do painel QLF-ES-01. O disjuntor deste circuito é bipolar de 20A e o cabo é de 4,0mm². Foto da placa de identificação em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202414041 | AAD |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 03/09/2024 14:34:31 | Actualizar diseño 3238-DF-G9284-E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-01 (SSA 202410994) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável |  | Não
202413855 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202435 | 29/08/2024 22:25:48 | Ausência de informação da "Corrente FC". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada falta de información de corriente en el SMT. Sera necesario sustituir modulo de corriente en el SMT en un PD. AT: 202505793 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413744 | AAD |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202435 | 29/08/2024 14:29:57 | Actualizar diseños 3238-DF-G9284E, 3238-DC-G9332E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9284E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável |  | Não
202413737 | ASL |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 28/08/2024 17:01:43 | Gestionar reparo de 1 cartão eletrônicos do anunciador AN-1 do painel TGA-04, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, código 234885. SSA de referência 202413651. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202413719 | AAT | 202413681 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:05:13 | Emitir parecer técnico referente a presença de umidade no interior do painel QLF-SE-01. Atualmente o referido painel não possui sistema de controle de umidade. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202413681 | AIM |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:03:15 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410925) foi verificado a presença de umidade nos componentes internos do painel. O referido painel não possui sistema de controle de umidade. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413622 | SAS |  | M082U020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.052-7 | 202435 | 27/08/2024 09:46:45 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina. Nível de referência do sensor = 1,38m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202536 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Tubulação antiga soterrada, foi executado a instalação de novos suportes e 21 metros de nova tubulação aérea. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202413467 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202434 | 24/08/2024 17:15:43 | Retirar corda que permaneceu amarrada na parte superior de um trocador de calor, á esquerda do motoventilador V11, conforme se vê no anexo. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202413447 | AAT |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202435 | 27/08/2024 14:21:14 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6456-DF-J5601-E, referente a la verificación y ensayos del tablero TAA-2CRL-3, solicitado con SSA 202412432. Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável |  | Não
202413419 | AMP | 202413261 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202435 | 26/08/2024 16:17:33 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202413410 | APV | 202413261 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202435 | 26/08/2024 16:21:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202413405 | AMP | 202413262 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202435 | 26/08/2024 16:21:42 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202413404 | AAT | 202413262 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202435 | 26/08/2024 16:21:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202413389 | ACS |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202434 | 23/08/2024 08:56:30 | Verificar y solucionar nido de pajaro en la base del interruptor fase "S". | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202413234 | ADM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202434 | 20/08/2024 16:18:59 | Conforme OTS MAM2 de Julho/2024 (em anexo) solicitamos apoio para viabilizar instalação de guarda corpo na elevação 144 na região dos vãos de acesso para descer materiais até elevação 111 próximos UG 02, 13 e 17 semelhante ao que existe próximo a UG08. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202931 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para o emissor solicitando informações adicionais do projeto.
202413195 | AMP |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202435 | 26/08/2024 14:14:37 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG14A054, compartimiento A55-5 fase “A”. Última comunicación: 15/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202413163 | AAT |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202434 | 20/08/2024 08:10:29 | Atualizar desenhos: 3321-DF-G0734-P-(R5) folhas 7, 8, 12 e 20; 3321-DC-15247-P-(R8); e 3328-DC-G9330 , conforme anexo, referente SSA 202412438, alimentação auxiliar 220Vca do CM-UPAC-01 , e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável |  | Não
202413130 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 09:50:59 | Solicito apoio para verificação de desenho técnico elaborado para fabricação de dispositivo para içamento de pinos de conexão da comporta / haste intermediária e haste intemediária / garfo do servomotor, realizado através da SSA 202413084, conforme anexos. | MMU2 | IME2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705
202413124 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 11:13:25 | Como o objetivo de melhorar a segurança e a confiabilidade nas operações que envolvem a travessia pelas passarelas metálicas, solicitamos a identificação de cada uma delas na Barragem Principal, especificando a capacidade de carga máxima suportada. | MEG3 | MCI2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202413078 | AIM |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:10 | Durante o comissionamento do secador de ar SEC.S1 (SSA: 202410853) foi verificado que o transformador TF possui características discrepantes com relação as previstas no desenho 3238-DF-G9435. Desenho prevê transformador com secundário aterrado. E encontra-se instalado um autotransformador sem aterramento de sua parte ativa. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413044 | AIM |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:29 | Durante comissionamento (SSA: 202410853) foi verificado que os disjuntores D2 e D3 não possuem contato auxiliar, assim bem como também não há bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contato. Desenho 3238-DF-G9435-P-R0E em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413031 | AIM | 202412831 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:08:51 | Solicito parecer técnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202644 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitia SSA derivada 202600716 para elaboración de proyecto de plataforma.
202413025 | AMP |  | B013B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.015-6 | 202433 | 15/08/2024 23:34:57 | Verificar e solucionar indicação de posição da válvula V2 discrepante (diferente de "II"), estando a mesma completamente aberta. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413023 | APV | 202412683 | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 15/08/2024 17:16:55 | Solicitamos la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103 KVA 60V 60 HZ) para reposición. Existen 9 unidades instaladas. La política de stock es de mínimo 1 unidad. La última unidad fue utilizada debido a un principio de incendio en el transformador del EC-14. Dado que todos los transformadores tienen la misma antigüedad, solicitamos la compra de dos unidades adicionales para mantener en stock. | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável |  | Não
202412973 | SEE |  | B013D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.008-5 | 202433 | 16/08/2024 09:03:51 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202604 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202412972 | SEE |  | B013D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.007-3 | 202433 | 16/08/2024 09:03:59 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202604 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202412971 | SEE |  | B013D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.015-8 | 202433 | 16/08/2024 09:04:11 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202604 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202412966 | AMP |  | B011D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.004-8 | 202433 | 16/08/2024 09:06:31 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202412965 | AMP |  | B011D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.003-6 | 202433 | 16/08/2024 09:06:48 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202412964 | AMP |  | B011D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.013-1 | 202433 | 16/08/2024 09:08:35 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202412843 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 15/08/2024 07:51:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a impossibilidade de desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202413035) foi efetuado apenas o ensaio de resistência de isolação entre fases e terra do circuito 52.6. Para a realização deste ensaio não foi efetuado a desconexão das luminárias. Resultados dos ensaios na foto em anexo. As luminárias com dificuldade de acesso serão realocadas pela SOCM.DT durante a etapa 10.
202412840 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 15/08/2024 07:42:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.11 devido a impossibilidade de desconectar 3 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202412664 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 12/08/2024 11:35:52 | Dispositivo para Cambio de Resorte: Solicito apoyo para la fabricación del dispositivo utilizado para el cambio de resortes de la caja de vedación, conforme a la muestra entregada. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202412648 | AMP |  | B011B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.013-3 | 202433 | 12/08/2024 11:33:45 | Durante la inspección 3S realizada se detecto cavitación en la paleta movil N°17. ver anexo | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202612
202412644 | AMP |  | B011B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.013-3 | 202433 | 12/08/2024 11:30:57 | Durante la inspección realizada en la parada 3S, se detectó una deformación en la zona de contacto entre las paletas 16 y 17. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202412587 | ADM |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:32 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416295 para execução da modificação.
202412586 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202432 | 09/08/2024 11:44:38 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416294 para execução da modificação.
202412584 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202432 | 09/08/2024 11:44:51 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416291 para execução da modificação.
202412582 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202432 | 09/08/2024 11:45:03 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416288 para execução da modificação.
202412549 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 08:11:36 | Fabricar una extensión para facilitar el montaje de los bujes del mancal intermediario de las paletas móviles del distribuidor. Charles en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202412500 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 08/08/2024 11:25:09 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202412488 | APV |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 |  | 202432 | 08/08/2024 14:51:39 | Solicitamos ações para definir novo equipamento a ser instalado nesta localização. Equipamento anterior cód. 0003.031-7, retirado através da SSA202408836 e enviado para localização transitória S099B001 (202410417 e 202410426). | MAM0 | IME3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202506 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborada ET 5210-20-19002 em conjunto com a SMIE.DT e emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202412439 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202432 | 08/08/2024 08:16:33 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 5218-DF-J6343-P, referente ao comissionamento do Montacargas AMC (SSA 202403289). Diagramas marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202412311 | APV |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202433 | 12/08/2024 10:20:39 | Emitir PT para la instalación del sensor Wika en los compart. 10 ubicados encima de los compart. 9 del bay de acople de barras, mediante una modificación del proyecto de la GIS. Se adjunta una propuesta técnica, utilizando una conexión "T" y modificando el tubo de cobre que interconecta este compartimiento con el ubicado debajo de los TP's. | MET3 | IEQ3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.1 | Programável |  | Não
202412301 | APG |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202432 | 05/08/2024 16:39:47 | Verificar e solucionar accionamiento de alarma del equipo AA1. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202412231 | AAT |  | R025D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.020-2 | 202432 | 05/08/2024 08:45:04 | Solicito elaboração de projeto, e posterior encaminhamento para execução, de escada metálica com corrimão, para adequação de escada de acesso à viga da ponte rolante do EDD, em substituição à escada de madeira que se encontra no local (imagens anexas) | ILA1 | IME2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202606 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0111.
202412024 | AMP | 202220103 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202431 | 31/07/2024 15:31:35 | SOLICITAMOS APOIO DE CALDEREIRO E SOLDADOR PARA REALIZAR AJUSTE DE CORTE E SOLDA EM TUBULAÇAO 8" DE DERIVAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: UTILIZAR PROCEDIMENTO DE SOLDA CONFORME ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202412010 | AAT |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202431 | 31/07/2024 14:31:59 | Actualizar diseños 3238-DC-G9330-E, 3321-DC-15247-P, 3321-DF-G0733-P y 3321-LC-15247-P conforme anexo, referente a las siguientes modificaciones: -Conexión del cable NAPE0012 (alimentación del CM-UPAC-01) al disyuntor 52-A2 del CD-01(SSA 202411498); -Conexión del cable AAPE0001 a la regla de bornes XS del cubículo A2 del CD-01 y modificación de la línea de cierre del 52-A2 (SSA 202411587) Garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202411761 | ASL |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202430 | 26/07/2024 15:13:23 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo conversor CC/CC Powertronic (Cod. almacén:114383) que se encuentra con defecto, SSA referencia N°202411698. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202411697 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202430 | 25/07/2024 14:26:21 | Actualizar diseños 3321-DC-15247-P, 3321-DF-G0735-P, conforme anexo, referente a la conexión del cable MAPE0003 en el disyuntor 72-5 del painel QCC-CD (SSA 202411470) y garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Não
202411664 | APV | 202203112 | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202430 | 26/07/2024 17:32:48 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UNIDADE DE RESERVATÓRIO COD:718161 PARA SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE SOLUÇÃO QUÍMICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202411613 | APV |  | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202430 | 24/07/2024 17:24:20 | Realizar las mediciones pendientes de las SSP 4A 202444264 y 202442276 posterior al montaje del motor reparado vía SSA 202405892 y sensores vía SSA 202206471 (D) (Derivada de 202206354). | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202411506 | AMP |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:16 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-43. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202411119 | SPG |  | K097A001 | QUADRO KW-02 | 0341.002-1 | 202429 | 15/07/2024 11:09:10 | Según el análisis realizado teniendo en cuenta el pedido del sector MET1 en la SSA 20241740 se solicita un PROYECTO de cubierta protectora para los tableros KW-02 y KQ-02 de la sala de tratamiento de aceites del AMC debido a que los mismos se exponen a chorros de agua durante los ensayos del sistema de combate a incendios. | IEQ3 | IME2 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 203005
202411038 | APV |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202429 | 17/07/2024 07:44:28 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202508 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411037 | APV |  | K078C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U17 | 0003.022-5 | 202429 | 17/07/2024 07:44:35 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202508 | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando SMDTC-2607.
202411036 | APV |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202429 | 17/07/2024 07:44:42 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202503 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411035 | APV |  | K077B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U14 | 0003.024-9 | 202429 | 17/07/2024 07:44:48 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202518 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411034 | APV |  | K076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U12 | 0003.025-0 | 202429 | 17/07/2024 07:44:55 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411033 | APV |  | J079B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U09 | 0003.027-4 | 202429 | 17/07/2024 07:45:05 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411032 | APV |  | J078B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U08 | 0003.028-6 | 202429 | 17/07/2024 07:45:14 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202505 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411031 | APV |  | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202429 | 17/07/2024 07:45:20 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202503 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411030 | SPG | 202410966 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202429 | 15/07/2024 08:46:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de ponto elétrico para a conexão de motor de portão eletrônico, localizada na AMC2 , cota 115 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609
202411022 | AAT |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202429 | 15/07/2024 08:46:22 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseños 6251DC07020P, 6251DC07102E(1)R16, referente a la desactivación y retiro de los tomacorrientes de piso trifásicos y de los cables pertenecientes al circuito T9 en la sala de la CCR. Desactivación ejecutado a través de la SSA 202403542. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202410983 | SPG | 202410729 | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202430 | 24/07/2024 11:45:16 | Emitir parecer técnico sobre: "SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE ALTERAR DEGRUAS, POIS NÃO HÁ PADRÃO DE ALTURA E COMPRIMENTO ENTRE OS DEGRAUS" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202410966 | AIM |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202428 | 12/07/2024 10:42:52 | Solicito apoio para realizar ligação elétrica para alimentar motor de portao de oficina/cercado de MAM2 instalado na cota 115 bloco AMC3. Contato Victor Panuci: 4964 | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202410951 | AAT |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:17 | Atualizar desenhos em anexos: 6251DC07021P(1)R15 e 6251DC07103E(1)R20, referente a desativação do circuito de tomada T9 Trifásico 220V, 3P+T QL-10242, localizado no piso da CCR cota 135/60HZ, SSA202403061. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202410910 | APV |  | J076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U03 | 0003.030-5 | 202429 | 17/07/2024 07:45:26 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202410896 | SEE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:32 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação e relocação de tomada 2P+T de 16A, da UN10 a UN18A e adequação dos QL's na cota 98, eixo BC, SSA 202206776. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2026 para actualización de diseños.
202410877 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 12/07/2024 16:04:35 | Fabricar carrinho para transporte de andaimes metálicos, será disponibilizado os rodízios na oficina. Preferencialmente fabricar a estrutura com cantoneiras. Desenho e medidas em anexo. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte dos perfis L e os maletes para o encaixe das partes.
202410729 | AIM |  | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202428 | 09/07/2024 14:27:04 | CONFORME OTS EM ANEXO, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE ALTERAR DEGRUAS DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA DO TRABALHADOR. POIS NÃO HÁ PADRÃO DE ALTURA E COMPRIMENTO ENTRE OS DEGRAUS. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410719 | ASL |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:06 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Favor gestionar resparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410711 | APG |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:57:10 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239) Durante a revisão do mecanismo de acionamento hidráulico deste disjuntor a mangueira nova foi danificada na instalação, devido a um defeito no niple, e não havia mais mangueira deste modelo no estoque do almoxarifado. Foi instalado a mangueira antiga para possibilitar o funcionamento do sistema hidráulico do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410696 | AMP | 202406903 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202428 | 08/07/2024 17:08:23 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410694 | AMP | 202406899 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202428 | 08/07/2024 17:09:04 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410678 | AMP |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202428 | 09/07/2024 10:34:35 | [SVP-11] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU11-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. COORDINAR CON MEG1. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. CONSIDERAR FECHA LIMITE (ANTES DEL INICIO DE COMISIONAMIENTO) SEGUN ACTA EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202410645 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202427 | 05/07/2024 17:07:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se reporta ninguna alarma referente al RTU D001 inoperante. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Permitido acesso de pessoal de RIEDER para registro de imagens do hardware, os quais irão providenciar a fonte para substituir em outra data. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410592 | AMP | 202410021 | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202427 | 05/07/2024 15:08:38 | Solicitamos apoyo para corte de tubería y soldadura de bridas de manera a permitir la sustitución de la válvula 29AF1. Obs: Para más detalles ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202410517 | ASL |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:42 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410482 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 04/07/2024 13:51:57 | Solicitamos apoio da caldeiraria na confecção de um carretel para enrolar mangueira de alta pressão, nos trabalhos de manutenção da comporta de serviço da tomada de água. Projeto em anexo. OBS: Eixo externo e eixo fixo que fará parte do conjunto está sendo fabricado por tornearia, através da SSA 202410361. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202410461 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:47 | Solicitamos, por gentileza, a compra de uma membrana para o tanque de expansão dos transformadores T01/T02/T03 da SEMD, conforme características técnicas definidas no item 31 da LMR GG28 (em anexo). | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202441 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Gestión de documentación y averiguaciones sobre presupuestos. Se elaboro la SMDTC-2319
202410375 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 14:23:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SEXTO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (04UN COD:1101672 , 02UN COD:131580, 02UN COD:236900, 08UN COD:287830 E 08UN COD:287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202410374 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 14:24:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO QUINTO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (08UN COD:131580 E 16UN COD:287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202410373 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 14:25:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO QUARTO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (04UN COD:131580, 02UN COD:332313, 02UN COD:101672, 8UN COD:287830 E 8UN COD287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202410372 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 09:58:18 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TERCEIRO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (03UN COD:236900, 05UN COD:101672, 06UN COD:287962 E 10 UN COD:287830). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202410361 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 08:58:08 | Solicitamos apoio da tornearia na confecção de duas peças que irá compor o carretel para mangueira de alta pressão. Projeto em anexo. OBS: em anexo adicionado projeto de montagem do conjunto. Contato: Edson e César. Ramal: 9585 e 9146. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202410338 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 14:11:05 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410311 | AAT |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202427 | 02/07/2024 14:14:23 | Realizar la verificación estructural y el diseño para la modificación de la escalera de acceso a la válvula TV15, de manera que el pasamanos pueda servir como punto de anclaje estructural. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203037 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0121 para atendimento da solicitação.
202410275 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202427 | 02/07/2024 08:55:09 | Solicito apoio para codificação de sensor de PH conforme documentos em anexo. | IME2 | IMA0 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202410161 | ACS |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202426 | 30/06/2024 11:46:03 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TRANSFORMADOR TSA-2A CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local temperatura del aceite con 14 ºC e indicación de nivel normal conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202523 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma, se realizó la inspección y el ensayo de los dispositivos primarios, encontrándose una falla en los contactos de bajo nivel de aceite del indicador de nivel de aceite. Verificado que el nivel de aceite se encuentra indicando correctamente, se procedió a inhibir la alarma, desconectando los puntos 4 y 5 de la regla. Deberá evaluarse la sustitución del indicador de nivel, ya que las condiciones climáticas.
202410156 | AMP |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202426 | 30/06/2024 05:49:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual la tensión medida en el disyuntor es la de la fuente externa, estando la misma abierta, y no la tensión de la barra, como en las demás máquinas. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Alteração da situação de aguardo por baixa das SSAs derivadas. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410107 | APV |  | K097A008 | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ÓLEO ISOLANTE A TRATAR BOC-4101 | 0367.001-5 | 202426 | 28/06/2024 10:56:26 | Devido a problemas de baixo desempenho, verificar possibilidade de contratação de reparo, substituição ou modernização das bombas fixas de transferência de óleo, (Bomba NEMO tipo 2NE40A da marca NETZSCH). Obs.: Temos um total de 4 bombas instaladas nos KW's 01 e 02 que encontram-se na mesma situação. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2377 para realização de inspeção técnica das 4 bomba instaladas, para posterior contratação de reparo/overhaul. Aguardando provisionamento.
202410106 | ADM |  | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202426 | 28/06/2024 09:37:49 | Realizar a substituição dos rolamentos intermediários em função do defeito na pista interna identificado através da SSA 202406127. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202410085 | SEE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202426 | 27/06/2024 15:40:26 | Realizar coleta de imagens com câmera de amplificação e ensaios de vibração em rota do motor, redutor auxiliar e redutor principal de elevação do monta cargas AMC, nos mesmo pontos do comissionamento da modernização (SSA 202405653). Realizar primeiro ensaio em outubro/2024 e mais 3 ensaios a cada seis meses. Utilizar carga próxima a nominal. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI
202410058 | SPG |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202426 | 27/06/2024 17:36:05 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CONEXÃO DE FURADEIRA E MOTOESMERIL, (AREA CERCADA AMC COTA 122 , EIXO CD) CONFORME FOTO ANEXA. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202607
202410018 | AAT | 202409961 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202427 | 01/07/2024 13:05:46 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202446 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-059.
202410017 | AAT | 202409962 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202427 | 01/07/2024 13:06:11 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202449 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será derivado a la ENEE.DT por medio de SDE.
202409975 | AAT | 202409960 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 27/06/2024 07:56:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-058.
202409963 | APV |  | C040A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U09T | 0189.065-4 | 202426 | 27/06/2024 11:04:58 | Solicitamos a aquisição/reposição do material com código de almoxarifado 280429. Devido a falta em estoque, foi retirado uma peça deste modelo de um equipamento reserva (Chave Terra 500kV SF6) com código de almoxarifado 557463, para atender a SSA 202409382. Imagem da peça em anexo. | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202409962 | AIM | 202409939 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202426 | 26/06/2024 14:25:12 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável |  | Não
202409961 | AIM | 202409940 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202426 | 26/06/2024 14:25:24 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável |  | Não
202409960 | AIM | 202409941 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 26/06/2024 14:25:33 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável |  | Não
202409942 | AAT |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202426 | 26/06/2024 11:46:00 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409941 | AIM |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 26/06/2024 11:45:50 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409940 | AIM |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202426 | 26/06/2024 11:45:34 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409939 | AIM |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202426 | 26/06/2024 10:28:56 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409811 | AAT |  | M066C201 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-SQL-VM01 | 3138.042-0 | 202426 | 24/06/2024 11:04:33 | Realizar criação e configuração de instância no Banco de Dados SQL para TCMD conforme documento 6018-20-15230-P R1. Atribuir permissões de acesso de escrita e leitura ao usuário S.TCMD_BD | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202409748 | SEE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202425 | 21/06/2024 17:25:27 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos 6601DC04010E, 6601DCA8345E, 6608DC04221E, 6608DC04222E e desenhos complementares referentes as tomadas tF-6 e tIE-6. Solicitacao da SSA202408281. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000016/2026 para actualización de diseños.
202409744 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:37 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409717 | APV |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202425 | 21/06/2024 11:31:27 | Durante atendimento a SSA 202409109, referentes ao disparo do disjuntor 52-25 no painel KG-36, constatado baixa isolação no motor VVT-1420, valor: 28KΩ. OBS. Deixado desconectado motor para reparo. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202443 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO COMPRA DE MOTOR
202409707 | AAT |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202425 | 21/06/2024 16:06:59 | Realizar ajustes se necessário, e verificar funcionamento de backup da VM e também da nova instância SQL p/ TCMD conforme indicações do item 5.4.1 do documento 6018-20-15230-P R1 (5.4.1 e 5.4.2). Coordenar um ensaio de restore em conjunto com área usuária/fornecedor. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202409676 | APV |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202426 | 25/06/2024 11:27:44 | Solicito la fabricación de las siguientes piezas: - Tornillo, de características similares a la del adjunto 1. - Chaveta, con características similares a la muestra que será entregada y cuya imagen también se encuentra en adjunto 2. La cantidad solicitada es de 20 chavetas y 40 tornillos. | MET3 | MMU3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202752
202409492 | APV |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202425 | 18/06/2024 08:46:24 | Verificar motivo por el cual el indicador de TAP marca Treetech modelo PI (CM:269468) al llegar al TAP 01 genera error "E08" | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202409400 | ASL |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 17/06/2024 15:46:20 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409390 | AMP |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202424 | 15/06/2024 23:49:07 | Durante parada de la unidad la posición de la seccionadora 96U16 paso de abierta a indefinida y luego a posición abierta nuevamente sin motivo aparente. Problema reincidente conforme SSA's 201813304A y 201903730A. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado modulo de comando D20K sin anormalidad, encontrado falla de comunicación del modulo D20S asociado a indicaciones Double Point de la seccionadora 96U16, sustituido modulo y normalizado falla de comunicación. Emitida SSA 202419917 para reparo. Aguardando parada de la U16 para verificar indicación de la seccionadora, coordinado con CCR. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409338 | ASL |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 14/06/2024 11:43:50 | Gestionar reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409301 | ASL |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202424 | 13/06/2024 16:11:07 | Gestionar reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409286 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:01:29 | Durante a execução da SSA 202408785 foi encontrado um o'ring danificado na peça de conexão da mangueira da bomba de nitrogênio, conforme imagens em anexo. Foi retirado um o'ring da bomba de nitrogênio reserva, para repor o que estava danificado. Solicita-se a aquisição de o'rings deste modelo para reposição na bomba reserva e para manter em estoque para necessidades futuras. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.9 | Programável |  | Não
202409107 | AAT |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 12/06/2024 08:43:01 | Solicitamos ativação dos manômetros de indicação de nível, itens 35 e 36 da LMR.GG.032 R05, e atualização da politica de níveis mínimo e máximo em estoque. A identificação da necessidade de aquisição destes itens ocorreu durante a execução das SSAs 202409095 e 202408813. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202409103 | APV |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202424 | 11/06/2024 11:10:00 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 16mm2, 25mm2, 35mm2 e 50mm2 dos tipos simples (para 1 cabo). Sugere-se estoque máx/min= 200/100 unidades. Os terminais menores já foram adquiridos na SSA 202310600. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida a SMDTC-2204 para a aquisição dos terminais.
202409059 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202424 | 11/06/2024 16:52:56 | Durante execução da SSP 20245239 observou-se óleo do sistema de acionamento hidráulico depositado sobre assoalho interno e canaleta de cabos, na parte de trás do cubículo, nas fases R e T, conforme imagens anexas. Efetuada a limpeza do local. Como esse disjuntor ainda tem realizado o "Overhaul", realizar uma inspeção para avaliar se será necessário um "Overhaul" Total ou Parcial. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção. Observou-se óleo depositado sobre o mesmo local em ambas as fases, porém em pouca quantidade, não demonstrando evolução. Aguarda-se novo desligamento preventivo para nova inspeção e avaliação.
202409011 | AIM |  | A003B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.003-2 | 202424 | 10/06/2024 10:30:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PÉRDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA MARIPOSA V1 CONFORME ANEXO. OBS.: UG EN EL SISTEMA (VALVULA EN POSICION ABIERTA) | OUO5 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202408953 | SEE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202423 | 07/06/2024 16:21:39 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928DFJ5231P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408200. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202408916 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:44 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928-DFJ-5232P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408202. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000212/2025 para actualización de diseños.
202408889 | ADM |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 06/06/2024 16:47:51 | Providenciar pintura do tanque conservador do Transformador Regulador R02, conforme procedimento de pintura 6626-20-G2230-P em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202540 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del tanque conservador, constatado signos de corrosión en la parte interna del mismo así también en la superficie exterior. SSA N°202409251 relacionada para realizar los trabajos de pintura correspondientes.
202408771 | SPG | 202405765 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202423 | 05/06/2024 09:00:24 | Emitir parecer tecnico sobre: "Instalar plataforma e escada de estrutura metálica com guarda-corpo no acesso à luminária da iluminação monumental 27-08, localizada no BLD, trecho D46, que se encontra em local inseguro, com risco de queda de níveis diferentes para o trabalhador" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202628
202408633 | ACS |  | G085F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202423 | 03/06/2024 16:40:54 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Transformador T06 conforme SSA 202408620. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202408566 | AMP |  | J097A014 | TUB/VALV./ACESS. ÓLEO ISOLANTE SALAS ESTOC E TRAT E TRANSF. | 0126.147-9 | 202423 | 06/06/2024 07:43:13 | Na sala de tratamento de óleo, verificar o funcionamento da válvula "OC-31017" na tubulação "vem do tanque roc". Não foi possível realizar transferência de óleo pois a válvula não opera corretamente. Válvula está localizada próximo ao painel KW01. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408565 | AMP |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202423 | 06/06/2024 07:42:41 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a motobomba BOI-3101 não está operando. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408423 | AIM |  | C061A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L02T | 0189.145-6 | 202423 | 04/06/2024 08:25:08 | Solicito la revisión de la última reposición del material con código de stock: 502839, en vista que estos no atienden la aplicación específica para el equipamiento en cuestión. Material antiguo y actual en Anexo. | MET3 | IMA0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202408303 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202422 | 27/05/2024 16:17:44 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408282 | AMP |  | K005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-03 | 0548.001-9 | 202422 | 27/05/2024 08:45:26 | Durante la ejecución de la SSP N°20242081, se encontró rearme inoperante del relé presión súbita (F4) imagen en adjunto. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408220 | AIM |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202421 | 24/05/2024 16:18:07 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Transformador R5 por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT.
202408218 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202421 | 24/05/2024 16:18:19 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Autotransformador T5 por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT.
202408203 | ASL |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202421 | 24/05/2024 14:35:57 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408198 | AAT |  | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202421 | 24/05/2024 17:12:25 | Conforme OTS MAM2 de Maio/2024 (em anexo) solicitamos projeto para confecção de plataforma de trabalho para auxiliar acionamento de alavanca de freio nos elevadores E15, E16, E17 e E18. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0124 para ENEE.DT para elaboração do projeto.
202408164 | ASL |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:09:50 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408138 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 23/05/2024 11:21:38 | Proveer alimentación para el elevador de carga que será instalado entre la cota 44 y 40 de la Presa Principal. Lanzar cables de 35mm2 (cód. 159115) desde el tablero QT-04 conforme diseños adjuntos. En la cota 44, instalar caja de conexión (cód. 646261) con las puntas de los cables aislados. La conexión de los extremos de los cables será realizada en otro documento, una vez concluida el montaje del elevador. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202408126 | ASL |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 10:59:32 | Gestionar reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408060 | ASL |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 11:00:12 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito em dois indicadores digitais, retirados do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16 e 164.03.16. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408052 | ASL |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 11:00:30 | Efetuar gestão para reparo de dois voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | MEG3 | IMA0 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202407799 | SPG |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202420 | 17/05/2024 16:42:05 | Se solicita parecer técnico sobre el estado actual del rack de la UTA19 donde recientemente fue instalado el servidor WITNESS del SIRI y SOPHO (detalle en la SSA 202407015). Los postes que sujetan los equipos se encuentran fijados a una profundidad y anchura menor a las necesarias para que el servidor físico del WITNESS pueda ser rackeado de manera óptima (ya sea con sus propios rieles deslizantes o soportes fijos, ver imagenes adjuntas). | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508
202407782 | SEE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202420 | 17/05/2024 16:42:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño UTR-633 6006DC07435P(1)R2 y UTR-633 6006DC07436P(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202304477. OBS: el diseño 6006DC07435P(1)R2 posee asbuilt anterior la SSA 202204716. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202407775 | SEE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202420 | 17/05/2024 11:39:02 | Solicitamos parecer técnico quanto a modificação de local de condensadoras dos DACs de precisão, atualmente instaladas próximas a Cota 135,00, em ambiente com baixa ventilação/troca de calor para condensadoras. Fotos de local, e medida de leituras em anexo. SSAs relacionadas (High Pressure/Thermal Overload): 202407327, 202406353, 202405063, 202405062, 202400457, 202304984, 202302602. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202444 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202407280 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:46 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07281. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202407277 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:59 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07279. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202407132 | ACS |  | G057A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL3 | 0178.008-5 | 202418 | 03/05/2024 12:01:48 | Verificar e solucionar pequeno vazamento de ar pela parte inferior da base da fase S do referido disjuntor, conforme mostra o anexo. Obs.: Pressão normal. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202406973 | AMP |  | A006B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.006-4 | 202418 | 30/04/2024 14:33:05 | Fornecer apoio logístico e documental à empresa CIE durante a realização dos serviços de reparo de erosão, modificação do raio da borda de saída e ajuste do perfil hidráulico do rotor. Contrato 4500074487. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406968 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202419 | 09/05/2024 14:26:25 | Conforme OTS MAM2 de Abril/2024 (em anexo) solicitamos readequação da casa de máquinas do elevador montacarga AMC à NR12 sendo necessário projeto de barreira física para impedir acesso aos eixos e tambores do sistema de acionamento do elevador. Verificado, também, necessidade de instalação de linha de vida ou pontos de ancoragem próximo a tampa de acesso de materiais e equipamentos (emitida solicitação através do JIRA PPALV-13). | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202543 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-052.
202406898 | SPG | 202405970 | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202418 | 29/04/2024 16:11:49 | SE SOLICITA APOYO DE ESE SECTOR PARA LA CONFECCIÓN DE ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE COCHES DE SERVICIO (DILO), ASÍ COMO DE FILTROS, TANQUES DE ALMACNAMIENTO Y OTROS, CONFORME DETALLADO EN LA SSA DE ORIGEN. SE AGUARDA EL RESULTADO CONFORME DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL TALLER MECÁNICO. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202706
202406835 | APV | 202406552 | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 202418 | 29/04/2024 10:11:58 | Solicito adquisición de un nuevo conversor MOXA para este panel, del cual fue retirado por estar inactivos sus nodos asociados, para atender la SSA 202405971. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202406802 | APV |  | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202418 | 29/04/2024 15:15:24 | Solicitamos apoio para envio de 04 manômetros diferenciais DPT para analise/reparação com o fabricante WIKA, na maior brevidade possível. Estimativa de uso durante PD 3A U09 - 10/06/2024. Números de série: -Fabricados em 2020: 110EJ0YW e 110DQXLY. -Fabricados em 2022 (em garantia): 110IZI42 e 110IQZHZ (contratos 4500067399 e 4500066780). | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável |  | Não
202406766 | AAT |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202418 | 30/04/2024 14:44:36 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406764 | AAT |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202418 | 30/04/2024 14:44:49 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução de pendências decorrentes da montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406754 | ASL |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 29/04/2024 09:15:40 | Calibrar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para calibración
202406641 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202419 | 06/05/2024 15:17:51 | DURANTE A INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO UN AISLADOR ROTO EN LA TORRE 1103 FASE "R", AISLADOR N°25, SUBCONDUCTOR 3. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202406609 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:29:56 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B2-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406608 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:10 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B1-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406607 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:19 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96B1-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406606 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:29 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96A2-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406544 | SAD |  | K005C001 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N1 3-EK1/A-CA | 0479.001-4 | 202417 | 24/04/2024 08:34:16 | Solicito análise e providencias para solucionar itens faltantes no kit de reparo (cód 264377) dos compressores de partida do grupo diesel, conforme informações em anexo. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202451 | ARCE PENA ARCENIO | Con relación al código 264377 (anexo kit) de los compresores de partida del grupo diésel, informamos que, según Atlas Copco el kit anterior ya no es mas suministrado para los modelos antiguos. Actualmente se utiliza el nuevo kit, con referencia 1503-6141-60, destinado a los equipos más recientes. Por lo tanto, la diferencia o falta de algunos ítems se debe a la sustitución del código anterior por el nuevo, siendo esta la práctica adoptada actualmente por Atlas Copco. (Anexo correo a la SMMA DT).
202406522 | ASL |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:44 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406491 | APV |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202417 | 23/04/2024 09:06:36 | Viabilizar a aquisição de 20 un de válvulas borboleta DN 24" cód. estoque 713243. Utilizar descritivo revisado na GCSMIT-2142. Lotes previstos: 2024 - 05 un; 2025 - 10 un; 2026 - 05 un. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202406466 | ASL |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202417 | 23/04/2024 08:25:39 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1409, retirado na SSA: 202319540. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202406422 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:43:29 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406414 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:28 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406411 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:07:20 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406405 | ASL |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 14:43:19 | Gestionar reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406235 | ASL |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202416 | 18/04/2024 14:15:22 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202416 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406092 | APV |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 09:52:00 | Solicitamos repor o estoque, com a compra de 10 unidades do cartao de anuncio de alarmes de código 560375 (QDI 3730972) que está com o saldo zerado no almoxarifado. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202405946 | APV |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202416 | 15/04/2024 15:41:47 | Solicitamos la adquisición/reposición del material con código de almacén 263494. Debido a la falta de stock, se vio la necesidad de retirar dicho componente de un equipo reserva (Seccionadora de Puesta A Tierra 500kV SF6) con código de almacén 557463, retirado con SM 476408, a fin de atender la SSA: 202405589. Obs.: Las nuevas bobinas deben ser adquiridas sin huecos en el eje del rotor, conforme imagen anexa. | MET3 | IMA0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202405945 | APV |  | C001A030 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5U03T | 0189.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:57 | Solicitamos la adquisición/reposición del material con código de almacén 263494. Debido a la falta de stock, se vio la necesidad de retirar dicho componente de un equipo reserva (Seccionadora de Puesta A Tierra 500kV SF6) con código de almacén 709737, retirado con SM 474261, a fin de atender la SSA: 202403936. Obs.: Las nuevas bobinas deben ser adquiridas sin huecos en el eje del rotor, conforme imagen anexa. | MET3 | IMA0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202405867 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202415 | 11/04/2024 15:25:15 | Favor gestionar reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405794 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202415 | 11/04/2024 07:02:02 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405778 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:55:01 | 1- Realizar análise estrutural e validação do TENSIONADOR AUXILIAR utilizado pela SMMT/MET2 na troca de isoladores de LTs da Itaipu 2- Avaliar possíveis melhorias ao equipamento. Informações complementares em anexo. | IEQ3 | IME2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202627
202405769 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202415 | 10/04/2024 11:46:31 | Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no grupo de trabalho de segurança do trabalho SMMG de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405768 | AIM |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202415 | 10/04/2024 11:45:12 | Construir piso de concreto armado com rampa de acesso até a escada marinheiro de entrada da galeria de inspeção que está localizada no muro lateral esquerdo do vertedouro. Em função do caminho irregular e com pedregulhos o caminho até o acesso pode ocasionar quedas, torções e possíveis ataques de animais peçonhentos. Desenhos de referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no grupo de trabalho de segurança do trabalho de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405762 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 15:39:50 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405761 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 15:40:06 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405722 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 09/04/2024 15:08:45 | Realizar a confecção das peças em anexo, para a montagem do dispositivo para teste de pressão das conexões hidráulicas "M42" da agua pura.( barras estatoricas, "telefones", mangueiras e terminais de faze e neutro). | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202741
202405717 | ASL |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202415 | 09/04/2024 15:12:36 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405712 | ASL |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 14:40:47 | Gestionar reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405595 | APV | 202405374 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202415 | 08/04/2024 16:39:25 | DISPONIZAR EM ESTOQUE E RESEVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. OBS: VÁLVULA NOVA APRESENTA VAZAMENTO PELA CARCAÇA (MARCA VIEC). EMITIDO EMPENHO: 476284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202405575 | SPG |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202415 | 08/04/2024 08:34:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALTA DE UM DISCO NA CADEIA DE ISOLADORES (FASE S) NA TORRE 1101. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202606 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202405453 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 16:49:47 | Realizar reparo e dimensionamento das valvulas de retenções do circuito do RV, desenho anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202634
202405440 | APV |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.039-0 | 202414 | 05/04/2024 16:00:21 | EN EL MANTENIMIENTO 6M DE LA SSP 20241826 FUE ENCONTRADO QUE LA BOYA MECANICA DEL HUMIDIFICADOR SE ENCUENTRA DAÑADA. | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405296 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202414 | 03/04/2024 10:32:55 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405126 | ACS |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202414 | 01/04/2024 17:07:13 | Realizar captura de protocolo al maniobrar un equipo de campo perteneciente a la RTU10, con el fin de poder analizar el comportamiento del sistema. Prever al menos los siguientes escenarios: 1. Control en modo remoto: Enviar comando. En caso de falla, repetir comando; 2. Conmutar control para local y luego conmutar nuevamente el control para el modo remoto, realizarlo desde el SCC. Enviar comando. En caso de falla, repetir comando. Encaminar los resultado del ensayo como anexo de la SSA | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202405093 | SEE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202414 | 03/04/2024 07:38:27 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00027P(1)R2 y 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202403681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202405086 | ACS |  | G027A010 | MECANISMO DE COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-04T0X - FASE T | 1011.009-7 | 202414 | 01/04/2024 10:18:16 | Indicador de estado de mola indicando mola descargada. | OUO5 | MET2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202405072 | ACS |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202413 | 29/03/2024 11:39:30 | Verificar y solucionar ruido anormal del disyuntor F4. Ver anexo. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202405054 | ASL |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202414 | 01/04/2024 08:05:17 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405037 | ASL |  | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202414 | 02/04/2024 16:10:10 | Verificar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado, conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UPS con anormalidad de funcionamiento y enviado para reparo con SSA derivada.
202405009 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 01/04/2024 07:45:52 | Realizar adequação da chave fixa encaixe retangular para encaixe cilíndrico conforme amostra (modelo Gedore) para utilizar com o torquímetro de uso especifico das conexões M42 da agua pura. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747
202404972 | AAT | 202315759 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202414 | 01/04/2024 08:17:37 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). Obs.: funcionalidade do Prime está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404971 | AAT | 202315756 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202414 | 01/04/2024 08:20:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “Smart License Monitor: Smart license usage is out of compliance”. Obs.: Funcionalidade do FMC está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404970 | AAT | 202310749 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202414 | 01/04/2024 08:22:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “License Authorization Status: Out of Compliance". Obs.: Funcionalidade do ISE está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202530 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se realizaron pruebas durante el Soporte 3/2025 del SIRI junto con personal técnico de TELETEX y se adjunta parte del informe. Se aplicó la solución con resultados positivos, solo que esto implica realizar ajustes en equipos de red del ESAI que consumen el servicio TACACs del Cisco ISE del SIRI. Se adjunta parte del informe de TELETEX con explicación detallada de las acciones ejecutadas. Siguiente paso es coordinar los cambios requeridos en los equipos del ESAI junto con los responsables.
202404961 | ASL |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202414 | 01/04/2024 08:31:45 | Encaminar para reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404958 | ASL |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 01/04/2024 08:32:34 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404929 | AAT |  | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202413 | 25/03/2024 10:18:09 | Se solicita Parecer Técnico respecto al fallo de alimentación del Servidor del Sistema de Monitoreo de Gas. Obs.: Luego de inspección del rack del servidor, fue encontrado posible cortocircuito en la entrada del No-Break Pulsar Extreme 3000. (Imagen en Anexo) | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202404850 | AMP |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202412 | 22/03/2024 14:40:50 | En las rutinas de inspección se percibió que el display del Registrador de Perturbación Periodo Dinámico, presenta una linea vertical de falla. Puede ser Observado en el Anexo | SOA0 | MEL2 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202404781 | AAT | 202402928 | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202415 | 09/04/2024 09:58:21 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A6X-31140 e A6X-31141 do quadro KB-04 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404778 | AAT | 202402926 | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202415 | 09/04/2024 09:58:39 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A6X-30140 e A6X-30141 do quadro KB-03 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404720 | AMP | 202404434 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 22/03/2024 13:49:51 | Executar modificação de fiação interna e retirada do transmissor de temperatura 09BW1 devido a substituição do modelo e local de instalação do sensor de água no óleo 09SW1 conforme anexos. Ensaiar e dar apoio à SMMG.DT para preparação e conexão de cabos. Coordenar o trabalho com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202404719 | AMP | 202404439 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 22/03/2024 13:50:01 | Executar modificação de fiação interna e retirada do transmissor de temperatura 09BW1 devido a substituição do modelo e local de instalação do sensor de água no óleo 09SW1 conforme anexos. Ensaiar e dar apoio à SMMG.DT para preparação e conexão de cabos. Coordenar o trabalho com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 22/03/2024 16:38:04 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños.
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 22/03/2024 16:38:12 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños.
202404659 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202412 | 20/03/2024 08:43:58 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar inclusión de puntos provenientes del panel TS-CBSH vía DAUC-C conforme documento en anexo. Realizar actividad posterior a la ejecución de la SSA 202404655. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404655 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202412 | 20/03/2024 08:31:22 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable E29229 proveniente del panel TS-CBSH conforme diseños en anexo. Coordinar actividad con MET1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404595 | AAT |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202412 | 22/03/2024 07:43:30 | Configurar regras de firewall para liberar acesso Servidor e Sensores conforme projeto 6018-20-15230-P. Conforme projeto, as portas serão definidas durante a fase de implementação em conjunto com fabricante. Coordenar com IEE4 e ENES.DT Demais portas deverão ser bloqueadas. Registar as definições finais no documento de projeto para emissão de as-built. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202424 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado. Aguardando coordenação para data de implementacao com empresa Treetech, conforme e-mail em anexo.
202404581 | SEE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202412 | 19/03/2024 16:20:39 | FAVOR REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO MATERIAL VIDEO WALL (SPARE) QUE SE ENCONTRA LISTADO EM ANEXO, PARA QUE SEJA ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. O MATERIAL FAZ PARTE DO RETROFIT REALIZADO NAS SSAs. 202403106 e 202403107 E ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA SALA DA MEL-4 COTA 131. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202404542 | APV |  | B020E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.040-1 | 202412 | 18/03/2024 16:19:32 | Solicito apoio para aquisição de 5 unidades do codigo de estoque 710415 - MANOMETRO DIFER 0/6MCA 40BAR 160MM utilizado 1 UN/UG. Previsão de necessidade 30 dias. 2 unidade para uso imediato. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202404537 | SPG |  | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202412 | 19/03/2024 15:13:24 | Solicitamos providenciar alimentação elétrica para prensa elétrica 460V localizada dentro de oficina de MAM3 / El 122,00 / AMC. OBS: Foto com características elétricas de motor em anexo. OBS2: Foto com local de instalação de nova prensa elétrica em anexo. Prensa permanecerá próximo a parede, no local de prensa hidraulica. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202607
202404502 | SEE | 202404473 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 11:23:54 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A a prova de explosão na sala de estocagem de óleo combustível, AMD, cota 127. Extender parecer técnico para a Sala do Diesel 60hz, AMC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Este tipo de tomacorrientes esta previsto para la actualización tecnológica.
202404494 | AIM |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202412 | 18/03/2024 10:41:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. Referencia RAP 14/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Se efectúa una baja parcial y posteriormente se emite una SSA derivada para IEE3 ya que conforme conversado existe providencia a ser tomada para lo relatado en ésta SSA.
202404491 | AAD |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202412 | 18/03/2024 15:45:10 | Realizar a atualização do diagrama de interligação em anexo no sistema SATedms. Modificação referente ao circuito de supervisão do Regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento, conforme SSA 202307926. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Não
202404489 | AAD |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202412 | 18/03/2024 15:51:16 | Realizar a atualização dos diagramas de interligação em anexo no sistema SATedms. Modificação referente ao circuito de supervisão do autotransformador T02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento, conforme SSA 202307922. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Não
202404473 | AIM |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 08:29:42 | Realizar substituição das tomadas 2P+T 15A blindadas por outras de novo padrão industrial 2P+T 16A blindadas na região da sala de estocagem de óleo combustível do grupo diesel 50HZ. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202404425 | ASL |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202412 | 19/03/2024 16:18:59 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404382 | ASL |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 18/03/2024 08:00:19 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404349 | AAD |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202411 | 15/03/2024 08:20:52 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7482-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403106. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000190/2024
202404262 | AAT |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202411 | 13/03/2024 16:45:19 | Substituir cabos de alimentação do circuito de iluminação e tomadas do esgotamento das calhas do vertedouro, devido a baixa isolação. Circuito compreendido entre o túnel do vertedouro e o trampolim. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202404150 | AMP |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202411 | 16/03/2024 05:24:39 | Realizar identificación de la paleta sin identificar conforme padrón de las demás unidades. Ubicado en la elevación 92 en el recinto del eje de la turbina de la unidad 01. | OUO5 | MCI2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202403978 | ADM |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202410 | 08/03/2024 16:53:54 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do painel 2S-LC no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202514 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403879 | ASL |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:03 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403861 | ADM | 202310372 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202410 | 08/03/2024 10:18:24 | Retirar do Almoxarifado o transdutor Siemens modelo 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 70389) e Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Instalar o equipamento na DAUC-F em substituição ao existente. Coordenar atividades com MEL1 (detalhes das demais execuções de transdutores no e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o transdutor, e encaminhado para calibração no laboratório por meio da SSA 202417046. Aguardando a definição de data para a substituição na DAUC-F.
202403831 | ASL |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202410 | 08/03/2024 08:12:57 | Enviar para reparo Varímetro analógico, cód. alm. 586153, o mesmo encontrava-se com indicação de fundo de escala, sem corrente em suas entradas, quando isolado os sinais de tensão o ponteiro retornou para indicação de zero. Ref. SSA 202403142. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403726 | ASL |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 06/03/2024 11:20:55 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403593 | AAT |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202410 | 05/03/2024 08:02:29 | Emitir parecer do motivo pelo qual a variável "Carregamento relativo (Calculada)", não está sendo atualizada no sistema SMT-WEB. Observa-se que em diversos transformadores esta variável foi atualizada pela ultima vez em 08/11/2023, conforme imagens em Anexos. Falha observada durante inspeção da SSP 20242034. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202403426 | AAT |  | M085H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.015-8 | 202410 | 04/03/2024 08:42:20 | Reparar tubulação do sensor Limnímentro danificada devido a cheia e instalar tampas nas caixa de inspeção. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202439 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no acesso ao local do trabalho e constatado necessidade de limpeza da vegetação e corte de arvores para dar condições de acesso. Solicitado apoio a divisão MARP.CD para realização da limpeza.
202403319 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202409 | 28/02/2024 05:43:16 | Solicitamos identificar la tapa de acceso al dispositivo de Sobrevelocidad Mecanica confome anexo | OUO6 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202427 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO A IDENTIFICAÇÃO, POREM NÃO FOI INSTALADO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202403306 | ASL |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202409 | 27/02/2024 16:50:32 | Gestionar reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402901 | AIM | 202209494 | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202408 | 22/02/2024 15:02:20 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U18 para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG18 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 03/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil.
202402827 | ASL |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 13:37:32 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402683 | ASL |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 19/02/2024 13:55:23 | Providenciar reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456), que presenta defecto en el microdisyuntor. Ref SSA:202402442. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402633 | ASL |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202407 | 16/02/2024 15:09:38 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402631 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202407 | 16/02/2024 15:09:52 | Realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3344P HJ(3) y 6459-DC-G3328P, referente a la desconexión del cable M83009 (que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34), conforme solicitado en la SSA 202401933. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños en edición por la contratada. Aguardando liberación de diseños para emisión de nueva SRA.
202402603 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 10:48:24 | Confeccionar dispositivo para tampa do filtro cuno-flo conforme desenho em anexo. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202750
202402537 | SPG |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202407 | 15/02/2024 16:53:16 | Favor realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3354P, 6459-DC-G3329P y 6458-DC-15211P (marcaciones en anexo), referente a la desconexión del cable M83010 (cable dejado como reserva), que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue retirado según solicitado en la SSA 202401918. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202402478 | ASL |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 09:57:53 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402413 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202408 | 20/02/2024 13:38:13 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402330 | ASL |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 15:50:50 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202402208 | APV | 202402199 | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202407 | 15/02/2024 09:53:16 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202440 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a seleção do equipamento, redação da ET e emissão das SMDTC-2287. Aguardando aquisição.
202402199 | AIM |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202406 | 06/02/2024 23:28:16 | Verificar/solucionar pequeña pérdida de aceite proveniente de la válvula mariposa "V1", conforme anexo. OBS: Válvula en posición cerrada (unidad parada). | OUO6 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202402175 | AAT |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202408 | 19/02/2024 14:19:08 | Descamación de pared de hormigón, eje C cota 115. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202402131 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 07:50:11 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución del interruptor posición 52-B del panel CLF-17 (SSA 202205140), conforme diagramas 6708-DF-A6487P y 6708-DF-A6484P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Solicitada correção dos desenhos atualizados pela SRA-IB-000307/2025.
202402095 | ACS |  | G029A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 2333.003-4 | 202406 | 05/02/2024 14:09:02 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210123. Utilizar SDX/DEPx n° série 225049/339993 (fase R), 225048/339994 (fase S) e 224974/339996 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202402093 | ACS |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202406 | 05/02/2024 14:07:38 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402092) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202402092 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202406 | 05/02/2024 14:08:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma as SSA 202210122 e 20221039. Utilizar SDX/DEPx n° série 224961/339990 (fase R), 224969/339991 (fase S) e 224972/339992 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX) | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202401985 | SPG | 202319796 | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202407 | 15/02/2024 09:24:10 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202319790. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202401970 | ASL |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202405 | 02/02/2024 15:17:58 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401968 | ASL |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:18:06 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401934 | ADM | 202215905 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202405 | 02/02/2024 08:14:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a reincidência de pó branco na junção da barra de topo da cabeça de bobina 166 com o núcleo do estator. Barra de topo da ranhura 163. Em anexo fotos após 3 semestres do primeiro reparo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Materiais adquiridos com a SMDTC-2381 e entregues para MEG1, reparo realizado conforme procedimento descrito na SSA202513465
202401927 | ACS |  | E018D016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.036-3 | 202405 | 02/02/2024 11:29:53 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.076-6 (SN 200623, Tridelta SB 228/10.3-I, Contrato 4500026215) disponível no Almox. ME (código estoque 713018), comissionado pela SSA 202401924, sem necessidade de sub-base de adaptação, bastando perfurar a base metálica existente (ver desenho 4648DC04003E(1)R1, disponível no SATedms) . | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401926 | ACS |  | E018D015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.035-5 | 202405 | 02/02/2024 11:29:36 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.075-4 (SN 200622, Tridelta SB 228/10.3-I, Contrato 4500026215) disponível no Almox. ME (código estoque 713018), comissionado pela SSA 202401922, sem necessidade de sub-base de adaptação, bastando perfurar a base metálica existente (ver desenho 4648DC04003E(1)R1, disponível no SATedms) . | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401925 | ACS |  | E018D014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.034-7 | 202405 | 02/02/2024 11:29:17 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.074-2 (SN 200621, Tridelta SB 228/10.3-I, Contrato 4500026215) disponível no Almox. ME (código estoque 713018), comissionado pela SSA 202401921, sem necessidade de sub-base de adaptação, bastando perfurar a base metálica existente (ver desenho 4648DC04003E(1)R1, disponível no SATedms) . | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401924 | ACS |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.076-6 | 202405 | 02/02/2024 11:28:59 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SB 228/10.3-I (Contrato 4500026215), n° série 200623, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 67628319002P(1)R0 em anexo (ver SDS-15054), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV ACY-MD2, fase T, na SEACY (ver SSA 202401927 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202401922 | ACS |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.075-4 | 202405 | 02/02/2024 11:28:43 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SB 228/10.3-I (Contrato 4500026215), n° série 200622, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 67628319002P(1)R0 em anexo (ver SDS-15054), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV ACY-MD2, fase S, na SEACY (ver SSA 202401926 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202401921 | ACS |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.074-2 | 202405 | 02/02/2024 11:28:19 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SB 228/10.3-I (Contrato 4500026215), n° série 200621, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 67628319002P(1)R0 em anexo (ver SDS-15054), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV ACY-MD2, fase R, na SEACY (ver SSA 202401925 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202401831 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 17:36:10 | Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no aceptó comando de cierre via SCC, seleccionado control para IHM LOCAL, vuelto el comando via SCC e intentado nuevo cierre sin éxito, dando el siguiente mensaje: " For data inconsistencies look at data inadequacy list !" OBS: Cerrado Interruptor 44L56 vía comando local IHM. | OUO7 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Este problema esta sendo tratado com a execução da SSA 202401747 (SSAs tratam do mesmo problema). Necessário ajuste a ser realizado pelo fornecedor no equipamento primário.
202401747 | AAT |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 31/01/2024 09:42:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 44L56 não aceitou comando via SCC. Realizado comando com êxito após, na IHM, mudar o modo de comando para "IHM" e posteriormente voltar para "SCC". | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410
202401698 | SPG | 202401394 | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 01/02/2024 06:35:26 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202401397 | AAT |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202404 | 25/01/2024 14:16:36 | Providenciar alteração de descritivo e prioridade de pontos sobre seletor de fases da função 67N da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202401394 | ASO |  | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 29/01/2024 07:54:38 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401228 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202404 | 23/01/2024 14:58:20 | Gestionar reparo do indicador digital Presys Modelo DMY-2030-LIGHT, NS 079.12.11 código do almoxarifado 711605, que apresenta oscilações na indicação conforme SSA 202320197. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202400978 | AAT |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202403 | 19/01/2024 07:27:49 | Durante a execução da SSP 20244573, foi constatado vários nós escravos apresentando falhas de comunicação de forma intermitente. Foi verificado os cabos de alimentação dos sensores, realizado medição de tensão em todos o sensores, e constatou-se que a alimentação dos sensores está normal. Solicito parecer técnico para solução destas falhas. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202400884 | AIM |  | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202403 | 17/01/2024 14:32:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA FRENTE AL PANEL LOCAL DE LA UNIDAD, CONFORME ANEXO. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202400526 | AMP |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202402 | 11/01/2024 15:11:49 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1124 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400524 | AMP |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202402 | 11/01/2024 15:12:05 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1471 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400522 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202402 | 11/01/2024 15:12:14 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1702 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400520 | AMP |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202402 | 11/01/2024 15:13:42 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1808 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400517 | APV | 202400142 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202402 | 11/01/2024 16:54:22 | DISPONIZAR EM ESTOQUE E RESEVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. OBS: VÁLVULA NOVA APRESENTA VAZAMENTO PELA CARCAÇA (MARCA VIEC). EMITIDO EMPENHO: 469424. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202400405 | AMP |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202402 | 10/01/2024 04:24:01 | Verificar e solucionar comportamento anormal da temperatura, indicada no PI, do enrolamento BT fase A, com subida gradual de 46,4°C até 99,9°C estando a unidade parada. Grandeza normalizou após unidade sincronizada ao sistema, conforme anexo. | OUO6 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202432 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada inspeção dos circuitos responsáveis pela indicação de temperatura do enrolamento de BT da fase A do TU-11, não sendo identificadas anormalidades. Pelo PI constatou-se que a falha ocorreu entre os dias 08 e 20/01/2024, conforme imagem em Anexos. Desde o dia 20/01/2024 até 11/08/2024 não observou-se novas falhas. Por se tratar de falha intermitente, o sistema permanecerá sob acompanhamento até o próximo PD da unidade geradora. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400375 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202402 | 10/01/2024 07:16:17 | Efetuar a programação de reposição do material 717515-ACEITE LUBRIC VISC 50 TURB EP 200L, para atender ao planejamento de utilização: 2024: 91.000 litros (451 tambores), sendo 42.000 litros (210 tambores) até maio/2024 e 49.000 litros (245 tambores) a partir da primeira quinzena de junho/2024. 2025: 49.000 litros (245 tambores) a partir de janeiro até junho/2025. O óleo será instalado em todas as UGs seguindo os PDs 2024 e PDs 2025 (Serão 7.000 litros por UG até junho/2025 nas paradas 3S ou 3A) | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202400280 | ASL |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202402 | 08/01/2024 07:56:23 | Durante a execução da SSA 202400003 foi detectado o relé 27C1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC - cod almox:112895) com defeito, favor gestionar reparo do mesmo. Obs: o relé apresentava atuação indevida e intermitende de alarme de subtensão. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202400202 | AAT |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202401 | 05/01/2024 11:01:38 | Solicitamos incluir en almacén el modulo controlador del Bypass de la UPS del sistema de cargas especiales con una politica de reposición de Max 2 y min 1 unidades conforme indicado en la planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável |  | Não
202400198 | AAT | 202320807 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202401 | 05/01/2024 10:43:40 | Solicito P.T. sobre o rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) que foi instalado na semana 202247 com a SSA:202320041 após reparo em fabrica SSA:202224426. Rele com defeito na porta de comunicação RS485 ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. Problema reincidente SSA: 202223831 e 202224284. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202320815 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 29/12/2023 15:16:13 | Realizar o ajuste da rosca, em 4 apoios com altura regulável, de uso geral no regulador de velocidade. Os apoios estão atualmente com a rosca travada. Os apoios serão disponibilizados na oficina de MMU3. Contato Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202748
202320584 | SPG |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202352 | 29/12/2023 07:48:02 | Desagüe inapropiado de los aires acondicionados de la sala. Readecuar el desagüe. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202615
202320418 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 27/12/2023 07:13:36 | Enviar para reparo oIED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 0706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não
202320364 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 19/12/2023 16:18:59 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202320171 | AIM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202350 | 15/12/2023 15:17:58 | Verificar pérdida de aceite proveniente de la válvula inferior del radiador, próximo al ventilador V10, ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232632. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reapriete de válvula del radiador, persiste la pérdida de aceite. Problema será resuelto durante la ejecución de proyecto del cambio de aceite contaminado con PCB.
202320164 | AAT |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202351 | 18/12/2023 12:50:42 | Se observa un desprendimiento con una profundidad de hasta 5 cm. Se encuentra en la losa Le 26 frente a la compuerta 13. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202320163 | AAT |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202351 | 18/12/2023 12:50:31 | Realizar reparo entre las losas Le 35 y Le 36. En dirección a la compuerta 13 | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202320151 | ACS |  | G092A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T07 | 0305.006-8 | 202350 | 15/12/2023 11:28:03 | Verificar e solucionar a impossibilidade de visualização do nível de óleo pelo visor do disjuntor. Ver anexos. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320122 | AAT |  | J079B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.006-3 | 202350 | 14/12/2023 14:51:15 | Realizar limpieza del pozo correspondiente a la SSP 20232340 debido a la imposibilidad ingresar en la fecha en que esta programada la misma. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202451 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Trabalho não foi executado, pois está faltando a escada de acesso. Será instalada a escada pela SOCM.DT através do contrato de miscelanias metálicas, contrato 4500071373.
202319980 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:12 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319979 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319920 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 11/12/2023 14:19:25 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319858 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:03 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2659) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319857 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:13 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2655) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319796 | AAT |  | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202349 | 07/12/2023 08:13:31 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202319790. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202319721 | ASL |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202349 | 05/12/2023 15:28:38 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319706 | ACS | 202317084 | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202349 | 06/12/2023 07:47:20 | Cfe. SSA 202317374, a anomalia térmica na conexão terminal-conector lado Linha do TC encontra-se persistente mas estável. Solicita-se que seja realizado reparo em aproveitamento a algum desligamento ocasional ou durante manutenção preventiva periódica. Os dois parafusos devem ser substituídos, aplicando-se torque adequado. Avaliar se existem fissuras, trincas ou deformações no conector tipo T. Se sim, substituir o conector por outro idêntico. Observar que esta anomalia é reincidente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202319684 | ACS |  | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202350 | 11/12/2023 09:44:38 | Substituir os 12 transdutores analógicos por 3 transdutores digitais SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 703899) conforme marcações nos anexos com a finalidade de gerar sobressalentes para os demais painéis XC. Instruções, ajustes, e arquivos de configuração anexos. Favor informar número da DM na baixa. cód. estoque 96V = 509027 cód. estoque 96A = 509051 cód. estoque 96W = 546399 cód. estoque 96VAR = em codificação | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202319632 | AAT |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202349 | 04/12/2023 14:07:41 | Solicitamos repor níveis de estoque do item cod.:143650 - EMBREAGEM ELETROMAG CHAV SECCION 125VCC que encontra-se com estoque zerado. Registrada indisponibilidade no SAP. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202319581 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:24:02 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319456 | SEE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202349 | 05/12/2023 07:52:50 | Solicita-se elaboração de projeto para conexão das alimentações de todas as tomadas das salas 203,204, 205 e212 à saída da UPS. | ILA0 | IEQ2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Marcación de diseños para emisión de SSA de modificación en los tableros de distribución CDCE-1P-50 y CDCE-1P-60. Emitidas SSAs 202408200 y 202408202 para modificaciones en los tableros de distribución.
202319450 | AAT |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202348 | 29/11/2023 23:53:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANÔMETRO DE INDICAÇÃO DE PRESSÃO DE DESCARGA QUEBRADO. VER ANEXOS. | OUO5 | MAM3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319366 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 28/11/2023 13:30:13 | Coletar número de série das buchas de L1, L2, L3, S1, S2 e S3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232540. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202743
202319365 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 28/11/2023 13:30:07 | Coletar número de série das buchas de H1, H2, H3, X1, X2 e X3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232539. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202743
202319287 | AAT | 202209964 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202348 | 27/11/2023 11:22:29 | Adquirir sensor digital de temperatura ambiente do acionamento motorizado do comutador. Referência CT372 do TAPGUARD 260. O sensor adquirido deverá ser reinstalado no comutador reserva código de estoque 716156. Foto do sensor em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Enviado o e-mail em anexo, formalizando o pedido de aquisição do sensor, conforme convênio JEC.JE/434/2025. Aguardando fornecimento.
202319135 | SPG | 202319030 | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202347 | 23/11/2023 17:00:03 | Confeccionar escotilha no duto de saída para possibilitar acesso de manutenção (para substituição de rolamentos, mancais, polias e correias) ao motoventilador VVT-0930. Após substituição, realizar o fechamento definitivo do acesso. Executar modificação conforme realizada no VVT-1126 (SSA:202007770B). | MAM3 | MMU3 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202752
202319124 | AIM |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202347 | 23/11/2023 09:53:10 | Verificar solucionar motivo por el cual el manometro de baja presion del sistema de refrigeracion 01 no esta funcionando. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202319084 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 22/11/2023 11:12:10 | Conforme observado en OTS, solicitamos evaluar la posibilidad de optimizar el dispositivo utilizado para la sustitución de las lonas de freno. Buscando, de ser posible, la reducción de peso, el aumento de la rigidez y simplificar la instalación del dispositivo. (Se adjuntan fotos del dispositivo actual) | MMU1 | IME2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202435 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado un levantamiento de medidas del dispositivo existente. En elaboración de un dispositivo optimizado.
202318960 | APV |  | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202347 | 21/11/2023 15:07:58 | SOLICITAMOS APOIO VISANDO QUE, AS VÁLVULAS DE RETENÇÃO COD:131580, SEJAM FORNECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM LMR, OU SEJA, QUE ATENDA A NORMAS API-594. AS VÁLVULAS RECENTEMENTE RECEBIDAS, MARCA LUMATEC, APRESENTAM VAZAMENTOS PELAS CARCAÇAS (02UN) LOGO EM PRIMEIRO ENSAIO CONFORME VIDEOS EM ANEXO. SUGERIMOS A EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE ENSAIO E EXCLUSÃO DA MARCA. OBS: AS VÁLVULAS FORAM DESCARTADAS | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318839 | AMP |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202346 | 17/11/2023 01:20:25 | Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en los manómetros que se encuentran antes de las válvulas N1, en los transformadores TA-02, TD-03 y TD-04, que causa el accionamiento de alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202318819 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 17/11/2023 11:02:19 | FABRICAR DISPOSITIVO PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE BUCHAS CÔNICAS. AMOSTRA DE BUCHA ENTREGUE NA OFICINA. | MAM3 | MMU3 | EVANDRO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202318712 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202346 | 16/11/2023 07:44:38 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202635
202318692 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202346 | 16/11/2023 07:44:54 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202632
202318688 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 16/11/2023 07:45:00 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202627
202318679 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202346 | 17/11/2023 09:18:11 | Realizar reparo del conversor de tensión CC/CA 125Vcc , 2x24V, se encuentra con defecto. Con codigo en stock 100560. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202318674 | AAT | 202318469 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202346 | 14/11/2023 08:41:10 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318469: Analisar a possibilidade de implantação de procedimento para antever falhas de isolamento na SE IPU 50Hz e na SE IPU 60Hz em condição de tensão superiores à nominal, mas dentro da capacidade prevista de isolamento. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202451
202318469 | AIM |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202345 | 10/11/2023 10:48:17 | Analisar a possibilidade de implantação de procedimento para antever falhas de isolamento na SE IPU 50Hz e na SE IPU 60Hz em condição de tensão superiores à nominal, mas dentro da capacidade prevista de isolamento (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202318462 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 16/11/2023 08:05:52 | Verificar e corrigir motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202451 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Emitida SSA SSA 202420193 (D) solicitando parecer de parte de la contratista Hitachi respecto al Evt. 207 para dar retorno a la Operación de lo solicitado en el RAP 08/2023.
202318348 | AIM |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202345 | 09/11/2023 10:29:30 | Identificar como "521-09" no disjuntor correspondente ao KL-02. Altura da fonte, 1 cm. Painel localizado na elevação 115,00, AMC. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202414 | WALDIR RINALDI | Foi analisado e por se tratar de modificação, se deriva a engenharia para parecer técnico. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202318345 | ASL |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:47 | Gestionar o reparo de três unidades dos amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202318343 | AAD |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:02 | Devido a desativação do inversor Lorain, SSA:202317991, solicito atualizar desenho (6299-DC-7328-E C7) e (6255-DF-97816-P-R6), conforme anexo e disponibilizar no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202318342 | AAT |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202345 | 08/11/2023 15:41:05 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da AMD1 à AMD4. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318251 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202345 | 07/11/2023 13:35:24 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN12 à UN15. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318250 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202345 | 07/11/2023 13:35:13 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN09 à UN11. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318248 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202345 | 07/11/2023 13:34:59 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN05 à UN08. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318246 | AAT |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202345 | 07/11/2023 13:34:46 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN01 à UN04. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318180 | AAT |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:46 | Detectada pérdida de aceite y manchas alrededor de válvulas en el TU-16 Fase C durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSP20253847 AT 202510202 foi observado que a perda de óleo ocorre nos parafusos da tampa principal do transformador. Já existe SSA para IEQ3 propor uma solução para este problema que também ocorre na fase B SSA2024/08176
202318177 | SEE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:27 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT verificou durante a inspeção, a necessidade de melhorar o acesso com materiais e ferramentas na galeria cota 83 da barragem principal. Solicitamos um parecer técnico para instalação de uma plataforma elevatória para acessar a cota 83. Cópia da página do relatório está em anexo. Dúvidas entrar em contato com Waldeck Luiz - Ramal 9540 | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202429 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/05/2024: Realizada inspeção em campo em conjunto com a SMMG.
202318171 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202345 | 06/11/2023 13:43:21 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT solicita que seja realizado um parecer técnico referente a instalação de um elevador de pessoas ou elevador para cargas no poço da torre do vertedouro. Detectou-se a necessidade de transportar materiais e ferramentas da cota 225, até as cotas 221 e 214. Fotos em anexo e cópia da página do relatório em anexo. Para maiores informações, ligar no ramal 9540 - Waldeck Luiz. | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202417 | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando posicionamento da ENEE.DT (SDE-0043).
202318040 | APV | 202220548 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202344 | 03/11/2023 07:56:38 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por las válvulas V1 y V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287.
202318022 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 09:36:54 | FABRICAR 2UN DE CARRETEIS 24" PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS BARBARÁ POR RTS. UTILIZAR FLANGES DE CARRETEL 24" DISPONIBILIZADO EM CALDERARIA, O CARRETEL DEVE TER 70MM DE ESPESSURA. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202749
202317925 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 16:42:09 | Solicitamos apoio para modificação e atualização das estruturas utilizadas nas manutenções periódicas das comportas do vertedouro, conforme apontado nas OTS em anexo. | MAM2 | IME1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202317755 | SEE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:44 | Favor encaminhar solicitação de compra para 300 metros de borracha de vedação das portas das UTRs conforme anexos. Cada UTR de 4 portas utiliza aproximadamente 21 metros de borracha de vedação nas portas. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202317657 | SPG | 202317423 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202344 | 31/10/2023 10:32:39 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição da sinalização luminosa da "saída de veículos" da garagem dos bombeiros. Dispor material codificado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202625
202317615 | SEE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202344 | 01/11/2023 15:28:09 | Solicitamos parecer técnico para substituir ou adaptar atuais postes da iluminação viária para utilização de postes articulados evitando a necessidade de usar caminhão com cesto para acessar a luminária. Em anexo fotos como sugestão. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319323 para realizar levantamientos de los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta. Emitida SMDTC-2597 para adquisición de 4 postes articulados para reemplazar en los puntos levantados en la SSA 202319323.
202317515 | AAD |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202343 | 27/10/2023 16:34:39 | Solicito actualización de diseños 6628DFC9781E(1)R9 y 6628DFC9799E(1)R8 debido a sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión de cabos de alimentación del sistema de hidrante de la SEMD (SSA 202316985) conforme anexos y disponibilizar en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável |  | Não
202317451 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202343 | 27/10/2023 13:32:30 | Solicito atualização do desenho 6628-DF-C9782-E conforme marcação em anexo, devido à substituição do disjuntor 52.N2.1 e conexão dos cabos de alimentação do sistema de hidrante da SEMD (SSA 202316986). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202317420 | SAD |  | K097A001 | QUADRO KW-02 | 0341.002-1 | 202343 | 26/10/2023 15:37:17 | Emitir parecer técnico para mejoría del grado de protección del panel KW-01, teniendo en cuenta que durante el mantenimiento preventivo de la sala donde esta localizado el panel , ocurre actuación del sistema anti-incendio con nebulización. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202424 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Análisis de las condiciones generadas durante la actuación del anti-incendio con nebulización en la Sala de tratamiento de aceite de la cota 98,50. Después de una reunión con Arturo Elías Calderón Martínez SMIM.DT.; se acuerda la emisión de la SSA 202411119 para la elaboración de un proyecto de cubierta de protección. Mientras no se ejecute la misma se
202317107 | AAT | 202210779 | B035A021 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS RECARGA NO TANQUE 4 DE CO2 | 2383.002-8 | 202343 | 23/10/2023 08:17:19 | Solicitamos procedimiento para solucionar la falta de estanqueidad total de la válvula 400V2B conforme SSA Matriz | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202412 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 al Tanque 4; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 400V2B que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717452. LMR.AB.271 ítem 28. Referencia Marca Modelo: GROFE CSF-16 (1 1/2"). Verif. de concordancia entre descriptivos SAP, SMR y en catálogos del fabricante. Se emitirá SDS para ajuste de la ficha técn
202317030 | AAT |  | P042F016 | TUB/VALV./ACESS. DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0836.003-0 | 202343 | 25/10/2023 15:07:09 | Conforme Parecer Técnico de IME2 en SSA 202218816 e informe de SMIL.DT (SSA 202218907), la tubería presenta una gruesa capa de oxidación con indicios de corrosión profunda y generalizada, con indicaciones fractales y puntiformes (pitting). Debido a la alta probabilidad de que ocurran nuevas fallas, se recomienda la substitución de la tubería afectada. SSA emitida a modo de dar seguimiento a realización de trabajos de sustitución de tubería por parte de SOCM.DT solicitado vía SS-621/2023. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202317010 | SEE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202342 | 19/10/2023 16:47:12 | Conforme solicitado na SSA 202308650, favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO. Referência: https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA. Referência: https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202316971 | ACS |  | G055A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI2 | 0170.006-5 | 202342 | 19/10/2023 07:58:44 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP N° 20233964 FALHA DE AJUSTE DO PRESSOSTATO DE AR COMPRIMIDO. ECONTRADO LIGA: 30,5 BAR ENCONTRADO DESLIGA: 32,0 BAR | MET2 | MET2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202316970 | ACS |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202342 | 19/10/2023 07:59:02 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP N° 20233964 FALHA DE AJUSTE DO PRESSOSTATO DE AR COMPRIMIDO. ECONTRADO LIGA: 30,00 BAR ENCONTRADO DESLIGA: 30,4 BAR | MET2 | MET2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202316959 | ASL |  | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 19/10/2023 08:41:08 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316888 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:26:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316816 | AMP |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202342 | 16/10/2023 05:29:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO SOBRE O BUSDUCT, POSSIVELEMENTE VINDO DO TETO. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 98,0m, ENTRE AS FASES A E B DO CTG-18. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202534 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada inspección en el local, no se detectaron nuevas infiltraciones de aceite, sin embargo se realizará una nueva evaluación durante la prueba de anti-incendio de los transformadores en la próxima parada trisemestral de la Unidad Generadora. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202316721 | APV | 202316671 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 16:13:44 | Verificar sensor de nivel de la caja de agua RWR, se encuentra emitiendo alarma de nivel bajo de agua, estando la caja con nivel normal. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatada falha no indicador de nível, realizada tentativa de ajuste sem sucesso. Foi inibido o alarme de ALTO/BAIXO NÍVEL do tanque RWR. Aguardando aquisição do item de estoque 618063, para efetuar substituição.
202316656 | SPG | 202316488 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202342 | 17/10/2023 08:49:44 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202750
202316554 | AIM |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202340 | 07/10/2023 12:02:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PELA PAREDE. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 95,0m, PRÓXIMO AO SISTEMA SPRINKLER DA U01. VER ANEXO. | OUO5 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202316488 | ASO |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202341 | 09/10/2023 09:35:00 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202341 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316469 | AAT |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202340 | 06/10/2023 07:24:45 | Solicito apoio para envio em garantia de Switch Hirshmann Mach1030, S/N: 943940999195644813, do Sistema de Medição e Faturamento. Problema de comunicação com a porta 10, referente a SSA 202313027. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202349 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la RNCSMDT-128 para sustitución del switch dañado por concepto de garantía.
202316439 | AAT |  | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202340 | 05/10/2023 08:00:00 | Solicitamos realizar las gestiones con la contratista para la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202316375 | APV | 202316321 | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202340 | 03/10/2023 15:13:43 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287.
202316355 | AMP |  | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202340 | 04/10/2023 08:13:18 | Insp. interna SSP 20233405 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD 3A para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202505 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Devido a falta de tempo para cura da pintura, já que a parada contava somente com 2 semanas, foi aberto o acumulador, inspecionado sem adentrar no mesmo e registrado através de fotos, o estado que o mesmo se encontrava.( sem sinais de oxidação ou evolução dos pontos sem pintura). Foi fechado e acordado que o mesmo será retirado no próximo PD 3S.
202316321 | AIM |  | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202340 | 03/10/2023 13:15:40 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA MARIPOSA V2 CONFORME ANEXO. OBS.: UG EN EL SISTEMA (VALVULA EN POSICION ABIERTA) | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202316289 | APV | 202312830 | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202340 | 03/10/2023 11:01:55 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG11. | MMU2 | IME2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287.
202316254 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 03/10/2023 06:24:12 | Fabricar 6 prolongadores para bico graxeiro dos motores das bombas de pressurização do regulador de velocidade em aço, conforme desenho em anexo. Contato Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202750
202316206 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 29/09/2023 15:26:36 | Solicito atualização do desenho referente a configurações de interfaces dos diversos switches (COREs, distribuicao, UTAs) do SIRI, após implementação do projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Em anexo documentos as-built verificados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532 e 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202426 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202316118 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 15:22:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SEGUNDO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (04UN COD:131580, 04UN COD:332470 E 12UN COD:287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202316116 | ASL |  | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202339 | 29/09/2023 14:23:22 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315961 | AAT |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 26/09/2023 15:33:08 | Durante el comisionamiento efectuado con SSA:202314928 fue verificada la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Se aguarda culminación de la instalación de los componentes de la sala para accionar a la contratada de modo a finalizar la instalación de los componentes del ESAI.
202315813 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202338 | 22/09/2023 16:14:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315796 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202338 | 22/09/2023 15:55:45 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9547P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315795 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202338 | 22/09/2023 15:55:59 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9546P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315779 | AMP | 202315775 | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202338 | 22/09/2023 15:34:21 | Solicitamos parecer técnico para instalação de válvula isoladora na rede de ar comprimido principal na elev.98 entre a AMD e a UG01, afim de atender a SSA 202315775. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202517 | ARCE PENA ARCENIO | Esperando la conclusión de la SSA 202504576 que solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula de aire comprimido en la tabulación principal.
202315775 | AIM |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202338 | 22/09/2023 09:06:25 | Solicitamos verificar a viabilidade técnica de instalar uma válvula isoladora na tubulação principal de ar comprimido de serviço (elev. 98,00) entre a unidade 01 e AMD-4 (conforme anexo). O incremento dessa válvula possibilitaria isolar o ar comprimido da área AMD-1/2/3/4, sem necessidade da unidade 01 parada. (Referência AT 202301819). | OUO1 | MAM2 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202315501 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:03 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315408 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 14:18:09 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315300 | AIM |  | R031E001 | ESTRUTURA DA SALA DO GRUPO DIESEL | 0987.006-0 | 202337 | 14/09/2023 08:02:46 | Verificar filtración de agua ubicada el techo de la sala de almacenamiento de combustible perteneciente al grupo diesel 60 hz. | MAM1 | MCI1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202315277 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202337 | 13/09/2023 11:16:57 | Solicito parecer técnico acerca del destino del módulo RBU (Radial Base Unit) retirado del panel de control RCC50-01 del sistema de monitoreo de descargas parciales, conforme ejecución de la SSA: 202314316. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202315206 | AAT |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.266-0 | 202337 | 13/09/2023 07:56:47 | Solucionar vazamento de óleo na válvula gaveta, que interliga o trocador de calor ao tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202315185 | APV |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 15:57:33 | Reparar motor da bomba centrífuga da máquina de tratamento de óleo. Equipamento sobressalente a ser encaminhado para almoxarifado, código de estoque 128171. Dados: MOTOBOMBA, ACIONAMENTO; TIPO CENTRIFUGA; NUMERO DE ESTAGIOS 1; TIPO DE FLUIDO OLEO ISOLANTE; TIPO DE ACOPLAMENTO ELASTICO; POSICAO DE MONTAGEM VERTICAL; VAZAO 3 L/SEG; MOTOR TRIFASICO; ROTACAO 2.900 RPM; POTENCIA NOMINAL 4,8 kW; TENSAO NOMINAL 460 V; FREQUENCIA 50HZ. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202409 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE PROCEDIÓ A DESARMAR CONSTATÁNDOSE QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA QUEMADO Y EN CORTO RESPECTO A MASA. POR LO QUE QUEDA PARA REPARO Y ARMADO DE NUEVAS BOBINAS.
202315014 | ACS |  | E010D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI2 | 0191.038-8 | 202336 | 10/09/2023 11:27:17 | RETIRAR NIDO DE PAJARO PRESENTE EN LA "FASE S" DE DICHO INTERRUPTOR | OUO7 | MET2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202314859 | APV |  | J007B005 | RESERVATORIO DE ÓLEO COMBUSTIVEL PURIFICADO X-T2-F | 0506.002-8 | 202336 | 05/09/2023 17:18:42 | Realizar estudio de desempeño de propiedades bactericidas y lubricantes de aditivos para el combustible diésel. Dicho estudio es necesario para anticiparse a la discontinuación del combustible diésel S500, migrando obligatoriamente para el S10. Detalles en anexo. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável |  | Não
202314665 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 08:01:57 | Solicito fabricación de 2 soportes fijos para 4 bicicletas cada una. Obs.: Mismo modelo ya fabricado con SSA 2017/02130A. Ver imagen adjunta. | MET1 | MMU3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202752 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Atendimiento a través de obras MISC-162.
202314651 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 07:47:11 | Realizar reparo no conjunto Enerpac BP659188, que apresenta vazamento de óleo através pistão da bomba e da haste do macaco. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202314488 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 14:18:13 | Emitir PT sobre los contactos tulipas con doble resorte helicoidal adquiridos mediante contrato 4500025036 (ABB) para los trechos horizontales del bay de líneas, de los cuales 22 tulipas se encuentran con el plástico guía rotos (imágenes de algunas tulipas en anexo) y 34 tulipas en buenas condiciones. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202506 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202400725 referente a fabricação de anel guia pela SMIL.DT e posterior teste em tulipa da GIS.
202314466 | AMP |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202335 | 29/08/2023 18:00:48 | Verificar e solucionar vazamento acentuado no reservatorio da central evaporativa da U12. LOCALIZAÇÃO: ELEV. 132, EIXO AB, U12. | OUO6 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202314315 | AAD |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:04 | Atualizar desenho 6217DFB3000P, referente a SSA202300022 a qual foi solicitado a certificação de todos os componentes( disjuntores, relês térmicos, fusíveis) em campo. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000003/2026 para concluir con las pendencias (págs. 56, 72, 73, 101).
202314182 | AAT |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202334 | 24/08/2023 10:03:23 | Durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, se encuentra instalado de forma provisoria, aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK. Registrado EVT-006 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK
202314162 | AMP |  | A006L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.006-3 | 202335 | 28/08/2023 11:46:00 | Executar manutenção corretiva para que o tempo de operação do relé fique abaixo de 60 ms conforme especificado na PIC. O valor medido no item 5 da SSP 20232551 foi maior do que o esperado nas 3 fases. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A
202314161 | AMP |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202335 | 28/08/2023 11:46:09 | Executar manutenção corretiva para corrigir os slopes da curva característica nas 3 fases conforme especificado na PIC. Os valores medidos nos itens 6 e 7 da SSP 20232551 estão totalmente fora do especificado. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A
202314160 | AMP |  | A006L019 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 100% 64SB | 0077.006-0 | 202335 | 28/08/2023 11:46:18 | Executar manutenção corretiva para que o delay intrínseco do relé fique entre 1,2 s e 1,8 s conforme especificado na PIC. O valor medido no item 10 da SSP 20232551 foi de 1,9 s. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A
202314159 | AMP |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202335 | 28/08/2023 11:46:25 | Executar manutenção corretiva para que o valor máximo de tensão aceitável para sincronismo seja menor do que 11 V conforme especificado na PIC. O valor medido no item 49 da SSP 20232551 foi de 11,3 V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será executada em MP3A da unidade.
202313915 | AAT |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202334 | 21/08/2023 17:16:13 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT 1225. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202409 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN LA SSA 202313915, FUERON RESUELTO POR PARTE DE LCI DURANTE LA ADECUACIÓN DE LOS VENTILADORES DEL SIST. G, VVT-1225, 60HZ DE ACUERDO A LA NR-12. CONTRATO 4500066372, AT: 202401541 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202313823 | ACS |  | G002A012 | SECCIONADORA 500 KV b4LI6 | 0191.080-4 | 202333 | 20/08/2023 12:07:06 | Retirar ninho de passaro presente nas tres fases. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313664 | AMP |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:31 | Instalar válvula borboleta motorizada. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202313661 | AMP |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:28:13 | Instalar válvula borboleta motorizada. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202313609 | AIM |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202333 | 16/08/2023 16:47:24 | Realizar acompañamiento durante 18 meses del estado del producto de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 aplicado en la U06 (SSA 202311658/AS 4500070942), para evaluación del desempeño del mismo y posterior réplica en demás unidades. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada la inspección civil. En anexo las fotos de la misma. En elaboración el informe de evaluación del desempeño del producto de impermeabilización
202313454 | ASL |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:08 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202313105 | AIM |  | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202332 | 08/08/2023 05:45:40 | Infiltração pela parede na elevação 95, próximo ao sistema antiincêndio da U4. | OUO5 | MCI1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202313041 | APV | 202312002 | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202332 | 08/08/2023 07:36:08 | Solicitamos aquisição/codificação e inserir em LMR, boia mecânica de humidificador, conforme relatado em SSA matriz. OBS: material código 717149, fornecido pela marca TEYI atendia respectiva aplicação, conforme utilizado em SSA 202216482. Modelo atual de material, de marca GENEBRE não atende a aplicação. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável |  | Não
202312973 | SEE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:12 | Se solicita gestionar la actualización de diseño de la UTA20 conforme as-built(Ver Anexo). Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202312972 | SEE |  | M066Q050 | CFAP 222-1-UTA20 | 1357.078-9 | 202331 | 04/08/2023 17:21:19 | Se solicita detalles técnicos e instrucciones para comisionamiento de CFAP 222-1-UTA20 y CFAP 222-2-UTA20, y equipos asociados a los mismos. Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202312830 | AIM |  | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202331 | 02/08/2023 23:55:14 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA MARIPOSA V2 CONFORME ANEXO. OBS.: UG EN EL SISTEMA (VALVULA EN POSICION ABIERTA) | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312749 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 01/08/2023 16:52:01 | Favor gestionar reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312565 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 31/07/2023 08:48:33 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Gestionar reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312550 | ASL |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202330 | 28/07/2023 16:54:45 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312548 | ASL |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 31/07/2023 08:49:01 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312482 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202330 | 27/07/2023 17:52:13 | Verificar y solucionar infiltración en el techo. Ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, Próximo a la UTR 615-1 | OUO6 | MCI1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202411 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección de la infiltración y se verifico que proviene de la cota 108 , pileta colectora de aceite del transformador de reserva, se solicitara parecer técnico a ISI1 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202312426 | AMP |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202330 | 27/07/2023 14:16:07 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312419 | AMP |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202330 | 27/07/2023 14:17:27 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312411 | AMP |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202330 | 27/07/2023 14:18:13 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312348 | AIM |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 26/07/2023 11:38:37 | Durante mantenimiento preventivo, encontrado resistencia del Calentador 1 - KM6 inoperante. Verificado que el mismo se encuentra abierto, resistencias de Calentador 2 y 3 con valor: 52 ohms. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202312340 | SPG |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202331 | 01/08/2023 11:13:01 | Devido a problemas de autonomia nas luminárias de emergência do Laboratório(SMIL.DT), para evitar manutenções constantes(relacionadas a troca de baterias) e visando o aumento de confiabilidade do sistema de iluminação do prédio, solicita-se a elaboração de um projeto (ABNT NBR 10898 - Item 6.3) que contemple a utilização de um sistema centralizado de alimentação através de UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) e a substituição das luminárias atuais por um modelo compatível com o novo sistema. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613
202312226 | ASL |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 25/07/2023 10:37:32 | Gestionar reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202312142 | ACS |  | G087A002 | SECCIONADORA 66 KV a2T06 | 0296.003-6 | 202329 | 21/07/2023 11:54:05 | Retirar ninho de pássaro na fase “T”. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202312062 | SPG | 202312056 | J005B006 | TROCADOR DE CALOR DO GERADOR | 0474.001-7 | 202329 | 21/07/2023 08:32:58 | Solicitamos a confecção de duas tampas novas para o trocador de calor do gerador conforme projeto em anexo. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202711
202312002 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202329 | 20/07/2023 08:48:23 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado boia mecânica do humidificador inoperante. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202311999 | ACS |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202329 | 19/07/2023 17:25:07 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202311998 | ACS |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202329 | 19/07/2023 17:25:19 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202311993 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202329 | 20/07/2023 08:49:14 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado resistor do humidificador inoperante. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202311987 | APV |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.039-0 | 202329 | 20/07/2023 08:49:34 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado resistor do humidificador com funcionamento parcial. Medições realizadas: 1)corrente R/S/T=1,4A/1,4A/0 ; 2)resistência R7/R8/R9=132Ω /130,3Ω /∞ e R7-8/R7-9/R8-9=269Ω /∞/∞. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202414 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | DURANTE EL MANTENIMIENTO (SSP 20241826 - 6M) FUE SUSTITUIDO EL RESISTOR DEL HUMIDIFICADOR DEL FAN-COIL-FC-2P-119-B DEJANDO EN CONDICIONES PARA SU DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICAMENTE. AT: 202402682
202311912 | SEE | 202311648 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:05:41 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na cota 98 próximo ao banheiro da UG01 eixo B/C. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada inspección y levantamiento de las instalaciones eléctricas en la elevación 98.
202311905 | AMP |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202329 | 19/07/2023 09:35:14 | Verificar e solucionar lampadas inoperantes no teto da cela dos trafos da U11 fase A e B. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311850 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 18/07/2023 17:22:27 | Confeccionar ferramenta metálica para utilização na prototipadora LPKF S63 do laboratório. Desenhos em anexo. | ILA2 | MMU3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202708
202311656 | ADM | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202328 | 14/07/2023 16:43:54 | Conforme Parecer Técnico, solicitamos a compra de 08 unidades do controlar Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20, onde 06 são de aplicação imediata e 02 unidades para estoque. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron adquiridas dos unidades (una para codificación y otra para pruebas en campo) vía SMDTC‑2066. Se emitió la SSA 202600738 para instalación y pruebas funcionales.
202311573 | ASL |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 13/07/2023 14:28:08 | Gestionar reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311515 | ASL |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 12/07/2023 16:18:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311514 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 12/07/2023 16:19:16 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311507 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202328 | 12/07/2023 16:47:03 | Alterar instrumentação analógica de supervisão unidade hid. do RV e instalação de protótipo para validação por 6 meses. Subst. termostato alarme da temp. do óleo, termômetro ind. local da temp. do óleo e pressostato - pos. DA, por transmissores de temperatura e de pressão (DA com redundância). Avaliar possibilidade de instalar um indicador de temperatura no painel PA ou GTB3 (adjacente aos demais indicadores da unidade hidráulica). Componentes atuais com dificuldade de reposição no mercado. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202430 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Creada SMDTC-2202 para adquisición de materiales necesarios para implantación de prototipo. Aguardando provisión.
202311379 | ASL |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 11/07/2023 11:13:20 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 não sinaliza nenhum led e também não possui tensão em sua saída. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455110, para atender a SSA 202309474. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311166 | SEE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202327 | 07/07/2023 14:23:36 | Solicito remover item cód. 130508 da LMR AB44. Solicito estudo para aquisição de copo para filtro de retorno compatível com elemento filtrante padrão das UGs (Vide figura modelo referência em anexo). Solicito cadastrar item adquirido em estoque e na LMR AB44. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202403 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 05/07/2023 17:09:56 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD).
202310843 | ASL |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202327 | 03/07/2023 14:33:35 | Proveer reparo para GPS RT430 marca REASON SN:140969, verificado en campo que el mismo obtiene en promedio 4 satelites menos que otro instalado en la UG-9A. Ver posibilidad de actualizar firmware. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202310768 | AAT |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202327 | 03/07/2023 09:00:51 | Conforme OTS de junho (MMU1), solicitamos apoio para a instalação de tomadas 460V ao lado da porta PY do housing do gerador (U01 a U09A) na cota 98. Instalação é necessária para evitar que o cabo de energia do ventilador de resfriamento instalado no local não fique atravessado no corredor onde transitam tanques, carrinhos elétricos, empilhadeiras e bicicletas. Ventilador é instalado durante manutenções preventivas conforme IM.GE.0005. | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202310765 | AAT |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202327 | 03/07/2023 09:01:03 | Conforme OTS de junho (MMU1), solicitamos apoio para a instalação de tomadas 460V ao lado da porta PY do housing do gerador (U10 a U18A) na cota 98. Instalação é necessária para evitar que o cabo de energia do ventilador de resfriamento instalado no local não fique atravessado no corredor onde transitam tanques, carrinhos elétricos, empilhadeiras e bicicletas. Ventilador é instalado durante manutenções preventivas conforme IM.GE.0005. | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202310742 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202327 | 03/07/2023 08:38:41 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ETA-01 ELEV.160. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202310741 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202327 | 03/07/2023 08:38:48 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DE FILTRO DE AREIA DA ETA-01. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202310599 | APG |  | B014A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.009-6 | 202326 | 28/06/2023 10:58:58 | Durante a execução da SSA 202306061, observadas marcas nas chavetas das sapatas do MGS e realizada a remoção dessas marcas. Em próximo PD 3A, durante a abertura do mancal para ensaio de isolação do eixo, realizar inspeção das chavetas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202310583 | ASL |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 28/06/2023 17:10:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202310551 | AAT |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:30 | Repintar na cor verde RAL 6019 os eletrodutos sobrepostos do teto das escadas de acesso as elevações 139-135-131-127 da unidade 10, eixo CD, em frente ao CCR, que se encontram com pinturas avariadas ou sem pintura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202510 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202310076 | ASL |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 20/06/2023 11:10:54 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202309580 | ASL |  | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 13/06/2023 10:14:15 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202309441 | AAT | 202205915 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202324 | 12/06/2023 14:18:41 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 a los tanques; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 100V3 que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717450. LMR.AB.271 ítem 26. Referencia Marca Modelo: GROFE CSU4 (1/2"). Corroboración de concordancia entre descriptivo en el SAP, en el SMR y en los catálogos del fabricante. Mat. retirado no corresp
202309434 | AAT | 202220791 | B035A009 | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL DO TANQUE 3 DE CO2 (VBM300) | 2376.001-0 | 202324 | 12/06/2023 14:18:52 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NA VÁLVULA VBM300, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis del modo de falla de la válvula. Estudio del tipo de vedación de la válvula, para verificar compatibilidad de material en contacto con CO2. Reparación será realizada vía la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de los tanques y las horas cargadas en la SSA 202309432.
202309432 | AAT | 202215239 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202324 | 12/06/2023 14:18:58 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 4, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202408 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección en campo, se constata que se trata del conjunto de una válvula de 3 vías en la cual se encuentran conectadas las válvula de alivio angulares. Se verificó que las válvulas, tanto de 3 vías como las de seguridad, estén disponibles en el stock de reserva para una posible sustitución. Ítems de la LMRAB.271, que contempla a estos componentes del sistema de CO2, serán revisados y ajustados los descriptivos para compra, según SDS-15358.
202309302 | AAT |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:41 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA APRESENTADO AO TENTAR CARREGAR CONFIGURAÇÃO NA PLACA D20MX S/N: 526-3007LF-366844259. VER ERROS EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado a la SMIT.DT el accionamiento de la Garantia por RMA - Return Material Authorization para la GE GRID SOLUTION.
202308778 | ASL |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202322 | 29/05/2023 11:23:39 | Enviar para reparo o transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 065246-6. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado a laboratorio para reparo.
202308766 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 26/05/2023 15:58:47 | Solicito apoio para elaboração de projeto e instalação de plataforma metálica para acesso a caixa de terminais dos TP's localizados na parte superior do acoplamento de barras A1/A2 - B1/B2 (50 Hz) e A3/A4 - B3/B4 (60 Hz) da GIS. A necessidade de plataforma foi identificada através de Observação do Trabalho Seguro pela SMMT (OTS SMMT 20230147). Segue em anexo a apresentação realizada, com a descrição da demanda. Referência SSA 202306381. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202439 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-055.
202308513 | AIM | 202308448 | A033B006 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N6 | 0248.009-3 | 202321 | 22/05/2023 11:37:54 | Para el conjunto N6 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202308512 | AIM | 202308447 | A033B005 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N5 | 0248.008-5 | 202321 | 22/05/2023 11:38:15 | Para el conjunto N5 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202308510 | AIM | 202308446 | A033B004 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N4 | 0248.005-0 | 202321 | 22/05/2023 11:38:47 | Para el conjunto N4 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202308509 | AIM | 202308444 | A033B003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N3 | 0248.004-2 | 202321 | 22/05/2023 11:39:06 | Para el conjunto N3 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202308508 | AIM | 202308442 | A033B002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N2 | 0248.003-4 | 202321 | 22/05/2023 11:39:23 | Para el conjunto N2 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202308506 | APV | 202308440 | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202321 | 22/05/2023 11:39:42 | Para el conjunto N1 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202503 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Elaborada ET 5219-20-19000-E/P-R0. Servicio a ser sometido para análisis de cámara técnica a fin de viabilizar contratación de empresa especializada.
202308443 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 22/05/2023 08:46:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U12 e a U15 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202444 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202308439 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 22/05/2023 09:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U9 e a U11 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202308434 | AAT |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 22/05/2023 09:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados na área de montagem central se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202448 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202308334 | APV |  | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202320 | 18/05/2023 14:48:43 | Durante preventiva 3A fue verificado falta de sellado en válvula instalada en la posición 29AF. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | FABIANO SOARES GARCIA | VÁLVULAS NOVAS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 5208-20-19511. VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA APÓS DIPONIBILIDADE EM ESTOQUE.
202308126 | SPG | 202304217 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 16/05/2023 17:17:08 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de cortar tubería de desagüe del camino de rodamiento del pórtico (cota 144) obstruida y conectar a tubería de desagüe pluvial de mayor diámetro conforme indicado en la imagen adjunta. La modificación propuesta se encuentra en la viga hueca cota 141, U18A/V1, U16/AMC3 y U13/U14. Incluir la posibilidad de aplicar la solución en todas las vigas huecas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202606
202308098 | AAT |  | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202320 | 16/05/2023 14:12:43 | Realizar proyecto de reforma de la escalera marinera para los trabajos de mantenimiento en la compuerta del vertedero, conforme a lo establecido en la NR18 (apartado 18.12.5.1). | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável |  | Não
202308092 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202320 | 16/05/2023 14:12:31 | Realizar proyecto de reforma de guardacuerpos de forma a que estos atiendan a la NR12, para los trabajos de mantenimiento de las compuertas del vertedero. Obs.: El pedido de esta SSA es el mismo que la SSA 202221726, sin embargo, se decidió que al final este pedido no será incluido en el alcance de la ET 5066-20-19503, del contrato de pintura de las compuertas del vertedero. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável |  | Não
202308087 | AAT |  | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202320 | 16/05/2023 14:12:23 | Realizar proyecto de plataformas para poder trasladarse de forma segura de un brazo al otro, para los trabajos de mantenimiento de las compuertas del vertedero. Obs.: El pedido de esta SSA es el mismo que la SSA 202209290, sin embargo, se decidió que al final este pedido no será incluido en el alcance de la ET 5066-20-19503, del contrato de pintura de las compuertas del vertedero. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável |  | Não
202308030 | AMP |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202319 | 13/05/2023 11:39:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÁGUA EM PARTE DA CELA DO TRANFORMADOR TD-01. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 144,0m, AMD 3/4. VER ANEXOS. OBS.: NÃO FOI OBSERVADO VAZAMENTO DE ÁGUA PELO SISTEMA DE ANTI-INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR. | OUO5 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202308023 | AAT |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202320 | 16/05/2023 09:45:19 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0021 à ENEE.DT para elaboração de projeto de plataforma e escada.
202308021 | AAT |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202320 | 16/05/2023 09:51:21 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PTA60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202422 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0019 à ENEE.DT para elaboração de projeto.
202308016 | ASL |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 16/05/2023 08:42:12 | GESTIONAR REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202307931 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202320 | 16/05/2023 07:47:14 | Analisar a possibilidade de instalação de cobertura sobre a plataforma entre os blocos F28 e F29 na cota 144 para proteger da água de infiltração da barragem. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202635
202307735 | AMP |  | B011D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.041-3 | 202319 | 09/05/2023 15:49:35 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202307733 | AMP |  | B011D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.010-7 | 202319 | 09/05/2023 15:48:56 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202307514 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202318 | 06/05/2023 00:11:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a bóia de controle de nível da piscina se encontra solta, causando transbordamento. | OUO6 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202319 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação e constatada a quebra da flange em que a boia é fixada na parede da piscina. Equipamento isolado, aguardando compra de peça de reposição. AT: 202303827 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202307400 | AIM |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202318 | 04/05/2023 15:48:50 | Cota 144: Se observa acumulación de agua en la canaleta, aguas abajo del eje D, en la pista del portico. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202307308 | AIM |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202318 | 03/05/2023 11:53:34 | Verificar e solucionar dreno obstruido no ponto de ancoragem do pórtico 50Hz. Ver anexo. | OUO5 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la limpieza del registro, pero sin lograr desobstruir el dreno. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202307285 | APV | 202305204 | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202318 | 02/05/2023 17:35:39 | Solicitamos medidas de intervenção/aquisição de novo motoventilador devido a problema relatado em SSA matriz. OBS: carcaça, eixo, espelho e hélices de VVT danificadas. Fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202307280 | AAT |  | J090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-002 E ACESSÓRIOS | 0518.002-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:46 | CRIAR POLÍTICA DE ESTOQUE E INCLUIR LMR JK72, FLUXOSTATOS DE FILTRO DE AREIA DE ETA-01. FLUXOSTATOS INSTALADOS EM FILTRO DE AREIA CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202306828 E SSA: 202306385. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202733 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado planilhas SOMMAT para codificação do material através da SMDTC-1674. Aguardando finalização da solicitação para inclusão em LMR.
202307235 | AAT |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 202318 | 02/05/2023 10:48:15 | Canal central: Se observa desprendimiento importante en la superficie de las losas. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202307121 | AAT |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202317 | 28/04/2023 09:04:30 | Solicito actualización de los diseños 6628-DF-G3317-P, 6458-DC-G3305-E y 6459-DC-G3325-P referente a la conexión de los cables H84024, H84030 y H84036 a los interruptores 52-7, 52-8 y 52-10 respectivamente, conforme solicitado en la SSA 202306498. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202306868 | AAT |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202317 | 24/04/2023 16:13:38 | Solicito actualización de los diseños 6459-DC-G3326-P, 6458DC-G3304-E, 6458-DC-G3307-E y 6628-DF-G3323-P referente a las siguientes actividades realizadas en el panel QIN-7A: - Instalación de los interruptores 52-10B, 52-10C y 52-10D conforme SSA 202305913; - Conexión de los cables H84058 y H84066 a los interruptores 52-10C y 52-10D respectivamente, conforme SSA 202306086; - Conexión de los cables H84042 y H84050 a los interruptores 52-5 y 52-6 respectivamente, conforme SSA 202306489. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202306771 | ASO |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202316 | 22/04/2023 19:48:59 | Verificar motivo de disparo del disyuntor Q20 ( alimenta el motoventilador N10). OBS: Abierto el disy. para mantener supervisión del equipo. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado motoventilador N10 quemado, el mismo fue retirado y llevado para reparo Ssa: 202418420, debido a que no se encuentra en stock.
202306619 | AAT |  | N099A | DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DO ROTOR DO GERADOR |  | 202316 | 20/04/2023 16:25:27 | EFETUAR REPINTURA NA COR AMARELA DAS 3 VIGAS DE IÇAMENTO DO ROTOR EM FUNÇÃO DO DESPRENDIMENTO ATUAL DA TINTA E ADICIONALMENTE EFETUAR APLICAÇÃO DE PROTETOR ANTICORROSIVO NOS 3 OLHAIS DE IÇAMENTO DAS MESMAS. NOTA: NÃO APLICAR TINTA OU PROTETOR ANTICORROSIVO NOS PINOS DE ACOPLAMENTO, POIS ESTES SÃO PROTEGIDOS REGULARMENTE POR CAMADA DE LUBRIFICANTE ESPECÍFICA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202451 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202306448 | ASL |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 18/04/2023 11:42:49 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306388 | ASL |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 18/04/2023 09:41:27 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306381 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 09:43:43 | Emitir parecer técnico para elaboración de proyecto e instalación de una plataforma de acceso a las cajas de terminales de los TP's de barras ubicados en la parte superior del Acople de Barras A1/A2 - B1/B2 (50 Hz) y A3/A4 - B3/B4 (60 Hz), para la realización de las actividades de mantenimiento de forma segura conforme fue levantado en la OTS SMMT 20230147. En anexo está disponible la OTS en cuestión y la presentación del mismo con las imágenes correspondientes. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202306205 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202315 | 14/04/2023 10:59:19 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la ampliación de altura de los guardacuerpos y colocación de telas metálicas en las pasarelas localizadas en la cota 141 de la presa principal, en el bloque F21, debido a que durante el mantenimiento de las luminarias cercanas se corren riesgos de caída de altura. Replicar esta solución para las pasarelas de los demás bloques: F29 y F33. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202323 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección y se decidió emitir SOS a la SOCM , número SS-328/2023
202306204 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202315 | 14/04/2023 10:59:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la ampliación de altura de los guardacuerpos y colocación de telas metálicas en las pasarelas localizadas en la cota 141 de la presa principal, entre los bloques F3 y F4, debido a que durante el mantenimiento de las luminarias cercanas se corren riesgos de caída de altura. Replicar esta solución para las pasarelas de los demás bloques: F5; F12; F16-F17; F18. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202306172 | AAT |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202315 | 13/04/2023 14:28:02 | Atualizar desenho 5218DFJ6340P, referente ao comissionamento da PONTE N19 (SSA202304712). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202306171 | AAT |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202315 | 13/04/2023 14:28:15 | Atualizar desenho 5218DFJ6339P, referente ao comissionamento da PONTE N20 (SSA202304252). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202306049 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202315 | 12/04/2023 08:16:00 | REALIZAR PINTURA IN LOCO DE VENTILADORES, ELETRODUTOS E PLATAFORMAS DE ACESSO DEVIDO A ELEVADA OXIDAÇÃO. OBS: SERVIÇO SIMILAR AO REALIZADO NA U18A - SSA 202010277B. | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202504 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO
202305852 | APV |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202315 | 12/04/2023 15:21:57 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÕES PREVENTIVA DE DECANTAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIDA. OBS1: EM SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA DA AMC, KL-02 (SSA:202221536), VERIFICOU-SE OBSTRUÇÃO PARCIAL COM 50% DA TUBULAÇÃO (FOTOS EM ANEXO). OBS2: HÁ HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIODEGRADADOR NO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA (SSA:200511437A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202808 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2699 para aquisição de biodegradador.
202305562 | AMP |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202313 | 31/03/2023 22:54:32 | Realizar identificación del T04, conforme padrón itaipu.- | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202305561 | AMP |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202313 | 31/03/2023 22:54:53 | Realizar identificación operativa del R01, conforme padrón Itaipu.- | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202305496 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202314 | 03/04/2023 14:22:44 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo en laboratorio.
202305310 | AMP |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202313 | 30/03/2023 15:40:14 | Verificar motivo por el cual el horario del IHM se encuentra desfasado con respecto al horario de USINA | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202305179 | APV |  | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202313 | 28/03/2023 14:21:27 | Adquirir 01 motor de acionamento do ventilador do condensador do DAC-9A16 e implantar política de estoque. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202305127 | AIM |  | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202313 | 28/03/2023 11:04:09 | Solicitamos dimensionamento de nova chave de nivel dos reservatórios diarios de óleo combustível para substituição das atuais instaladas. A nova chave de nível deve atender as mesmas caracteristicas fisicas e elétricas das instaladas atualmente. A chave codigo almoxarifado 116670 atende as dimensões fisicas, porém não atende as especificações elétricas constatadas na SSA 202303216. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202419 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202408283 solicitando apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor actual.
202305126 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 17:03:13 | REALIZAR ESTUDO/ PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA AUXILIAR AS INSPEÇÕES/MANTENÇÕES DAS TALHAS DOS POÇOS. OBS. PROJETO SERÁ APLICADO EM TODOS POÇOS DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202443 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-054.
202305043 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202313 | 27/03/2023 15:28:52 | Complemen. la SSA 202221556, realizar adquisición eventual de 36 un cód 718144 - GUIA TA ACO A36 POS 143/144/145/319 (2 p/UG), p/ aplicación en 18 UGs. Previsión de uso: 12 UGs en 2024 (24 un cód 718144) y 6 UGs en 2025 (12 un cód 718144). Fabricación, pintura, ensayos y doc. conforme ET 5117-20-19000 y diseño 5117-DC-00555-P-R4. Adquisición a ser contemplada en presupuesto 2024 SMIM. Este pedido atiende a la verificación del nivel de desgaste de las guías sustituidas. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202305042 | APV | 202302674 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202312 | 24/03/2023 16:55:18 | Solicitamos especificar, adquirir e inserir em LMR hélice de novos ventiladores acoplados diretamente do sistema G (50/60Hz). OBS: Hélice de VVT-3106 atualmente encontra-se danificada devido a filtros metálicos, e sem possibilidade de reparo, conforme identificado em tentativa de balanceamento em SSA 202303585. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.9 | Programável |  | Não
202305020 | ASL |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202304884 | AAT |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 202312 | 24/03/2023 14:43:36 | Durante manutenção semestral, identificado condensação nas tubulações dos equipamentos de refrigeração e condensação nas estruturas dos equipamentos. OBS: OTS com fotos em anexo. OBS2: Ação do planejamento plurianual relacionada: 916-R0 Infiltrações e condensação no LQEE | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.1 | Programável |  | Não
202304440 | APV |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202311 | 17/03/2023 16:48:13 | Solicitamos aquisição, codificação e acrescentar em LMR motor de acionamento das torres de resfriamento da subestação. Também solicitamos aquisição, codificação e acrescentar em LMR para o respectivo ventilador/hélice acoplado ao motor. Fotos e plaqueta do motor em anexo. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | MOTOR EN PROCESO DE COMPRA - EMITIDA SMDTC-2024
202304391 | APV |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202311 | 17/03/2023 16:51:11 | Realizar especificación técnica de la unión de goma entre los tubos y la torre, como también las abrazaderas de los tubos de entrada y salida de agua de la torre. Medida ajustable de 9 a 10 pulgadas de diámetro. SSA 202303205 relacionada. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202348 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de emisión de SMDTC para adquisición de los accesorios solicitados.
202303913 | APV | 202303201 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202310 | 09/03/2023 13:50:15 | Realizar especificación y compra de visor de liquido y válvula de servicio para mediciones de alta y baja presión del equipo. El equipo no cuenta con visor de liquido. Anexo fotos de las válvulas del sistema. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não
202303823 | SPG |  | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202310 | 07/03/2023 17:12:35 | Se observa infiltración a través de fisuras en la losa de cobertura en la galería, posible infiltración de aceite. La misma cae en el piso de la galería causando deterioro considerable. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202629
202303810 | ACS |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202310 | 07/03/2023 15:38:45 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 812A / PR 1 e PR2 – (Partridge e OPGW / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 813 / PR 1 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem – (O PR2 já esta correto, é o padrão do anexo) Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202434 | SILVIO REZENDE | Ajuste Parcial #2 para condição ACS. Efetuado baixa Parcial #1 como AAT indevidamente.
202303739 | ASL |  | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202310 | 07/03/2023 07:43:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a curva da unidade de distância (Z) encontra-se fora de sua tolerância. Este rele foi retirado do almoxarifado durante Manutenção Periódica Bienal do Quadro KB-01 (SSP: 20230458), através da SM 445614, cód. almoxarifado 501484, para atender a SSA: 202210234. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo en ila2
202303716 | ASL |  | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 07/03/2023 08:05:18 | Gestionar reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202303559 | APV | 202303414 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202310 | 08/03/2023 08:26:13 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 155870, para atender la SSA 202303414 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG11 y JK72. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2437 para aquisição do material.
202303555 | APV | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202310 | 06/03/2023 14:26:24 | Solicitamos apoio para compra de materiais abaixo para manutenção nos redutores das pontes rolantes N11e N12: - 2 unidades de Rolamento autocompensador de rolos W33 85x180x60 mm - Código SKF 22317 CC/W33 - 2 unidades de retentor com as seguintes características: Material: Borracha NBR, Mola de aço cadmiado; Tipo: BRG - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira. Diâmetro do eixo 113 mm; Diâmetro externo 162 mm; Altura 15 mm. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fornecimento dos itens solicitados será feito em conjunto com a reforma do redutor, contrato 4500075058.
202303507 | AMP |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202309 | 02/03/2023 08:40:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao desconectar o religamento automático da linha, através do SCC, ocorreu o reinício do IED PAL3. | OUO7 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202303449 | AAD |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202310 | 06/03/2023 14:16:03 | Modificar y disponibilizar en el SATedms el diseño 6006-DC-07390-E conforme documento en anexo. El punto fue retirado en la ejecución de la SSA 202217452 y posteriormente re-incluido en la ejecución de la SSA 202301375. OBS: Fue emitida SSA 202301326 después de la ejecución de la SSA 202217452 para actualización de diseños. Verificar todas las SSA citadas a fin de tener una correcta interpretación de las solicitudes. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000013/2026
202303446 | SEE | 202207565 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202309 | 01/03/2023 15:47:05 | Solicitamos apoyo para proyecto e implementación de alimentación eléctrica de aparejo a ser instalado en el taller de la SMMA.DT (MAM1), El. 108,00 (Galería de los Transformadores). Detalles en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202623 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SSA 202600435 para intalación de tomada
202303414 | AIM | 202303169 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202309 | 01/03/2023 11:02:15 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BÓIA COD:155870. REGISTRADA INDISPONIBILIDADE NO SAP. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202303390 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 08:27:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del actuador electromecánico cod. 117153 y del motor eléctrico cod. 117277, para atender la SSA 202217343 donde solicitan disponibilizar dichos materiales en almacenes. Materiales poseen código de stock, pero nunca fueron adquiridos. Materiales catastrados en la LMR AB30 (Ítems 3 y 27). Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202725 | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669.
202303374 | AAT |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202310 | 07/03/2023 10:34:44 | Emitir parecer técnico sobre las funcionalidades de las tapas del fluxómetro que se encuentra en almacén con código 717707 y OC:4500060334 debido al problema detectado en dos tapas de este lote conforme SSA: 2023/02389, la cual durante el mantenimiento preventivo 2023/0821 se encontró que su actuación fue intermitente y no garantizando su correcto funcionamiento. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202406
202303314 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202309 | 27/02/2023 23:07:55 | Realizar identificacao do ventilador V09 conforme padrao utilizados nos equipamentos adjacentes. | OUO7 | MCI2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202303238 | AAT |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202308 | 24/02/2023 16:50:23 | Realizar compra imediata de 12 unidades da válvula mariposa cadastrada sob o código de estoque 629936, destinada aos Transformadores Principais de 50Hz (item 306 da LMR.AB.01). Conforme GCSMIT-1721 e SDS-14772, adotar política de estoque ZM com Máx = 12 e Mín = 8 unidades. Referência SSA 202302077. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável |  | Não
202302906 | AMP |  | B011B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:49:20 | Verificar indicación de cavitación en el borde de la arista de cierre de la paleta N° 16 detectada durante el PD 3A de la unidad. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202302856 | AAT |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:39 | Solicito actualización de los diseños referente a modificación ejecutada en el panel QFN-7A y QIN-7A, referente a SSA 202301886: - 6458DCG3303E - 6458DCG3304E - 6458DCG3307E - 6459DCG3326P - 6628DFG3311P (Hojas 7; 13 y 15) - 6628DFG3312P (Hoja 3) - 6628DFG3313P (Hoja 6) - 6628DFG3315P (Hojas 4 y 5) - 6628DFG3323P (Hojas 4 ;5; 11y 12) - 6628DFG3324P (Hoja 3) - 6628DFG3325P (Hoja 5) - 6628DFG3327P (Hoja 4 y 5) Garantizar disponibilidad del diseño actual en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.10 | Programável |  | Não
202302345 | ASL |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202306 | 09/02/2023 11:06:54 | SOLICITO PARECER TÉCNICO ACERCA DEL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A628 RETIRADO DEL COMPARTIMIENTO A06-1-R CONFORME EJECUCION DE LA SSA: 202300612. EN VISTA QUE LA GARANTIA DEL CONTRATO ITAIPU/PTI 4500038775; PROYECTO 12, YA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CONCLUIDA. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202302337 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 09:36:35 | Encaminhar para realização de reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo.
202302331 | APV |  | S040C002 | FURADEIRA RADIAL 50 mm | 0579.001-8 | 202306 | 08/02/2023 14:14:19 | Durante inspeção programada através da SSP 20220945 foi constatado que o equipamento apresenta vazamento de óleo no eixo do mandril e no eixo da manivela. O sistema de refrigeração automático também não funciona. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202408 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Para presupuesto.
202302237 | AAT |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202306 | 07/02/2023 15:53:27 | Solicito actualización de los diseños referente a modificación ejecutada en el panel QFE-7A, referente a SSA 202301889: - 6628DFG3317P (Hojas 5 y 13) - 6628DFG3318P (Hoja 3) - 6458DCG3305E - 6459DCG3325 - 6459LCG3300P (Hoja 55) Garantizar disponibilidad del diseño actual en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202302152 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 16:04:52 | Diseño de soporte de válvula de aireación con verificación de estabilidad al vuelco y peldaños para acceder al lugar de enganche. También se necesita que sea compatible para ser transportado con montacargas (empilhadeira) | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202514 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS
202301924 | SEE |  | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202305 | 03/02/2023 10:52:39 | Verificar y solucionar pequeña perdida de aceite por valvula 14.3 ubicada en el CFM-13. Adjunto video | OUO6 | MMU1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202341 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Se procedió a desmontar la valvula antigua para la sustitución, en le proceso fue constatado la necesidad de una adaptación a causa de la diferencia con respecto a la otra. Con apoyo de MMU3, se realizaron los ajustes necesarios. Posteriormente fue instalado la valvula nueva, dejando así en condiciones normales de trabajo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202301530 | ASL |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 30/01/2023 15:16:35 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202301443 | AIM |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202304 | 26/01/2023 16:01:10 | Devido a grande vazamento de água na central de água gelada 60Hz cota122 - U10 (SSA: 202301118), cuja água escorreu pela prumada de cabos até o painel UAM-11 dentro da sala de controle U11 cota 108 (SSA: 202301121), solicitamos ações para direcionamento das águas de eventuais vazamento para as canaletas de água da galeria evitando que a mesma acesse o cabeamento dessas prumadas de cabos. Obs.: estender ações para a central de água gelada 50Hz cota 122 - U09. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202301408 | AIM |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202304 | 26/01/2023 10:42:51 | Durante la ejecución de la SSA: 202300970, se detecto una fuga de gas, con la FLIR GasFinder GF306, aparentemente de la parte inferior del TC asociado a la seccionadora 15U03 Fase T (Video en Adjuntos). | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202301363 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202304 | 25/01/2023 17:16:44 | Realizar identificacao do ventilador V02 conforme padrao utilizados nos equipamentos adjacentes. | OUO7 | MCI2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202301241 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 07:34:42 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 12" COD: 192325 DE FORMA A MELHORAR QUALIDADE DE FORNECIMENTO BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SOBRESSALHENTES (VEDAÇÕES) PARA REPARO. OBS: VÁLVULAS DE MARCA CONEXO TEM APRESENDO AVARIAS REINCIDENTES CONFORME SSA'S EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202724 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287.
202301129 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202304 | 23/01/2023 14:13:18 | Realizar a gestão de documentos e acompanhar a execução do contrato 4500067817, referente ao reparo do transformador SIEMENS (nº de série 4002463). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202305 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Previsão de início do reparo do transformador no dia 03/02/2025, conforme cronograma em anexo.
202301076 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:44:16 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Torre: 1225 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Av. Eng. Augusto Araujo, 1904. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202328 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido Memorando: 013910/23 - Construções irregulares dentro dos limites das faixas de passagens das linhas de transmissão.
202301056 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:00 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Barraco (Garagem) - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 390. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202301053 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:32 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 391. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202307 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Aguardando tratativas da jurídica para o caso. Emitido MEMORANDO DP.JD - I/SMI.DT/03788/13 de 30/01/2013- atualizado 19/10/2022
202300492 | AAT |  | P096 | SIST. AR CONDICIONADO RESERVA EDIF. CENTRALIZADO 50/60Hz |  | 202302 | 10/01/2023 15:20:26 | Dar parecer técnico sobre desactivación de módulos humidificadores de los DAC´s: Sala SCADA P96A02 SELF-CONTAINED DAC-9A12 P96A04 SELF-CONTAINED DAC-9A13 P96A06 SELF-CONTAINED DAC-9A14, Sala Comunicaciones 50Hz: P96B02 SELF-CONTAINED DAC-9A15 P96B04 SELF-CONTAINED DAC-9A16 Sala Comunicaciones 60Hz: P96C02 SELF-CONTAINED DAC-1013 P96C04 SELF-CONTAINED DAC-1014 | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En función a que las tuberías de alimentación actualmente instaladas son de PVC y que estas no ofrecen la garantía necesaria para la operación de los módulos se recomienda desactivar módulos humidificadores hasta que se realice la substitución de las mismas por tuberías de acero galvanizado de ¾”, conforme solicitado a la SO.DT en la SS-309/2020.
202300484 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202302 | 10/01/2023 16:32:04 | Durante execução da SSA 202225023, foi constatado motor travado, com sinais de superaquecimento conforme fotos em anexo. Realizada desconexão elétrica do motor para possibilitar manutenção por parte da MAM3. | MEG2 | MAM3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202300349 | APV |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202301 | 06/01/2023 16:38:03 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR PP.337 MOTORES DAS BOMBAS PRINCIPAIS (BAGP), E MOTORES DAS BOMBAS SECUNDARIAS GERAL E ESSENCIAL (BAGS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO. OBS: FOTOS DAS PLACAS DO MOTORES EM ANEXO. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202300342 | ALE | 202224407 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202301 | 06/01/2023 16:39:08 | Realizar diagnóstico del motor verificando la alineación de asientos de rodamiento, alineación del eje, balanceo, etc. de forma a identificar causa de la anomalía en servicio. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202408 | APONTE APONTE CLAUDIO | Aguardando envio de motor.
202300063 | APV | 202300055 | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 03/01/2023 14:16:21 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer anterior, foi emitida a SMDTC-2287.
202300055 | AIM |  | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 02/01/2023 19:32:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PÉRDIDA DE ACEITE POR LA VÁLVULA MARIPOSA V1 CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202431 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Se realizo el ajuste de los tornillos de la brida que une el reductor con el cuerpo de la válvula, solucionando de esta manera la perdida de aceite. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202300054 | ACC |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202301 | 03/01/2023 08:26:16 | Solicitamos apoio para construção de fundação (base) para réguas limnimétricas sobre rochas (lances de 4 a 11), para a estação de R-11 Monday, conforme fotos anexas. O lance 6 a 8 está quebrado. Os demais estão desalinhados com a seção de réguas. | OSH1 | MCI1 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202328 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la demolición de la roca en 5 puntos marcados por los personales de Hidrología de Campo, con medidas de 0,30x0,30x0,70 m. y hormigonado 3 puntos con los puntales metálicos para el soporte de las reglas. El trabajo quedó inconcluso por la subida del rio y será coordinado una nueva fecha de trabajo cuando las condiciones del nivel del rio sean las adecuadas. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202225086 | AAT |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202252 | 29/12/2022 13:31:47 | Verificar/solucionar ruido anormal en el motor del VVT 3141 | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202327 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Servicio no ejecutado por falta de estructura de plataforma. AT: 202305095 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202224670 | APV |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202251 | 20/12/2022 11:19:42 | Verificar/solucionar filtro suelto en la evaporativa de la unidad 9A conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202320 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202320:AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE LAS CHAPAS PARA SOPORTE DE LAS COLMENAS |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224388 | AAT | 202221928 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202250 | 15/12/2022 13:46:37 | Verificar a possibilidade de alimentar o IED de supervisão de temperatura do conjunto T04/R04 a partir de outra fonte, de forma que o mesmo não fique sem alimentação no caso de perda da alimentação do sistema de refrigeração. (Ref: RAO 07/2021 - R1). | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da solicitação, foi emitida a SDE-0031 no sistema Primavera solicitando à ENEE.DT a elaboração de projeto de alimentação em 125Vcc para os monitores de temperatura do conjunto T04/R04 da SEMD. Aguardando execução.
202224381 | AIM |  | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202250 | 15/12/2022 14:31:03 | Verificar/solucionar infiltração de água pelo concreto, próximo à escadaria na cota ~207m. | OUO1 | MCI1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224214 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202250 | 15/12/2022 15:51:41 | Verificar/solucionar acumulo de água sobre a plataforma metálica proveniente de infiltração no concreto da barragem. Localização: próximo ao elevador E03, bloco F29/F30. | OUO2 | MCI1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202333 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo instalación de canaleta conforme fue recomendado y se emitió la SS-380/2023 conforme fue recomendado en el parecer. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224213 | AAT |  | J099B | SUB-SISTEMA AP (ÁGUA POTAVEL) |  | 202250 | 14/12/2022 07:56:06 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA AP DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202506 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160.
202224069 | AIM |  | P044B002 | FAN-COIL DAC-1201 U12/U13 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.007-9 | 202250 | 14/12/2022 00:05:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA EN LA COTA 98, EN LAS PROXIMIDADES DEL CUADRO PWB-12 (LA CUAL GOTEA SOBRE DICHO CUADRO), CONFORME ANEXO. OBS: PERDIDA APARENTEMENTE PROVENIENTE DE LA TUBERIA DE DRENO LOCALIZADO EN LA SALA DEL DAC-1201 EN LA COTA 108. | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202223643 | AMP |  | N031A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.005-4 | 202249 | 06/12/2022 07:18:05 | Durante la ejecución del SSP 20222109, se encontró el actuador de parada de emergencia con rotura ( imagen en adjunto). Solicitamos apoyo de fabricación y soldadura de nuevo actuador. Usar como ejemplo el actuador del Puente Grúa N13 (imagen en adjunto). | MAM2 | MMU3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223512 | AIM |  | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202248 | 29/11/2022 08:36:55 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS À GELARIA DO BLOCO F05, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223509 | AIM |  | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202248 | 29/11/2022 08:37:43 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS DA PASSARELA À GELARIA DO BLOCO F17, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223469 | APV |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202248 | 29/11/2022 08:39:18 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A CONSTANTE OBSTRUÇÃO COM CAREPAS DE OXIDAÇÃO NAS LINHAS DE COMBATE INCÊNDIO DA AMD ELEV.98 CONFORME RELATADO NA SSA:202223210. OBS: JÁ SOLICITADO INSTALAÇÃO DE FILTRO "Y" CONFORME SSA:202208097. OBS: SUGERIMOS MONITORAMENTO DE ESPESSURA E INSPEÇÃO INTERNA DAS LINHAS ACIMA DE 6". | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202337 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2589 para aquisição de Filtro Y.
202223250 | APV | 202223202 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202247 | 24/11/2022 11:34:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" (COD:254312). EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202223243 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202247 | 24/11/2022 14:37:11 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI3 y FI4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223241 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202247 | 24/11/2022 14:37:23 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI1 y FI2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223240 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202247 | 24/11/2022 14:37:57 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD3 y MD4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223239 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202247 | 24/11/2022 14:37:36 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD1 y MD2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202222278 | SEE | 202222254 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202245 | 07/11/2022 08:14:24 | Emitir parecer técnico e especificação referente a possibilidade de substituir as atuais lâmpadas LED 30W utilizadas na região do eixo da turbina, por outro modelo com maior durabilidade. Foto com especificação das lâmpadas atualmente utilizadas e verificação da temperatura no local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procedió a la modificación del descriptivo y las referencias para futuras adquisiciones (punto principal TA hasta 45°C). Se encuentra abierto el proceso AF 0394-23 para la adquisición de nuevas lamparas que atiendan el nuevo desciptivo.
202222088 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:35:57 | Elaborar projeto e viabilizar a fabricação de dispositivo para içamento das luminárias das estações de drenagem da barragem. O objetivo é possibilitar a manutenção das luminárias no nível do solo, eliminando o trabalho em altura e risco de queda. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202604
202222087 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202244 | 03/11/2022 07:36:10 | Avaliar projeto de chumbamento das monovias instaladas no sistema E de ventilação e propor alterações para adequação, se necessário. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202608
202222073 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:36:26 | Analisar viabilidade e projetar ponto de ancoragem para trabalho em altura nos painéis CS e QP. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202603
202221982 | APV | 202220029 | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202244 | 02/11/2022 11:22:24 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E IMPLEMENTAR EN LMR DE COLARINHOS FLEXÍVEIS (LONAS) DE INTERCONEXIÓN DE LOS VENTILADORES A LOS CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN "G". OBS: COMPRA JÁ REALIZADO PARA OS VENTILADORES DO SISTEMA C EM SSA 202114363B. | MAM3 | IME2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2740 para aquisição do componente.
202221901 | AIM |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202244 | 01/11/2022 09:25:55 | Corregir la alimentación del IED de monitoreo de temperatura del conjunto T04/R04 de forma a no perder la protección por sobretemperatura en caso de pérdida de alimentación del sistema de refrigeración (Ref: RAO 07/2021 - R1). | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202221810 | AAT | 202221632 | N039A023 | MOTOR DE TRANSLACAO DA PONTE | 3161.024-1 | 202244 | 31/10/2022 17:10:56 | Solicitamos evaluar la factibilidad de instalación de protección sobre el eje de accionamiento del sistema de traslación del puente N11 y N12, así el como proyecto de fabricación. El objetivo es mitigar el riesgo de contacto con parte girante durante ensayos efectuados en paneles eléctricos próximos. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202421 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0016 solicitando projeto de proteção do eixo de acionamento à ENEE.DT.
202221710 | AAT | 202221470 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 28/10/2022 14:06:48 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-015.
202221556 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202243 | 26/10/2022 08:22:19 | Realizar adquisición eventual de 252 un cód 718145 - GUIA TA ACO A36 POS 150/151/320 (14 p/UG) y 36 un cód 718146 - GUIA TA ACO A36 POS 321/322/323 (2 p/UG), p/ aplicación en 18 UGs. Previsión de uso a partir de Abril/2023: 8 UGs en 2023 (112 un cód 718145 y 16 un cód 718146 ) y 10 UGs en 2024 (140 un cód 718145 y 20 un cód 718146). Fabricación, pintura, ensayos y doc. conforme ET 5117-20-19000-E/P-R0 y diseño 5117-DC-00556-P-R4. Adquisición contemplada en presupuesto 2023 SMIM.DT/2023-22 | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202221340 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 21/10/2022 15:46:31 | Após conclusão da manutenção do sistema de trava do pórtico Canal de Fuga 60HZ (SSA 202214547), verificou-se remoção e tinta na estrutura do pórtico. Assim solicitamos aplicação de proteção contra corrosão nos pontos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202221331 | AIM |  | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202242 | 21/10/2022 16:20:00 | Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). | OUO2 | MCI1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202221154 | ACS |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202242 | 18/10/2022 16:10:37 | Sinalizar cabo para-raios I (partridge) nos vãos 1207/1208, 1208/1209, 1209/1210, 1210/1211 com esferas de sinalização diurnas conforme croqui orientativo em anexo. LI 500kV 50Hz MD-FI4 - PR I Torre Vão Esferas 1207/1208 265 m 4 un 1208/1209 280 m 5 un 1209/1210 564 m 9 un 1210/1211 331 m 6 un | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202333 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240110 (AT: 202405884), a instalação de 08 esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV, faltantes no vão 1209/1210, conforme programado. Totalizam-se 18 esferas instaladas e 06 pendentes. (Vão 1207/1208 - 04 e Vão 1210/1211 - 02). Será solicitado novo desligamento ou aproveitamento de PD, 3ª Etapa, para conclusão do serviço demandado.
202220980 | AIM |  | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202242 | 18/10/2022 23:46:11 | Verificar possibilidade de sinalizar, iluminar ou tapar valeta. Obs: Área sem iluminação, dificultando a detecção visual noturna da valeta em questão. Localização: Saída do QA-01 | OUO5 | MCI1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202220791 | AAT |  | B035A009 | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL DO TANQUE 3 DE CO2 (VBM300) | 2376.001-0 | 202241 | 13/10/2022 07:12:11 | Durante mantenimiento periódico 9M, utilizando la cámara detectora de CO2, fue constatado perdida de CO2 en la brida de la válvula VBM300 según video anexo. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202220548 | AIM |  | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202240 | 06/10/2022 11:31:11 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LAS VALVULAS MARIPOSAS V1 Y V2 CONFORME ANEXO. OBS.: UG EN EL SISTEMA (VALVULAS EN POSICION ABIERTA) | OUO5 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220493 | AAT |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202241 | 10/10/2022 07:28:47 | Em seguimento ao Observação de Trabalho Seguro Janeiro 2021 - n° 2022002, solicitamos apoio de projeto e viabilização para instalação de linhas de vida nas vigas pescadora nos pórticos: N051A057 - Pórtico tomada de água 50 Hz, N052A001 - Pórtico tomada de água 60 Hz, N048A001 - Pórtico canal de fuga 50 Hz, N049A001 Pórtico canal de fuga 60 Hz, N050A001 - Pórtico canal de desvio, N047A00 - Pórtico vertedouro. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202311 | ANDRE CESAR SHIRANE | Em nova consulta, o emissor decidiu por linhas de vida apenas nos pórtico da tomada d'água. Emitida SS-911/2024 para instalação das linhas de vida pela SOCM.DT.
202220492 | AAT |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202241 | 10/10/2022 07:30:34 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções das bombas do sistema do LQEE quando necessário substituição de motores. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022003. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202421 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-056.
202220473 | AAT |  | K082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.019-5 | 202241 | 10/10/2022 07:31:37 | REVISAR PROJETO DO SISTEMA DE TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO QUE APRESENTA LIMITAÇÕES CONFORME OTS EM ANEXO. - A TALHA NÃO APRESENTA CURSO SUFICIENTE DIFICULTANDO A RETIRADA DO MOTOR E COMPONENTE DA BOMBA. - A VIGA "I" APARENTA SER UMA INSTALAÃO PROVISÓRIA UTILIZADA DURANTE PROCESSO DE MONTAGEM. - A VIGA "I" APRESENTA UMA CURVA PARA TRANSPORTE ONDE O TROLE NÃO CONSEGUE SE MOVIMENTAR, OU SEJA, A CURVA IMPEDE A MOVIMENTAÇÃO DA TALHA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-011.
202220463 | AAT |  | R005B003 | SINALIZAÇÃO | 0973.002-9 | 202240 | 05/10/2022 15:10:18 | Fabricar 2 carteles de chapa metálica para colocación de señalización vial informativa referentes interdicciones en la pista 225, según pedido de la RHSS.AE. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202220456 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202240 | 06/10/2022 08:56:22 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções do VVT-1828 (Sistema D/ U18 / El 92), modificando plataforma e ajustes necessários para executar manutenções. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022015. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202423 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-053.
202220412 | AAT |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202240 | 05/10/2022 07:40:43 | Visando melhorar as condições ergonômicas e de segurança, projetar/especificar ponte rolante ou monovia para facilitar manutenções no sistema de resfriamento das unidades geradoras, El 92m. Projeto deverá possibilitar a instalação nas 20 unidades geradoras. Necessidade apontada na OTS-SMMA-2022013. | MAM1 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-010.
202220369 | AIM |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202240 | 04/10/2022 07:26:36 | Proyectar/Diseñar modificación en estructura soporte de los ventiladores del sistema K, actualmente existen múltiples dificultades a la hora de desmontar motor de accionamiento, poleas y correas del sistema de transmisión. | MAM3 | IME2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202412 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Realizada uma primeira análise da alteração da frequência natural do equipamento em função das alterações no suporte do ventilador. Emitida SSA 202507080 derivada p/ nova coleta de dados de aceleração para conclusão do parecer.
202220361 | APG |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 04/10/2022 07:19:51 | Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico,acesso ilustrado na imagem 3. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202220359 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 04/10/2022 08:22:32 | Conforme levantamento do grupo de trabalho de melhorias da SMMG.DT, verificar a possibilidade de adequação das portas de aço de acesso das galerias de inspeção civil do vertedouro, para melhorar a ventilação durante os trabalhos de manutenção elétrica. Em anexo fotos das portas localizadas na lateral do vertedouro e no túnel viário. | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202220248 | APV | 202216854 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202240 | 04/10/2022 07:36:17 | Emitir parecer sobre esquema de recuperação e proteção do revestimento dos cabos OPGW47F70S - PRYSMIAN de para-raio. Material, formas de aplicação e avaliação da efetividade. (Fotos em anexo na SSA matriz). | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de contratación de servicio de análisis con el CEPEL.
202220199 | AAT |  | J090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.001-0 | 202240 | 04/10/2022 07:30:17 | REALIZAR PROJETO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO, OU OUTRA FORMA DE PROVER SEGURANÇA AOS TRABALHADORES, SOBRE O FLOCULADOR DA ETA-02 ADICIONAL. CONFORME RELATO EM OTS É POSSÍVEL OBSERVAR O RISCO DE QUEDA E AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO E LINHA DE VIDA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202726 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação para ENEE.DT (SDE-009) para elaboração do projeto do guarda-corpo.
202220156 | SEE | 202220115 | P093B004 | FAN-COIL FC-2P-121 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.010-7 | 202239 | 30/09/2022 07:45:12 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO/MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, RESPECTIVA A RUIDO EXCESSIVO EM SALA 121/SMIL.DT, CONFORME RELATORIO RTST 14/2022. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Promover una reunión con la SMMA.DT/RHSS.AD/SMIM.DT para verificar posible solución del problema.
202220127 | APV |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202239 | 30/09/2022 14:42:17 | Adquirir e codificar 6 filtros 295X295X25 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2732 para aquisição dos filtros.
202220126 | APV |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202239 | 30/09/2022 14:42:49 | Adquirir e codificar 8 filtros 508X406X25 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2732 para aquisição do filtro.
202220076 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 07:49:24 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 10" COD: 117307 DE FORMA A MELHORAR FORNCIMENTO E REDUZIR ANORMALIDADE DE FABRICAÇÃO CONFORME RELATADO NA EXECUÇÃO DA SSA:202219949. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO VÁLVULAS DE MARCA CONEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202326 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287.
202219956 | APV |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202238 | 23/09/2022 16:33:40 | Conforme apontado na OTS 2022-17 (Agosto/22 - MMU1), avaliar a possibilidade de instalação de uma válvula de isolação na saída de ar do sistema de pressurização do barramento blindado de modo a facilitar o ensaio de atuação da válvula de segurança do sistema (Item 14 - Grupo 1 - PIC.ME.0087). A instalação da válvula eliminaria o tamponamento das três mangueiras de entrada de ar das saídas de fase, atividade realizada em altura. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202333 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Proceso de codificación mediante CODMAT...540 fue finalizado. Nuevo código de stock: 720648 Válvula Esfera Acero 500bar 25mm M36. Se aguarda ejecución de la SSA 202509884 para el proceso de compra de anillas y tuercas para viabilizar la instalación, vía SMDTC-2499.
202219802 | SPG | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202238 | 22/09/2022 16:06:44 | Solicitamos providências a serem tomadas, tendo como base a coleta de dados vibracionais realizados de forma trimestral pela SMIL.DT, através da SSA 202208289 (D), disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202605
202219505 | ASO |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202237 | 16/09/2022 11:37:00 | Em atendimento ao pedido da SSA 202202338, solicitamos a fabricação de 02 un de manoplas de acionamento para as chaves seccionadoras dos quadros CHB-01 e CHB-02 da SEMD conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202348 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Iniciado corte de materiais para usinagem
202219316 | AAT | 202207800 | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202237 | 14/09/2022 10:36:59 | Tendo em vista as dificuldades encontradas para realização da atividade (conforme apresentação em anexo), avaliar a possibilidade de contratação de empresa especializada para: 1) Realização de limpeza e lubrificação de cabos de aço; 2)Inspeção dos cabos de aço; 3)Avaliar a substituição do lubrificante por outro mais adequado, tendo em vista resultados da aplicação do GBA250 no PCF50Hz (fotos no anexo); | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202322 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado contato com empresas para realização dos serviços de inspeção, limpeza e lubrificação dos cabos de aço. Aguardando envio de propostas comerciais.
202219083 | APV |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202236 | 09/09/2022 15:27:49 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A MODIFICAÇÃO SUGERIDA EM OTS REALIZADA EM AGOSTO/2022 EM ANEXO QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA G DE INSUFLAMENTO, PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DOS VENTILADORES. OBS: NECESSÁRIO REDUZIR COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202244 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Será contactado el fabricante del equipamiento - MAX VENT - para verificar la posibilidad de alteración del proyecto y suministro de piezas y accesorios para la implementación de la modificación.
202218717 | AAT |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202235 | 01/09/2022 17:18:34 | Durante atendimento a SSA 202217029 constatado a falta de guarda corpo a sala de controle do GD-01/02 na cota 133 AMD, com a falta do guarda corpo poderá proporcionar o risco de caída de diferente nível, durante a execução da atividade de manutenção. | MEG3 | MCI1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202218436 | AMP | 202207669 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202234 | 26/08/2022 16:52:51 | Solicito apoio para a verificação dos sinais de temperatura provenientes do T03 (AT, MT, BT e ACEITE). Ref SSA 202207669. | MEL4 | MET1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202218283 | SEE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202234 | 25/08/2022 10:25:19 | Avaliar possibilidade de ampliação do Painel da Barra Vital do Sistema SCC, de modo a garantir alimentação das cargas em situação de manutenção do Inversor 1 e/ou Inversor 2. Caso seja necessária alguma intervenção na Barra Vital, a qual necessite desenergiza-la, obrigatoriamente todo o SCC deverá ser desligado. A duplicação do Painel da Barra Vital reduz os riscos para o Sistema SCC. | MEL4 | IEE2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 | MARLON PIENIZ | Está em análise e em tratativas com a Eng. de projeto que está trabalhando em um alteração nesse sistema.
202217787 | AAT |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUSB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202233 | 17/08/2022 11:52:22 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM (DRENOS E CANALETAS) NA SALA DE BOMBAS DO SISTEMA AP E APV. OBS: OTS EM ANEXA RELATANDO A ANORMALIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA LAJE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202317 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160.
202217517 | APV | 202217327 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202233 | 17/08/2022 09:00:15 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del motor de accionamiento de válvula motorizada con código de stock 672033, para atender la SSA 202217327 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB30 Item 55. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202324 | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669.
202217283 | AIM |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 08/08/2022 14:11:05 | Encontrado durante a execução da SSA 202217093 ponto de fuga de gás SF6 no isolador que se encontra abaixo do CT1 da fase B. Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202216547 | AAT | 202216545 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 11:44:28 | PROCEDER AQUISIÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE HONEYWELL IFP-1000HV. O REFERIDO MÓDULO APRESENTOU DEFEITO NA ALIMSNTAÇÃO. REF.:SSA202216545. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não
202216308 | ADM |  | K091C008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.007-3 | 202229 | 22/07/2022 18:10:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA RESIDUAL EN CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES. TUBERÍA UBICADA EN ELEV. 115, 60HZ, UG18A. | OUO6 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202303 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Efectuada desconexión hidráulica y liberado para desobstrucción por parte de SMMC.DT. Una vez desobstruida será reconectado. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202216200 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202229 | 22/07/2022 11:12:56 | Em complemento à SSA 202215149, avaliar necessidade de atualização do desenho 4519-DC-G6946-E em função da disposição de campo DdC01 em anexo. | IME2 | ISI1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614
202216117 | APV |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202229 | 21/07/2022 15:34:19 | Especificar, adquirir e codificar arruelas do tipo starlock com furo de 5mm, para utilizar nas manutenções das grelhas dos sistemas de ventilação. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203041 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2726 para aquisição do material.
202216027 | SEE | 202215948 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202229 | 20/07/2022 15:17:12 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação da Máquina de Corte a Água que será instalada na cota 108,eixo CD,AMD3,SSA 202215948. Características elétricas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202310 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En elaboración de proyecto y especificaciones para montaje de tablero 460V 60Hz Emitida SMDTC-1934 para adquisición de componentes necesarios para montaje del tablero. Tablero eléctrico montado en la SSA 202408829 En proceso de lanzamiento de cables para alimentación del tablero 460V.
202215948 | AAT |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202229 | 20/07/2022 08:35:48 | Solicitamos apoio para avaliar se na sala de equipamentos (mostrada em anexo) temos o fornecimento de energia elétrica suficiente para o funcionamento da máquina de corte a água (plaquetas em anexo). Caso não possua, solicitamos apoio para adequação da rede elétrica para a finalidade de atender ao consumo de energia da máquina de corte a água. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202215877 | SEE | 202215245 | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202229 | 21/07/2022 15:41:35 | Avaliar liberação de item 711611 no SAP para o centro de custo da SMMA.DT (30316), adicionando ao campo de "Material de Uso Exclusivo", em conjunto com SMMU e SMMG. Material utilizado nas loc. TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26 da PIC.ME.0139.R01 (itens (7,8,9,10/Grupo 4). Se possível, acrescentar item à LMR PP.272, e comprar 4 unidades para utilizar como jogo reserva no sistema de agua gelada. Avaliar também alteração de níveis de estoque para Min: 4, Max:6. OBS: SSA: 202206471 relacionada | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202248 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis para la ejecución de los cambios solicitados.
202215667 | APV | 202213651 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202228 | 15/07/2022 09:40:47 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CORREIAS DE ACESSORIOS DE MOTOBOMBA DIESEL. OBS1: INSTALADA CORREIA DENTADA TRAPEZOIDAL MODELO AVXx13x1575 LA. OBS2: NÃO ENCONTRADO ESPECIFICAÇÃO EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202303 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2601 para aquisição do componente.
202215523 | AAT | 202215381 | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 13/07/2022 14:16:15 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de furadeira de coluna da marca KONE,na oficina da Calderaria,cota 108,SSA 202215381.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202215381 | AIM |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:25:34 | Providenciar alimentação para uma furadeira de coluna da marca KONE, na oficina da Caldeiraria. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202215239 | AAT |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202228 | 11/07/2022 07:38:38 | Durante inspeção de rotina mensal, foi constatado vazamento de CO2 pela união abaixo do manifold das válvulas de segurança 400PSV1A e a 400PSV1B. Vídeos em anexo. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202215149 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:18:34 | Se solicita realizar gestiones para revisar plano 5451-DC-15201-E, de acuerdo a la DdC001/2018 y según observado en la sala de cargadores 2CCB-1. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202215136 | SPG | 202214349 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202228 | 12/07/2022 11:19:14 | Emitir parecer tecnico: "Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202629
202214701 | AIM | 202204783 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202226 | 30/06/2022 17:08:35 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental, localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202317 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando resposta do emissor conforme email em anexo
202214670 | AAD |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202226 | 28/06/2022 16:44:57 | Solicitamos Actualizar diseño y garantizar en archivo técnico 5216DFJ0943P14R0A Pagina 14. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202202548. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños.
202214516 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202226 | 27/06/2022 14:50:46 | Verificar a possibilidade de melhoria na passarela da cota 195,devido ao piso escorregadio, proveniente da ação da água de infiltração e da chuva sobre a carbonatação existente na passarela.Extender solução aos demais blocos. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214492 | ACS |  | G001A007 | SECCIONADORA 500 KV a4T01 | 0191.015-9 | 202225 | 25/06/2022 16:31:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A SECCIONADORA NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC. OBS.: DEPOIS DE ALTERNADA A POSIÇÃO DA CHAVE "LOCAL/REMOTO", A SECCIONADORA ACEITOU COMANDO VIA SCC. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202214349 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202225 | 23/06/2022 14:07:10 | Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124. Anexo fotos. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214348 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202225 | 23/06/2022 14:07:24 | Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región. En anexo fotos para mejor localización. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214211 | AIM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:00 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214210 | AIM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:13 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213651 | AIM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202224 | 13/06/2022 16:53:04 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20220166, VERIFICOU-SE RESSECAMENTO E AVARIAS EM CORREIAS DE ACESSÓRIOS DO MOTOR DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213315 | AIM |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202223 | 08/06/2022 11:17:55 | Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais. Contato Ronaldo R-9531. | MEG1 | MCI1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213274 | AMP | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Inspeção da viga não foi executada devido as anormalidades que aconteceram no sistema de regulação. Partículas metálicas no sistema , sendo necessário a desmontagem completa das válvulas e tubulações para lavagem e inspeção.
202213260 | AMP | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:23 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213256 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202649
202213247 | AMP | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:51 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202514 | MARIO ULISSES GOBBO | Não foi possível a realização da inspeção da monovia no PD 3A, devido a impossibilidade de descida do equipamento PTA à cota 98. O montacarga AMD está em processo de reforma e impossibilitado para uso e a não existe guarda corpo para isolar a área na cota 98, para realizar a descida do equipamento com segurança. Será aguardado a modernização do montacarga AMD para realização da atividade.
202213093 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202328 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após inspeção da monovia e verificação do projeto estrutural (SSA 202306718) recomenda-se que os cordões de solda entre os suportes e a monovia sejam limpos e recebam proteção anticorrosiva. Mais detalhes no documento complementar anexo.
202213086 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:12:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202627
202213070 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:02:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202702
202213068 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:13 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202651
202213062 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG18A com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213243.
202213061 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:48 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202521 | ANDRE CESAR SHIRANE | A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD.
202213060 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213240.
202213059 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:11 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG17 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213237.
202213058 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:32 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a inspeção na monovia em conjunto com a SMIS e SMMU.
202213057 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202411 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia da UG 15.
202213056 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:49 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMIS e SMMU.
202213054 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com a SMMU e SMIS.
202213053 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:06:08 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG12 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213052 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:16 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG11 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213050 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG10 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213046 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:35 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG09 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213045 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202234 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 07/07/2022 (SSA 202213161). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213159.
202213043 | SEE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:08:37 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202445 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMMU e SMIS.
202213042 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202446 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213148.
202213041 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. Porém, foram identificadas chapas de suporte que não estão totalmente encostadas no concreto. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213146.
202213040 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:10:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com SMMU e SMIS no dia 06/07.
202213039 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:38 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS no dia 05/07.
202212872 | AIM |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202222 | 02/06/2022 15:13:50 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar vazamento de água na sala dos técnicos, cota 214, entre as unidades geradoras 9A e 10. OBS: Intercorrência ocorre durante período de chuva. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202212671 | AAT | 202202036 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202222 | 31/05/2022 15:17:13 | Elaborar e implementar proyecto de guarda cuerpo para trabajo seguro el en tablero 40X. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202327 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-004.
202212646 | AAT | 202212601 | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202222 | 01/06/2022 07:42:52 | AVALIAR SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, REALIZANDO CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E SAÍDA DE AGUA DOS DAC-04 (TWR-101) E DAC-401 (TWR-201), POSSIBILITANDO O USO TANTO COM A TWR-101 COMO A TWR-201. OBS: ATUALMENTE CADA UM DOS DACS É ALIMENTADO UNICAMENTE POR UMA TORRE DE RESFRIAMENTO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202310 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de elaboración de proyecto de conexión.
202212195 | ACS |  | E010D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI2 | 0191.038-8 | 202221 | 23/05/2022 13:43:45 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", rearmando em seguida. Obs.: Durante acionamento do alarme não houve manobras nas seccionadoras da LI-500kV-MDFI2 e a mesma estava em operação normal (energizada e em carga), porém ocorreu no mesmo instante manobra de abertura da Seccionadora 94LI1. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202212193 | AIM |  | J087A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.020-9 | 202222 | 01/06/2022 07:54:59 | AVALIAR/PROJETAR INSTALAÇÃO DE MONOVIA COM TALHA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD. O POÇO NÃO POSSUI TALHA PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA. SITUAÇÃO SIMILAR JÁ RELATADA EM OTS DE SETEMBRO DE 2021 NA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Realizada inspeção no local. Em andamento análise das possíveis soluções.
202212192 | AIM |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:47 | VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202207284 | AAT |  | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 202219 | 12/05/2022 08:27:25 | Realizar reparo de escadaria do edifício da Sala de Controle da SEMD. Ver foto em anexo. | OUO7 | MCI1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207256 | AAT |  | J084A004 | BOMBA BDR-F16-004 | 0278.010-0 | 202219 | 12/05/2022 08:37:02 | DURANTE INSPECAO ANUAL VERIFICOU-SE QUE VÁRIAS CARCACAS DO BOMBEADOR ESTÃO CORROÍDAS. OBS.: DESGASTE ASCENTUADO NO FLANGE DE ACOPLAMENTO DAS CARCAÇAS COM PERDA DE MATERIAL. OBS: MIGRACIÓN DE LA SSA 200405349A. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.8 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202319 | FABIANO SOARES GARCIA | CARCACAS DO BOMBEADOR INSDISPONIVEL EM ESTOQUE E FORA DE PRODUÇÃO. BOMBA COM PROGRAMAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PELA EMPRESA RUHRPUP NO PRIMIERO LOTE, PREVISTO PRA JULHO DE 2023.
202207254 | AAT | 202207193 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 13/05/2022 10:39:12 | Verificar a possibilidade e elaborar projeto para alterar as tampas das aberturas de acesso à cota 98, localizadas na cota 108, eixo BC da Casa de Força (U01 a U18A), descritas na SSA 202207193, de forma a nivelar com o piso da galeria. Serviço referente à solicitação da CIPA - IRA 07/2021. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202345 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-002.
202207212 | SPG | 202205920 | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202221 | 23/05/2022 08:37:17 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de hormigón en el muro lateral lado derecho del elevador 14, cota 108. Se habían retirado los materiales sueltos y luego de un tiempo se presentaron nuevos desprendimientos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616
202207102 | AIM |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 202219 | 09/05/2022 17:23:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 01 (ODU-01) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. Obs: LINK REDUNDANTE EN OFF. EMITIDA SSAs 201906089A - 201906091A PARA IEE3 SOLICITANDO MODERNIZACION DEBIDO A SISTEMA SIN SOBRESALIENTES | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202206889 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 08:19:53 | SE SOLICITA LA CONFECCIÓN DE DOS UNIDADES (02) DE GENERADOR DE IMPULSOS, DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN CONTADORES DE DESCARGAS DE PARARRAYOS DE LA GIS. ESTE PEDIDO TIENE ORIGEN EN EL SECTOR EJECUTOR MET3 (GIS), DONDE SE REQUIERE DE UNA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES UTILIZADOS ACTUALMENTE. SE ENCUENTRA EN ADJUNTO EL ESQUEMÁTICO DE REFERENCIA, O CASO CONTRARIO, UTILIZAR VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA DEL ESQUEMÁTICO. EN CASO DE APOYO CONT. IEQ3. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202206767 | APV |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202218 | 06/05/2022 11:09:20 | Adquirir e codificar 8 filtros 500X490X40 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2732 pra aquisição dos filtros.
202206680 | AIM |  | N007A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.005-6 | 202218 | 02/05/2022 23:31:27 | Verificar e solucionar: ventilador da cabine do elevador com as pás danificadas e apresentando ruído e vibração anormal. | OUO5 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS LUIS | 202303 | ISAIAS LUIS | Disponibles exaustores adquiridos vía SMDTC814. Aguardando parecer de SMIM.DT con relación a alimentación eléctrica y consecuente adquisición de elementos de protección eléctrica (SSA 202224049). |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202206531 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202217 | 28/04/2022 17:22:52 | Conforme conversado com Sr. Arturo, solicito um parecer técnico sobre considerável perda de água pelas estruturas de fixação das "colméias" nas centrais evaporativas. | OUO1 | IME2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202246 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Se realizó la inspección de las centrales evaporativas del sistema E conforme indicado por la OP.DT. Será realizado un análisis de la relevancia del consumo de agua x pérdidas para evaluar la disposición final. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202206471 | APV | 202206354 | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202218 | 03/05/2022 15:56:19 | Realizar especificação tecnica, aquisição, e inclusão em LMR PP.272 dos sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26, para possibilitar realização dos itens (7,8,9,10/Grupo 4) da PIC.ME.0139.R01. OBS: Avaliar opção de manter grupo de sensores reservas, já calibrados em estoque interno, realizando substituição durante manutenções preventivas. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202305 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación de sensores y pesquisa de proveedores.
202206202 | AIM |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202216 | 21/04/2022 18:06:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INFILTRAÇÃO NO COMPARTIMENTO DA EVAPORATIVA DA UNIDADE 17 "SISTEMA E ZVT-1701", ELEVAÇÃO 135. OBS.: CHOVE NO MOMENTO. | OUO6 | MCI1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202205975 | ACS |  | G005S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.084-3 | 202217 | 26/04/2022 19:45:49 | Verificado a falta do primeiro isolador superior na cadeia de isoladores da fase T, na saída da referida seccionadora, conforme mostra o anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205924 | AAT |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202215 | 13/04/2022 17:16:53 | Durante inspeção, identificado vazamento pelo tampão do dreno do tanque 3, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205920 | AIM |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202215 | 13/04/2022 16:33:13 | Desprendimento de concreto na parede do elevador 14, cota 108. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205915 | AAT |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202215 | 13/04/2022 14:06:34 | Durante manutenção 9M, identificado pequeno vazamento de CO2 pela válvula 100V3, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205508 | SEE | 202205285 | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 08/04/2022 14:09:17 | Emitir P.T. referente a instalação de Furadeira Elétrica Trifásica 220V/8,5KVA,na oficina da Caldeiraria,cota 108,AMD1. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El taladro eléctrico está equipado con motor en 60Hz. Será alimentado desde la alimentación para la sala de la mesa de corte a chorro de agua, actualmente en proyecto.
202205329 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 06/04/2022 16:46:54 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de concreto ubicados sobre el conducto forzado de la U3, cota 111. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202606
202205285 | AIM |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 06/04/2022 15:40:04 | solicito apoio para instalação elétrica de nova furadeira na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MEG3 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202205018 | ACS |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:48:17 | Durante a execução da SSA 202204219, foi encontrado vazamento de gás SF6 na membrana de ruptura do compartimento da fase B. Vídeo e imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202204999 | SPG | 202203667 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202214 | 05/04/2022 09:49:45 | Emitir parecer tecnico con diseño para ejecutar el pedido: "Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202626
202204821 | ACS |  | K090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSÃO RWP-F33-001 | 0675.002-8 | 202214 | 05/04/2022 08:32:14 | DURANTE PREVENTIVA 2A, SSP:20211110A, VERIFICOU-SE PAREDES E BORDAS DO TANQUE DE REDUÇÃO DE PRESSÃO EM SIGNIFICATIVO ESTADO DE OXIDAÇÃO. OBS: SSA EMTIDA EM SUBSTITUIÇÃO DA SSA: 202103563A (MIGRAÇÃO) | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.8 | Programável | Programável 3 | Não
202204783 | AIM | 202204719 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202214 | 05/04/2022 09:50:11 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica y tipo de fundación de la misma para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202448 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se solicitó a la SMIM.DT la elaboración del diseño, la cual solicitó a la ENEE.DT por el sistema primavera. Aguardando atendimiento de terceros
202204719 | AAT |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202213 | 29/03/2022 10:44:13 | Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5,afim de realizarmos a manutenção com segurança.Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202204553 | ACC |  | P044D002 | FAN-COIL DAC-1601 U16/U17 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.009-5 | 202213 | 29/03/2022 09:21:09 | verificar solucionar motivo de ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202237 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando conciones climaticas favorables(invierno).
202204550 | ACC |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202213 | 29/03/2022 09:18:26 | Verificar solucionar ruido anormal del equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202236 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando condiciones climaticas favorables para ejecucion del trabajo.
202204531 | AIM |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 28/03/2022 17:19:50 | Verificar e solucionar pás do VVT 1112 quebradas. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204450 | AAD |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202212 | 24/03/2022 13:51:43 | Solicitamos actualizar diseño referente a retirada de relé térmico en ssa: 202007613A. Diseño 5220DFJ1024P1R0C Página 7 y Página 13. Y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202203888 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202211 | 16/03/2022 15:15:48 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U16 a la U18A. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202251 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202203557 | AAD |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202210 | 10/03/2022 10:57:15 | ACTUALIZAR DISEÑO 5216-DF-J0944-P R0A PAGINA 59, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N08 (SSA:202107487A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños.
202203351 | AAD |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 14:03:22 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0943P R0A, 5216DFJ1015P R0B E 5216DFJ1022P R0C REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N07 (SSA:2021/10575A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos marcaciones del comisionamiento del diseño 5216DFJ0943P no fueron atendidos en el as-built. Emitida la SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños.
202203217 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202210 | 11/03/2022 09:47:30 | DURANTE PREVENTIVA 1S, DE LUBRIFICAÇÃO DOS POÇOS DA CASA DE FORÇA, FOI VERIFICADO VAZAMENTO TIPO PITTING, EM TUBO DN 2POL DA ÁGUA DE SERVIÇO, NA ELEV. 89M, NA ALTURA DO TETO, NO POÇO BDR-15 | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-449/2021 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202203038 | ACS |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202209 | 03/03/2022 07:27:28 | Conforme constatado na SSP 20222518, os tempos de curto-circuito em todas as fases do disjuntor estão significativamente abaixo de 35 ms, que é o tempo recomendado. Assim, solicita-se realizar ajuste no tempo de curto-circuito seguindo as instruções do manual do fabricante do disjuntor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202326
202202941 | APV |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 24/02/2022 11:24:13 | Conforme descrito na SSA:202103803A. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA MOTBOMBA VB01 E VB02 DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-0501. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202312 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACION. AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202202978
202202833 | AIM |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202208 | 23/02/2022 09:19:13 | Realizar a correção da abertura do portão da SEMD que atualmente abre apenas até a metade da faixa de trânsito. Verificar possibilidade de alteração de projeto. | OUO7 | MCI1 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202796 | AAT | 202202647 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:43 | Elaborar proyecto para plataforma de mantenimiento/operación del disyuntor "DG" del panel PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT mediante la SDE-001.
202202754 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 22/02/2022 13:43:42 | Em relação à movimentação dos tanques de óleo de 5.000 litros que são deslocados carregados (carga de aprox. 5.800kg) sobre as chapas de fechamento das canaletas na elev. 98,50 durante atividades de retirada/colocação de óleo no mancal combinado das Unidades Geradoras, solicitamos parecer de quais são os trajetos adequados no sentido de deslocamento BR/PY e PY/BR e também pelo eixo BC uma vez que continuam ocorrendo deformações nas referidas chapas conforme SSA 202202447. | MMU1 | MCI1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202202647 | AIM | 202202552 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:13:06 | Parecer técnico, referente a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno, impossibilitada devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202646 | AIM | 202202550 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:52 | Parecer técnico referente dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202552 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:57:51 | Durante comissionamento, verificado que a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno é impossibilitada, devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202550 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:58:06 | Durante comissionamento, verificado que existe dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202358 | AAT |  | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 22/02/2022 13:22:07 | Realizar manutenção das tomadas 220V que estão danificadas e com fiação solta, localizadas sobre o muro central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro. Verificar a possibilidade de instalação de novas tomadas intermediarias nos muros (a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro. | MCI1 | MEG3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202202036 | AIM | 202201998 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 16:51:20 | Realizar gestiones con el fabricante referente a riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202201998 | AIM |  | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 10:42:25 | Verificado durante comisionamiento riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202201285 | SEE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202205 | 31/01/2022 15:15:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06402 referente a conexão do cabo HTB205 no painel QL-3.1 (SSA: 202200730). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000349/2025 para actualización de diseño.
202201151 | SEE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202205 | 31/01/2022 10:44:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06405 referente a conexão do cabo HTB206 no painel QL-6.1 (SSA: 202200731). Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000348/2025 para actualización de diseño.
202201107 | AMP |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202204 | 28/01/2022 08:31:26 | Durante ensayo del sistema anti-incendio del transformador TU de la U10 fue encontrado filtracion de agua en el eje AB desde la cota 108 a la cota 98 afectando al panel CTG-10 de la U10 y comprometiendo la integridad de la aislacion de la carcaza de las barras en la salida de la fase B de la UG-10. Foto del local en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202200911 | APV |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202204 | 25/01/2022 09:21:22 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2022/00589, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-F-22-09. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO/TRASERO (COD.185515) Y LAS CORREA A32 DEL VVT-F22-27, Y LA SUSTITUCIÒN DEL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO (COD.155683) DEL VVT-F22-09. EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÒN. AT: 202305811
202200521 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202202 | 13/01/2022 16:29:27 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de 8 tomadas 16A/220V, na região da oficina MAM2, EDC cota 144, SSA 2021/09561A. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños.
202200278 | SEE |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202202 | 10/01/2022 14:12:09 | Atualizar desenhos referente a instalação de circuito independente do QL 5.3, para alimentação do UAR-14, conforme indicado nos desenhos em anexo. SSA de referencia 2021/13137A. Disponibilizar desenhos atualizados no Arquivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000346/2025 para actualización de diseños.
202200058 | AMP |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202202 | 10/01/2022 14:36:41 | Solicitamos apoyo para el ensayo de puntos del KT modificados en la SSA 201916944D en la UTR 501-1. | MEL4 | MET1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202100549 | APV |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202152 | 30/12/2021 15:43:52 | Sala de cabos planta baja: se observan varias zonas del revestimiento de la cara externa de la mampostería desprendida y otras a punto de desprenderse. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601529 | SPG | 202516415 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202606 | 02/02/2026 10:54:34 | Realizar abertura en pared de durlock para permitir la instalación de tuberías de abastecimiento de agua. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202606
202601507 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202606 | 02/02/2026 10:27:42 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO LOCALIZADO NA COTA 127, O MESMO ENCONTRA-SE AO LADO DA SALA DO PESSOAL DE APOIO MCI3. | MCI3 | MCI1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202613
202601506 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202606 | 02/02/2026 08:16:47 | En atención al proyecto lógico 6018-20-15233-P realizar la configuración de la dirección IP del Datalogger de la UAR-11A: Dirección IP: 172.31.75.235 Máscara: 255.255.255.224 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202606 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI
202601503 | SPG |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202606 | 02/02/2026 07:58:26 | Durante preventiva 3S - 202605, verificado espanamento de rosca em quatro buchas de latão. Buchas utilizadas na montagem dos elementos filtrantes. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202606
202601495 | SPG |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202605 | 31/01/2026 13:12:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96B4-V se encuentra indicando un valor de aproximadamente 465kV, como se indica en el anexo. Observación, la tensión en la barra se encuentra en 521kV. | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202606 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601494 | SPG |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202605 | 31/01/2026 11:58:32 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el referido registrador se encuentra apagado. | OUO7 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202606 |  |  |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202601493 | SPG |  | B016B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.103-2 | 202605 | 31/01/2026 05:58:01 | Verificar possível erro de medição do manômetro próximo a entrada do MGI que está medindo 12,6 bar. Nas demais unidades a medição é próxima a 10 bar. Manômetro a montante, próximo a 07GT mede 11 bar. | OUO6 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202606 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601483 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:36 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24283/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601482 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:44 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24225/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601481 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:53 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24211/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601480 | SPG |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:01 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24390/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601477 | APG | 202514846 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 30/01/2026 16:13:54 | Alterar los campos ElementText y ElemType de los puntos en anexo de la base de datos del SCC. Conforme análisis de la ejecución de la SSA 202515689, la información actual de los campos arriba mencionados debe alterarse. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601476 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 02/02/2026 07:31:28 | Realizar ensayos de revalidación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277855; Mano derecha:22277856 | MEG2 | ILA1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601474 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 02/02/2026 07:31:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430; SN. 101351216; IB-1660. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202608
202601473 | APG |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MILIAMPERIMETRO DIGITAL E TROCA DE BATERIAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 773, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IB 1655). | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601471 | APG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202606 | 02/02/2026 07:31:55 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLT-AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA FLUKE , MOD.376 ;IB-1657. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601469 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 02/02/2026 07:32:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734-02 ;IB-962. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601466 | SPG |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202605 | 30/01/2026 14:41:00 | Verificar y solucionar Bocina CC (30WD2) inoperante. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202606 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202601464 | APG |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202605 | 30/01/2026 14:34:41 | SOLICITO CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO DIGITAL MODELO MPK256,FABRICANTE MEGABRAS BP 712398 IB 3946. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601463 | APG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:50 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT2500; SN. 102000601; IB4062. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601462 | APG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101682501; IB3831. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601461 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:07 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861073, Mão direita: 861120. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601460 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:47 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas SALISBURY 279 (LUVA ELECTR.CL/3-26500 V). Numero de serie: Mão esquerda: 4410207, Mão direita: 4410***. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601459 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:35:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD: MTH-1365; IB: 4133. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601458 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:05 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720; IB-4153. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601457 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:13 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710; IB-3815. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601456 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL HOMIS; MOD: 104D; IB: 5436. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601454 | APG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:45 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO/AMPERIMETRO DIGITAL Y CAMBIO DE PILAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 376 FC,CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB 3809. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601453 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:53 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720 ;IB-5441. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601451 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202606 | 02/02/2026 07:49:34 | Realizar verificación de funcionamiento de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves ( la tensión de la fuente no esta manteniendo en 28 V una vez que se da partida a la aeronave, bajando hasta aprox. 15 V). | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202601448 | SPG |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202605 | 30/01/2026 10:39:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para el soporte remoto. Actividad: Ajustar un script en el servidor para el borrado automático de los archivos antiguos de la carpeta procesados. Fecha: 05/02/2026 - 10:00 hs | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202606
202601438 | APG | 202601354 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 30/01/2026 08:55:35 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo, ejecución verificación y validación en la UI04. Ref. SSA 202601437 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601437 | APG | 202601353 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 30/01/2026 08:55:40 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601427 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 07:26:04 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos sobre discordância de polos de seccionadoras na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202601426 | SPG |  | P028B001 | QUADRO KG-39 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.022-7 | 202605 | 29/01/2026 16:34:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el mecanismo de accionamiento del interruptor 52.34 está desacoplado impidiendo abertura/cierre del interruptor. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202606
202601423 | SPG | 202601136 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 29/01/2026 16:16:37 | Verificar las conexiónes de salida del Disy. 522.10 (ULP.08) y conexiónes de entrada del Disyuntor 722.22 (EC.05) en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. Relatorio de ILA1 en anexo en la SSA 202601136. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202606
202601420 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202605 | 30/01/2026 07:52:56 | Verificar/solucionar defeito do TMR PHILIPS S Nr.P100202101429, Ramal 4925 (Ryan Rodrigues). Aparelho não apresenta histórico de chamada. | MEG2 | MEL3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601415 | APG |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202605 | 29/01/2026 15:22:12 | REALIZAR ENSAYO DEL DETECTOR DE TENSIÓN "SEGUNA SE800" PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ENSAYAR LAS ESCALAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN CONFORME INDICADO EN EL EQUIPO. | OUO7 | ILA1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não
202601413 | SEE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202605 | 29/01/2026 15:41:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20262640, se detectó que la lámpara en estado "Abierto" asociada al disyuntor 72 C, no enciende. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO
202601411 | APG |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202605 | 29/01/2026 15:02:39 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-1415, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601409 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202605 | 30/01/2026 15:29:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula de interligación de las Torres 1 y 2 ubicada en el bloque F17/F18 (elevación 144) no esta sellando correctamente, impidiendo el drenaje de la tubería. Obs: Se requiere para continuar los trabajos de la AT 202600475 (Cambio de tuberías). | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202606 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601408 | SEE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202605 | 29/01/2026 14:03:17 | Realizar a troca do aparelho TMR G955, NS P100400300024, fabricante PHILIPS, associado ao numero 9704 que se encontra com ruído anormal e com tecla numero 5 sem funcionar pelo aparelho Alcatel SN:RTF214200760. | OUO0 | MEL3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202605 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho antigo, confirmado ruído no alto-falante e inoperância da tecla 5. Programado novo aparelho modelo Alcael 8252 SN:RTF214200760, fornecido pelo solicitante.
202601407 | SPG | 202600952 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202605 | 29/01/2026 14:11:09 | Solicitamos apoio para solda em tubulação de by-pass pertencente a válvula 04VP. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202607
202601401 | APG | 202601029 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 29/01/2026 13:32:25 | Favor eliminar registros de SORPAR conforme ANEXO. Obs: La eliminación de los mismos no fue ejecutada en la SSA 202601040 (DB2 29/01/2026) | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601392 | APG |  | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202605 | 29/01/2026 11:12:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la canilla del lavatorio del baño se encuentra sin agua. El mismo esta ubicado en el bloque A15. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601390 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 11:06:27 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) se constató que el cable H66007 es de 35 mm², distinto al los comentarios marcados en los diseños 6609-DC-J7451-P (R0C) y 6609-DC-J7452-P (R0C) en donde se indica que el cable es de 50 mm². Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202601389 | SPG | 202600441 | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202605 | 30/01/2026 09:29:37 | Dar apoyo para verificar y en caso necesario reparar válvula instalada en la tubería de desagüe del pozo de oleo derramado de la U03, dicha válvula esta instalada en la cota 78. Observación: En la SSA matriz se describe que el desagüe esta con poco caudal. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202609
202601384 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:16:53 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1796 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601378 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 15:45:25 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) ao momento de energização, constatado fim de curso posição S91 do cubículo do quadro TIN-4A defeituoso (contatos não comutam). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202601376 | SPG |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202605 | 30/01/2026 07:36:11 | Verificar e solucionar vazamento excessivo de água pela gaxeta da bomba BIN-0303. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202606 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601374 | AMP | 202519233 | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202605 | 29/01/2026 10:18:20 | Durante primeros dias de PD 3A que inicia el 23/02/26 (antes de intervenir en el tablero CTM), solicitamos descarga del bufer de diagnostico del PLC que indique todos los eventos registrados hasta la fecha. Objetivo: levantamiento de eventos ocultos que ocurren normalmente con UG en operación para estudio de causa de falla registrada en la SSA matriz. Anexar registro en formato .txt o similar. Obs: CTM-11 aun no registra evento de falla similar. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601373 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202605 | 29/01/2026 11:39:25 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placas de orificio existentes 2) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos luego de la fabricación. 3)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202601371 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601369 | SPG |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202605 | 29/01/2026 14:40:25 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-04 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606
202601368 | SPG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 29/01/2026 14:40:41 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-04. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606
202601365 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:41 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1821 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601363 | SAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 30/01/2026 16:04:15 | Abrir canal de oring com profundidade de 2mm e diâmetro externo com 18mm, em 3 conexões com porca louca, para padronizar e possibilitar a instalação de manômetros nos acumuladores N1/N2/N3 do sistema de regulação de velocidade. As conexões serão disponibilizadas na oficina de MMU3. | MMU2 | MMU3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202614 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinagem de canal de oring na face de conexões em inox, realizada conforme solicitado.
202601362 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:19:46 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar con ID-1759. Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601361 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:19:51 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar con ID-1738. Verificar travamento de ajuste conforme a imagen en anexo. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601360 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:19:56 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar con ID-2851. Verificar travamento de ajuste conforme a la imagen en anexo. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601359 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:21:22 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. N° Serial U641953 Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613
202601358 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:21:27 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1813. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601357 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:21:32 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N°155552 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607
202601356 | SAD |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202605 | 29/01/2026 08:28:23 | Realizar ensayos p/aceptacion de 4kits de configuracion y prueba de disyuntores, marca ABB, modelo 1SDA066989R1 - Ekip T e P TEST AND PROGRAMMING UNIT, correspondiente a la OC:4500082801 - RC: SM.DT/0010078150. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de aceptación de 4 kits de la marca ABB, confirmando la correcta conexión de los mismos con el equipo para lectura, configuración y aplicación de prueba de disparo conforme anexos.
202601354 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 29/01/2026 08:05:44 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retorno da sinalização da regra N-1 do SARTRE "Não colocar conjunto autotrafo como sexto trafo em paralelo, sem que T03/R03 ou T04/R04 estejam em configuração especial", conforme anexo, execução, verificação e validação na UI04 da SSA 202601353. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202606 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación.
202601353 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 29/01/2026 08:08:08 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retorno da sinalização da regra N-1 do SARTRE "Não colocar conjunto autotrafo como sexto trafo em paralelo, sem que T03/R03 ou T04/R04 estejam em configuração especial", conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202605 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación.
202601351 | SPG |  | T001B003 | MESA CD 5/6 | 0632.003-1 | 202605 | 29/01/2026 05:05:34 | Verificar e solucionar instrumento 96E2 (desbalanço) da U05 indicando fundo de escala negativa, estando a unidade sincronizada. Valores normais no SCADA e painel local. | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202606 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601343 | APG | 202519298 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202605 | 29/01/2026 06:29:23 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0806416091, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601332 | APG |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601329 | APG |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202605 | 29/01/2026 07:41:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601323 | SPG | 202601257 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 15:49:06 | Realizar una prueba cruzada a fin de aislar la causa de la discrepancia observada entre la medición física y la lectura del software: 1- Conectar el sensor A2T a otro canal del módulo y conectar un sensor con funcionamiento verificado a los terminales 13-14. 2- Si la anomalía no está asociada al sensor, hacer reset de la configuración y proceder a volver a cargar el archivo de configuración al módulo. 3- Caso la anomalía persista, sustituir el módulo por otro sobresaliente. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608
202601321 | APG | 202509747 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:51 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 1704420478, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601320 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 15:16:48 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E DAS TAMPAS SE NECESSÁRIO DO MOTOVENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U13 EM CUMPRIMENTO A PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601318 | APG | 202517471 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:55 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601316 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202605 | 28/01/2026 15:08:02 | Verificar el CANAL DIGITAL CD41: U9A TRANSF. AUTO-MANUAL LISTO, Bornes TD7-6.1 y 6.2, proveniente del panel EC-9A/ER borne 212/213, interconectados mediante el cable EU9A-0003 vías 7 y 8. El mismo está generando registros de forma aleatoria llenando el espacio en disco. De ser necesario verificar si la señal TRANSFER AUTO-MANUAL READY está siendo enviada de forma correcta desde el EC. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601315 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202605 | 28/01/2026 14:54:55 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-099A, conforme se lista en el documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601313 | AAT |  | K068M004 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-09 | 0697.031-1 | 202605 | 28/01/2026 14:12:54 | EFETUAR DESINSTALAÇÃO DO SENSOR E BASE DO TETO DA ULP PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE SALA ANEXA À ULP1617.REF.:ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desinstalación del sensor y la base del cielo razo de la ULP. Dejado encima del cielo razo. Realizado jumper de las conexiones e identificación de los cabos para su posterior re-conexión y normalización una vez terminada la obra civil. Test de panel funcionando ok en condiciones normales de operación.
202601311 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 29/01/2026 09:55:45 | Solicitamos verificar posibilidad de reparo de porta-pilas roto de miliamperimetro alicate digital, mod. 773, Fluke IB-3797 BP-708466 n/s 38470201WS. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202601310 | SEE | 202519586 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202605 | 28/01/2026 16:45:36 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-I20-001 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202606 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER
202601308 | SPG |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202605 | 28/01/2026 13:34:00 | Verificar inconsistencia de datos del NMR5 y el sistema PI, correspondientes al punto "ECCANDE. SISTEMA INTERCONECTADO RDV". | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202606 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202601297 | SPG | 202600653 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 28/01/2026 10:28:56 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU13-0008 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606
202601294 | SPG |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:07 | Realizar manutencao corretiva no modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6578/01 que apresenta leitura fixa de -0,370. Foi realizada a comparacao com outros modulos identicos que apresentaram leitura diferente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202601289 | SPG |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202605 | 28/01/2026 10:28:16 | Solicitamos apoio para desancorar o pórtico para realização de ajuste de limites de elevação. SSA de referência 202601074. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202606
202601288 | SPG |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202605 | 28/01/2026 10:28:25 | Solicitamos apoio para desancorar o pórtico e realizar levantamente de stoplog para calibração da célula de carga, serviço referente à SSA 202600990. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202606
202601284 | APG | 202601274 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 09:47:05 | Solicitamos parecer quanto à forma de proceder em relação à vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02, uma vez que a a citada válvula não possui estoque sobressalente. Sugerimos a aquisição da válvula de alívio pneumática 066 940, bem como dos componentes destacados no documento em anexo. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601279 | SPG | 202600532 | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202605 | 28/01/2026 13:32:47 | INSTALAR CARRETEL DE ENSAIO DE VAZÃO EM LINHA DE RECALQUE DE BDR-16-001 E REALIZAR ENSAIO DE VAZÃO. ENSAIO FAZ PARTE DO COMISSIONAMNETO DA BOMBA NOVA CONFORME CONTRATO 4500065573 (RUHRPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202606
202601278 | SEE | 202600533 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202605 | 28/01/2026 14:46:42 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-F16-001. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO
202601277 | SEE | 202600533 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202605 | 28/01/2026 14:46:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-16-001 CONFORME PLANILHA ANEXA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202606 | JOSUE CLEMENTINO COELHO
202601275 | APG |  | M044G003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.014-7 | 202605 | 28/01/2026 08:34:18 | Verificar y solucionar la causa por la cual la Estación Sismológica ITF-11 Marangatú no está transmitiendo datos a la Estación Central desde el 01/01/2026. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601272 | SPG | 202601241 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 28/01/2026 09:53:06 | Debido a la falla de comunicación detectada entre el PLC y la IHM, así como a la presencia de alarmas relacionadas con certificados de seguridad del PLC: Volver a descargar los archivos de configuración al PLC y a la IHM. El objetivo es restablecer la comunicación, actualizar y validar los certificados de seguridad correspondientes, y verificar el correcto funcionamiento de la IHM. Obs: Utilizar la notebook de la SMMG. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202607
202601269 | SEE | 202517818 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 28/01/2026 11:06:04 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de aplicação de tensão no atuador EA, ponto a ponto (0 a 12V), de forma a verificar comportamento da Válvula e atender a solicitação da SSA matriz. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202606 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202601262 | APG |  | P083A005 | SELF CONTAINED DAC-903 | 0783.084-0 | 202605 | 27/01/2026 23:10:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual uma tampa da DAC-0903 está solta e sem os parafusos. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601259 | SAS |  | M082J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS. | 1493.021-4 | 202605 | 29/01/2026 08:54:46 | Reparar tubulação do sensor limnimetro danificada por queda de barranco. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202606 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de novos suportes e 18 metros de tubulação em nova posição.
202601254 | SEE |  | L014A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-11 | 0434.067-1 | 202605 | 27/01/2026 16:54:41 | Durante la ejecucion de la SSP: 20262640, durante el ensayo de capacidad del banco de baterias HN-11 fue vereficado que los elementos 39 y 78 sufrieron una caida de tension a menos de 0,6 Vcc antes de la hora del inicio del ensayo de capacidad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO
202601253 | SPG |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 27/01/2026 16:50:09 | Sustituir los módulos D20C de la UTR por nuevos módulos disponibles en el almacén (Cód. de Stock: 707462). Este servicio forma parte del marco de la renovación de los módulos D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, on el objetivo a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. El servicio deberá a realizar-se en el PD de la UG-13. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606
202601252 | SPG |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:35 | Realizar manutencao corretiva no modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6848/00 que esta apresentando oscilacao na leitura do monitor de saida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202601251 | SPG |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:42 | Realizar manutencao corretiva no modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6761/00 que esta apresentando oscilacao na leitura do monitor de saida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202601250 | ADM | 202520131 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202605 | 29/01/2026 16:12:51 | Evaluar anomalía térmica identificada en las conexiones de la regla de bornes "BS", con las siguientes temperaturas registradas: Borne 155(-): Tmáx=78,2ºC y delta de 36,2ºC con relación al borne opuesto. Borne 154(+): Tmáx=68,5ºC y delta de 28,6ºC con relación al borne opuesto. Obs: registro realizado con el GDV02 operando en vacío. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para verificación en campo.
202601249 | SPG |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:50 | Realizar manutencao corretiva no modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6569/99 que apresenta leitura fixa de -0,512. Foi realizada a comparacao com outros modulos identicos que apresentaram leitura diferente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202601248 | AIM |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 27/01/2026 16:32:47 | Durante manutenção preventiva 1A SSP 20265649, encontrado isoladores com sinais de possivel descarga. Fotos anexo | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601247 | SPG |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202605 | 28/01/2026 10:29:09 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN0025 NS HE903502-312/65. SSP DE REF.: 20264753. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606
202601246 | SPG |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202605 | 28/01/2026 10:29:17 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN0025 NS HI915102-312/49. SSP DE REF.: 20264753. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606
202601245 | AMP |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202605 | 28/01/2026 09:07:05 | Ref. SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos habilitar acceso del IHM desde la web y ademas alterar el brillo de la pantalla de 0% para 20% en 30 min. Objetivo: permitir acceso web cuando el IHM queda trabado y verificar posibles mensajes internos cuando queda trabado (mediante el brillo de 20%). Ver procedimiento en anexo. Al concluir confirmar que es posible el acceso desde la notebook con posibilidad de visualizar todas las pantallas del IHM. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601241 | APG | 202601226 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 27/01/2026 16:17:48 | Solicita-se parecer técnico quanto à falha de comunicação entre o CLP e a IHM do painel, ocorrido após intervenção inadvertida do representante da VOITH. Imagens anexas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601231 | SPG |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202605 | 27/01/2026 14:13:09 | Verificar el CANAL CD27 - U01 - DISJ MAQ ABERTO, bornes TD5-4.1: Cabo FU01-6003 (vía 9) y TD5-4.2: Cabo FU01-6003 (vía 10), debido a que el mismo se encuentra generando disparos excesivo desde el 05/08/2025 07:36:01. La señal proviene del panel ULP-01/14, solicitar apoyo a MEL1 caso sea necesario. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607
202601225 | SPG |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202605 | 27/01/2026 14:14:09 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-0102, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607
202601215 | APV |  | J090A047 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE CONJ. COMPRESSOR AR COMPRIM. | 3044.001-6 | 202605 | 27/01/2026 14:23:59 | VERIFICADO DIVERSAS MANGUEIRAS DO SISTEMA PNEUMÁTICO RESSECADAS, QUEBRADIÇAS E COM VAZAMENTOS. NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. OBS: MANGUEIRAS COD:716602 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601210 | SPG |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202606 | 02/02/2026 07:16:58 | Desprendimiento de hormigón en junta entre F34/F35. Cota 214. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202614
202601209 | APG | 202600626 | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202605 | 28/01/2026 08:01:32 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO DISTRIBUIDOR ÓPTICO DO NOVO PAINEL SMT-13. | MET1 | MEL3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601207 | SEE |  | R010B004 | BLOCO F25/26 | 0980.094-0 | 202606 | 02/02/2026 07:19:02 | Obstrucción en canaleta. Cota 214, U12. Realizar la limpieza y desobstrucción de la canaleta. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202601206 | SPG |  | R010B006 | BLOCO F29/30 | 0980.096-5 | 202605 | 29/01/2026 11:22:55 | Presencia de vegetación en plataforma de pararrayos. Cota 196. F29/F30. Realizar la limpieza correspondiente. | MCI1 | MCI3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202611
202601205 | APG |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202605 | 27/01/2026 10:54:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o VVT 1610 encontra-se sem lona. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601204 | SPG |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202605 | 27/01/2026 10:33:41 | Efetuar a fixacao dos switches das pontes G1.3 U(-) e G1.4 V(+) que se encontram desprendidos de seus suportes. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202606
202601203 | SPG |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 27/01/2026 10:13:50 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-13. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202605
202601201 | SPG |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 09:51:42 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU13-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes de la regla TB-10. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U13 (PSDF-13). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-13. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606
202601199 | SPG |  | R010B004 | BLOCO F25/26 | 0980.094-0 | 202606 | 02/02/2026 07:17:23 | Desprendimiento de hormigón con armadura expuesta en piso de la galería cota 132. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202614
202601195 | SPG |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202605 | 29/01/2026 11:22:32 | Cota 225: Descantillamiento en vereda aguas arriba de la pista. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202614
202601194 | SPG |  | R008B004 | BLOCO E4 | 0980.079-4 | 202605 | 29/01/2026 11:21:31 | Cota 225: Vegetación adherida entre la pista rodoviaria y la vereda. Realizar limpieza del local. Extender a todo el trecho E. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202612
202601191 | APG |  | R008C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.005-0 | 202605 | 29/01/2026 11:20:59 | Cartel de punto de encuentro desprendido en la cota 225 bloque E03. Ajustar el cartel. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601186 | APG | 202601177 | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 13:57:00 | Solicitamos P.T. referente a ausência do quadro IEM na casseta 4CRL-1 e substituído por quadro provisório, constatado na realização da SSA 202600748 e realizar gestão junto ao fabricante para verificar possível data da instalação do novo quadro IEM que será instalado no contrato 4500069888. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601183 | SPG |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 27/01/2026 09:20:44 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-13. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606
202601178 | SPG |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 07:50:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 613-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-13. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606
202601176 | SPG |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202605 | 28/01/2026 08:02:35 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202608
202601175 | SPG |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202605 | 28/01/2026 07:58:39 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202608
202601173 | SPG | 202601071 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202605 | 28/01/2026 07:28:21 | Solicitamos reparo para IED REC670 SN:T1018113 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El mismo se encontraba con una pantalla de inicio sin embargo no se consiguió reestablecer su funcionamiento. Previamente el IED presento fallas en el cartón MIM12 ver anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con igual. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202601168 | APV |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202605 | 27/01/2026 07:23:41 | Durante preventiva 3S, 202605. Verificado que a válvula motorizada 03VM não apresentou completa estanqueidade durante o teste de vedação (verificado fluxo de água pelo dreno da 07GT). | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601167 | APG |  | P006B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.083-9 | 202605 | 27/01/2026 09:59:58 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-0628. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202601165 | APG |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202605 | 27/01/2026 10:00:17 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-3131. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202601164 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 08:14:50 | Solicito pintura em tampa para caixa de passagem fabricada máquina 3D na cor cinza. Localização de instalação el.132/50HZ. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601163 | APG |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202605 | 27/01/2026 10:00:27 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-0533. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202601162 | SAS |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202605 | 27/01/2026 10:00:32 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del interior del tablero GMV-0532. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202605 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Durante inspección al tablero GMV-0532 se detectó que el contactor pos. Y52 presentaba emisión de ruido anómalo. Se procedió al reemplazo por un contactor de iguales características retirado de almacén. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales verificando el correcto funcionamiento del nuevo componente instalado. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202601160 | APG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 27/01/2026 14:52:31 | Atendendo as SSA`s 202518590 e 202516294, solicito que seja providenciada a atualização dos desenhos 6269DC7958PR10, 6212DF74442I(23 e 54), 6212DF74442I(148), 6212DF74413I(14, 15 e 18), 6212DF74442I(80 e 81), 6212DF74440I(14), 6269DC7957P e 6212DF74444I(10), e a disponibilização dos mesmos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202601159 | APG | 202517650 | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202605 | 27/01/2026 13:58:16 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 27/02/2026. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601158 | SPG |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202605 | 26/01/2026 16:27:08 | Durante preventiva 3M (SSP 20265102) verificado punto de corrosión por pitting en tubería de agua potable localizado en la azotea del edificio de laboratorio AMD. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202636
202601156 | APG | 202517650 | B011A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:58:41 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Marcelo (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 25/02/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601154 | APG |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202605 | 26/01/2026 17:00:52 | Solicitamos realizar pintura na cor preta em 45 peças fabricadas com a impressora 3D (SSA-202519244), que será utilizada para proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V. As peças foram entregues pelo Sr. Piva de SMMG. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601153 | SEE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202605 | 27/01/2026 10:00:51 | Instalar placa com código de barras referente a localização de área de inspeção do sistema de ventilação jusante das Unidades geradoras 1 a 5, cota 144, eixo CD. Placa: Código de Barras -> 0423-5 (Cota 144, eixo CD, Próximo ao elevador E11). | OUO1 | MCI2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202605 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202601151 | SPG | 202517545 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 26/01/2026 15:54:54 | Implementar alterações na remota referente ao SVP-13, conforme indicaçoes em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606
202601150 | SPG |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202605 | 26/01/2026 17:56:19 | Verificado que el teléfono con R.2824 ubicado en la casera de respaldo, patio de 220kV se encuentra inoperante. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202613 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202601149 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 13:59:08 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor original do equipamento. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da instalação do SVP na UG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601148 | APG | 202601103 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:00:01 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-04 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601147 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:00:16 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor original do equipamento. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da instalação do SVP na UG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601144 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:08 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-04 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601141 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:41 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-04 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-04. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601140 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:04:03 | Devido a instalação do SVP solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-04 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601136 | APG |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 27/01/2026 07:43:46 | Durante a inspeção termográfica (SSA202520129), realizada no dia 26/01/26, foram identificados os seguintes pontos com ∆T no Quadro QB-04 (seção 3): • Disjuntor 722.10 (ULP.08): Conexão de saída, polo (-), temp máx de 41,1°C e um ∆T de 9,1°C em relação a outra conexão de saída, polo (+); e • Disjuntor 722.22 (EC.05): Conexão de entrada, polo (-), temp máx de 37,2°C e ∆T de 5,9°C em relação a outra conexão de entrada, polo (+). Painel em operação normal. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601129 | SAS |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202605 | 26/01/2026 13:38:44 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-1011, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202605 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realisados ajustes conforme documento anexo na emissão da SSA. Anexados arquivos de conf. e pdf de conf. conforme enviados para UMR1011.
202601128 | SPG |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202605 | 26/01/2026 12:16:07 | Verificar presença de água pelo dreno do radiador da motobomba diesel. Última partida da motobomba foi dia 21/01/2026. | OUO7 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202635 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601126 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202605 | 27/01/2026 10:00:58 | Instalar placas com código de barras referente a localização de área de inspeção dos servo-motores das comportas. Placas: Código de Barras -> 0846-0 (Cota 225, UG 03); 0847-8 (Cota 225, UG 06); 0845-1 (Cota 225, UG 08). | OUO1 | MCI2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202605 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202601123 | APG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 27/01/2026 15:00:23 | Atendendo a SSA 202600019, solicito a atualização dos desenhos 6212DF74426I(S219-7,10, 11 e 13), 6212DF74426I(S220-5), 6212DF74426I(S221-1, 2 5, 6, 10), 6212DF74429I(7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22), 6212DF74440I(13), 6212DF74442I(61 e 134), 6269DC07970P(1), 6269DC07972P(1), 6269DC07969P(1) e 6269DC07971P(1), conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202601121 | SPG |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202605 | 26/01/2026 11:38:34 | Verificar y solucionar guardapolvo de goma desacoplado del buje de la moto-bomba N°1. | OUO6 | MMU1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202610 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601119 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601118 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601117 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Sustitución de trimpot de FE. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601116 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601115 | SPG |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con serie 6715/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202601114 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601113 | SPG |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6691/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202601112 | SPG |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202605 | 26/01/2026 15:01:24 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07175E(1)R11 y 6006DC07174E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202520144 y 202600030. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202613
202601111 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:48:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6849/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202601405(D).
202601101 | APG | 202518337 | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202605 | 29/01/2026 11:19:41 | Favor realizar pintura en color gris de caja de madera compensada que será utilizada para dispositivo exaustor de gases portátil. Conversado con Eligio Bernal. | MCI2 | MCI4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601100 | SPG |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202605 | 26/01/2026 13:57:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202613
202601099 | SPG | 202600310 | N053A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.001-2 | 202605 | 26/01/2026 17:02:25 | Durante atendimiento de la SSA: 202600310, verificado que en el IHM aparece la interface del Puente N02+N03, y los comandos desde la cabina de operación no funcionan, solicitamos apoyo para verificación. Anexo imagen del IHM. | MEG3 | MEL2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202611
202601097 | APG |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202605 | 26/01/2026 13:54:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601095 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6568/99 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC que estava com a tensão de saída muito baixa; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para calibração com SSA 202601404(D).
202601092 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6738/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202601403(D).
202601088 | SEE |  | B013D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.033-6 | 202605 | 26/01/2026 09:09:19 | Solucionar vazamento de óleo pela tubulação de recalque da bomba de pressurização 03, identificado durante inspeção da manutenção preventiva no PD 3S. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202605 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202601087 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6821/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202601402(D).
202601084 | APG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 26/01/2026 10:11:15 | Atendendo a SSA 202416288, solicito atualizar os desenhos 6212-DF-74442 (56, 64, 67 e 69), 6212DF74441I(3), 6223DF74407I(3) e 6212DF74444I(5), conforme anexos. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202601081 | AMP |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202605 | 26/01/2026 08:53:59 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202601080. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601075 | APG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202605 | 26/01/2026 17:02:53 | Solicito pintura anticorrosiva para os eletrodutos, na cor verde. Localizado sala de reunião na Oficina mecânica el.108/50HZ AMD4. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601074 | SPG |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202605 | 26/01/2026 08:15:47 | Durante instalação do stop log jusante UG13 verificado erro: "Limite superior contrapeso de emergência da elevação principal". Solicita-se verificar calibração. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202606
202601073 | SAD |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202605 | 27/01/2026 10:39:05 | Verificar e solucionar ruido anormal no painel de comando local na cota 133 do VVT 1428, sistema D. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202605 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado el panel GMV-1428, encontrado con ruído anormal el contactor auxiliar pos.X52, sustituído por otro de iguales características cod:679883, retirado del almacén. Tambien sustituido bloque de contacto temp. OFF DELAY cod: 200301retirado del amacen, realizado ajuste (OA: 0,349-R00. Valor esperado: 5,0 sg. Valor dejado: 5,0 sg). Realizado ensayos funcionales confirmando correcto funcionamiento del mismo, el ruído anormal fue eliminado. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202601068 | APG | 202519446 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202605 | 26/01/2026 09:08:02 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U11 DURANTE O PD 3A - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601067 | APG | 202519446 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202605 | 26/01/2026 07:17:09 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U11 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601066 | APG | 202519444 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202605 | 26/01/2026 07:17:20 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3A DA U11 CONF. PUG/2026, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601065 | APG | 202517233 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202605 | 26/01/2026 09:08:08 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U11 DURANTE O PD 3A - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601064 | APG | 202517233 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202605 | 26/01/2026 07:17:37 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U11. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601049 | AMP | 202511530 | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202605 | 26/01/2026 09:08:17 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº22 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601048 | AMP | 202511530 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202605 | 26/01/2026 09:08:24 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº22 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3A, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601046 | AMP | 202511877 | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202605 | 26/01/2026 09:08:30 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°01, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº17 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601044 | AMP | 202511877 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202605 | 26/01/2026 09:08:36 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº17 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3A, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601039 | APV | 202511686 | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202605 | 27/01/2026 10:04:52 | Realizar soldagem das porcas nos tirantes do vvt-1028, conforme amostra entregue e conversado anteriormente em oficina mmu3. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601038 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 06:36:48 | Inspecionar as duas válvulas SV-6 de reserva do Sistema de Água Pura, verificando condições de vedação, acionamento e integridade mecânica. | MMU1 | MMU1 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202607
202601035 | SPG | 202600965 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 16:11:34 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202601033 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: X3006A1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da almox para completar kit) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601030 | SPG | 202600894 | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 23/01/2026 16:12:33 | Solicitamos reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202601024 | SPG |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202604 | 23/01/2026 16:47:02 | Desinstalar e descomisionar o painel LED instalado na Praça MWh. A desmobilização deve ocorrer até 19.02.26 devido à construção do espaço saúde, que ocupará a área onde está a praça MWh. Encaminhar os módulos internos (NCV04S ) para Almoxarifado a fim de serem incorporados ao estoque (Código 719172). Em anexo solicitação da SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202606
202601023 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 09:08:42 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U11 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2026 E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº17 E Nº22, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202601021 | SAS | 202600916 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202604 | 23/01/2026 14:14:05 | Solicitamos apoio para desabilitar via software o limite rotativo do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de realizar a substituição do cabo de aço a ser realizada pela MAM2, (previsão de necessidade dia 28/01). Realizar posterior reabilitação após conclusão da substituição do cabo de aço. | MEG3 | MEL2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202605 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado "force" no código do clp referente às entradas dos limites de redução e parada da elevação auxiliar. Após a troca do cabo de aço, foram normalizadas as entradas removendo o force.
202601018 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 23/01/2026 14:37:14 | Realizar pintura das caixas de madeira que serão fixadas ao bagageiro de bicicletas argo | MMU2 | MCI4 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601014 | APG | 202414641 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202605 | 26/01/2026 09:08:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 19/02/2026. ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 06/03/2026. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601013 | SPG | 202600737 | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202604 | 23/01/2026 14:13:13 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600737: Verificar el motivo por el que hubo señalización en el SCC de trip en las tres fases de las protecciones de la LI 220kV MD-PIH, en discrepancia con la señalización de trip monofásico de la función diferencial. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202613
202601012 | SEE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 202605 | 26/01/2026 08:59:28 | Durante execução da SSP 20263399 - (1M), observado que as lâmpadas dos sistemas de iluminação e sinalização de segurança não acendem. Adicionalmente foi observado que a sirene não emite o sinal sonoro. Verificar e solucionar anomalia referente à ponte rolante N06. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202605 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN
202601011 | SEE |  | N033A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.001-8 | 202605 | 26/01/2026 08:59:53 | Durante execução da SSP 20263399 - (1M), observado que as lâmpadas dos sistemas de iluminação e sinalização de segurança não acendem. Adicionalmente foi observado que a sirene não emite o sinal sonoro. Verificar e solucionar anomalia referente à ponte rolante N05. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202605 | RODNEI ANTUNES
202601010 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:19 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC00801516D,. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30 BAR, ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7.4 BAR, REARME: 7.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601009 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:26 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006C1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 20.1 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601008 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:32 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006D1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 19.6 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601006 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:41 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00DD01169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 10 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601005 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:47 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00E101169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601001 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 23/01/2026 14:16:24 | Solicita-se um relatório apresentando as condições das garrafas e dos acumuladores hidráulicos danificados dos disjuntores da GIS, de modo a subsidiar a análise e parecer técnico da SSA 202600519. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600992 | SEE | 202519518 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202604 | 23/01/2026 10:38:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-04. El mismo será entregado el día viernes 23/01/2026. Necesidad de utilización día lunes 16/03/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202600991 | SEE |  | G103B002 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR A MOLA DJ 02TR3 | 1743.001-6 | 202604 | 23/01/2026 08:20:16 | Com base nas fotos anexas, realizar escaneamento 3D da peça disponibilizada (alavanca de transferência de movimento entre indicador de posição do disjuntor e transdutor de movimento rotativo, material fibra de vidro resinada), com elaboração de desenho/projeto em SolidWorks, bem como fabricação de duas unidades por meio de impressora 3D. Para maiores esclarecimentos, consultar o emissor. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202613 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202600990 | SPG |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202604 | 23/01/2026 08:31:35 | Durante execução do PD da unidade geradora 09 o pórtico não realizou elevação com carga em alta velocidade (40T), indicando de sobrecarga na interface da IHM. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202606
202600988 | SEE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202604 | 23/01/2026 09:51:26 | Realizar impressão 3D de 4 unidades de cada modelo anexo. As peças serão utilizadas para montagem de bancada de calibração. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202600981 | APG |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202604 | 24/01/2026 11:26:04 | Favor realizar inspeção e se necessário instalação de antena TMR nas saídas de linha IPU-MD1, 2, 3 e 4 na elevação 144. Durante alarme no painel CCVT não foi possível estabelecer comunicação com o TMR modelo Alcatel-Lucent. | OUO5 | MEL3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600980 | SPG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 23/01/2026 07:34:09 | Bloque F33/34 cota 144 (Herrería de MCI1): Abrigo para extintor con varios daños estructurales y en desuso. Demoler el abrigo de extintor. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202613
202600977 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:17:38 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC00721516D,. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30 BAR, ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7.4 BAR, REARME: 7.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202600968 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 22/01/2026 16:46:13 | Solicito apoyo para traslado con el puente-grúa, de una plataforma aérea JLG desde la cota 144 (AMC) para la cota 128 (GIS). | MET3 | MAM2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202604
202600964 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 22/01/2026 16:28:14 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215), constatado chegada do cabo de alimentação de 220V H66022 (iluminação, aquecimento e tomadas) conectado diretamente ao disjuntor 52.VCA sem uma borneira itermediaria. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600963 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 22/01/2026 16:27:54 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215), constatado termostato posição B91 do TN-9 não atua em condições de humidade 60% (ensaio realizado pela ILA3 SSA:202600470). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600956 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202605 | 26/01/2026 09:14:00 | Solicitud para instalación de tope de puerta para mantener la puerta de la entrada principal abierta en el sector de Hidrologia de campo. Imagen de ejemplo en anexo | OSH1 | MCI2 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202600952 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202604 | 22/01/2026 16:10:15 | VERIFICADO PUNTO DE CORROSIÓN EN EL BYPASS PERTENECIENTE A LA VÁLVULA 04VP. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI
202600949 | SAS |  | M084E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.022-6 | 202604 | 22/01/2026 14:46:42 | Verificar e atuar para aumentar a extensão da tubulação, para rebaixar o sensor de nível. Detectado sensor fora d'água. Nível de referência 5.21 metros e nível atual 5.28 metros. | OSH1 | MCI1 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación de una unión tipo registro en la tubería para poder reposicionar el sensor dentro del agua, ya que la misma se encontraba fuera por no llegar hasta el final de la tubería, luego del reposicionamiento del sensor, fue informado a Fabricio Marcato (SMME) el nivel del agua con fotos de la regla y la hora para proceder a la parametrización del sensor. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600939 | AMP |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202604 | 22/01/2026 11:38:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro asociado a la la bomba BIN-0101 no indica presión estando la bomba en funcionamiento | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600935 | ADM |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.008-7 | 202605 | 26/01/2026 15:55:08 | Verificar e solucionar discrepância na indicação da seleção de comando de TAP do conjunto T0X/R0X. Verificado no SCC a indicação simultânea de subordinado e individual. Na estação micro scada, comando em subordinado. No IED F06 seleção subordinado/individual com o código 'P11' e seleção automático/manual em manual, conforme anexos. Realizado teste de ajuste de TAP e o conjunto T0X/R0X aceitou comando como subordinado. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202605 | VANDERLEI TARTAS | Verificado que chegam aos IED´s de controle as indicações tanto de "subordinado" como "individual" quando selecionado subordinado. Emitida ssa derivada para checagem em campo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600933 | APG |  | C068A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.009-8 | 202604 | 22/01/2026 16:33:34 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.009-8, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600932 | APG |  | C068A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.008-0 | 202604 | 22/01/2026 16:33:40 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.008-0, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600931 | APG |  | C068A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.007-1 | 202604 | 22/01/2026 16:33:23 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.007-1, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600930 | SEE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202604 | 22/01/2026 09:57:02 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202600927 | SPG |  | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202604 | 22/01/2026 10:37:22 | Durante la ejecución de la SSP: 20263012 (MP-3S U09), se detectó que este equipo presentaba fallas debido a batería baja. Se intentó realizar la carga correspondiente, sin lograr que esta se efectuara correctamente. | MET3 | MAM2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605
202600926 | SEE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202604 | 22/01/2026 09:57:30 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202600924 | SEE | 202510758 | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202604 | 22/01/2026 15:45:41 | De forma a prevenir vazamentos através dos acoplamentos das tubulações de óleo entre o mancal e os trocadores de calor, substiuir os acoplamentos Alvenius pelo modelo abraçadeira Open Flex. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202605 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA
202600922 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202604 | 22/01/2026 15:26:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal 2321 se encuentra inoperante. Localización: cota 132, UG01, eje A-B, adyacente al tablero KH-01. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202613 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600921 | SEE |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.015-0 | 202604 | 22/01/2026 09:29:38 | Durante inspeção com unidade em operação no dia 22/01/2026 (SSA 202600643, AT 202600786), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 18. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202605 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA
202600920 | SEE | 202510320 | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202604 | 22/01/2026 14:09:24 | Solicito apoio para retirar bloqueio do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de habilitar a movimentação para realização da substituição do cabo de aço. Previsão necessidade 28/01. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202605 | RODNEI ANTUNES
202600907 | AMP |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202604 | 22/01/2026 09:02:08 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202600905. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600904 | APG |  | A009K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.034-9 | 202604 | 22/01/2026 15:42:05 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600903 | APG |  | A008K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.033-0 | 202604 | 22/01/2026 15:41:55 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600902 | APG |  | A007K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.032-2 | 202604 | 22/01/2026 15:41:31 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600901 | APG |  | A006K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.031-4 | 202604 | 22/01/2026 15:41:22 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600900 | APG |  | A005K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.030-6 | 202604 | 22/01/2026 15:41:08 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600899 | AMP |  | A002K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.027-6 | 202604 | 22/01/2026 15:40:26 | Verificar y solucionar puerta corta fuego se encuentra desacoplada de su carril, impidiendo su cierre automático. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600898 | APG |  | A002K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.027-6 | 202604 | 22/01/2026 15:37:58 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600897 | APG |  | A001K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.026-8 | 202604 | 22/01/2026 15:37:39 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600896 | AMP |  | J068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-01 | 0697.012-5 | 202604 | 22/01/2026 09:48:26 | Prestar apoyo al sector MET1 (SSA 202600919) para ensayo de punto a punto del cable H5X5500 para posibilitar alimentación 220VCA para el tablero TFP-01. Posterior a los ensayos, conectar el cable a los bornes 1 y 2. Ver diseño en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600887 | SAS |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202605 | 27/01/2026 10:08:36 | Solicitud de instalación de cinco (5) duchas higiénicas en los sanitarios en el sector de Hidrologia de campo. Fotos en anexo para ejemplificación. | OSH1 | MCI1 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación de las 5 duchas higiénicas solicitadas. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202600884 | SPG |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202604 | 23/01/2026 16:09:55 | Realizar la instalación de un reductor de presión en la tubería que alimenta las duchas eléctricas del vestuario masculino localizado en la cota 127 AMC. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202608
202600883 | SEE |  | B013B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202604 | 22/01/2026 08:20:42 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N13 que será montada na UG13 em substituição da válvula N20 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202604 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE
202600879 | APG | 202600494 | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202604 | 23/01/2026 16:11:00 | Emitir parecer técnico sobre realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600877 | APG | 202600493 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 23/01/2026 16:10:25 | Emitir parecer tecnico sobre realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600875 | SEE | 202519564 | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202604 | 21/01/2026 16:08:16 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para Jueves 29/01. | MMU2 | MEL2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESMONTAJE DE SENSORES DIDH PARA PERMITIR ACCESO PARA DESMONTAJE DE TAPA SUPERIOR DEL COJINETE GUÍA DE LA TURBINA.
202600874 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 16:08:23 | Solicitamos apoio de ponte rolante para desmontagem e montagem da válvula de aeração da UG 13, posteriormente transportar a válvula retirada até a oficina mecânica. Atividades previstas para o dia 02/02/2026 de 08:00 a 17:00. Atividades e manobras a serem coordenadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202606 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202600872 | APG | 202600492 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202604 | 23/01/2026 16:09:27 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132, en todo el trecho. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600860 | SEE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202604 | 21/01/2026 13:50:18 | Realizar inclusão do novo medidor de energia EIG Nexus 1500+ a ser instalado na posição M19A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202600858 | APV |  | S040B014 | TORNO PARALELO UNIVERSAL 1500 mm | 0580.007-7 | 202604 | 21/01/2026 12:58:51 | Verificar ruido anormal en torno paralelo ROMI- T350 BP 697136. | MMU3 | MMU3 | CHARLES LAUSCHNER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202612 | CHARLES LAUSCHNER | Fue verificado rueda dentada rota con codigo del fabricante Q-195658B-09K12. Solicitado repuesto con representante ROMI - T350 Serie 016-016016-452 El equipo se mantiene operativo a excepción de la marcha IV-2.
202600851 | SPG | 202600704 | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202604 | 21/01/2026 15:28:02 | Realizar la conexión del cable 4008, proveniente del fin de carrera (FCD) de la barra de soporte del polipasto auxiliar, a los bornes 5X:84 y 5X:79 conforme documento adjunto. Implementar en el PLC el bloqueo de la traslación del Puente Grúa cuando la barra esté extendida, permitiendo solo velocidad lenta mediante el botón APROXIMA. OBS: Fin de carrera instalado y cable tendido (SSA 202600169). Actualización de diseño será realizado vía SSA 202600726. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202607
202600833 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:26:00 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. Marca WIKA N° Serial 82006XT4. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605
202600832 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:26:09 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA N° Serial 8200739A. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605
202600828 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:26:15 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 82006734. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605
202600827 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:35 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 8200673G. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605
202600826 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:29 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 82006739. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605
202600825 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:23 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 82006XS8. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605
202600814 | SAS |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202604 | 20/01/2026 17:44:30 | Verificar y solucionar tapa de concreto quebrada presionando conductores. Ubicada detrás de la caseta 3-CRL-2 conforme anexo. | OUO7 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y sustitución de dos tapas de hormigón. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600806 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 16:16:00 | Necessitamos a confecção de 7 alças, conforme desenho em anexo, a serem instaladas nas miras fotográficas confeccionadas através da SSA 202509350. | MMU3 | ILA3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202600803 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202604 | 20/01/2026 14:46:27 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
202600795 | SAS |  | B013E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.015-7 | 202604 | 21/01/2026 15:24:51 | Solicitamos apoyo para lavado del nicho de mantenimiento de la compuerta de servicio y guías, para posterior inspección. Previsión de actividades en los días: Lunes 26/01/2026 y Martes 27/01/2026. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza del nicho de mantenimiento y guías de la compuerta de servicios. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202600790 | SPG |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202604 | 20/01/2026 09:48:24 | Dado que na SSA 202519073 não se registrou uma elevação relevante no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais em comparação com a SSA 202514324, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em março/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202611
202600778 | SPG | 202600627 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 20/01/2026 14:23:10 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO YOKOGAWA TY720 CON IB 4155. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607
202600776 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202604 | 20/01/2026 08:02:51 | Solicito a instalação de ramal no edifício da Hidrologia de Campo para o novo funcionário da OPSH.DT (Marcelo Sefrin). | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202604 | FABRICIO MARCATO | Solicitado aparelho de TMR novo para atender a demanda.
202600772 | APG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202604 | 20/01/2026 07:15:21 | Maçaneta da fechadura da porta de sala na 108,00 na AMC próxima à LCR-1617 não permanece na porta. Ela está saindo na mão. Precisa de melhor fixação à fechadura. | OUO0 | MCI2 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600767 | APG |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202604 | 19/01/2026 17:49:47 | Remover ferrugem da válvula 12VE-1 e realizar pintura anticorrosiva. El. 92,00 UG04 | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202600764 | SAD |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202604 | 20/01/2026 14:14:08 | Atendiendo el MP-3S de la U13, realizar limpieza externa de los compartimientos asociados a este bay, que serían los compartimientos A38-4, A38-3 y los disyuntores 46U23 y 86U13. Equipamiento desenergizado. | MET3 | MCI3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos SRL.
202600739 | AMP |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202604 | 19/01/2026 10:19:41 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202503562, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando 33g da graxa Kluber Petamo GHY133N. Após a execução do serviço, solicitar a ILA1 nova coleta de dados de vibração do conjunto. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600738 | SEE | 202311656 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202604 | 19/01/2026 10:36:46 | Realizar instalación y pruebas funcionales del controlador CAREL IJFPSA4B06S0060 adquirido vía SMDTC-2066, conforme propuesta de implementación aprobada en la SSA 202309880. Observación: 1 unidad del material se encuentra disponible en las oficinas de SMIE.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN
202600736 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 09:40:58 | Fabricar fratachos de madera para uso del sector MCI-1 con las siguientes medidas y unidades: 14cm X 25cm 6 unidades. 10cm X 20cm 6 unidades. 08cm X 15cm 6 unidades. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600735 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 19/01/2026 08:50:27 | Fabricar cuatro pares de cajas para bicicleta; cada par incluye una caja para el portabultos delantero y otra para el portabultos trasero. Emilio Cáceres en conocimiento. | MCI1 | MCI2 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202600734 | SEE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202604 | 19/01/2026 13:59:55 | Substituir la fuente de alimentación del anunciador por la fuente con código de stock 238287 y devolver la fuente retirada en el código de stock 114383 para generar repuesto para las demás ULPs e instalar cuatro nuevos bornes seccionables 2x, 4x, 5x, 7x al lado de la fuente en el riel de la parte inferior de la ULP\18 para permitir el cambio en frio de la nueva fuente. Ver marcaciones en anexo. Ref.: GCSMIT-2832 e SSA 202419830. Obs: El servicio ya fue realizado en la UG-08, ref SSA:202500141. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202600733 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202604 | 19/01/2026 08:55:28 | Encaminho 7 TMRs Philips, não funcionais, para descarte. Solicita-se o fornecimento de dois novos TMRs e ramais que ficarão como reserva do SOTER. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604
202600732 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202604 | 19/01/2026 08:55:03 | Solicito substituição de dois TMRs Philips (Ramais 9304 e 4776), com problemas de funcionamento. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202600727 | APG |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202604 | 20/01/2026 09:10:42 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6609-DC-G0812 Hj.352 conforme anexo. SSA Referencia N° 202600475 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202600719 | AMP |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202603 | 17/01/2026 11:10:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está havendo indicação de discrepância no diagrama unifilar, mesmo sem o acionamento da botoeira TESTE DISCR INDICAÇÃO, conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MEL1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600717 | SEE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202603 | 16/01/2026 23:06:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite y realizar limpieza en la tapa de la turbina. Video en anexo. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202604 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue realizada la inspección y la limpieza de la tapa de la turbina |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600711 | APG |  | P098B | SISTEMA DE VENTILACAO UPAC |  | 202604 | 19/01/2026 14:03:39 | Analizar necesidad y gestionar Proyecto, Fabricacion y montaje de escalera y pasarelas de acceso a puntos de toma de aire y bateria de filtros del sistema de insuflamiento de aire a la UPAC, este acceso se realiza actualmente con grua y canasta como se observa en archivo adjunto, lo cual resulta complicado para acenso y desenso de Herramientas/repuestos asi como un riesgo a la hora de realizar las actividades. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600704 | ADM | 202517926 | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz implementar funcionalidad del fin de carrera de la barra soporte del polipasto auxiliar del puente grua N15, conforme detalles del correo en anexo. Fin de curso se encuentra instalado y los conductores lanzados. Dejado sobrante de cables en la bandeja del panel PLC y desenvainados los conductores para su conexión en la regla 5X:79 Y 5X:84 conforme ejecutado en la SSA 202600169. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202604 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA 202600851 a MEL2 para la conexión de los cables e implementación de la lógica en el PLC.
202600692 | APG |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202604 | 19/01/2026 14:11:11 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94759(fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202600021 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202600689 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 14:05:54 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9A (SSA:202600215) constatado inexistência de proteção contra contato acidental nos bornes de conexão do transformador TN-9A. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600683 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 11:26:26 | Durante comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 202600215) constatada etiqueta de identificación metálica del cubículo TIN-4A y del cubículo del transformador TN-9A indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografías en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600681 | APG | 202517266 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:09 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 30/01/2026. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600680 | SEE | 202517266 | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202603 | 16/01/2026 15:50:20 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (26/01/2026). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202605 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE
202600679 | APG | 202517266 | B013A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.013-3 | 202603 | 16/01/2026 15:55:36 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Arturo (9536, 2430) . Trabajo previsto para el día 28/01/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600677 | SEE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202603 | 16/01/2026 17:18:25 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202600673 | APG |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202603 | 16/01/2026 10:35:02 | Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Simular los puntos creados desde el Gateway hasta el SCC, confirmando accionamiento de las alarmas y eventos. Ref: SSA 202510648 SSA 202508992 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600670 | SPG | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 23/01/2026 16:13:30 | Solicito reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-04 (SSA 202413537). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202613
202600657 | APG |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202604 | 21/01/2026 16:16:08 | Durante la instalación de la bomba sumergible para la inspección del canal derecho, se observa que al manipular la caja contenedora de la bomba y otras herramientas el espacio en el muro queda reducido, por lo que dificulta la circulación. Emitir parecer técnico y diseño de una plataforma metálica que permita ampliar y extender la superficie útil del área de trabajo. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600655 | SPG |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202603 | 16/01/2026 10:54:52 | Verificar y solucionar retraso de recepción de datos hidrológicos de nivel recurrentes en el mismo horario en el SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB. En las fechas 13/1/25 y 16/1/25 fue constatado que las estaciones con transmisión satelital tuvieron un retraso de recepción de datos de hasta 2,5 horas en los horarios entre las 05:00 y las 06:00. Imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202603 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600654 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 10:49:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202604 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202600653 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:45 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU13-0008 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202600652 | SEE | 202517542 | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202603 | 16/01/2026 10:49:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU13-2006 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202606 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes e reconectado o condutor 16 do cabo BU13-2006 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13, conforme solicitado.
202600649 | SEE | 202517542 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:26 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-13. * GGB-13/02: AU13-0103 - Desconectar e passar à reserva os condutores 2, 4, 6 e 9. * KT-13/C: AU13-0844 - Desconectar condutor 8. * TAC-644: BU13-2006 - Mover condutor 16 do terminal 1435 para 1503. * UTR-613: EU13-0008 - Desconectar condutor 18. * SVP-13: Conectar os novos cabos AU13-1010 e AU13-1020. Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202600644 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:03 | [Substituição SMT-13] - Realizar os seguintes lançamentos de cabos entre o KT-13 e o novo painel SMT-13: - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-A (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-B (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-C (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 3 vias de 2,5mm² entre X2-C (pontos 26 e 28) e SMT-13 - Cód. estoque 572357 Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS
202600643 | SEE |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.015-0 | 202603 | 16/01/2026 07:34:33 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 22/01/2026 DE 07:00H A 11:30H. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202604 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO
202600642 | AMP | 202600628 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202603 | 16/01/2026 07:34:28 | Para atendimiento de la SSA matriz "Verificar y solucionar motivo por el cual no funciona el comando de cierre de la seccionadora 95U07 a través de la mesa del tablero CD". | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600640 | SPG |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:11 | [Substituição SMT-13] - Instalar no quadro KT-13 o transformador 460/220V e disjuntor provenientes do antigo SMT-13, para alimentação 220Vca do sensor Hydran, Aquaoil e transdutores de temperatura. Conectar a saída do 220V do transformador em bornes reservas do KT-13 e interligar a alimentação com os quadros CXT das três fases, conforme marcações nos desenhos em anexo. Anexar os arquivos As-built para atualização no SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609
202600639 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:20 | [Substituição SMT-13] - Realizar as seguintes atividades referentes a alimentação 125Vcc do novo painel SMT: - Confirmar no quadro KT-13 nos pontos X25.10 e X25.14 a existência da conexão da alimentação 125Vcc do SMT antigo (será usada a mesma para o novo SMT). - Lançar cabo com código de estoque 715937 entre o novo SMT e o KT-13 comum nos pontos X25.11 e X25.15, para a alimentação secundária de 125Vcc. Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS
202600631 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:12:58 | [Substituição SMT-13] - Realizar as seguintes interligações internas no quadro KT-13: - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-A, K22-A, K23-A e K24-A a régua X2A, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-B, K22-B, K23-A e K24-B a régua X2B, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-C, K22-C, K23-C e K24-C a régua X2C, conforme indicação em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202606 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS
202600630 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 15/01/2026 16:38:23 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor Q43A (alimentação da válvula mariposa do trocador N3 da fase A). | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202600628 | AMP |  | T001B004 | MESA CD 7/8 | 0632.004-0 | 202603 | 15/01/2026 16:24:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual no funciona el comando de cierre de la seccionadora 95U07 a través de la mesa del tablero CD. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600627 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202603 | 16/01/2026 09:13:51 | Realizar a substituição da bateria interna do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías y enviado para calibración a ILA3 por medio de la SSA 202600778
202600626 | SEE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202603 | 16/01/2026 09:12:46 | Substituir o painel de monitoramento SMT-13 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500062045) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.004-4. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202606 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS
202600625 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 19/01/2026 14:12:32 | Durante a manutenção periódica foi verificado a falta de suporte "tirante" nos dutos adjacentes do ventilador VVT-H-04-01/02. | MAM3 | MCI1 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600623 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 19/01/2026 14:12:37 | Durante a manutenção periódica foi verificado a falta de suporte "tirante" no ventilador VVT-H-10-05 e dutos adjacentes. | MAM3 | MCI1 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600620 | SPG |  | N040A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.013-0 | 202603 | 15/01/2026 16:54:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o controle da ponte rolante N01 está acionando a ponte rolante N04. Obs.: Ponte rolante N01 aceitando comando apenas da cabine. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202608
202600615 | SPG | 202600579 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202604 | 23/01/2026 16:14:03 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202611
202600614 | SPG | 202600515 | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202604 | 23/01/2026 16:14:13 | Solicitamos reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202605
202600608 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:48:39 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado aterramento da carcaça do transformador TN-9 inexistente. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600607 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:48:02 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado inexistência de diagrama trifilar para realizar conexões do transformador TN-9. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600604 | AIM |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 15/01/2026 15:43:39 | Durante comisionamiento del cuadro TIE-4A (SSA 202600216) constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600603 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:42:45 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que os circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A não encontram-se em conformidade com o diagrama (ponto 14 do termostato B91 esta ligado ao ponto 1 da resistência R92 e 14 do B92 ao ponto 1 da resistência R91). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600600 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:39:47 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado fim de curso posição S91 do cubículo do transformador defeituoso (contatos com resistência elevada). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600598 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 15/01/2026 11:17:39 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E DAS TAMPAS SE NECESSÁRIO DO MOTOVENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U09 EM CUMPRIMENTO A PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600580 | APV |  | L053A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 24 Vcc HL-1 | 2133.001-4 | 202603 | 15/01/2026 10:54:39 | Efetuar a substituição do banco de bateria HL-01 quando disponível em estoque pois devido a indisponibilidade do material (708321 - BATERIA ELET VRLA 65AH 12V) no almoxarifado, não foi possível substitui-lo conforme solicitado na execução da SSP 20265286 (item 5 - L053A003). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600578 | SPG | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 15/01/2026 07:50:51 | Brindar apoyo a MEL1, en el aislamiento, desconexión y restablecimiento de la DAUC F, para la sustitución del relé de sincronismo Siemens 7VK5122 por el IED SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606
202600575 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 07:17:15 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600569 | APG | 202600434 | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202603 | 15/01/2026 16:57:31 | Favor gestionar compra/reparacion del sensor de nivel de fluido refrigerante de la UNITOP-1102, retirado Unitop-0902 (recientemente adquirido en OC 4500081768) e montado no Unitop-1102 para atendimento da SSA202600413. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600550 | APG |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202603 | 14/01/2026 16:58:46 | Solicitamos apoyo para ajustar y asegurar la cerradura de la puerta de acceso al Elevador 25, el acceso reincide en fallas causadas por el mal uso y los golpes. OBS: Actualmente funciona normalmente, fijado por tornillos que ceden con el uso. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600544 | APG | 202517397 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202603 | 14/01/2026 14:55:31 | Substituir presostatos de alta y baja presión de rearme automático por presostatos de rearme manual, conforme solicitado en la SSA 202517397 matriz. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600542 | APG | 202514928 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202603 | 14/01/2026 09:34:08 | Favor dar apoyo en la identificación con tinta de los elevadores E17 y E18 en la cota 108, bloque AMC. | MCI2 | MCI4 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202600540 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 13:50:48 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600539 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 14/01/2026 11:27:44 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600538 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:27:04 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600537 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:54:58 | Em complemento a SSA 202600531, solicito realizar pintura em 2 caixas de madeira na cor amarela e identificação com texto na parte frontal na cor preta conforme figura em anexo. Em complemento a SSA 202600534, solicito realizar pintura em 8 peças (perfil L 2x1/8pol) de aço na cor amarela. | MAM2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600536 | AIM |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 14/01/2026 11:26:50 | Durante el comisionamiento del cuadro TIE-4 (SSA 202600216) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600535 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:25:03 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600533 | SEE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202603 | 14/01/2026 07:47:43 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798), continuação de SSA 202519874. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202604 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO
202600532 | SEE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202603 | 14/01/2026 07:48:00 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798), continuação de SSA 202519875. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202604 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO
202600531 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:55:16 | Solicito apoio para fabricar 2 caixas de madeira para uso no elevador montacargas, conforme desenho em anexo. Pintar caixa na cor amarela e identificar na parte frontal com texto em cor preta. | MAM2 | MCI2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202605 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado 2 caixas de madeira conforme desenho apresentado.
202600522 | SEE | 202600477 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 16:57:07 | Solicitamos apoio para substituição do RTD duplo de segmento escora posição 38T4 localizado no segmento escora nº15, contato com Ronaldo (ramal 9531) p/ coordenar os trabalhos. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202605 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA
202600521 | SEE |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202603 | 13/01/2026 16:06:28 | Debido a la implementación del sistema de antena de telefonía de la operadora Personal PY (Núcelo), realizar: - Etiquetado del BEO/DIO 05-01 en el RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM - Etiquetado del cable óptico: CFO-264 (en ambos extremos - Rack 01 y rack de Personal) - Verificación de diseños (ver adjuntos) Posteriormente emitir una SSA solicitando actualización de diseños, adjuntando los documentos con las marcaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202603 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202600520 | SAD | 202512294 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202603 | 14/01/2026 10:29:14 | Realizar a pintura, na cor original do componente, de 132 suportes metálicos utilizados para conexão das cordoalhas nas guias de ar nas proximidades das saídas terminais de fase e neutro da unidade; e reparar pintura degradada no interior das guias de ar na região interna a solda dos suportes. Obs.: Trabalho previsto para MP3S. Contato com Valdecir R.9539. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202605 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202600517 | SEE | 202520030 | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202603 | 14/01/2026 14:55:13 | Desconectar e remover sensores 7.26, 7.27, 7.30 e 7.31 devido ao descomissionamento da sala Matrix, a umidade no sensor da SSA matriz provavelmente vem do fato de haverem desconectado o desumidificador do UAM. Desconectar o cabos correspondentes também no trecho da sala. Após a desconexão reprogramar o laço 7 conforme procedimento anexo. | IEQ2 | MEL2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202606 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN
202600499 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:20 | Providenciar interface - fiação interna, terminal RTU e ponto no SCC - para sinalização de falha interna do IED de sincronismo SEL-751, instalado na DAUC F em substituição do relé Siemens 7VK5122 (SSA 202519811). A saída digital de falha interna no IED SEL-751 está destacado no desenho anexo. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Encaminado correo a ingeniería de proyecto solicitando las definiciones para posibilitar la implementación de la señalización. Ver adjunto.
202600497 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:50 | Apoiar à MEL1, na isolação, desconexão e reestabelecimento do painel DAUC F, para substituição do relé de sincronismo Siemens 7VK5122 pelo IED SEL-751. SSA 202519811. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su ejecución.
202600496 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202603 | 13/01/2026 14:44:48 | Verificar e solucionar o travamento dos valores do sinal das TAGs BE_TG_OT_03 e BE_TG_OT_02 no PI Vision. Nota: Conforme anexo, valores estão variando no sistema SOMA. | IME2 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202600495 | AIM |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:21:33 | Verificar e solucionar motivo de atuação de proteção (trip) do DJ 521.01 (Alimentação BIN 0101) | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado ajuste conforme solicitado no PT(SSA 202600755) e ensaiado o disjuntor 521-01 do QJ-01, constatando-se que não atuava dentro da faixa solicitada. Verificado não haver outro igual ou disponível no almoxarifado. Foi emitida a SSA 202601317, solicitando parecer técnico ao IEQ2 sobre a substituição do disjuntor 521-01 por outro de características técnicas equivalentes.
202600485 | APG |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202603 | 13/01/2026 09:51:50 | Fabricar e instalar tela mosquiteiro para a caseta 3CRL1. | MCI3 | MCI2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600482 | SPG |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202603 | 13/01/2026 14:44:58 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202503370, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202611
202600467 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202603 | 13/01/2026 05:16:22 | Solicito realizar la abertura del damper del registro corta fuego en la cota 124 del TU - Fase R - Sistema E de la U03. Obs: realizado intento de abertura sin éxito | OUO5 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600463 | APG |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202603 | 13/01/2026 05:12:05 | Verificar e solucionar presença de água no chão da viga oca (EL. 141) da unidade 03 no eixo AB, ocasionando infiltração de água na GIS. | OUO5 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202600448 | SPG |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202603 | 12/01/2026 16:48:55 | Verificar posibilidad de fabricación de ventilador perteneciente al modelo DCF301 marca MAKITA. Obs: Muestra disponible en el laboratorio. Datos de placa en archivo adjunto. | MAM1 | ILA3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202611
202600446 | SAD |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:30 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 125ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 508kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202607 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado tratamiento de humedad en la fase C del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO código D050A002, circulando 209 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 29 ppmw. Presión: 506 kPa. Densidad: 30,75 g/l. Temperatura ambiente: 32,9º C.
202600445 | SAD |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:53 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 122ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 498kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202607 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado tratamiento de humedad en la fase C del compartimiento. Tratado durante 4,5 horas utilizando el carro DILO código D050A002, circulando 177 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 22 ppmw. Presión: 496 kPa. Densidad: 30,2 g/l. Temperatura ambiente: 32,39º C.
202600444 | SAD |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202603 | 13/01/2026 09:00:14 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 129ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202608 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A38-2 fase B energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Massa tratada: 138,540 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 33,6 ppmw Pressão 495,22 kPa Temp 29,78 ºC Densidade 30,38 g/l
202600443 | SEE |  | K068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-06 | 0697.017-6 | 202603 | 12/01/2026 15:32:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 – COTA 98,50 – U11", sin rearme. Observación: realizada inspección en el local sin encontrar anormalidades. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202606 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN
202600435 | SEE | 202303446 | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202603 | 12/01/2026 11:19:22 | Instalar un tomacorrientes T3 (220V–3F–60Hz) en el taller SMMA.DT/MAM1-El.108 (Galería de los transformadores-AMC), según proyecto en anexo. Reemplazar dos disyuntores 2P de reserva por un disyuntor 3P (cod. 65498) en tablero QL-27071 para alimentación del toma. Usar conductor de 10 mm² (cod. 717795), toma (cod. 715299) y tierra existente próxima al toma. Señalizar tomacorrientes con cartel “220V–3F–60Hz”. Solicitar apoyo a civil para instalar electroducto subterráneo según proyecto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202606 | GABRIEL ARNO ARENHART
202600424 | AAD |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202603 | 12/01/2026 10:52:51 | Devido à substituição do Servidor SISMO 1 da Estação Central de Sismologia por obsolescência, conforme SSA 202512299, solicita-se atualização dos desenhos 2024-DC-15203 e 2024-DC-15204, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202604 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000011/2026 (https://satedms.itaipu/Itens/2335450?_p=23) para actualización de diseños.
202600400 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 09:45:43 | solicitamos apoyo para realizar modificaciones en la caja de resfriamiento de bujes | MMU2 | MCI2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202604 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de una tapa circular de 4cm de espesor, 34.8 cm de diámetro externo y 4cm diámetro de eje central en madera compensada conforme lo solicitado.
202600393 | APV |  | A002B019 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR DA TURBINA | 0129.005-3 | 202603 | 12/01/2026 16:38:59 | Verificar e solucionar vazamento de ar em conexão do circuito de ar comprimido do sistema pino de cisalhamento, conforme foto em anexo. | OUO1 | MMU2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202603 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue instalado un tapón roscado allen mediante una modificación en la unión T de forma provisoria hasta la sustitución de la misma. La perdida de aire fue solucionada. Emitida SSA derivada para ingeniería (SSA 202600676). |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202600388 | APG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202602 | 09/01/2026 16:00:44 | Reparar puerta de la copa ubicada en la cota 127. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600385 | APG |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202602 | 09/01/2026 16:17:18 | Se solicita apoyo para ajuste de mola aérea del acceso 472D (túnel del vertedero, puerta de metal azul), la puerta no cierra correctamente. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600381 | SEE | 202519246 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202602 | 09/01/2026 11:30:07 | Realizar reparación de desprendimientos de hormigón en la cota 132, en la parte lateral de las centrales evaporativas. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202600380 | ADM |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202602 | 09/01/2026 11:26:51 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de controle 4F1 com o painel de proteção 4RPTR3, para implementar circuitos de disparo dos disjuntores 02T06, 02A12 e 02L01 devido falha do disjuntor 452TR3 (BF-02TR3) As modificações englobam conexão e teste da fiação interna e dos condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600379 | ADM |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202602 | 09/01/2026 11:27:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 3R-T06 com o painel de controle 4F-TR3, para implementar disparo e bloqueio de fechamento do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06, e bloqueio de fechamento de 02T06, 02A12 e 02L01 por falha de 452TR3 (02TR3). As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e do condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600378 | ADM |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202602 | 09/01/2026 11:27:15 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 4R2 com o painel de controle 4F-TR3, para implementar circuitos de disparo e bloqueio de fechamento do disjuntor 452TR3, por falha do disjuntor 02L01. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e do condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600377 | ADM | 202600294 | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 09/01/2026 11:27:26 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 4R1, em apoio à integração com o painel de registro de oscilografia 4O-D1 (comissionamento), conforme documentos em anexo. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna e condutores de interligação externa. Alinhar atividades com MEL2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600376 | SAS | 202519245 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202602 | 09/01/2026 11:30:13 | Realizar reparación de desprendimientos de hormigón en la cota 132, en la parte lateral de las centrales evaporativas. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de las bases de hormigón en los bloques F20, F16, F12, F8, F6, F4 Y F2. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2 y epoxi como puente de adherencia.
202600375 | ADM | 202600295 | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 09/01/2026 11:27:37 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção PPM, em apoio à integração com o painel de registro de oscilografia 4O-D1 (comissionamento), conforme documentos em anexo. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e dos condutores de interligação externa. Alinhar atividades com MEL2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600374 | SEE |  | G085E017 | IED PA2T06 PROTEÇÃO ALTERNADA T06 (3R-T06) | 3144.014-3 | 202602 | 09/01/2026 11:02:54 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado lógica conforme solicitado.
202600373 | SEE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202602 | 09/01/2026 11:03:05 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado lógica conforme solicitado.
202600372 | SEE |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202602 | 09/01/2026 11:03:31 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL
202600371 | SEE |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202602 | 09/01/2026 11:04:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202605 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202600370 | SPG | 202600294 | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202602 | 09/01/2026 11:04:47 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605
202600369 | SEE | 202600294 | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202602 | 09/01/2026 11:04:58 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL
202600368 | SPG |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Em função das evidências apontadas na SSA 202516874, realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e verificação do tensionamento dos tirantes de fixação do motor, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202611
202600366 | APG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202603 | 12/01/2026 10:28:08 | Realizar la inspección final de las nuevas puertas instaladas del lado MD en todas las salas de control centralizado de las UG's en la cota 108 desde la sala de control U01/U02 a la U18/U18A, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 079/2025 - CT 4500058719 - Fabricación, provisión e instalación de puertas para las salas de control centralizado". Protocolo de recepción en anexo. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600359 | SPG | 202600307 | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 16:04:09 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202611
202600358 | SPG | 202600139 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Solicito realizar reparo del relé posición CLO cod. de stock 720719( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202611
202600357 | SEE |  | N051A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.004-7 | 202603 | 13/01/2026 11:09:42 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202604 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202600356 | SAS |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202603 | 13/01/2026 11:12:44 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q1 y 27Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el reemplazo de los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 . También fuerón verificadas la salidas de los transformadores
202600355 | SAS |  | N053A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA/TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.001-5 | 202603 | 13/01/2026 11:13:41 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q4 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202605 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución de los transformadores, fue realizado adaptación con agujeros y remaches roscables nuevos de 10 mm debido a una pequeña diferencia en el tamaño y soporte. Se realizaron mediciones de entrada y salida de tensión posterior a la instalación para verificar funcionalidad con resultados acorde a lo esperado.
202600354 | SAS |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202603 | 13/01/2026 11:13:59 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q4 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202605 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución de los transformadores, fue realizado adaptación con agujeros y remaches roscables nuevos de 10 mm debido a una pequeña diferencia en el tamaño y soporte. Se realizaron mediciones de entrada y salida de tensión posterior a la instalación para verificar funcionalidad con resultados acorde a lo esperado.
202600352 | SPG |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202603 | 13/01/2026 11:14:11 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q7 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605
202600349 | SPG |  | N048A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.001-5 | 202603 | 13/01/2026 11:22:17 | Reemplazar los transformadores monofásicos 25T1 y 27T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 25Q3 y 27Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202606
202600348 | SPG |  | N048A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.001-1 | 202603 | 13/01/2026 11:22:37 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202606
202600347 | SPG |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202603 | 13/01/2026 11:23:13 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202606
202600346 | SPG |  | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202603 | 13/01/2026 11:23:43 | Reemplazar el transformador monofásico 27T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 27Q3 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202606
202600345 | SPG |  | N042A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO - PEL/PDC | 3203.001-1 | 202603 | 13/01/2026 11:24:02 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202607
202600344 | SPG |  | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:24:27 | Reemplazar el transformador monofásico 27T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 27Q3 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202607
202600342 | SPG |  | N031A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.001-0 | 202603 | 13/01/2026 11:24:45 | Reemplazar los transformadores monofásicos 23T1 y 23T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 23Q1 y 23Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202608
202600341 | SPG |  | N031A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSL. PONTE - PEL/PTP | 3212.001-6 | 202603 | 13/01/2026 11:25:00 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q2 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202608
202600340 | SPG |  | N041A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.002-2 | 202603 | 13/01/2026 11:25:18 | Reemplazar los transformadores monofásicos 23T1 y 23T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 23Q1 y 23Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202609
202600339 | SPG |  | N041A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSLACAO PONTE - PEL/PTP | 3212.002-8 | 202603 | 13/01/2026 11:25:36 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q2 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202609
202600338 | SPG |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202603 | 13/01/2026 11:25:58 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q3 y 27Q4 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202609
202600337 | SPG |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202603 | 13/01/2026 11:26:15 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q3 y 27Q4 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202610
202600336 | AMP |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202603 | 13/01/2026 05:07:32 | Se verifico que la posicion de la seccionadora se encuentra indeterminada. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600335 | SEE | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202602 | 09/01/2026 08:51:21 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD01. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202607 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202600334 | SEE | 202518931 | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202602 | 09/01/2026 08:51:29 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD02. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202600333 | SEE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202602 | 09/01/2026 07:58:08 | Realizar ensayos para validar la interoperabilidad entre el Gateway Ingeteam DA3394/A y el relé SEL-751, específicamente sobre comunicación DNP3/Serial (RS-485). El objetivo es verificar la viabilidad técnica de que el equipo SEL sustituya a los actuales PL70 y PL300. Esta actividad se realizará en conjunto con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER
202600323 | SAS |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202602 | 09/01/2026 07:28:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual la alarma "DETECTORES INCENDIO LAZO 6 - EL. 127,60 - U9A" no reporta alarma tanto en el sistema SCADA como en el tablero convencional. OBS: Verificado accionamiento sólo en el tablero local, con rearme. | OUO1 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | La alarma de incendio correspondiente al lazo 6 fue rearmada. Fue encontrada falla lazo interrumpido 5 sin aceptar rearme. Encontrado sensor quebrado L5-D06. El sensor fue sustituido y todas las alarmas rearmadas. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202600320 | SAD |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202602 | 08/01/2026 16:08:40 | Retirar vegetación del recinto del transformador TA.02, celda de la fase "C". Localización: Unidad 15, elevación 144, lado montante. En anexo video. | OUO2 | MCI3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a retirada da vegetação pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202600306 | ACS |  | G076D001 | QUADRO 4O-D1 | 0206.009-0 | 202602 | 08/01/2026 15:38:40 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL OSCILÓGRAFO 4O-D1 CONFORME PLANILLA 6040-83-19000-E-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15805. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600295 | ADM |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 08/01/2026 15:36:58 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel PPM para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43134 (vías 1 a 7), A43135 (vías 1 a 4) y A43128 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-C3008-E R9 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcado o desenho de projeto complementar (funcional) e emitida a SSA derivada 202600375.
202600294 | ADM |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 08/01/2026 15:36:35 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel 4R1 para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43132 (vías 1 a 9), A43133 (vías 1 a 8), A43136 (vías 1 a 4) y A43129 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-J4953-P R3 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcados os desenhos de projeto complementares (funcional e lógicos dos IEDs) e emitidas as SSAs derivadas 202600377, 202600369 e 202600370.
202600292 | SEE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202602 | 08/01/2026 14:55:11 | Verificar causa do ciclo curto das bombas do sistema de pressurização da UPAC (partida e parada intermitente) mesmo com demanda de fluxo de água. Confirmado o correto funcionamento da boia de nível da caixa d’água e conexões elétricas dos pressostatos conforme projeto, durante a execução da SSA 202519893. Avaliar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202604 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado inspeção em bomba e verificado baixa pressão de ar no tanque hidropneumático. Efetuado a calibração com valor de pressão em 3,3 bar com compressor portátil no local (emprestado de MAM-2). Efetuado testes e monitoramento durante o período da manhã e da tarde, verificado correto funcionamento.
202600290 | SEE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202602 | 08/01/2026 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202600289 | SEE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:38:39 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202600288 | SEE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:08 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202600276 | SEE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202602 | 08/01/2026 10:59:56 | Solicitamos la calibración del instrumento de pruebas OMICRON CMC-356 IB-3665 con SN:DJ439G. Verificar Tensión, Corriente, frecuencia y tiempo. Entregado en conjunto Notebook con el software SMME.DT-NB15 ThinkPad SN:2842GWP con cargador. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202600275 | APG |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202602 | 08/01/2026 13:43:33 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados em ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600274 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202602 | 08/01/2026 09:41:16 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual o PI heartbeat está apresentando atraso maior que 2 minutos todos os dias entre às 19h e 19h15min. Exemplo de erro detectado diariamente: PI Heartbeat is too old (>120000ms): 132661ms at 1/5/2026 7:07:52 PM; PI-to-PI interface is not good. A primeira ocorrência do problema foi detectada em 27/11/2025 19:05. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202604 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202600271 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:54:03 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados no campo ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600265 | SPG |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202602 | 09/01/2026 16:44:03 | Solicitamos atualização do desenho funcional do PTA50Hz atualizando a relação de transformação dos trafos (para 460/220V) que alimentam o freio da translação e direção do carro (22T1, 27T1 e 25T1). A atualização decorre da substituição destes trafos de 440/220 para 460/220. Obs. Também foi removido o relé 27K1 que era utilizado para evitar atuação do disjuntor quando o trafo 27T1 era alimentado. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202611
202600264 | AMP |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202602 | 08/01/2026 00:02:09 | Verificar y reemplazar lámpara N°16 (33ROTX) quebrada. | OUO5 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600263 | AMP |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202602 | 08/01/2026 00:02:23 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el manómetro de aire correspondiente al sistema sprinkler del TU-01 referente a la fase S, se encuentran con una presión baja de 4,7 bar aproximadamente. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202600255 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202603 | 14/01/2026 16:30:03 | SOLICITO A EXECUÇÃO DE PINTURA ANTI DERRAPANTE NO PISO DA PASSARELA ELEVAÇÃO 196,(risco de queda mesmo nível) CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 202401898, ENTRE OS BLOCOS F01 ATÉ H13, DEVIDO PISO ESCORREGADIO EM FUNÇÃO DE UMIDADE EXCESSIVA PROVENIENTE DE GOTEJAMENTO. (fotos em anexo) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600252 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 08/01/2026 06:43:55 | Solicito a reparação ou substituição do TMR NEC G566 do operador Matheus Pecorari (Ramal 9728). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202603 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatados defeitos relatados, foi emitida SSA derivada e aparelho foi encaminhado para reparos na SMIL.
202600246 | SPG |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202602 | 07/01/2026 16:47:17 | Verificar y solucionar el accionamento de las alarmas: "EXCITACAO ROTOR TEMPERATURA ALTA 1a ETAPA NC ACTUAD", itentando rearme con exito. Obs: Verificado la temperatura del rotor en el momento de la alarma en 59°C. | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202606
202600233 | SPG | 202513991 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202602 | 08/01/2026 10:59:29 | Solicitamos apoyo para verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202611
202600216 | SEE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202602 | 07/01/2026 10:00:56 | Comissionar o painel TIE-4A, conforme planilha 6628-83-19349-P, enviada pela SDS-15803. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIE-4A conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19349-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601514 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7389 para revisão da PIC.EQ.0015-R01 -Recomendação N°7393 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184
202600215 | SAD |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202602 | 07/01/2026 10:01:41 | Comissionar o painel TIN-4, conforme planilha 6628-83-19350-P, enviada pela SDS-15802. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIN-4A e transformador TN-9 conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19350-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601523 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7931 para revisão da PIC.EQ.0016-R01 -Recomendação N°7394 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184
202600212 | SAD |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202602 | 07/01/2026 10:01:25 | Comissionar o painel TFN-4, conforme planilha 6628-83-19348-P, enviada pela SDS-15801. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del cuadro TFN-4 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6628-83-19348-P. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 20201511 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7391 para revisión de PIC.EQ.0016-R01. -Recomendación N°7395 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisión de LMR.GL.184
202600192 | APG |  | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202602 | 07/01/2026 10:26:23 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600180 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202602 | 07/01/2026 07:51:16 | Realizar a instalação dos novos conjuntos motobomba do sistema de água potável da SEMD (adquiridos via SMDTC-2590) e executar teste de funcionamento, necessário em função da instalação de válvula bóia no reservatório da casa de relés (conforme SSA 202504212), verificando se a lógica de acionamento e desligamento ocorre adequadamente conforme o nível do reservatório, realizando ajuste do nível máximo caso necessário. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633
202600166 | SPG |  | N074B017 | CARRO ELETRICO | 3248.008-3 | 202602 | 07/01/2026 08:03:38 | Verificar motivo pelo qual o carrinho elétrico não segura a carga das baterias, mesmo após carregamento de 100% BP 687301 HORÍMETRO 494,8 | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605
202600165 | SAS |  | N074C002 | CARRO ELETRICO | 3248.009-5 | 202602 | 07/01/2026 08:03:57 | Verificar motivo pelo qual o carrinho elétrico (4 lugares) não segura a carga das baterias, mesmo após carregamento de 100% BP 709986 IB 3859 HORÍMETRO 283,7 | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação e testes completo no sistema de carregamento de carga. Detectado baterias defeituosas. Procedeu-se com a substituição das baterias. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202600162 | SPG |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:58:20 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador BBC com Nº de série SP-15090 e realizar análise de concentração de PCB, conforme método ABNT NBR 13882. Solicito prioridade na análise, tendo em vista o processo de recuperação do transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202610
202600156 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202602 | 06/01/2026 16:03:17 | Realizar reparo no Alicate amperímetro FLUK 376 (patrimônio 700909), conforme imagem em anexo. Maycon Lazarotto, ciente. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do contato do polo negativo das pilhas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para calibração com SSA 202600740(D).
202600154 | SPG | 202600100 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 16:23:23 | Solicitamos reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202600135 | SPG |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202602 | 06/01/2026 10:47:18 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4R2 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605
202600133 | SPG |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 06/01/2026 10:47:29 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4R1 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605
202600132 | SPG |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202602 | 06/01/2026 10:47:45 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 3R-T06 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605
202600129 | AMP |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202602 | 06/01/2026 13:59:47 | Realocar o ponto de fixação do duto de exaustão localizado sobre o tanque sem pressão da UG12 para um ponto independente. Deve ser observada uma distância mínima de 8 cm em relação aos chumbadores da monovia. Esta ação é necessária para reduzir a carga aplicada sobre o chumbador atual e evitar a corrosão galvânica ocasionada pelo contato direto de metais diferentes. | ISI1 | MAM3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600128 | SEE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 06/01/2026 10:48:01 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel PPM (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL
202600120 | SEE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202602 | 06/01/2026 14:28:52 | Reparar TMR Philips G955 (NS P100202101230, ramal 9565). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202600115 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 07/01/2026 14:12:14 | Solicito a troca da bateria do meu TMR. Número 9400 Modelo NEC G566d S/N OY-802199 | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da bateria, conforme solicitado. (SM e DM sucata na aba documentos).
202600113 | APG |  | B015H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.008-3 | 202602 | 06/01/2026 09:26:49 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600112 | APG |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202602 | 06/01/2026 09:26:36 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600099 | SPG |  | B010J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE A | 0142.007-0 | 202602 | 05/01/2026 16:43:46 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos Transformadores Principais de 60Hz. Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202604
202600098 | SPG |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202602 | 05/01/2026 16:43:35 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos Transformadores Principais de 50Hz. Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202604
202600075 | SPG | 202520062 | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 06/01/2026 10:56:27 | Solicitamos reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202610
202600054 | APG |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202601 | 04/01/2026 03:28:52 | Verificar e solucionar vazamento de óleo no eixo da Bomba 1 de circulação de Agua Pura. | OUO5 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600051 | AMP |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202601 | 03/01/2026 20:36:02 | Verificar e sanar vazamento de água na conexão existente na tubulacao que deriva para a válvula 12VE-1 da Unidade 18. | OUO6 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600050 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 03/01/2026 20:36:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3169 está inoperante. Ramal localizado na Elevação 57m, eixo B-C, ao lado da adufa de fundo 19AI da Unidade 18A (existe uma extensão deste ramal a qual encontra-se na elevação 60, eixo C-D que também nao está funcionando). | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202610 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600049 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 03/01/2026 20:37:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3174 está inoperante. Ramal localizado na Elevação 78m, eixo B-C, próximo a Válvula 18DC da Unidade 14. | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202610 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600048 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202601 | 03/01/2026 20:37:18 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2170 não está funcionando. Localizado: El. 78,00, UG09A. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202610 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600020 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202601 | 02/01/2026 13:33:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG16. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 3 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600012 | SEE |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202601 | 02/01/2026 09:10:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Nova Balsa Santa Maria esta registrando dados de chuva inferiores a estações próximas. Em anexo o mapa com os dados de precipitação acumulados nos últimos 4 dias na bacia do rio Piquiri. | OSH1 | MEL3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha na leitura de chuva do pluviômetro. Emitida SSA derivada: 202601436 para reparos no pluviômetro. Em anexo imagens dos testes realizados. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600005 | AMP |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202601 | 01/01/2026 13:24:02 | Verificar indicador de temperatura 26TI1 que na posição 5, "M. G. S. Agua de Salida Interc. de Calor", está indicando fim de escala conforme foto em anexo. | OUO5 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600002 | SPG |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 01/01/2026 12:16:49 | Verificar y solucionar alarma intermitente en el SCADA "AUX_UNIDADE SVP-16 SISTEMA FALHA". Obs: Verificado en panel SVP-16 el alarma "MC - VIBRAÇÃO RELATIVA MT - FALLA". | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202607
202600001 | AMP |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202601 | 01/01/2026 05:09:56 | Verificar y solucionar perdida de agua bruta a través de la válvula de seguridad correspondiente a la tubería asociada a la válvula 08AP de la Unidad 16, elevación 92. | OUO6 | MAM1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202520218 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 30/12/2025 20:43:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3392 está inoperante. Ramal localizado na Elevação 98m, eixo A-B, na cabine telefônica em frente ao EC da Unidade 12. | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520217 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 30/12/2025 20:43:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3386 está inoperante para a realização de chamadas. Feita tentativa de ligação utilizando o ramal e o mesmo não completa a ligação. Ramal localizado na Elevação 98m, eixo B-C, ao lado do painel GA da Unidade 16. | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520216 | SPG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202601 | 30/12/2025 18:07:43 | Verificar y solucionar infiltración de agua localizada en el estacionamiento de la casa de relés (SEMD), próximo al cargador del vehículo eléctrico conforme anexo. | OUO7 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202630 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202520212 | APG |  | P098B | SISTEMA DE VENTILACAO UPAC |  | 202601 | 30/12/2025 14:18:33 | Analizar la posibilidad de cambiar el tipo de filtro o bien proyectar proteccion para evitar deformacion del actual modelo debido a infiltraciones de lluvia dentro de los ductos de insuflamiento, SSAs relacionadas: 202518736; 202518734; 202518733; 202518732 y 202518730. Esta deformacion obstruye el paso de aire elevando la corriente de trabajo de los motores, dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica; SSAs Relacionadas: 202519558; 202519557; 202519555 y 202519551. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202520210 | APG | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202601 | 30/12/2025 14:52:06 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe cloacal que se encuentra obstruida. Tubería de desagüe cloacal del baño localizado en la cota 126 Bloque V1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520209 | AMP |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202601 | 04/01/2026 20:54:07 | Identificado vazamento do registro de purga de água do sistema de resfriamento, conforme video em anexo | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520207 | SPG |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202601 | 30/12/2025 15:11:45 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A38-1 Fase A. O ponto esta sem comunicação desde o dia 22/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202609
202520206 | SPG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202601 | 30/12/2025 15:12:02 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A18-1 Fase S. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609
202520203 | SPG |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:18 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A12-3B Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202609
202520201 | SPG |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:41 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A10-2 Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202609
202520178 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202601 | 30/12/2025 05:30:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Interno: 2244) no funciona, ubicado en la elevación 98, próximo al KV.01. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520177 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202601 | 30/12/2025 05:31:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos fijos (Interno: 2146) ubicados próximos a los CTM 06, 07 y 08 correspondientes a la elevación 214, no están funcionando. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520175 | SEE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:34 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Medidor de alta resistência marca Agilent, modelo 4339B, BP- 616858. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO
202520169 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 30/12/2025 07:16:26 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U13 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2026, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202520168 | SPG | 202517262 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202601 | 02/01/2026 10:44:29 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U13 DURANTE O PD 3S - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL 9581. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202604
202520165 | SPG | 202517260 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202601 | 30/12/2025 07:18:47 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U13 DURANTE O PD 3S - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL9581. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605
202520158 | SPG | 202414642 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:19:01 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 22/01/2026; 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 04/02/2026. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202606
202520156 | SPG | 202520072 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202602 | 06/01/2026 10:56:40 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Solicitamos reparo. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202520155 | SPG | 202520127 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202602 | 06/01/2026 10:58:34 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202520147 | SPG |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202601 | 02/01/2026 07:53:52 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07585E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202518238. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202610
202520146 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 14:05:16 | Se solicita la creación de DNC Index conforme detallado en anexo. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | MAURICIO MENON | Aguardando ssa derivada.
202520140 | SPG |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202601 | 02/01/2026 07:53:59 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07582E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202518239. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202609
202520139 | SPG |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202601 | 02/01/2026 07:54:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07563E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202517927. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202609
202520132 | SEE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202601 | 30/12/2025 16:03:06 | Verificar posible anomalía térmica identificada en el conector (plug) "CN7-3" del correspondiente tablero, el cual presenta una temperatura de aproximadamente 20 °C más que el mismo conector de otros tableros CN's de la Casa de Fuerza. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de "Relé de Bloqueo (86CB) Actuado". Detalhes e imagens em anexo. Emitida SSA 202600268 para SMIE.DT analisar. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520131 | AIM |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202601 | 30/12/2025 16:06:07 | Verificar posible anomalía térmica identificada en las conexiones de los conductores "154(+)" y "155(-)" en la regla de bornes "BS". Los mismos presentan un delta de 10,3 °C entre ellos. Ver informe simplificado en anexo. OBS_1: GDV-02 se encontraba girando en vacío al momento de la inspección. OBS_2: Conductor "154(+)" mostraba señales de sobrecalentamiento. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202605 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección de verificación encontrándose temperaturas máximas de 78 y 68ºC en los bornes 155 y 154 respectivamente. Emitida SSA derivada solicitando análisis de IEQ1. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520128 | AIM |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 29/12/2025 08:20:36 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520124 | SEE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202552 | 26/12/2025 10:50:41 | Em complemento a SSA 202417233 realizar acompanhamento da solução de não conformidades identificadas durante o comissionamento da ponte rolante N22 50kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202606 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA
202520102 | AIM |  | J092H004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2º PISO | 0127.347-8 | 202552 | 26/12/2025 08:41:49 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente al segundo piso del edificio de mantenimiento | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo.
202520101 | AIM |  | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202552 | 26/12/2025 08:42:05 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente a primer piso del edificio de mantenimiento. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo.
202520100 | AIM |  | J092H002 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - PLANTA BAIXA | 0127.349-1 | 202552 | 26/12/2025 08:42:14 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente a planta baja. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo.
202520099 | AIM |  | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202552 | 23/12/2025 15:52:58 | Durante preventiva semestral (SSP 20255827) verificado que el cilindro reserva no posee placa o etiqueta de test hidrostático. Además se encuentra totalmente desconectado (hidráulicamente y disparador desacoplado) conforme fotos en anexo. PS: Cilindro principal también con el disparador desacoplado. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202552 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado inspeção no cilindro e efetuado busca nos arquivos disponíveis no sistema e não encontrado a data de ensaio hidrostático do cilindro RESERVA série AA761674.
202520091 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202552 | 23/12/2025 15:44:56 | Criar 20 pontos 4WAY para utilização no ambiente DTS. Sugestão de nomes e acrônimo em planilha anexa. Motivo: necessidade de pontos 4Way para teste de pontos calculados em ambiente DTS. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202602 | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada: 202600117.
202520075 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 29/12/2025 13:56:04 | Desentortar haste vertical do multibeam e fabricar carretel em alumínio, conforme medidas informadas para o John. | OSH1 | MMU3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202520071 | AAT | 202519899 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 11:22:33 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha da função mola do banco do motorista, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado fornecimento de peças e posterior atendimento através do contrato 4500081086.
202520069 | AAT | 202519897 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:17 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro A1D404) referente ao pressostato B7 do circuito pneumático 3, conforme relatório de atendimento técnico em anexo | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento à Liebherr através do contrato 4500081086. Previsão: 02 a 06/02/2026.
202520068 | AAT | 202519892 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:26 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro 1D3FC0) referente ao sensor indutivo do giro da cabine superior, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento à Liebherr através do contrato 4500081086. Previsão: 02 a 06/02/2026.
202520064 | SPG | 202519978 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:58:45 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202520060 | APV | 202520051 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202552 | 23/12/2025 11:20:01 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das PEMT para verificar/solucionar motivo pelo qual função de inclinação em rampa não desabilita/desativa na PEMT GENIE Z80/60. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Identificado falha no sensor de fim de curso de extensão da lança devido à umidade/oxidação. Após limpeza, o sensor voltou a funcionar. Solicitado fornecimento de nova unidade do sensor para substituição (CT 4500075766).
202520057 | APG |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202552 | 23/12/2025 05:22:01 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto moto-ventilador "VVT-1302". | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202520046 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202552 | 22/12/2025 16:06:55 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Após, constatou-se que o módulo Expert Vibro K200 do SVP-10 indica tensão de, aprox. 200mV na porta de entrada ref. ao sensor A2T. Realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox. 11V) na entrada deste canal. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos antes e depois da atualização e fotos da medição. Emitida SSA 202601257 solic. PT a IEQ1.
202520030 | APG |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:46 | Solicito análise e correção da exposição do sensor M7-26 à umidade severa (vide fotos em anexo). Cabe pontuar que a falha é preexistente à modernização do sistema de combate a incêndio e permanece sem resolução, conforme SSA 202520002. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520027 | SPG |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:28 | Realizar manutenção corretiva. O módulo apresentava leitura de temperatura travada em 77 °C, com o LED 3 apagado. A saída N1/41 - N1/91 (Falha de equipamento) encontrava-se atuada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202608
202520022 | SEE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202552 | 22/12/2025 10:33:05 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U18A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. Foi percebido, durante ensaio real em campo, problemas da na execução do script de carregamento dos CLP's. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202520021 | SEE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202552 | 22/12/2025 10:31:54 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U09A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202520019 | AMP |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 09:28:49 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-01, foi constatado um comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. O comportamento anômalo foi acompanhado de atuação de "Falha no Sistema" no PI. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P2M tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. Após a conclusão do atendimento à SSA, a cadeia de medição do sensor P2M foi inibida (com resistor no canal do sensor P2M), conforme instruído na SSA 202515792.
202519996 | SPG |  | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202551 | 20/12/2025 10:28:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe pérdida de agua a través del ladrón del reservorio conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202606 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519988 | SPG | 202519964 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202552 | 22/12/2025 15:32:50 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEL1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202606
202519987 | SEE | 202519964 | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202552 | 22/12/2025 15:32:59 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO
202519985 | SEE | 202519804 | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202552 | 22/12/2025 15:33:09 | Solicito apoio para adquirir uma unidade de bateria compatível através do contrato de manutenção das PEMT (4500075766) para substituição conforme indicado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | A bateria original do equipamento é um modelo importado, de difícil aquisição (Trojan 27TMX). Foi especificado um modelo nacional para substituição (Moura 12ML115). Solicitado fornecimento através do contrato 4500075766.
202519981 | SAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 15:33:19 | Solicitamos pintura na cor amarelo em carrinho para transporte de andaimes, material disponibilizado na UPAC. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202604 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo Munsell 5Y8/12.
202519975 | SEE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202551 | 19/12/2025 13:28:04 | Testar e avaliar, na plataforma de ensaios, a substituição do disco rígido da estação de controle CCC do SDSC por "compact flash memory". Restaurar imagem de campo e certificar funcionalidade a fim de prover solução para a substituição dos HD's IDE. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202605 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO
202519965 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 11:34:36 | INSTALAR PLACAS "BREAK POINT" NAS COTAS 92,00 E 108,00. Obs.: - INICIALMENTE DEVE SER INSTALADO NAS U09 E U13. POSTERIORMENTE NAS DEMAIS UGs. - O LOCAL EXATO DEVE SER VERIFICADO COM VALDECYR - RAMAL. 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519964 | SEE |  | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202551 | 19/12/2025 10:55:43 | Efetuar a verificação do ajuste de acionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Pressão desejada no set = 0,5 bar e no reset = 0,7 bar. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202606 | VAGNER ALVES QUADRADO
202519961 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 10:29:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se detecto que el medidor M2B presento no conformidad en su ensayo de aceptación (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519959 | SAD |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 19/12/2025 11:52:29 | Solicitamos apoio para pintura de componentes da fonte ressonante, pintar no tom de azul o VL de conexão da fonte, pintar na cor amarela o suporte de sustentação da bucha e também os dois suportes de apoio do capacitor de acoplamento. | ILA1 | MCI4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202604 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano N2677na cor amarelo Munsell 5Y8/12 nos suportes e azul el VL de conexão da fonte.
202519937 | APV |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202601 | 30/12/2025 10:56:49 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase R del interruptor, retirados mediante la SSA 202519062 por encontrarse nodo esclavo inoperante. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519922 | APG |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202551 | 19/12/2025 07:30:55 | Sector 2: Tapas de hormigón apoyada por perfiles de maderas inapropiados, también se observa una tapa de hormigón cercana apoyada sobre un perfil metálico inapropiado. Reemplazar por perfiles metalicos de las siguientes medidas aproximadas. 2 perfiles de 7x8x74 cm 1 perfil de 6x8x108 cm | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519919 | SPG | 202519733 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 18/12/2025 15:52:36 | Solicitamos reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519918 | SPG | 202503161 | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202551 | 19/12/2025 07:46:04 | Solicitamos parecer técnico a respeito do fluxo baixo registrado no instrumento 80LW (vazão de 470 l/min, pressão de 10,0 bar), mesmo após a verificação da correta parametrização e da purga de ar das tomadas de pressão. | MMU2 | IME2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202607
202519916 | SPG | 202519735 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 18/12/2025 15:53:01 | Solicitamos reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519911 | SPG | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:54:00 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Solicitamos reparo y reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519909 | SPG | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:56:22 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. Cód. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519908 | SPG | 202519885 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 15:56:42 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. cod. 711606 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519899 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202551 | 18/12/2025 11:15:43 | Verificado falha da função (mola pneumática do banco do motorista) devido ao vazamento pneumático na válvula de acionamento desta função. Identificadas também mangueiras pneumáticas ressecadas. Desta maneira, realizar substituição completa do Kit de distribuição pneumática do banco do motorista. Obs; Relatório técnico LIEBHERR em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519897 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202551 | 18/12/2025 11:17:33 | Verificou-se através de scaner, falha intermitente (erro A1D404) referente ao pressostato B7 do circuito pneumático linha 3 (três). Desta forma, realizar substituição do pressostato B7 de monitoramento do circuito pneumático 3 (três). Obs: Relatório Técnico de atendimento LIEBHERR em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519892 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202551 | 18/12/2025 11:18:21 | Realizada verificação/inspeção através de scaner, onde contatou-se falha intermitente (erro 1D3FC0) referente ao sensor de indutivo do giro, desta forma, necessitando sua substituição. Obs: Relatório técnico de atendimento LIEBHERR em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519891 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:28:13 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519890 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:27:55 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519879 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 17/12/2025 23:03:19 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina na COTA 92 (UN-15). | OUO6 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 05 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519878 | SAD |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202551 | 17/12/2025 23:03:34 | Verificar pintura da tubulação de Bay-Pass da válvula 01EF da UN-15. Pintar conforme padrão. | OUO6 | MCI4 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202519872 | AAT | 202518208 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202551 | 18/12/2025 07:05:23 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E LUBRIFICADOR BDR-F16-004 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | No fue posible realizar la desconexión del motor de la bomba BDR-F16-004 debido a restricciones operativas, debido a que existen trabajos pendientes de conclusión en la bomba BDR-F16-001. Se solicitó a MAM1 la asignación de una nueva fecha, sin embargo, aún no se ha definido una reprogramación para la desconexión. En anexo justificativa de reprogramación de la AT.
202519839 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 15:09:57 | Realizar a desmontagem de uma das válvulas fornecidas no último lote do código 713243 de modo a verificar o atendimento à especificação técnica. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202608
202519822 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:41:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida de la Barra A y Barra B se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519811 | SPG |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202603 | 13/01/2026 11:09:38 | Executar a substituição do relé de sincronismo Siemens 7VKS12, pelo IED SEL-751 (Cod. Material 683140). Configurar o IED conforme resumo de ajustes anexado. As conexões elétricas estão dispostas no desenho de projeto. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202606
202519804 | AIM |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 17/12/2025 10:55:09 | SOLICITO A SUBSTITUICAO DA BATERIA DA PLATAFORMA ELEVATORIA LOGIMATEC, DEVIDO A MESMA ESTAR COM DEFEITO (INOPERANTE, NÃO ACUMULA CARGA) DESCRIÇAO DA BATERIA: BATERIA 12V, ESTACIONARIA, MARCA TROJAN, 105Ah. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MAM2 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519795 | AAT | 202513749 | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202551 | 16/12/2025 14:33:09 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se acompañó al personal enviado por la empresa contratista en la implementación de la solución a la anormalidad, finalizando la actividad satisfactoriamente mediante la modificación del panel. Queda pendiente el envío del diseño actualizado por parte del fabricante para su registro y cierre del contrato.
202519792 | AAT | 202513750 | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202551 | 16/12/2025 14:33:25 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se acompañó al personal enviado por la empresa contratista en la implementación de la solución a la anormalidad, finalizando la actividad satisfactoriamente mediante la modificación del panel. Queda pendiente el envío del diseño actualizado por parte del fabricante para su registro y cierre del contrato.
202519788 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:56 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1B (Relé subtension de Barra B) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519787 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:35 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1A (Rele subtension de Barra A) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519778 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202551 | 17/12/2025 06:24:27 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033. Adquirido por medio de la AS-4500080976. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2289. Coordinar fecha de entrega técnica prevista con el sector de ILA4. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519773 | AAT |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:39:37 | Solicitamos apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122, referente ao disjuntor 83LI4 por outro modelo compatível, tendo em vista a recorrência de falhas internas que estão ocasionando o bloqueio do relé (SSA's 202519270 e 202519730) e a falta de sobressalente de mesmas características. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202607 | THIAGO RHODE | Realizadas interações com pessoal de gestão de materiais (SMIT.DT), execução de manutenção (SMME.DT) e fabricante (SEL), para elaboração de plano de ação para a substituição deste relé de sincronismo, bem como a substituição dos demais relés Siemenns 7VK5122 instalados nas DAUC C e DAUC F. Alinhado este plano com MEL1.
202519770 | APG |  | R070L001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.022-0 | 202551 | 16/12/2025 08:13:21 | Emitir parecer técnico referente al desprendimiento con armadura expuesta en la parte inferior de la viga, situada en el estacionamiento del edificio de hidrología. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519757 | SEE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202551 | 16/12/2025 15:51:47 | Verificar / solucionar, leituras de chuvas incompatíveis com valores registrados nas estações no entorno. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | FABRICIO MARCATO
202519753 | SEE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.189-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:19 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516084. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519751 | SEE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.188-5 | 202551 | 16/12/2025 14:23:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516083. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519749 | SEE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.187-3 | 202551 | 16/12/2025 14:23:32 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516082. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519743 | SEE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202551 | 15/12/2025 16:17:14 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-13. Previsión: - 26/01/26 Guardacuerpo y tapa de pozo (U13) en el periodo de la mañana y tarde. - 12/02/26 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/02/26 Contenedor (da UG13 p/ UG11) en el periodo de la mañana. Contacto con Gayozo ou Milciades 4913 ou 4911. Fechas conf. PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202519742 | SAD |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202551 | 15/12/2025 16:17:26 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U13. Previsto para a quarta-feira 28/01/2026 no período da manhã. Contato com Ivan R.9561. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U13 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio com guindaste e cesto suspensão para inspeção e manutenção do cabo frouxo da UN 13.
202519725 | SPG |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202551 | 15/12/2025 11:31:46 | Sustituir volante de la válvula del hidrante roto. Hidrante ubicado en el lateral de la Casa de Bombas conforme imagen en anexo. | OUO7 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202634 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519717 | SEE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202551 | 17/12/2025 10:04:57 | Solicitamos apoio para recuperação do tratamento de proteção anticorrosivo e pintura, em cores padrão Itaipu, em base da motobomba 60 HZ BSN-1202 . Motobomba localizada na elevação 92, eixo CD, KZ-02 U12. Fotos em anexo. | MAM1 | MCI4 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde Munsell 2,5 G4/6 N2677.
202519705 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:59 | Considerando que a instalação onde funcionava o antigo edifício de apoio à desratização e desinsetização da UHI, atualmente desativada, será destinada ao uso como depósito e oficina do setor de telecomunicações da SMME.DT, solicitamos a elaboração de um projeto de reforma elétrica, civil e hidráulica, conforme anexos. Observação: Para mais informações, entrar em contato com o engenheiro Carminati (R: 2522) ou Cardenas (R: 9101). | MEL3 | ISI1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519688 | SAS |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202551 | 16/12/2025 16:23:09 | Verificar e solucionar o motivo da alteração brusca de nível da estação Novo Porto 2, ocorrida em 12/12 entre 16h30 (nível 2.18m) e 16h45 (nível 1.38m), conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | FABRICIO MARCATO | Constatado desmoronamento de parte do talude onde encontra-se a tubulação do sensor de limnímetro, conforme imagens em anexo. Emitida SSA Relacionada: 202601259 para MCI1 para reparo da tubulação da tubulação do sensor. Emitada SSA Relacionada: 202601433 para parametrização remota do sensor de limnímetro. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202519666 | APV |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202550 | 12/12/2025 22:39:47 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "PANEL CPAI EDIF. MANTENIMIENTO FALLO EL144 PROBLEMA", en el tablero CPAI en la CCR Obs: Verificado en el local la alarma "AVER. COMUN ACT. L1-DI-47-TECHO", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519658 | SEE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 3257.001-5 | 202551 | 15/12/2025 07:02:29 | Realizar inspeção interna e controle dimensional dos componentes da válvula de aeração Nº 13. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202607 | LOPEZ VALIENTE VALERIO
202519657 | AMP | 202408176 | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 12:46:42 | A fim de validar a eficiência de vedação e a posterior possibilidade de remoção, solicito testar o selantes com código de estoque 642053 e 641448 em amostra de chapa/peça, incluindo parafusos e porcas. Teste inicial para avaliação da aplicação nos transformadores, conforme foto de exemplo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202519656 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:39 | Conforme conversado previamente e devido a problemas de climatização na sala de comunicações, no edifício da manutenção, solicitamos fechamento do vão aberto localizado na lateral da sala de comunicação, ver foto anexa. | MEL3 | IME2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519653 | AIM |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202551 | 15/12/2025 08:55:00 | Solicitamos parecer técnico para reconexão da alimentação da resistência de aquecimento do painel TFP-01, devido à vestigios de umidade encontrados nos contatores K1, K3, K5 e K6. SSA de referência: 200205196A | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202604 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202600800 ao setor IEQ2 para análise e emissão de parecer sobre a conexão no painel PDA-01. Aguardando execução.
202519648 | APG |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 12/12/2025 11:43:56 | Durante o comissionamento do sistema de sprinklers do Edifício de Manutenção, foi identificado que os fluxostatos por andar não estão interligados eletricamente à central de alarme. Solicita-se avaliação da necessidade de interligação dos fluxostatos à central. (relacionado a SSA 202519356) | IME2 | IEQ2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519647 | SPG | 202519442 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 12/12/2025 16:31:58 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202604
202519644 | AAT | 202519530 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202551 | 15/12/2025 09:50:21 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-0902. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 18/12/2025 - Realizado conexão eletrica dos circuitos de forca e aquecimento e posteriormente testado sentido de giro.
202519641 | APG |  | P098A | SISTEMA DE EXAUSTAO UPAC |  | 202550 | 12/12/2025 10:14:54 | Analizar alternativa para reparar/modificar venas deflectoras de curva de entrada a ventiladores extractores de la UPAC, los mismos estan presentando desprendimiento/rotura de remaches de fijacion con la pósibilidad de desprendimientos y daño a helices de los ventiladores. Casos relatados en SSA's relacionadas 202519346, 202519347, 202519348, 202519349 y 202519350. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519633 | APV |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202551 | 17/12/2025 10:57:03 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la válvula motorizada "03VM" al momento de accionar su cierre. | OUO3 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202519613 | SEE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202550 | 11/12/2025 23:33:22 | Encontrado vazamento de água na bomba | OUO5 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202605 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519604 | APG |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202550 | 11/12/2025 16:35:23 | verificar e solucionar apoio quebrado das tampas de concreto em canaleta entre os peinéis TFE-1 e TFN-3 | OUO7 | MCI1 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519602 | AAT |  | J084A020 | MOTOR N08 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-008 | 0281.014-0 | 202550 | 12/12/2025 09:19:42 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519600 | AAT |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202550 | 12/12/2025 09:19:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519599 | AAT |  | J084A018 | MOTOR N06 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-006 | 0281.012-3 | 202550 | 12/12/2025 09:19:56 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519598 | AAT |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202550 | 12/12/2025 09:20:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519597 | AAT |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202550 | 12/12/2025 09:20:19 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519596 | AAT |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202550 | 12/12/2025 09:20:25 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519595 | AAT |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202550 | 12/12/2025 09:20:29 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519594 | AAT |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202550 | 12/12/2025 09:20:34 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519592 | AAT |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202550 | 12/12/2025 09:20:41 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519591 | AAT |  | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 | 0281.015-8 | 202550 | 12/12/2025 09:20:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519589 | AAT |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202550 | 12/12/2025 09:20:56 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519588 | AAT |  | J078B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0803 | 0280.006-3 | 202550 | 12/12/2025 09:21:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519587 | AAT |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202550 | 12/12/2025 09:21:11 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519586 | AAT |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202550 | 12/12/2025 09:21:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519585 | AAT |  | J084A008 | BOMBA BDR-F16-008 | 0278.014-3 | 202550 | 12/12/2025 09:21:26 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519584 | AAT |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202550 | 12/12/2025 09:21:32 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519583 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202550 | 12/12/2025 09:21:38 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519582 | AAT |  | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202550 | 12/12/2025 09:21:45 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519580 | AAT |  | K075C003 | BOMBA BDR-1503 | 0276.012-6 | 202550 | 12/12/2025 09:21:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519579 | AAT |  | K080A002 | BOMBA BDR-9995 | 0276.018-5 | 202550 | 12/12/2025 09:21:57 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519577 | AAT |  | K078B001 | BOMBA BIN-18A01 | 0260.021-8 | 202550 | 12/12/2025 09:22:03 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519576 | AAT |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 202550 | 12/12/2025 09:22:16 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519575 | AAT |  | K075C001 | BOMBA BDR-1501 | 0276.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:22:21 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519574 | AAT |  | J086A002 | BOMBA BDR-F16-012 | 0278.016-0 | 202550 | 12/12/2025 09:22:26 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519573 | AAT |  | K080A001 | BOMBA BDR-9994 | 0276.016-9 | 202550 | 12/12/2025 09:22:33 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519572 | AAT |  | J078B003 | BOMBA BDR-0803 | 0276.006-1 | 202550 | 12/12/2025 09:22:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519571 | AAT |  | K082A002 | BOMBA BDR-H14-002 | 0278.020-8 | 202550 | 12/12/2025 09:22:38 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519570 | AAT |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202550 | 12/12/2025 09:22:44 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519568 | AMP |  | B013B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.015-6 | 202550 | 12/12/2025 09:22:55 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519567 | AMP |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:04 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519566 | AMP |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:23:12 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519565 | SPG |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:17 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202605
202519564 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202550 | 12/12/2025 09:23:24 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202605 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO
202519545 | SEE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202550 | 11/12/2025 15:14:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU04-3204 de interconexión con el tablero PSDF-04. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-04 será instalado durante PD con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202601 | MAURICIO MENON
202519529 | SAD |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202550 | 11/12/2025 16:13:02 | Solicitamos apoyo para remoción y limpieza de puntos de oxidación existentes en la tubería de retorno del sistema hidráulico de la compuerta de servicio, para posterior aplicación de pintura. Imágenes en anexo. | MMU2 | MCI4 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202604 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Foi realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202519526 | APG |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202550 | 11/12/2025 15:52:45 | Solicito realizar pintura da parte superior do painel QBCAR-01, devido a presença de ferrugem. Verificado durante a execução da SSP 20255758. Imagens anexo. | MEG2 | MCI4 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519515 | SEE | 202518190 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202550 | 11/12/2025 08:47:06 | Acompanhamento II – Termografia – Saída de Linha LI-220 kV MD–PIH Conforme o critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o novo desvio termográfico identificado — ΔT = 27 °C na Fase R/S — enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C. Ação: Realizar termografia mensal pelos próximos 3 meses. Comunicar imediatamente a SMIE.DT caso o ΔT ultrapasse 35 °C. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202603 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | - 1er acompañamiento realizado el día 07.01.26 con un ΔT de 29°C. Mas información en documentos anexados
202519500 | SPG |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202550 | 11/12/2025 11:14:20 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Cuerpo de Bomberos, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 066/2025 - CT 4500070370 - ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605
202519494 | SEE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202550 | 10/12/2025 16:16:26 | Continuar proceso de filtrado de Gas SF6 contaminado de otros Flashovers, adicionando también el Gas SF6 contaminado, proveniente del Flashover del compartimiento A09-4 Fase T de la Linea LT IPU 50 Hz MD2. Trabajo iniciado con la SSA 202515678. Realizar inspección y limpieza de este carro y los contenedores de gas utilizados en estos servicios, a fin de disponibilizar dichos equipos para próximos mantenimientos. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202604 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado inspección interna, limpieza, aspirado, y vacío, y test de estanqueidade al cilindro que contenía Gas SF6 Contaminado. Posteriormente recargado Gas SF6 nuevo hasta 130 kPa.
202519485 | APG |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:22 | Solicito realizar pintura del borde superior derecho del transformador TR-UPAC-02, debido a presencia de corrosión, conforme fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519484 | APG |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202550 | 10/12/2025 14:49:30 | Solicito realizar pintura da porta frontal esquerda do painel QGBT-220, devido a presença de ferrugem na borda inferior, conforme foto em anexo. | MEG2 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519482 | APG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202550 | 10/12/2025 13:45:00 | Realizar la inspección civil del Centro de almacenamiento y capacitación de la SMMG.DT en el bloque V1, cota 126,00, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 078/2025 - CT 4500070370- ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519469 | SPG | 202518828 | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:07 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202519445 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202550 | 09/12/2025 15:11:09 | Favor verificar/ajustar configuração dos pontos abaixo no SCADA. Na migração do BD para sistema e-Terra, verificada configuração inconsistente no NMR5 (tipo do ponto 4WAY/2WAY e endereçamento) com sinalização de erro de telemetria no NMR5 (detalhes em anexo). SEMD_500.VHA1 IED PR5B16 FUERA OPERAC SEMD_500.YZU1/YZU2 INT 44L56 YZU2 50BF-A PARTIDA FASE S SEMD_500.YZU2 21P 2ZONA PARTIDA SEMD_500.YZU2 SOTF-A CIERRE INT SOB FALTA PARTIDA OBS: coordenar com configurações do SCC. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519440 | SAD | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 16:48:41 | Emitir parecer técnico referente ao chiller QCH-3101 o qual ocorreu um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir todos los bornes del tipo push‑in que se encuentren deteriorados por el material con código 720300. Extender esta sustitución al panel QCH‑3102. Esta medida busca descartar problemas por falsos contactos y aumentar la confiabilidad de los chillers.
202519435 | SPG | 202517575 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202550 | 09/12/2025 16:53:29 | Solicitamos reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519434 | SPG | 202519336 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:54:07 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519433 | SPG | 202519332 | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 16:54:39 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519432 | SPG | 202519335 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:01 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519431 | SPG | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:19 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519427 | SPG | 202519338 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:55 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202615
202519416 | AAT |  | N083A001 | RETROESCAVADEIRA - 1CX 4X4 | 3250.001-3 | 202550 | 09/12/2025 10:43:51 | Verificar y reparar retroexcavadora, la misma se encuentra con problemas para arrancar. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519397 | SEE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.198-9 | 202550 | 09/12/2025 15:51:31 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519396 | SEE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.197-7 | 202550 | 09/12/2025 15:51:39 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519395 | SEE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.196-5 | 202550 | 09/12/2025 15:51:46 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519380 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202550 | 09/12/2025 08:11:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG12. Vídeo em anexo. Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG17. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 11 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519364 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202549 | 05/12/2025 16:39:13 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG10. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 04 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519361 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 05/12/2025 17:50:40 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG09A | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrada 03 lâmpadas queimadas. Emitida SSA derivada para IMA0 dispor lâmpadas no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519353 | SPG | 202518959 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202550 | 09/12/2025 16:56:05 | Solicitamos reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202519345 | SEE |  | S016C004 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS | 0739.004-1 | 202602 | 07/01/2026 10:47:52 | Se solicita la impresión 3D de 10 unidades de "Calce para Soporte de Conductor" en material Nylon PA12. Se adjunta archivo SolidWorks del modelo. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202519329 | APG |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202549 | 05/12/2025 13:39:01 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-10, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 14 al 25 de septiembre del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519328 | APG |  | A019A055 | PAINEL PSDF-9A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.012-4 | 202549 | 05/12/2025 13:41:38 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-9A, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 17/08 al 04/09 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519326 | APG |  | A008A055 | PAINEL PSDF-08 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.005-6 | 202549 | 05/12/2025 13:41:50 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-08, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 27/07 al 07/08 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519325 | APG |  | B014A055 | PAINEL PSDF-14 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.015-0 | 202549 | 05/12/2025 13:44:33 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-14, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 15/06 al 03/07 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519323 | APG |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202549 | 05/12/2025 13:44:45 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-12, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 18/05 al 03/06 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519322 | APG |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202549 | 05/12/2025 13:45:05 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-03, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 6 al 24 de abril 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519321 | APG |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202549 | 05/12/2025 13:48:25 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-04, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 16 al 31 de marzo 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519320 | APG |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202549 | 05/12/2025 13:35:29 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-11, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 23/02 al 13/03 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519317 | APG |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202549 | 05/12/2025 13:35:41 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-13, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 26/01 al 13/02 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519316 | SAS |  | A008A055 | PAINEL PSDF-08 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.005-6 | 202549 | 05/12/2025 13:35:58 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-08. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519315 | SPG | 202519172 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:16 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. Cód. 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202519314 | APG |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202549 | 05/12/2025 13:38:48 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-09, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 5 al 23 de enero 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519308 | SAS |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202549 | 05/12/2025 13:49:15 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-10. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519305 | SAS |  | A019A055 | PAINEL PSDF-9A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.012-4 | 202550 | 10/12/2025 14:50:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-9A. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519303 | SAS |  | B014A055 | PAINEL PSDF-14 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.015-0 | 202549 | 05/12/2025 13:50:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-14. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519302 | SAS |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202549 | 05/12/2025 13:51:27 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-12. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519301 | SAS |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202549 | 05/12/2025 13:51:39 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-03. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519300 | SAS |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202549 | 05/12/2025 14:04:42 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-04. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519299 | SAS |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202549 | 05/12/2025 14:22:11 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-11. OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519298 | SEE | 202519213 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:26 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202519297 | SAS |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202549 | 05/12/2025 14:22:37 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-13. OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519296 | SAS |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202549 | 05/12/2025 14:22:47 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-09. OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519295 | SPG |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202549 | 05/12/2025 14:23:50 | Verificar motivo por el cual miliamperimetro de la marca Fluke 733 con IB1643 no enciende. Problema reincidente. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519294 | APG |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202549 | 05/12/2025 14:28:39 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-16, puesto en marcha con SSA 202515979, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519293 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202549 | 05/12/2025 14:34:42 | Verificar motivo por el cual Megohmetro de la marca Megger MIT430 con IB 3208 muestra simbolo intermitente y cancela la medicion(ver fotografia en anexo). | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519292 | SAS |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202549 | 05/12/2025 14:39:06 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-16, puesto en marcha con SSA 202515979.OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519291 | APG |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202550 | 10/12/2025 07:34:28 | Favor realizar trabajo de pintura, para la identificación de los siguientes VVT's 4116/17/18/19/20. Ubicacion: AMC2, cota 127, frente a los Diesel de emergencia . | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202519275 | APG |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202549 | 05/12/2025 09:57:13 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-18A, puesto en marcha con SSA 202515489, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519274 | SAS |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202549 | 05/12/2025 09:55:54 | Solicitamos identificación padron del tablero PSDF-18A, puesto en marcha con SSA 202515489. OBS: identificación conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519272 | SAD |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202549 | 05/12/2025 05:50:23 | Realizar pintura anticorrosiva a la válvula 29AF.01 (Antiincendio) ubicada en la elevación 92.- | OUO6 | MCI4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Foi realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019 e vermelho Munsell 5R4/14 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202519246 | APG |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202549 | 05/12/2025 08:29:04 | Realizar la señalización respectiva del perímetro de la base de cada bomba(VB-01 y VB-02) con pintura cebrada. Obs: Extensible para las unidades de 60 Hz (UG10 a UG18A). | OUO0 | MCI4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202519245 | APG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202549 | 05/12/2025 08:29:19 | Realizar la señalización respectiva del perímetro de la base de cada bomba(VB-01 y VB-02) con pintura cebrada. Obs: Extensible para las unidades de 50 Hz (UG01 a UG9A) | OUO0 | MCI4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202604 |  |  |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202519244 | SEE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202549 | 04/12/2025 15:36:59 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, 300 unidades do dispositivo destinado à proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V, conforme protótipo desenvolvido na SSA 202517357, pelo Sr. Valdinei (ILA3). Foto em anexo. O protótipo foi testado em campo, comprovando sua funcionalidade ao proteger os contatos durante o processo de lubrificação do mecanismo do disjuntor. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202519241 | SPG | 202519131 | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202550 | 09/12/2025 16:56:37 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202519177 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 04/12/2025 16:25:57 | Verificar motivo pelo qual multímetro (fluke 189 IB-1798 e acessórios, conforme anexos) apresenta divergências ao realizar medições de continuidade e resistência. Solicita-se também realizar calibração e demais inspeções de funcionamento. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519170 | APG |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.081-7 | 202549 | 03/12/2025 15:56:20 | De modo a verificar o comportamento do MGT após a substituição dos trocadores de calor fornecidos por meio do contrato 4500066563, isolar o lado de água do trocador N1 durante 3h e registrar os seguintes parâmetros a cada 15min: -Temperatura de óleo; -Temperatura da sapata 5; -Temperatura da sapata 8; -Fluxo de água no mancal; -Nível de óleo; -Potência ativa da UG. Nota 1: UG deverá estar em operação; Nota 2: Escolher data de modo que a temperatura de entrada esteja acima de 29°C. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202519169 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 04/12/2025 08:22:44 | Solicita-se parecer técnico sobre o dimensionamento e a seleção de material adequados para a fabricação de um dispositivo auxiliar a ser utilizado como ferramenta para o deslocamento controlado de compartimento da GIS. A proposta técnica encontra-se em anexo. | IEQ3 | IME2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519147 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 03/12/2025 10:08:03 | Emitir SOS a SOCM.DT para retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Obs.: Detalles adicionales pueden encontrarse en la SSA 202518324. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202551 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SS-888/2025 conforme anexo para retirada del cable.
202519129 | APG |  | P098A062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-5 | 1563.005-5 | 202549 | 03/12/2025 07:40:00 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-5. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519128 | APG |  | P098A052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-4 | 1563.004-3 | 202549 | 03/12/2025 07:40:07 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-4. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519126 | APG |  | P098A032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-2 | 1563.002-0 | 202549 | 03/12/2025 07:40:14 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-2. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519125 | APG |  | P098A022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-1 | 1563.001-8 | 202549 | 03/12/2025 07:40:21 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-1. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519122 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 03/12/2025 06:13:04 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG03. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrada 01 lâmpada com defeito no poço da turbina U03. Emitida SSA para IMA0 dispor no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519121 | AMP |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202549 | 03/12/2025 06:13:11 | Verificar e solucionar perda de água pela válvula de dreno da água de serviço. El. 98,00 eixo CD, atrás do painel GGB-06. | OUO5 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202603 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva trimestral, verificado válvula esfera modelo tripartido, travada aberta. Efetuado instalação de válvula esfera em série. Substituição da válvula travada será feito com periodicidade maior. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519101 | APG | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 15:17:48 | Solicitamos P.T. referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edifício da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202519088 | SEE | 202518994 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 02/12/2025 14:07:19 | Realizar la implementación de los cálculos de la SSA 202519087 en la UI03, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202519044 | SPG |  | D038A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U16 | 0192.095-2 | 202549 | 04/12/2025 16:51:06 | Sustituir anillo de vedación del eje de transmisión (material código 711237) de la tapa retirada en la ejecución de la SSA 202511935. Seguidamente verificar ausencia de pérdida de gas y, caso fuere resuelto, enviar la tapa para stock. Realizar mismo procedimiento con las tapas almacenadas en el fondo de la GIS y verificar su estado en general para enviar al almacen para stock de reserva. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202604
202519040 | SPG |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:37 | Verificar o medidor de resistência a oxidação da marca Koehler BP 615547, pois o display de temperatura está apresentando valores muito abaixo do esperado. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202519028 | APG |  | P098B060 | VENTILADOR DO VI-6 | 1564.009-7 | 202549 | 01/12/2025 16:49:51 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-6 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519027 | APG |  | P098B040 | VENTILADOR DO VI-4 | 1564.007-3 | 202549 | 01/12/2025 16:49:57 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-4 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519026 | APG |  | P098B010 | VENTILADOR DO VI-1 | 1564.011-6 | 202549 | 01/12/2025 16:50:23 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-1 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518994 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 01/12/2025 14:31:37 | Realizar a implementação dos Cálculos da SSA 202518893 também para a UI03, após implementação e validação na UI04. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Aguardando ejecución.
202518988 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 09:45:58 | Solicita-se Parecer Técnico referente à viabilidade de modificação dos Tirantes Suportes disponíveis na GIS (SSA 202518456), utilizados para a fixação de compartimentos do tipo VS na posição vertical durante as atividades de montagem e desmontagem. A proposta técnica, incluindo desenhos relativos à modificação da peça encontra-se em anexo para análise. | IEQ3 | IME2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202518983 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202549 | 01/12/2025 08:22:11 | Com o objetivo de sinalizar os botões da PROTSEMD com a atuação de bloqueios, proponho a criação de cálculos para condição anormal da YZU1, YZU2, ACY1 e ACY2, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Aguardando ejecución.
202518982 | APG |  | K083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.128-8 | 202549 | 01/12/2025 17:01:38 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA ESTAÇÃO N5, ELEV 171, BLOCO I20, QUE APRESENTA OXIDAÇÕES CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518974 | AMP |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202548 | 30/11/2025 05:26:05 | Verificar e sanar vazamento de água na Válvula 29AF. | OUO6 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518973 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202548 | 29/11/2025 23:22:15 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG06. Conforme vídeo em anexo | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrado 6 lâmpadas queimadas no poço da turbina na U06. Emitida SSA derivada para IMA0 dispor lâmpadas no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518966 | AMP |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202548 | 29/11/2025 06:03:22 | Verificar e solucionar perda de água pela tubulação de dreno da tubulação da válvula 07GT. | OUO6 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518958 | SPG | 202518918 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.006-3 | 202549 | 03/12/2025 10:42:00 | Proveer reparo para IED REC670 SN:B1138075 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202515199 con falla en la medición de corriente. OBS: El relé fue reparado anteriormente por ILA2 en la SSA:201815296A. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605
202518955 | SEE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202548 | 28/11/2025 15:39:56 | Verificar motivo do acionamento de alarmes de "pré-lubrificação falha" que estão ocorrendo logo após giro com carga do gerador diesel, não sendo verificadas falhas em ciclos posteriores de pré-lubrificação. Referente a SSA 202518885. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO
202518945 | AAD |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 02/12/2025 15:22:05 | Conforme execução da SSA 202518324, atualizar os seguintes desenhos: 6639DFA7802, folha 54. 6609DCA8361, folha 331; 6609DCA8362, folha 332. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000439/2025. Aguardando finalización del proceso.
202518931 | AIM |  | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202548 | 28/11/2025 10:29:43 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_2 PRELUBRICACION FALLA". En el anunciador local acciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida del GD. OBS: La alarma normaliza luego del rearme del bloqueo de manera local. | OUO1 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202551 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificações e constatado que o pressostato de controle encontrava-se fora do ajuste esperado. Executado o ajuste no pressostato 44SP1 em 0,3 bar e ensaios de funcionamento, obtendo-se resultados satisfatórios de acionamento em 23 segundos ao acionar a bomba de pré-lubrificação, porém notou-se que o mesmo varia em função da temperatura do óleo. Será necessário efetuar novos ensaios conforme solicitado parecer a IME2 na SSA 202520061.
202518930 | SEE |  | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202548 | 28/11/2025 10:29:52 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". En el anunciador local acciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida del GD. OBS: La alarma normaliza luego del rearme del bloqueo de manera local. | OUO1 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202551 | VAGNER ALVES QUADRADO
202518917 | AAD |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202549 | 02/12/2025 15:21:55 | Conforme execução da SSA 202501350, atualizar os seguintes desenhos: 6639DFA7794, folhas 90, 91, 97, 105,106, 113, 114 e 121. 6459DC15213, folhas 120 e 121. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000439/2025. Aguardando finalización del proceso.
202518905 | APG |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202549 | 02/12/2025 08:00:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao acionar o botão de elevação da plataforma aérea de trabalho Logimatec BP719360, perde a força e ao patolar apresenta vazamento de óleo em cada estabilizador. Defeito verificado durante a execução da SSP20255751. | MEG3 | MAM2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518902 | AIM |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:19:26 | Durante la ejecución de la SSP 20230126 constatado: - Falta de señalizaciones de riesgo eléctrico de las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058, CE-072.(fotos en anexo) - Señalizaciones de las cajas (de aluminio con pintura y atornilladas a las cajas) que se encuentran bajo condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, viento) se encuentran en mal estado. (fotos de ejemplos en anexo) | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518896 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 08:54:19 | Durante la ejecucion de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas (CP-049, CE-057) no poseen identificación. Fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518881 | SPG |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202549 | 01/12/2025 09:28:22 | Quadros de telefonia QS-7H e QS-8H apresentam pontos de oxidação, conforme imagens em anexo, os mesmos ficam localizados no trecho H3 e H12 da cota 67 na Barragem. Solicita-se pintura para conservação do quadro e identificação. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610
202518880 | SPG |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202549 | 01/12/2025 09:28:30 | Quadro de telefonia QS-6H apresenta pontos de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado no trecho H3 da cota 115 na Barragem. Solicita-se pintura para conservação do quadro e identificação. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610
202518879 | SPG |  | M030A001 | QUADRO/ARMARIO DE DISTRIBUICAO PRIMARIA (QDP/ADTT4) | 0624.001-1 | 202549 | 01/12/2025 09:28:38 | Quadro de telefonia QDP-1H apresenta pontos de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado no trecho H3 da cota 144 na Barragem. Solicita-se pintura para conservação do quadro e identificação. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610
202518869 | APV |  | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202549 | 02/12/2025 08:01:36 | Substituir o botão de emergência instalado no painel inferior da plataforma Genie DPL-35S que se encontra danificado. Defeito identificado durante a execução da SSP 20255708. Foto em anexo. | MEG3 | MAM2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518856 | SPG |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202548 | 27/11/2025 08:11:54 | REALIZAR PINTURA DA PORTA DA SALA U15, COTA122, ESCREVER TEXTO DE IDENTIFICAÇÃO: "SALA MATERIAIS -EQUIPAMENTOS- U15- MAM3". FOTO EM ANEXO. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605
202518844 | SPG | 202518671 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202549 | 03/12/2025 10:43:19 | Solicitamos para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202605
202518825 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:42:45 | Durante o comissionamento foram observados escorregamento das rodas devido a camada de tinta na pista de rolamento dos trilhos da ponte rolante e, portanto, falta realizar a remoção desta tinta. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-160.
202518824 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202548 | 27/11/2025 08:43:04 | Durante comissionamento, foi constatado que os trilhos da ponte rolante estão fora das tolerâncias de montagem estabelecidas no projeto 3238-DF-G9476. Relatório emitido pela SOCC.DT em anexo (RT-SO.DT-027-2025). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-152.
202518822 | AAD |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202548 | 28/11/2025 09:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94766 (fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202517677. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação e emitida a SRA-437/25 para a revisão do desenho.
202518820 | SAD | 202517801 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202548 | 26/11/2025 15:08:16 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a imposibilidad de ajuste del Sensor de Presencia Infrarroja (PIR) durante la circulación de vehículos en la 144 y durante el cierre de la puerta del montacargas, el PIR detecta este cambio de luminosidad como movimiento dentro de la cabina, inhibiendo la operación del montacargas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202605 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Desactivar los dos sensores de presencia SS05 y SS07 que apuntan parcialmente hacia afuera de la cabina. Emitir SSA para actualización de diseños. Mantener sensores instalados.
202518814 | APG | 202319112 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202548 | 27/11/2025 16:53:14 | Solicito a instalação de chapas de fechamento na parte superior do painel CD-01, visando à proteção de pessoas contra projeção de partículas incandescentes em caso de arco elétrico. Solicito também a instalação de exaustores para remoção de gases e fumaças eventualmente liberados na caseta em situações de arco elétrico ou curto-circuito. | IEQ2 | IME2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202518810 | APG |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 27/11/2025 17:40:13 | Realizar pintura de la válvula de salida de resfriamiento del MGI y su tubería correspondiente, ubicada en la cota 92, conforme padrón de Itaipú. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518796 | AAT |  | N074B013 | CARRO ELETRICO | 3248.032-3 | 202548 | 26/11/2025 12:47:01 | Solicitamos apoio para ajustes/substituição do sistema de acionamento do carrinho elétrico, por motivo de mal contato. OBS: Horímetro: 701.8h | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202518786 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:43:16 | Durante comissionamento, constatado que os batentes de limite de translação da ponte estão desalinhados e falta amortecedor a jusante no lado brasileiro. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-154.
202518785 | AAT |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202548 | 25/11/2025 17:13:39 | Durante comissionamento, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-161.
202518784 | SEE |  | M033A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.016-2 | 202548 | 26/11/2025 10:25:09 | Favor verificar aparatos telefónicos ramal 3782 ubicado en la carpintería de la UPAC. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202549 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202518782 | AAT |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202548 | 25/11/2025 17:14:10 | Durante comissionamento da ponte rolante, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-151.
202518781 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202548 | 25/11/2025 15:29:14 | Durante comissionamento da ponte rolante, identificado que falta a linha de vida na estrutura da ponte, conforme consta em projeto (3238-DF-G9479-P). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-149.
202518780 | SPG | 202518653 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 25/11/2025 16:07:57 | Solicitamos reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604
202518773 | APG |  | P098B050 | VENTILADOR DO VI-5 | 1564.008-5 | 202549 | 01/12/2025 14:12:40 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-5 (interferencia de las columnas estructurales del edificio). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518772 | APG |  | P098B020 | VENTILADOR DO VI-2 | 1564.005-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:52 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-2 (Interferencias de las columnas estructurales del edificio). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518771 | APG |  | P098B060 | VENTILADOR DO VI-6 | 1564.009-7 | 202548 | 25/11/2025 11:14:55 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-6. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518770 | APG |  | P098B050 | VENTILADOR DO VI-5 | 1564.008-5 | 202548 | 25/11/2025 11:15:02 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-5. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518769 | APG |  | P098B040 | VENTILADOR DO VI-4 | 1564.007-3 | 202548 | 25/11/2025 11:15:09 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-4. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518768 | APG |  | P098B030 | VENTILADOR DO VI-3 | 1564.006-1 | 202548 | 25/11/2025 11:15:16 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-3. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518767 | APG |  | P098B020 | VENTILADOR DO VI-2 | 1564.005-0 | 202548 | 25/11/2025 11:15:24 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-2. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518766 | APG |  | P098B010 | VENTILADOR DO VI-1 | 1564.011-6 | 202548 | 25/11/2025 11:15:32 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-1. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518746 | AMP |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202548 | 25/11/2025 06:10:10 | Verificar y solucionar botonera de selección de ¨fuente generador¨ desacoplada/rota. | OUO5 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202518740 | ADM |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202548 | 24/11/2025 16:51:21 | Conforme a SSA 202504669, solicita-se a execução da conexão das tubulações conforme o croqui em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202604 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado desmontagem de tubulação de água potável e iniciado execução da conexão das tubulações conforme a SSA 202504669 e croqui em anexo.
202518737 | AAD |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202548 | 25/11/2025 10:30:38 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4004 hojas 11, 12, 41, 55; 6223DFB4018P(21), 6223DFB4018 hojas 6, 7, 14, 19; 6539DCB2064, 6539DCB2065, 6539DCB2066 conforme anexos de emisión. SSA´s de referencia 202516848, 202516745 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000426/2025 no dia 26/11/2025.
202518724 | AAD |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202548 | 25/11/2025 10:33:15 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4012P Hoja 7, 6223DFB4049I hojas 4, 7, 14, 15, 16. SSA de referencia 202516743 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000425/2025 no dia 26/11/2025
202518722 | SEE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202548 | 25/11/2025 09:59:03 | Durante execução da SSP 20252836 foi verificado que a célula de carga não esta realizando medição, permanece zerada mesmo com carga. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202548 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK
202518714 | AMP | 202513076 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202548 | 24/11/2025 15:07:10 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202518691 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202548 | 25/11/2025 07:12:05 | Solicito a atualização dos diagramas 6279DC07285 (FL. 05) e 6357DF91311 (FL. 30), conforme anexos, referentes a desconexão e passagem para reserva das vias 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003, interligado a UTR-615, para desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02. Referente a SSA 202517744. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605 | THIAGO RHODE | Verificado que há uma SRA aberta para revisão de desenho que ainda não foi encaminhada para revisão pela terceirizada. Anexados os desenhos e adicionado comentário para que sejam contempladas as modificações complementares. SRA-319/25 - emitida por GRibeiro
202518680 | SEE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202548 | 24/11/2025 09:54:10 | Após a alteração do escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com a SSA 202515426, com objetivo de otimizar a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas. solicitamos a realização de termografia com intervalos de 30 dias, aproximadamente, a partir do dia 21/11/2025 até o PD9M previsto para 2026. Anexar os relatórios mensais e caso encontre anormalidades, de acordo com o descrito da IM.LA.050, emitir SSA's derivadas para IEQ1. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202518649 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 24/11/2025 15:27:47 | Confeccionar adaptador hidráulico para balanza manométrica conforme muestra disponible en la oficina mecánica. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202518631 | AMP |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202547 | 23/11/2025 04:16:00 | Verificar y solucionar manómetro correspondiente al enfriamiento de la excitación 06EC de la U18A encontrado con valor de 12 bar, discrepante a las demás unidades, que se encuentran entre 5 a 8 bar. | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518630 | AMP |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202547 | 22/11/2025 05:20:21 | Verificar e solucionar vazamento de água pelo dreno de limpeza sem estar acionada a limpeza do filtro cuno-flo. Vídeo em anexo. | OUO6 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518617 | SEE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202551 | 16/12/2025 17:04:57 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Firewall, Proxy e Cisco ISE para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme lista de atividades e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518616 | SEE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202551 | 16/12/2025 17:05:01 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Vcenter, AD/DNS, Aria, Veritas e VM específica para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme Lista de atividade e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518596 | SEE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 21/11/2025 11:34:55 | Verificar e solucionar telefone Ramal 3497 inoperante. Feita tentativa de ligação utiizando o ramal e o mesmo está mudo. Telefone localizado na Barragem principal, elevação 179, ao lado da Válvula By-Pass da Unidade 18A. | OUO3 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202602 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202518592 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202547 | 21/11/2025 09:12:09 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU11-1101 e AU11-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202518591 | SEE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202547 | 21/11/2025 09:12:22 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU13-1101 e AU13-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202518574 | SPG |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202547 | 21/11/2025 07:13:48 | Durante ejecucion de la SSA urgente 202518543, fue constatado una perdida de CO2 en la conexion inferior de la valvula de aislacion del presostato PSAL105, dicha perdida fue sanada con reapriete, no obstante, valvula y presostato quedaron fuera de posicion conforme imagen. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202605
202518572 | AMP |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202547 | 20/11/2025 16:48:53 | Verificar por que al accionar la banderola 115 en el ULP y alarma "AUX_UNIDEADE SVP-18 SISTEMA FALLA", referente SVP-18, acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202518570 | SEE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202547 | 21/11/2025 10:27:41 | Confeccionar na Impressora 3D um protótipo de base magnética, para acomodar 2 lâmpadas 24vcc, conforme modelo combinado com Sr. Valdinei. A base magnética será aplicada na melhoria da iluminação provisória durante atividades de cavitação. Após protótipo aprovado será solicitado a confecção de 20 unidades. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202518519 | ACC | 202518374 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202548 | 24/11/2025 07:59:30 | Substituir sensor limnímetro, que apresenta falhas de leituras. Derivada da SSA: 202518374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante visita na estação, que o nível d'água a jusante da usina impossibilita a manutenção da estação. Aguardando condições climáticas e nível de jusante baixar próximo a cota de 96m na estação de R4 para conclusão das atividades.
202518506 | SEE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202547 | 20/11/2025 09:25:29 | Con base en medición acústica realizada posterior a la energización de la línea LT-IPU-MD2 (ver video adjunto), fue constatado un nivel de ruido audible por el instrumento específico para fuentes de descargas parciales, se solicita a ese sector realizar mediciones periódicas semanales por un periodo de dos meses a partir de la fecha, de forma a acompañar la evolución (o retracción) de esta posible fuente. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202548 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Servicio iniciado en la semana 47: Sem 47: 30dB Sem 48: 30dB Sem 49: 30dB Sem 50: 10dB Sem 51: 10dB
202518496 | SPG | 202518334 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202548 | 25/11/2025 16:08:07 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202615
202518495 | AMP |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202547 | 20/11/2025 05:27:23 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase T do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518493 | AMP |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202547 | 20/11/2025 05:27:45 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase R do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518492 | AMP |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202547 | 20/11/2025 05:27:55 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518491 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202547 | 20/11/2025 05:28:07 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518490 | AMP |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202547 | 20/11/2025 05:28:18 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase T do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518489 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202547 | 20/11/2025 05:28:26 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518488 | AMP |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202547 | 20/11/2025 05:28:34 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518487 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202547 | 20/11/2025 04:30:16 | Verificar e solucionar aparelho de telefone não realiza chamada (RAMAL 3126), localizado na máquina U16, elevação 92m, eixo C/D na cabine telefônica. Conforme anexo. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202550 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202518486 | SPG |  | P041E017 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE AR | 0129.137-8 | 202547 | 20/11/2025 03:52:02 | Verificar/Solucionar perda de ar pelas eletrovalvulas do sistema de auto limpeza PFWR-0902. | OUO5 | MAM3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JORGE QUANDT | 202615 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518484 | SAD |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202547 | 20/11/2025 15:57:51 | Pintar las líneas para los lugares de estacionamientos de motos frente a la entrada del edificio de Mantenimiento, al lado de la futura parada de buses conforme al diseño y fotos en anexo. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202604 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202518470 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202547 | 20/11/2025 08:16:33 | REPARAR SUPORTE DE BATERIAS E CALIBRAR MULTÍMETRO DIGITAL, IB-2057, BP-700149, FABRICANTE FLUKE, MODELO 1587. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Aguardando ejecución de servicio por parte de ILA3 por medio de la SSA 202518777
202518468 | SEE | 202518338 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202548 | 25/11/2025 16:08:16 | Solicitamos reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido dos capacitores electrolíticos de 100 y 200uF. Ensayos en bancada con entrada PT100 y 4-20mA. Enviado para calibración. Liberado para uso. Obs: El instrumento no cuenta con módulo retransmisor.
202518462 | APG |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202547 | 19/11/2025 15:40:39 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM BASE DE MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA (BSN-1302) APÓS REPARO/REFORÇO DE FIXAÇÃO. COMPONENTE INSTALADO NO LOCAL (ELEV. 92, U13). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518459 | AAD |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202547 | 20/11/2025 08:08:52 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4041hojas 28, 37, 38; 6159LCB2078 Hj, 4, 5; 6159DCB2079; 6159DCB2101; . SSA de referencia 202516747 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000415/2025 no dia 24/11/2025.
202518444 | SPG |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202547 | 19/11/2025 09:08:17 | "Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes.". Fueron realizados pruebas en la DAUC-02 y constatado que la corriente que entra en esos pontos ya poseen esas diferencia proveniente de los transductores instalados en el 3F4. Esta SSA continua la ejecución de la SSA:202517212 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202606
202518443 | AIM |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202547 | 20/11/2025 07:47:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de la Amistad não esta registrando e transmitindo dados de nível e de chuva. Último dado recebido em 18/11 às 14h30, conforme imagens em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202548 | FABRICIO MARCATO | Autenticação entre remota e servidor SFTP da SI apresentado falhas. Aguardando análise entre SI, SMIN.DT e Dualbase. Emitida SSA relacionada: 202518650 para IEE3 para solução. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202518441 | AAD |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202547 | 19/11/2025 10:14:49 | Actualizar diagrama de interconexión. Las modificaciones fueron realizadas segun la SSA 202515334 | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202547 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000409/2025 para atender el pedido. Aguardando finalización del proceso.
202518439 | AAD |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202547 | 19/11/2025 08:46:06 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4006 hojas 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 52; 6539DCB2072, 6539DCB2212, 6538DCB2075, 6538DCB2212, 6538DCB2217. SSA´s de referencia 202518132 y 202516746 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202549 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e verificado desenhos e emitido SRA-IB-000438/2025 no dia 01/12/2025.
202518419 | APG | 202518310 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202547 | 19/11/2025 07:51:00 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202518310. Evaluar la posibilidad de colocar como una instrucción en las PIC la evaluación detallada del sellado de las cajas de conexión eléctrica del relé Buchholz de los conjuntos autotransformadores reguladores, toda vez que se realicen mantenimientos en ellos, para evitar filtraciones de agua y, por consiguiente, futuras desconexiones accidentales. Ref. RAP 04/2025. | ISI0 | IEQ3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202518413 | SPG | 202517755 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202547 | 19/11/2025 07:51:26 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517755: Verificar y solucionar el motivo por el cual el DFR 2S1 no partió por cross-trigger desde la UMR3S1, para esta perturbación. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202603
202518374 | ADM |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202547 | 18/11/2025 09:13:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-4 não esta registrando e transmitindo dados de nível. Último dado recebido em 16/11 às 19h30, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | FABRICIO MARCATO | Falhas de comunicação do sensor limnímetro com o datalogger. Emitida SSA derivada: 202518519 para reparos no sensor. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202518370 | SEE | 202418452 | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202547 | 18/11/2025 11:49:28 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 2 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO
202518365 | SEE | 202518290 | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 18/11/2025 09:32:56 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202603 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202518337 | SEE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202547 | 18/11/2025 13:30:58 | Confeccionar caixa de madeira para instalação do exaustor de gases portátil. Pintar na cor cinza. Ciente: Cesar Velasquez | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202603 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de una caja en madera compensada de 20mm en las medidas de, 80cm de profundidad, 87 cm de altura y 47 cm de ancho. Se realizó un orificio circular en la tapa superior de 10cm de diámetro para permitir el paso de una manguera correspondiente al equipamiento que irá dentro de la misma.
202518333 | APV |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202547 | 18/11/2025 07:14:15 | Durante ensayos en preventiva 3A verificado que la válvula 23AF U18A/U18 no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202518286 | ASL | 202515038 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202547 | 17/11/2025 09:13:34 | Viabilizar la sustitución de los presostatos de las posiciones PSC408, PSC407, PSAL405 y transductores de presión de posiciones TPHL406 y TPHL416; por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Códigos de stock: 720488 para los PSCxxx y 720469 para los TPHLxxx. Sensores deberán ser previamente calibrados y configurados por ILA3 SMIL.DT, en base a los rangos de operación de los instrumentos originales, ver diseños anexos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202604 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Instrumentos recogidos del almacén y llevados a laboratorio para su calibración correspondiente.
202518284 | AMP | 202416568 | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202547 | 19/11/2025 14:27:42 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | MEL4 | MEL1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518209 | SPG |  | J084A004 | BOMBA BDR-F16-004 | 0278.010-0 | 202546 | 14/11/2025 13:54:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202609
202518208 | AAT |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202546 | 14/11/2025 13:54:57 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202518205 | SPG |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202547 | 20/11/2025 07:36:42 | AVALIAR REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO/SENSOR OPTIVO DO VIBEXPERT PRUFTECHNIK BP:720043.CONFORME ENTREGUE NO LABORATÓRIO . | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202611
202518183 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202547 | 17/11/2025 06:36:38 | Verificar testar o funcionamento do retificador da Marca Tetrol ,modelo TCKR 180-60PR1A NS68458, para Reposição de estoque , (Obs: código de material 708744 ) . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202612
202518124 | SEE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202547 | 19/11/2025 07:52:05 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202518123 | ADM | 202513731 | P042F007 | MOTOR 60 HZ DA BOMBA BCH-1103 | 0822.003-4 | 202546 | 13/11/2025 14:01:48 | FAVOR REALIZAR SERVICIO DE PINTURA VERDE A LA BOMBA. | MAM3 | MCI4 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518119 | SEE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202601 | 29/12/2025 13:55:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação Paulistânia está registrando incorretamente dados de chuva, superiores a estações próximas, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | FABRICIO MARCATO |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202518028 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202546 | 13/11/2025 07:02:32 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-8, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 722.A58 / Cable M43054 - Disyuntor 722.B58 / Cable M43055 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 18/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202547 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/47: Se constató en campo que el tablero QDS-8 no está montado en su posición dentro de la caseta 4CRL-1 y que los cables M43054 y M43055 no se encuentran listos para ser ensayados y conectados a los seccionadores 89.5-A y 89.5-B respectivamente.
202518024 | AAD |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202546 | 12/11/2025 16:14:06 | Solicitar actualización del diseño 6616-DF-G9895-E correspondiente al diagrama funcional del 2COC conforme anexo. Ref: SSA 202515405 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202546 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000395/2025 para actualización del documento. Aguardando finalización.
202517986 | AMP |  | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202546 | 11/11/2025 14:49:14 | SOLICITAMOS APOIO NA REAPLICAÇÃO DE PROTETOR ANTICORROSIVO NO EIXO SUPERIOR DO GERADOR (EXCETO NA PARTE SUPERIOR DE LEITURA DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RELATIVA DO MANCAL) EM FUNÇÃO DA FALTA PARCIAL DO MESMO DETECTADO DURANTE A INSPEÇÃO DO PD 3A. | MMU1 | MCI4 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202517958 | SEE | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:13:20 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BDR-1502 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Favor efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202548 | JOAO RICARDO TEODORO
202517956 | AAT | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:14:19 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1502. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4188; Tamb=25,9°C; HRA=79%) Rmotor-⏚=8GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 10GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.3/0.3/0.3[Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. (No fueron realizadas mediciones de tension ni corriente).
202517949 | AMP |  | C039A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U08T1 | 0189.063-8 | 202546 | 11/11/2025 06:09:15 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la seccionadora 75U08T1 en la fase R | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202517948 | AMP |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202546 | 11/11/2025 06:09:30 | Verificar e solucionar acionamento excessivo do purgador na linha de suprimento de ar para o sistema anti-incêndio na cota 95. | OUO5 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202517947 | AMP |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202546 | 11/11/2025 06:09:55 | Verificar e solucionar vazamento na conexão flangeada da válvula de segurança na tubulação do sistema de água de resfriamento da água pura, próxima a válvula M05-08AP na cota 92. | OUO5 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202517945 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202546 | 13/11/2025 17:17:33 | Verificar e solucionar aparelho de telefone inoperante (RML:3125), localizado na máquina U15, elevação 92m, eixo C/D. Foto em anexo. | OUO6 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202517944 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202546 | 10/11/2025 17:08:18 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la valvula M4 06EC conforme video en anexo. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202517943 | ADM |  | M085H008 | LIMNÍMETRO | 0395.031-2 | 202546 | 11/11/2025 09:19:02 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255563 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se aguarda ejecución de SSA 202403426.
202517936 | SPG |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 16:05:56 | Reparar os seguintes problemas na chave estática da UPS 18A (708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ NS. PI 10345-01-003-C15): - acionamento intermitente de sinalização de perda de sincronismo; - LED de sincronismo não acende; - Display ilegível, apresenta desgaste e caracteres escurecidos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202613
202517935 | SPG |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 16:06:29 | Verificar motivo pelo qual retificador da UPS da U18A não efetua sinalização externa "Bateria em Descarga", tal condição deve ocorrer quando se perde a alimentação AC e o inversor é alimentado apenas pelo banco de baterias. (Obs: código de material 708744 - MODULO ELETRO RETIF 60HZ REF.: RET 180-60QR01P NS. PI11975-01-001C23) . | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202613
202517931 | SPG | 202517521 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202546 | 11/11/2025 10:16:00 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202517926 | SEE | 202517197 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202546 | 10/11/2025 11:24:35 | Solicito um parecer técnico para a execução da SSA 202517197. | IEQ3 | IEQ2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL
202517918 | AIM |  | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.021-7 | 202546 | 10/11/2025 14:25:46 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-1502 conforme planilha 5209-83-19324-P (SDS-15776). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida.
202517917 | AIM |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 10/11/2025 14:25:52 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-1502 conforme planilha 5209-83-19324-P (SDS-15776). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba.
202517898 | AMP |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202545 | 08/11/2025 11:25:04 | Verificar e solucionar vazamento de água na conexão do filtro Cuno-Flo com a tubulação de drenagem do mesmo. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202517846 | SPG | 202517757 | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202545 | 07/11/2025 11:10:55 | Solicitamos apoio para aquisição de 04 unidades de mangote de ligação do silo de granalha com o mangote principal do jato. O mangote original fabricante CMV, código F4308, comprimento 550mm e contar com ambos os terminais já instalados conforme desenho em anexo. Sugerimos que o material seja disponibilizado em estoque com politica de reposição de Max 04 e Min 02 devido ao desgaste acelerado do material conforme fotos anexas. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202609
202517838 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 07/11/2025 11:10:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-11. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202517835 | AMP |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:18:24 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-11. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202517829 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 07/11/2025 11:23:50 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-11 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202517823 | AMP |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:04 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202546 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Atividade não realizada devido a impactar retorno da unidade geradora ao sistema, será executada na próxima manutenção preventiva. Decisão consensada com orientação da IME1.
202517822 | AMP |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202545 | 07/11/2025 11:58:18 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Atividade será executada no próximo PD 3A.
202517805 | APV |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202545 | 07/11/2025 09:10:47 | Durante manutenção 3S do compressor CAP-01, SSP 20254261, constatado amortecedor rompido, conforme imagem em anexo. | MMU2 | MMU2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202517777 | SPG | 202516415 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202546 | 11/11/2025 08:20:31 | Execução de adequação das instalações de água com tubulação de aço, para o chuveiro de emergência do LQEE. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202606
202517736 | SPG |  | N055A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.026-0 | 202545 | 06/11/2025 11:37:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, refere ao ruído constatado no redutor principal. Mais detalhes no sistema Omnitrend e nos relatórios anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202614
202517726 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 15:56:10 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:190187. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA LINHA DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BIN-1201 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202516003 | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202634
202517688 | APV | 202517673 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202545 | 07/11/2025 08:43:00 | Solicito apoio para a aquisição de um novo cabo de aço antitorção (com trançado específico resistente à rotação e torção sob carga), visando a substituição do cabo atualmente instalado, que apresenta deformação. Além disso, solicito a avaliação quanto à possibilidade de utilização temporária do cabo deformado até a sua substituição. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202602 | ANDRE CESAR SHIRANE | Especificado cabo antitorção em conjunto com o fabricante e solicitado fornecimento através do contrato 4500072370. Cabo de aço 5/8" 35x7, EEIPS+WSC Rotation resistant, UNIROPE, bobina 118 m, código 7781040395. O cabo de aço atual pode ser utilizado até que o novo seja entregue.
202517673 | AIM |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202545 | 05/11/2025 13:47:03 | Verificado deformação do cabo de aço de guindaste Grove GCD25, e desta maneira, havendo a necessidade de substitui-lo. Imagens em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202517662 | SPG |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202545 | 05/11/2025 11:07:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517617). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601
202517661 | ADM |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202545 | 05/11/2025 11:07:55 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202517792 para ejecución de los trabajos solicitados
202517652 | AIM |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 05/11/2025 10:06:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU11-1010 de interconexión con el tablero PSDF-11. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-11 será instalado durante PD con la SSA 202517650. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | MAURICIO MENON | PD previsto para 23/2 a 13/3
202517651 | AMP |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202545 | 05/11/2025 10:05:56 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202517650. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202517611 | SPG |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 04/11/2025 16:15:27 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-13. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605
202517607 | SPG |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202545 | 04/11/2025 15:40:31 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.26). Obs.: Servicio solicitado también para el equipo de repuesto vía SSA 202517596 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606
202517606 | SPG |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:15:41 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-13. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605
202517601 | ACC |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202545 | 05/11/2025 07:55:46 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20254588 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | FABRICIO MARCATO | Devido ao nível d'água alto de jusante, não é possível executar a substituição do sensor. Aguardando condições climáticas e nível d'água que possibilite a substituição do equipamento.
202517600 | ACC |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202545 | 05/11/2025 07:55:54 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255553 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o nível de jusante encontra-se muito alto, impossibilitando a substituição. Aguardando condições climáticas e nível d'água que possibilite a substituição do equipamento.
202517596 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202545 | 04/11/2025 15:41:41 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.26) | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202605 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER
202517583 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202545 | 05/11/2025 15:36:16 | Verificar e solucionar a causa pela qual o manômetro que indica a pressão da água do sistema de resfriamento da excitação da Unidade 13 está registrando pressão abaixo do valor normal de trabalho do sistema. | OUO6 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S 202605, verificado avaria e impossibilidade de reparo em manômetro. Efetuado a substituição do manômetro danificado por novo. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517574 | SPG |  | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202545 | 04/11/2025 07:54:24 | Solicitamos parecer técnico/medidas de intervenção devido a proteção de equipamento danificada em SSA 202508278. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202605
202517573 | SPG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202545 | 04/11/2025 07:31:22 | Solicitamos emissão de nova ordem de ajuste para UMR099A, para compatibilizar as alterações realizadas na ordem de ajuste inicial (OA-1149-R00) que foi realizada no comissionamento via ssa 202511806. As anotações de alteração estão no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202551
202517545 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | MAURICIO MENON | Aguardando execuçao de derivadas.
202517543 | ADM |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202545 | 03/11/2025 15:48:11 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA 202517657 para ejecución de lo solicitado
202517540 | AMP |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202545 | 04/11/2025 10:52:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 635707) na régua X3 e conectar o cabo HU12-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529. Obs: Após a instalação do painel SVP-12 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-13 > SVP-12 > SVP-13. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 202547 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 1. Descomissionado os cabos EU131677 a EU131680 dos bornes 1 ao 11 da régua XV da UAM 13. 2. Instalado bornes 3-4 e feito a derivação dos bornes 1-2 na régua X3 da UAM 13. 3. Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (1min) no cabo de alimentação 220Vca HU12-6010. (ponto a ponto UAM13 x SVP12). 4. Resultado dos ensaios foram satisfatórios: 80.000ohm nos primeiros 15 segundos, após > 100.000ohm. 5. Cabo HU12-6010 não conectado da régua X3, aguardando PD UG 13 (sinalizado).
202517522 | AMP |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202545 | 05/11/2025 14:47:59 | Verificar e solucionar ruído anormal na tubulação de água de resfriamento do regulador de velocidade, próximo ao sensor de fluxo no tanque sem pressão, conforme anexo | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202517507 | AIM | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202545 | 03/11/2025 13:42:03 | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202516868, alterar ajuste do disj. 521-01 do QJ-06. Novo ajuste em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202545 | TORRES SOSA EVER DAVID | Ensayado el disyuntor 521-01 comprobando que no actuaba en el rango solicitado, así también ensayado el disyuntor 521.04 (RESERVA)con resultados fuera de los rangos esperados, ensayados también 3 disyuntores de deposito con COD:456241 y 456233 de características similares presentando fallas de actuación. Emitida SSA 202518097 solicitando parecer técnico a IEQ2 sobre el reemplazo del disyuntor 521-01 por otro de iguales características atendiendo la falta del disyuntor en el stock de deposito.
202517471 | SEE | 202517110 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202545 | 04/11/2025 16:40:16 | Solicitamos reparo para el sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202517449 | AAT | 202517424 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202545 | 03/11/2025 10:03:15 | Emitir P.T referente a instalação de tomadas na nova sala de descanso, após adequação na Sala do Despacho de Carga, em função da reforma da cozinha, banheiros e vestiários. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202517427 | SEE |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202544 | 31/10/2025 10:43:39 | Solucionar motivo pelo qual placa de Fonte (Shelf 33) apresenta led "OK" apagado e o seguinte alarme: "110 : INTERMITTENT HARDWARE FAULT 013 : PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm". | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202517424 | AIM |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202544 | 31/10/2025 10:06:56 | Instalar tomadas na nova sala de descanso, após adequação na Sala do Despacho de Carga, em função da reforma da cozinha, banheiros e vestiários. | OSO0 | MEG3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202517397 | SPG | 202516341 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202544 | 30/10/2025 16:28:25 | Estudiar la viabilidad de cambio de presostatos (alta y baja) con rearme automático por presostatos con rearme manual en el AA1, de tal forma a comprobar futuras fallas en el sistema de AA. El motivo de la solitud es por alarmas reiteradas de condición anormal sin posibilidad de detectar la falla (SSA202513507). Alteración similar ya realizada en la SSA 202514060. En caso sea posible, extender solicitud para los AA2 y AA3. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202603
202517300 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 29/10/2025 16:05:59 | Realizar verificación de funcionamiento del multimetro Fluke 179, IB 2003. A veces no mide tensión, siendo que existe tensión en los puntos de medición. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O equipamento apresenta falha na leitura de resistência e necessita verificação na função de medição de tensão, conforme indicado na descrição da SSA nº 202517300. Aberto SSA derivada (ILA2) para dar continuidade de n°202517582 .
202517269 | ADM |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202544 | 29/10/2025 10:47:00 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU13-1010 de interconexión con el tablero PSDF-13. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-13 será instalado durante PD con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202552 | MAURICIO MENON | Emitidas as SSAs 202601201 202601200 para a MEL4. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-137
202517268 | SEE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:07 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202517240 | AAT |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202544 | 30/10/2025 07:22:24 | Providenciar a reforma do sanitário localizado no bloco V1, cota 126,00, conforme padrão dos demais sanitários da Casa de Máquinas. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202517206 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202544 | 28/10/2025 16:01:49 | Calibrar termohigrômetro Rotronic HP32 (IB 5508, NS 5220612). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607
202517205 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202544 | 28/10/2025 16:02:08 | Calibrar termohigrômetro Rotronic HP32 (IB 5507, NS 5220615). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607
202517199 | APV |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202544 | 28/10/2025 15:12:09 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque manômetro para ser utilizado em sistema de lubrificação das pontes rolantes. Pressão de trabalho de 0 a 200 Bar; diâmetro do relógio 63 mm; conexão inferior 1/4 NPT; com glicerina. Sugestão de estoque min:2 / máx:4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202552 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2720 para aquisição dos manômetros solicitados.
202517116 | SEE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202544 | 30/10/2025 07:27:48 | Solicitamos a retirada virtual do equipamento 0974.029-7 e seu envio para descarte (localização S098Z001). A localização R070A003 será desativada, pois foi criada a subunidade R070I para o Laboratório de Tecnologia de Concreto e já existe a localização R025F para o Laboratório Químico e Eletro-eletrônico. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202546 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Realizar retirada virtual del equipamiento 0974.029-7 para su envio a S098Z001
202517089 | AAT | 202517031 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202544 | 29/10/2025 11:50:24 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AO EXCESSO DE LIMALHA DE BRONZE VERIFICADO NO CABEÇOTE DISTRIBUIDOR DA MOTOBOMBA BIN-18A03. OBS3: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500065573 COM A EMPRESA RURHPUMPEN. OBS: CASO SEMELHANTE RELATADO NA SSA:202507892. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202548 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Enviado questionamento à empresa quando às causas do problema. Equipe de campo da contratada já foi avisada para solucionar o defeito.
202517066 | ADM |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202544 | 28/10/2025 10:46:43 | Durante la ejecución de la SSA: 202208858 fue constatado que la placa de polo del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS49 Fase B, no establece comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corriente como se puede observar en adjunto. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202517057 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202543 | 25/10/2025 17:57:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos fijos (Interno: 2126) ubicados próximos al eje de la Unidad 06, elevación 92, no están funcionando. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202517051 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202543 | 24/10/2025 22:59:54 | Verificar e solucionar falha no funcionamento do ramal 2128(os dois telefones), localizados na U8, elevação 92. Fotos em anexo. | OUO5 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202517031 | SEE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202544 | 27/10/2025 07:22:36 | Durante inspeção semanal (lubrificação) foi verificado na BOMBA BIN-18A03 a presença de limalha de bronze junto ao cabeçote e caixa de selagem da bomba conforme vídeo anexo. Bomba faz parte do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA
202517027 | AAD |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202543 | 24/10/2025 16:57:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0256 fls 1 e 2; 6357DFG0336 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418951 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000373/2025 no dia 30/10/2025.
202517026 | AAD |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202543 | 24/10/2025 16:57:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0257 fls 1 e 2; 6357DFG0340 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418948 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000374/2025 no dia 31/10/2025.
202516970 | AAT |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202543 | 24/10/2025 09:44:28 | REALIZAR ADECUACIONES AL SISTEMA DE MONITOREO ZABBIX (ESAI-VM02) CONFORME ACTUALIZACION DE ACTIVOS DEL SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202544 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EN EJECUCIÓN
202516958 | AIM |  | H002C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0238.013-7 | 202543 | 24/10/2025 08:32:00 | Durante la ejecución de la SSP 20253695 (mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N07) fueron encontrados defectos superficiales en el vástago del servomotor lado PY (ver fotos en anexo). Los puntos de corrosión están acentuados en la parte central del vástago, rue realizado limpieza general del mismo y lijado manual, no pudiendo retirar dichos defectos debido a su progresión. | MAM2 | MAM2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516953 | AMP |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202545 | 03/11/2025 07:09:23 | verificar e solucionar vazamento de óleo no compressor SCAP-01 | OUO1 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202516950 | SPG |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202543 | 24/10/2025 07:38:50 | EFECTUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA EN COLOR VERDE, EN EL ELETRODUCTO DE UNA NUEVA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA INDUSTRIAL 460V/63A, INSTALADA EN EL BLOQUE AMD3, EL.115, SALA DE LA MEG3. (FOTO EN ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202608
202516943 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202543 | 23/10/2025 14:53:00 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO
202516915 | SEE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202543 | 23/10/2025 10:24:47 | Em complemento a SSA 202511756, prestar apoio com operador e ponte grua nas atividades de movimentação, montagem e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. [CONTRATO 4500067817] | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202543 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Através do uso de empilhadeira Clark 7T realizou-se o carregamento de objetos, utensílios e ferramentas utilizados na manutenção de transformador.
202516818 | SAS |  | R035A006 | SALA DE DESPACHO | 0974.023-3 | 202544 | 27/10/2025 09:54:59 | Inspecionar a área da copa, banheiro e sala de descanso da Sala de Despacho, para verificar se as obras de reforma foram executadas conforme os desenhos e disposições de campo. Verificar o acabamento, instalações, fixação de peças e equipamentos e realizar teste nos aparelhos hidrossanitários. Ver referências no Protocolo de Recepção de Obras PR 068/2025 em anexo (I-SO.DT-052290-25). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202603 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Realizada la inspección civil de la sala de despacho y no se observaron pendientes.
202516795 | SEE | 202515864 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202544 | 27/10/2025 08:13:39 | Solicitamos reparo para el modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202516787 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202543 | 21/10/2025 09:30:23 | Se verifico que la indicación de posición de la seccionadora 96U10T esta indicando posición abierta en el ULP-11 estando la misma cerrada en la GIS. Obs: En el ULP-10, panel GUS y SCADA se encuentra en condiciones normales. | OUO6 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202516786 | SPG | 202514738 | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202543 | 21/10/2025 08:30:08 | Realizar pintura de color negro de las letras que serán instaladas en la sala de monitoreo de activos en el 1er piso del edificio LQEE. | MCI2 | MCI4 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202621
202516780 | AAT |  | P060I001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-4 | 1508.026-2 | 202543 | 22/10/2025 07:28:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-4 emitida a través de la SDS-15754. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202546 | ALISSON BITTENCOURT | Aguardando protocolo.
202516778 | AAT |  | P060E001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 2CRL-2 | 1508.025-0 | 202543 | 22/10/2025 07:28:22 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 2CRL-2 emitida a través de la SDS-15753. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202546 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Aguardando entrega de Protocolo de SOCM.DT
202516771 | SEE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202543 | 22/10/2025 13:44:21 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A48-1 Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252291. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202604 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN
202516755 | SPG |  | J083A002 | BOMBA BDR-F12-002 | 0278.005-4 | 202543 | 20/10/2025 14:34:05 | Durante execução da SSP 20255574 - 2A foi verificado na base do cabeçote da BOMBA BDR-F12-002, que um dos parafusos de fixação da base encontra-se espanado. Fotos anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202651
202516753 | SPG |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202543 | 20/10/2025 14:34:20 | Durante execução da SSP 20255574 - 2A foi verificado no MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001, que dois parafusos de fixação do anel no mancal superior (lado desacoplado), logo abaixo da ventoinha, encontram-se espanados. Fotos anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202650
202516701 | AMP |  | B017K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.110-6 | 202542 | 18/10/2025 05:45:37 | Verificar e solucionar acionamento excessivo do purgador na linha de suprimento de ar para o sistema antiincendio. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202516700 | AMP |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202542 | 18/10/2025 05:46:25 | Verificar e solucionar botoeira 43CMUG2 danificada, e base da lâmpada com mau contato, conforme anexo (seleção fonte gerador do UMCC). | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202516691 | AIM |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202543 | 20/10/2025 15:29:25 | Durante teste no sistema de lubrificação da ponte foi verificado duas mangueiras rompidas nos truques localizados a montante da ponte N09. Verificar e solucionar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516654 | ADM | 202516620 | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202542 | 17/10/2025 16:18:23 | Realizar verificação no painel CSP-02 que encontra-se fornecendo tensões para os medidores de energia M65A e M65B do painel 2MC60-2, resultando na medição de energia mesmo com a LI IPU 60HZ FI3 desenergizada durante o PD 20250032 (16 e 17/10/2025). Obs.: suspeita de falha na operação da contatora 11K3.1. | ILA3 | MEL1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202550 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Será realizada a instalação de TP próprio para medição e faturamento da LI IPU 60HZ FI3, a qual está aguardando programação. Será conversado internamente sobre a possibilidade de priorizar a programação instalação do TP novo nesta linha, na sequência.
202516647 | SEE | 202516553 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:07:44 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15,cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202516636 | SAD |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 17/10/2025 15:31:40 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco na base do estator, região dos radiadores 5 e 13 da UG. Trabalho referente a implantação do SVP na UG.. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-09. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202603 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Nos suportes, realizado limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5Y9/1.
202516633 | SAD |  | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 17/10/2025 15:32:56 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3 na cor branco localizados na cruzeta inferior da UG. Trabalho referente a implantação do SVP na UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-09. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202603 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Nos suportes, realizado limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5y9/1.
202516567 | AAT |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202542 | 16/10/2025 16:51:31 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INFILTRACION DE AGUA POR LAS VENTANAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OP.DT, OPU.DT Y OPS.DT (SEGUNDO PISO LADO OESTE). | OUO1 | MCI2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202516566 | SPG |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202542 | 17/10/2025 07:58:51 | Verificar y solucionar perdida de agua constante en la válvula para toma de muestra en la tubería de agua bruta para la ETA 01. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202606 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202516564 | AMP |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202542 | 17/10/2025 07:31:07 | Durante preventiva 9M verificado pérdida de agua por el dreno de la cámara sucia sin estar accionado el sistema de auto limpieza del filtro CunoFLO. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516563 | SPG |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202542 | 17/10/2025 15:31:56 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL IHM PROFACE MODELO:2780054-03 S/N:30504510015 REINICIA DE MANERA AUTOMÁTICA DE FORMA CONTÍNUA SIN EJECUTAR EL WINDOWS. DEFECTO VERIFICADO DURANTE INSTALACION DEL MISMO MEDIANTE SSA202503000 POSTERIOR A RETORNO DE REPARO DE DISPLAY MEDIANTE SSA202501254. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202516537 | APV |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202542 | 17/10/2025 09:47:58 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N09, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07, N08). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado lanzamiento e identificación de cables faltantes. Aguardando compra de fin de curso. Emitida SSA: 202519736 para IMA0.
202516517 | SEE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202542 | 16/10/2025 14:08:40 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202516514 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202542 | 16/10/2025 09:46:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202551 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e emissão das SSAs derivadas para execução das atividades na ULP-09 (202600019) , no TAC-545 (202600021), na UTR-09 (202600022) e desativação do ponto no SCADA (202600023).
202516476 | AMP |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202542 | 18/10/2025 21:39:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de la seccionadora a tierra "b5B02T1" en el tablero A14, indica en posición cerrada. Observación: Verificado en el GUS indicación en posición abierta. | OUO5 | MET3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202516469 | APV | 202515355 | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202542 | 15/10/2025 16:54:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N03. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516467 | APV |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202542 | 15/10/2025 16:53:52 | Verificar motivo por cual el equipo PFA35 (IB 1790) no enciende. Verificar fuente de alimentación y batería del equipo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificavión visual y funcional. Encontrado batería con desperfecto. Cargador en buenas condiciones. Aguardando compra de reemplazo de baterías.
202516466 | APV | 202515356 | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202542 | 15/10/2025 16:55:06 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N09. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516465 | APV | 202515371 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:21 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N15. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal.
202516463 | APV | 202515373 | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:07 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico vertedero. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516461 | APV | 202515374 | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202542 | 15/10/2025 17:03:32 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico tomada de agua 50 Hz. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516457 | APV | 202515357 | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:55 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N10. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516455 | APV | 202515358 | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:58 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N12. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 49E1.
202516453 | APV | 202515359 | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202542 | 15/10/2025 16:56:14 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N04. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516452 | APV | 202515361 | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202542 | 15/10/2025 16:55:49 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N14. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra de los ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal y Auxiliar.
202516451 | APV | 202515362 | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202542 | 15/10/2025 16:56:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N16. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal.
202516449 | APV | 202515363 | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202542 | 15/10/2025 16:56:36 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N05. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 53E1.
202516446 | APV | 202515364 | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202542 | 15/10/2025 16:56:45 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N06. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 53E1.
202516445 | APV | 202515365 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202542 | 15/10/2025 16:57:43 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N07. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516443 | APV | 202515366 | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202542 | 15/10/2025 16:57:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N08. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516442 | APV | 202515367 | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202542 | 15/10/2025 16:58:13 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N11. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 49E1.
202516440 | APV | 202515369 | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N01. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516439 | APV | 202515370 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:34 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N13. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra de los ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal y Auxiliar.
202516438 | APV | 202515372 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202542 | 15/10/2025 16:58:47 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N02. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516437 | APV | 202515375 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202542 | 15/10/2025 16:59:03 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del Pórtico 60 Hz T.A. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516421 | SPG |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202542 | 16/10/2025 09:39:55 | Proyectar guardacuerpos para el nicho de instalación de compuerta de mantenimento stop-log, correspondientes a las compuertas del vertedero 07 y N08. Se recomienda que dichos guardacuerpos sean desmontables. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202603
202516392 | APV |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202542 | 15/10/2025 14:59:52 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase B del interruptor, retirados mediante la SSA 202508661 por encontrarse inoperantes. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516389 | AAT |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202542 | 15/10/2025 13:48:25 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-17, puesto en marcha con SSA 202510678, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202516361 | SPG |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202542 | 14/10/2025 17:15:37 | Verificar e solucionar manômetro de indicação de pressão do dreno do poço de óleo derramado (bloco da U14) indicando valor zero (elevação 78m). Verificado que há presença de água na tubulação. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202605 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202516356 | SPG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202542 | 14/10/2025 15:36:26 | Emitir parecer técnico, proyecto y materiales, si así fuese necesario, para mejor el confort térmico en las salas y areas de trabajo con ventanas en las fachadas externas del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202628
202516347 | ADM |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202542 | 14/10/2025 15:05:38 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516309). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202516341 | AIM | 202514572 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202542 | 14/10/2025 16:40:33 | Solicitamos parecer Técnico referente à impossibilidade de identificação das atuações recorrentes dos alarmes de falha refrigeração dos DACs AA1, AA2 e AA3. OBS.: Pressostatos dos DACs possuem rearme automático. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202516306 | AMP |  | A008J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-08 | 0127.058-3 | 202542 | 15/10/2025 14:08:57 | Durante preventiva 9M (SSP 20250774) verificado válvula trabada en posición abierta del intercambiador de calor N3 de la fase R. Obs: Flujo normal de agua por el intercambiador, válvula se encuentra totalmente abierta. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516296 | ADM |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202542 | 14/10/2025 10:24:24 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU09-1010 de interconexión con el tablero PSDF-09. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-09 será instalado durante PD con la SSA 202516293. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550 | MAURICIO MENON | Derivada 202520148 em SEE.
202516291 | AMP |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202542 | 14/10/2025 11:53:19 | Verificar motivo por el cual la seccionadora pasó para estado de inválida, luego de la abertura del interruptor asociado a la misma. Normalizando indicación después de un recomando de cierre en la seccionadora. | OUO6 | MET3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202516284 | APV |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202542 | 14/10/2025 16:45:10 | Instalar conjunto sensor + nodo esclavo, retirado con SSA 202508654 por nodo esclavo con defecto, correspondiente a la fase T del compartimiento de gas A25-1. Nuevo nodo esclavo será proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516267 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 14/10/2025 07:25:35 | Providenciar a inclusão de 4 pontos da U18A, referente ao disjuntor 4.4 do UMCC, na SOSTAT, conforme anexo. Já, tem a SSA 202516060 para inclusão nos GTWs da U18A. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | MAURICIO MENON | Emitida derivada.
202516247 | SPG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202542 | 13/10/2025 17:02:40 | Emitir proyecto para uso del área ubicada en la presa principal, cota 144, F33/34, debajo de la ETA2. El espacio será utilizado por la SMMC.DT y la SMMA.DT. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202631
202516226 | SPG |  | P029A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.105-5 | 202542 | 13/10/2025 09:57:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202603
202516224 | SPG |  | P027A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.093-8 | 202542 | 13/10/2025 09:58:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202603
202516222 | SPG |  | P025A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.061-0 | 202542 | 13/10/2025 09:58:14 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202603
202516218 | SPG |  | P023A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.051-2 | 202542 | 13/10/2025 09:58:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202603
202516216 | SPG |  | P021A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.083-0 | 202542 | 13/10/2025 09:58:30 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202602
202516211 | SPG |  | P010A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.103-2 | 202542 | 13/10/2025 09:58:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202612
202516209 | AAT |  | P008A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.093-1 | 202542 | 13/10/2025 09:58:48 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando execução e programação por LCI Ventiladores.
202516204 | AAT |  | P006A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.082-6 | 202542 | 13/10/2025 09:58:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteções por LCI Ventiladores.
202516202 | AAT |  | P002A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.062-1 | 202542 | 13/10/2025 09:59:16 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202544 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteção por LCI Ventiladores.
202516200 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202542 | 13/10/2025 05:05:19 | Reinstalar luminária próxima à válvula 29AF1 da U7, el. 92. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202516191 | APV |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202541 | 11/10/2025 21:58:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del Interruptor 52-33 que alimenta el KH-05. Obs: Intentado rearme sin éxito. | OUO5 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM42/2025: Se inspeccionó el disyuntor 52-33 que alimenta el KH-05. Se encontró roto el mecanismo de maniobra externa con manopla, por lo que se desmontó y se normalizó el disyuntor usando la manopla directa. No hay repuesto disponible en almacén, por lo tanto fue emitido SSA 202516694 a IMA0 para disponibilizar dicho disyuntor.
202516185 | AAT |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202542 | 15/10/2025 09:16:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 2025-11-26 que los planos 6457-DF-J5632-E y 6459-DC-J5632-E están bloqueados en el SATedms, imposibilitando la emisión de SRA.
202516184 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 07:10:52 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor A2T - Vibração Absoluta do Mancal Guia da Turbina, posição Montante. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | ROGERIO BARTH | Constatado que as falhas do sensor A2T - Vibração Absoluta do Mancal Guia da Turbina, posição Montante, ocorre apenas de forma momentânea, portanto não mascara as falhas dos demais sensores. Sensor A2T permanece conectado ao painel e será substituído no PD da UG por MMU2 com SSA 202516542 seguindo recomendação de IME3 na SSA 202516752.
202516183 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202541 | 10/10/2025 16:32:23 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | ROGERIO BARTH | Inibido falha do sensor P2M referente à vibração relativa radial do Mancal Combinado, posição Montante, desconectado cabos da régua X31 bornes 22, 23 e 28 lado externo e conectado resistor de 1200 Ohms entre os bornes 22 e 28 da mesma régua X31. Sinalizados cabos desconectados com cartão. Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516541 por recomendação de IME3 na SSA 202516898.
202516179 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 17:02:52 | Emitir parecer técnico sobre modificación de barra antipánico y marco metálico de las puertas cortafuego ubicadas en la galería de transformadores en la cota 108 conforme a anexos. | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202632
202516177 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202541 | 10/10/2025 16:33:55 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor P1M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Brasil. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516540 por recomendação de IME3 na SSA 202516900.
202516136 | AMP |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202541 | 09/10/2025 18:05:05 | Verificar e sanar vazamento de água pela conexão após a válvula de isolação do manômetro que está instalado após a válvula 08AP. | OUO6 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202516128 | SEE | 202508908 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202542 | 13/10/2025 17:20:31 | Em função do resultado de inspeção no moitão/gancho da ponte rolante N14 (SSA 202514918), solicito apoio para aquisição de moitão/gancho do sistema de elevação auxiliar da ponte N14 para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202550 | ANDRE CESAR SHIRANE
202516059 | APV |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202541 | 08/10/2025 14:15:37 | Durante ejecución del contrato 4500071427, fue verificada la necesidad de sustitución de los pinos y placas de vinculación de los elementos normales de los conjuntos N7 y N8, debido a la elevada corrosión observada en dichos componentes. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202550 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5116-20-19507-E/P. Emitida SMDTC-2690. Adquisición contemplada en presupuesto 2026 (SMIM.DT/2026-13). Aguardando suministro.
202516037 | AMP |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202541 | 08/10/2025 05:41:53 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo da fase S do DJ | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202516030 | AIM | 202515947 | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 08/10/2025 15:07:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1201. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión eléctrica del motor BIN-1201. Realizados ensayos: Motor: Resis. ais.(500V/1min)=35Gohm; T=29°C; %H=71; corriente IR/S/T=221/227/224A; IN=241; tensión 452/454/454V. Resistencia: Resis. aisl. (250V/1min)=50Gohm; Res.=370Ohm; I=0,6A; V=221V. Verificada partida y parada correcta del motor. Equipo en condiciones normales de operación.
202516018 | ACS |  | A019L033 | PAINEL UAC 9A-2 | 1110.002-3 | 202541 | 07/10/2025 14:35:20 | [Projeto HVDC} 2a Etapa - Descomissionamento painel CIC-C: - Após finalização da integração com os novos painéis GSC, desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não
202516016 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:44 | Reparar cabo do amplificador da antena de TMR que fica localizada no corte F-11/12 da cota 225, o mesmo encontra-se rompido, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202516012 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:56 | Normalizar antenas de TMR inoperantes na cota 20 (ID-04, ID-05 e ID-06). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202547 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202516009 | AMP |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202541 | 07/10/2025 14:36:25 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Modificar a identificação dos relés "S15A27", "S16A27", "S17A27", "S18A27" para "S01GSC", "S02GSC", "S03GSC", "S04GSC" respectivamente. - Testar e conectar os novos cabos A5S-B800 e A5S-B801 de interconexão com os painéis GSC-1 e GSC-2 do HVDC conforme anexos. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515996 | SPG |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202541 | 07/10/2025 12:51:08 | Com base nos níveis vibracionais do conjunto motobomba, medidos por meio da SSA 202515731, solicita-se a substituição dos rolamentos da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202635
202515982 | ADM |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU16-1010 de interconexión con el tablero PSDF-16. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-16 será instalado durante PD con la SSA 202515979. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202549 | MAURICIO MENON | Emitida ssa 202518547.
202515947 | ADM |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 06/10/2025 15:36:19 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-1201 conforme planilha 52118319314P (SDS-15733). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1201 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202515948), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15733. obs: após a montagem a bomba ficou impedida de operacionalidade devido questões elétricas conforme derivadas. Aguardando derivadas.
202515946 | AIM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 06/10/2025 14:08:02 | Analisar motivos da falha do serviço de Alta Disponibilidade da VM PCDweb quando do desligamento dos servidores 60Hz do SIRI (SSP 20250311/AT 202506115, MEG2), acarretando na falta de processamento de dados hidrológicos e indisponibilidade destes à OPSO.DT. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202541 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SSA derivada 202516026 para el Sector IEE4 para análisis de la configuración de la VM instalada en la infraestructura del SIRI que quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad.
202515924 | ADM | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 | 07/10/2025 07:39:37 | Desacoplar o motor da bomba BIN-18A05 para permitir ensaio do rotor com PdMA, a ser realizado pelo laboratório com a SSA 202515925. | IEQ2 | IME2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitado apoio à empresa Ruhrpumpen para realização da atividade e emitida a SSA 202516178 para acompanhamento da atividade por MAM1.
202515875 | SEE |  | S050A011 | PRENSA HIDRAULICA ELÉTRICA | 0587.002-0 | 202540 | 03/10/2025 15:54:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante a tentativa de uso da Prensa hidráulica portátil, Fabricante RIDGID, Modelo RE6, número de série; AM14092, BP-710143. aciona bloqueio dos comandos e acende luz indicadora de bloqueio(amarela), impossibilitando a utilização do mesmo. Vídeo em anexo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202515859 | AAD |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202541 | 06/10/2025 07:18:38 | Realizar a atualização do desenho 6279DC00101P(1)R6 conforme arquivo as built em anexo. Modificação realizada através da SSA 202511632 (retrofit TBP-02). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000430/2025 para atualização no sistema SATedms. Aguardando execução.
202515853 | AAT |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202540 | 03/10/2025 10:09:01 | [Projeto HVDC] Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Alterar lógica do IED FIP-PCG 1A. - Desconectar cabos com o painel CIC-C. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202544 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Inhibido salidas de disparo para permitir entrada del cableado de los nuevos tableros GSC conforme solicitado. OBS: Aguardando un nuevo cronograma en conjunto con Axia para ejecutar los servicios.
202515852 | AAT |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202540 | 03/10/2025 10:09:17 | [Projeto HVDC] Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Alterar lógica do IED FIP-PCG 1P. - Desconectar cabos com o painel CIC-C. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202544 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido salidas de disparo para permitir entrada del cableado de los nuevos tableros GSC conforme solicitado. OBS: Aguardando un nuevo cronograma en conjunto con Axia para ejecutar los servicios.
202515851 | AMP |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 03/10/2025 10:09:44 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202545 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515850 | AMP |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202540 | 03/10/2025 10:09:54 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515849 | AMP |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202540 | 03/10/2025 10:10:05 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202545 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515847 | AMP |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202540 | 03/10/2025 10:10:18 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202543 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515846 | AMP |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202540 | 03/10/2025 10:10:35 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações conforme projeto, e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515845 | AMP |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202540 | 03/10/2025 10:10:50 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme previsto em projeto e testes com a equipe da Eletrobras.
202515843 | AMP |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202540 | 03/10/2025 10:11:00 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme projeto e ensaios em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515842 | AMP |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202540 | 03/10/2025 10:11:08 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme projeto e ensaios em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515841 | AMP |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202540 | 03/10/2025 10:11:17 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras.
202515819 | AAT |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:51 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408211 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento.
202515810 | AAT |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 02/10/2025 16:32:02 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-18, puesto en marcha con SSA 202512950, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202515798 | AMP |  | J006J010 | RELÉ DE SOBRECORRENTE COM RESTRICAO TENSÃO 51/27 | 0611.002-9 | 202540 | 02/10/2025 15:21:07 | Executar manutenção corretiva no relé para que os valores de pick-up, drop-out e a curva tempo x corrente fiquem dentro dos valores limites conforme medições registradas na SSP 20250396: • Foi registrado o valor de 84 V para o pick-up quando o valor máximo limite é de 82 V (item 14); • Foi registrado o valor de 80 V para o drop-out quando o valor mínimo limite é de 81 V (itens 14 e 21); • Foi registrado o tempo de 8,37 s para 2xITAP quando o tempo mínimo esperado é de 8,43 s (item 20). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202515790 | SPG |  | K090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202540 | 02/10/2025 14:24:54 | Realizar a substituição das válvulas de retrolavagem e de seccionamento entre filtros e tanques por válvulas esfera – código 244961 – Válvula Esfera Aço NPT 68,6 bar 2" (atendimento à SSA 202515428). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202634
202515780 | APG | 202515755 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:52 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalar uma tomada 460Vca/125A na elevação 108 EIXO BC, AMD2. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515779 | SPG | 202515466 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202541 | 08/10/2025 09:40:06 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202515724 | SPG |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202540 | 02/10/2025 07:41:10 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5788-E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202512145. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202549
202515677 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202540 | 01/10/2025 13:54:37 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408210 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento.
202515676 | SPG | 202507686 | R025I002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.056-1 | 202540 | 01/10/2025 10:38:01 | Emitir parecer técnico sobre: "El nuevo edificio de mantenimiento posee 2 salidas de emergencia las cuales no tienen rampa para personas con movilidad reducida. Favor providenciar construcción de dichas rampas." | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202628
202515616 | ADM |  | R055L004 | SALA | 3147.001-8 | 202540 | 30/09/2025 14:36:54 | Efetuar montagem de painéis de testes da Sala de Apoio a Manutenção de Transformadores da SEMD. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202542 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada montagem parcial da infraestrutura dos painéis de testes.
202515588 | SEE | 202515231 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202540 | 30/09/2025 08:57:13 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança ETNA, ID-1674, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar. O instrumento apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y sustitución de los componentes que conforman su mecanismo de estanqueidad. Instrumento con el ID - 1674
202515556 | ACS |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202540 | 30/09/2025 08:03:14 | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341. Verificado ruído anormal em bomba. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Será efetuado o encaminhamento do motor para substituição dos rolamentos conforme solicitação da engenharia conforme a SSA 202515991.
202515536 | SEE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:25 | Solicitamos reparo del rele Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515535 | SEE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Solicitamos reparo del rele de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515534 | SEE | 202515451 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:44 | Solicitamos reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515523 | SPG | 202316355 | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202540 | 29/09/2025 15:33:36 | Solicitamos apoio para estabelecer procedimento para monitoramento da secagem diária da pintura dos acumuladores (N1/N2/N3) do sistema de regulação de velocidade, de forma a garantir a eficácia da secagem e garantir total aderência da pintura no substrato, após verificar várias falhas de adesão no processo de pintura. Verificar também a total funcionalidade dos equipamentos na UPAC, para definirmos cronograma da execução da pintura do acumulador N1, próximo PD preventivo 3S. | MMU2 | IME2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202605
202515511 | AAT |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202540 | 30/09/2025 10:34:25 | Solicitamos el servicio de reparo de pintura para la tubería de agua de servicio ubicada en la entrada de la torre de enfriamiento, correspondiente al sector SEMD. El trabajo deberá ser ejecutado en el local. | MAM1 | MCI4 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202515497 | AAD |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202540 | 29/09/2025 08:58:37 | Atualizar o documento 6229-DC-07552-E no sistema SATedms, conforme arquivo as built em anexo. Modificação realizada conforme SSA 202300938. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000429/2025 no sistema SATedms. Aguardando execução.
202515453 | AAT |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202539 | 26/09/2025 14:00:50 | Verificar e solucionar vazamento de água bruta pela tubulação, logo após o filtro FWR-0901. | OUO2 | MAM3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado analise e verificação do vazamento, solicitado reparação na tubulação, em conjunto com equipe da MMU3. Aguardando ação por parte da equipe. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515446 | SEE |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202540 | 29/09/2025 09:30:13 | Solicitamos a realização de imagens com drone da superficie hidráulica da calha esquerda, com o objetivo de formar histórico e possibilitar monitoramento do desempenho dos reparos realizados nas lajes e nos muros. | MCI1 | ILA1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202515427 | SPG | 202515229 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 25/09/2025 16:45:05 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1670, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604
202515426 | AMP |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202539 | 25/09/2025 16:42:23 | Com objetivo de otimizar o posicionamento das escovas no conjunto de anéis coletores melhorando a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas, alterar o escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com o documento anexo. Os porta escovas devem ser alternados entre 5mm da face superior da pista e 5mm da face inferior da pista. Acompanhar desempenho do novo escalonamento até próximo PD9M previsto para 2026. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fue alterado el posicionamiento de las escobas en el conjunto de anillos colectores, pasando de las 4 posiciones existentes a 2 de acuerdo con el documento anexado en la emisión. Servicio ejecutado dentro de A.T. N.º: 202509335
202515390 | SPG | 202515360 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202539 | 25/09/2025 10:15:12 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para solucionar a ausência de tampas nas eletrocalhas localizadas no terraço do edifício de manutenção, onde estão instalados os painéis de alimentação elétrica do referido edifício. Fotos em anexo ilustram a situação identificada. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202627
202515387 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 13:18:22 | Verificar viabilidad de reparación de la válvula motorizada perteneciente al sistema de rescaldo. Obs: Válvula sustituida conforme ssa 202514689. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202635
202515381 | AMP |  | A002D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.007-3 | 202539 | 24/09/2025 23:45:58 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a través de la brida de la tubería correspondiente al circuito de cierre conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202540 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | O acompanhamento do vazamento inicio-se no dia 29/09/25, onde foi feito uma limpeza em todos os pontos possíveis da flange da tubulação, retirando todo óleo aparente. Após isso foi colocado sob o mesmo um recipiente para coletar o óleo que futuramente viesse a vazar, podendo assim dimensionar o tamanho do vazamento.Após retorno para verificação (10/10/25)foi observado a presença de óleo, tanto na parte inferior da flange como no interior do recipiente, conforme fotos anexas |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515375 | AIM |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202539 | 25/09/2025 07:45:20 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico 60Hz T.A. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515374 | AIM |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202539 | 25/09/2025 08:00:54 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico 50Hz T.A. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515373 | AIM |  | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202539 | 25/09/2025 08:03:55 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico do Vertedouro. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515372 | AIM |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202539 | 25/09/2025 07:46:49 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N02. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515371 | AIM |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202540 | 29/09/2025 07:37:04 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada do movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação da ponte. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515370 | AIM |  | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202539 | 25/09/2025 07:51:50 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N13. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515369 | AIM |  | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202539 | 25/09/2025 07:52:02 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N01. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515367 | AIM |  | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202539 | 25/09/2025 07:52:18 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N11. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515366 | AIM |  | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202539 | 25/09/2025 07:54:03 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N08. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515365 | AIM |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202539 | 25/09/2025 07:55:09 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N07. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515364 | AIM |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202539 | 25/09/2025 07:55:27 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N06. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515363 | AIM |  | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202539 | 25/09/2025 07:55:41 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N05. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515362 | AIM |  | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202539 | 25/09/2025 07:55:55 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada do movimento em substituição da chave rotativas do sistema de elevação da ponte N16. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515361 | AIM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202539 | 25/09/2025 07:56:05 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N14. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515359 | AIM |  | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202539 | 25/09/2025 07:56:19 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N04. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50/60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515358 | AIM |  | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202539 | 25/09/2025 07:56:29 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N12. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515357 | AIM |  | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202539 | 25/09/2025 07:59:22 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N10. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515356 | AIM |  | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202539 | 25/09/2025 08:06:36 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N09. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515355 | AIM |  | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202539 | 25/09/2025 08:06:49 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N03. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515348 | AAD |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 25/09/2025 08:07:09 | Solicito actualización de los diseños 6530-DF-99099-P R11 (Hoja 2) y 6530-DF-99107-P (Hoja 1) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202515226). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202515344 | AMP |  | A019K003 | QUADRO PAI-9A SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.021-4 | 202539 | 24/09/2025 11:58:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO EN EL SCADA ALARMA "TU PAI VALV DILUVIO FASE S CIRC. DISPARO FALLA", DE FORMA INTERMITENTE, CON POSTERIOR REARME. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202515318 | AAT |  | J090B025 | MOTO-AGITADOR 50 Hz AWP-E04-006 HIPOCLORITO NA | 0513.013-3 | 202539 | 24/09/2025 17:14:37 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM SUPORTE/PEDESTAL DE MOTOAGITADOR AWP-E04-006 QUE APRESENTA AVARIAS POR OXIDAÇÃO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202515288 | ACS | 202512245 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202539 | 24/09/2025 08:04:15 | Retirar a guia de cabo de aço da ponte rolante para modelagem 3D visando a fabricação de sobressalente. Programar a retirada apenas após o comissionamento do monta cargas AMD, modernizado através do contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515272 | SPG |  | E005D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L03T | 0188.016-2 | 202539 | 24/09/2025 08:07:43 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado que a numeração de identificação nos mecanismos de acionamento encontram se danificados e ausentes na seccionadora 500 kV 94L03T conforme arquivo em anexo. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202617
202515269 | SPG |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202539 | 24/09/2025 08:09:21 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado que a numeração de identificação nos mecanismos de acionamento encontram se danificados e ausentes na seccionadora 500 kV 94L03 conforme arquivo em anexo. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202617
202515231 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:43 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1674, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1674 apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. Foi aberta a SSA derivada 2025-15588 para ILA2, solicitando manutenção.
202515229 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:48 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1670, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1670, apresenta vazamento indevido. Foi aberta a SSA derivada 2025-15427 para ILA2, solicitando manutenção.
202515225 | AMP |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202539 | 23/09/2025 10:12:58 | Realizar inspeção na válvula BC de forma a identificar possível vazamento pela válvula direcional no interior do tanque sem pressão. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202540 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Realizado inspeção e identificado pequenas perdas de óleo pelas válvulas no interior do tanque sem pressão, conforme vídeos anexo, indicando possível perda pela válvula 20QT. Será realizado no próximo PD a desmontagem da válvula e inspeção completa da mesma.
202515221 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 23/09/2025 16:44:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6539DC07166P(1)C9 6212DF74897I(114)C21 6212DF74899I(12)R2 SSA Referencia : 202405715 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000324/2025 no dia 01/10/2025.
202515212 | AMP |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202539 | 23/09/2025 07:49:43 | Durante preventiva 3S fue verificado desprendimiento de poliuretano en la cámara inferior del cilindro cuno flo. Ver anexo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202515193 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:40:50 | Se solicita mantenimiento preventivo al cargador de batería marca Thorton, Cap:800w. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202515150 | AAD |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202539 | 22/09/2025 08:05:50 | Atualizar o documento 6335-DF-80269-P no sistema SATedms, refente a modificações realizadas no KT-17 com a SSA 202416206. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000428/2025 para atualização no sistema SATedms. Aguardando execução.
202515123 | AAT |  | P099B007 | EVAPORADOR EV-QCH-3101 E ACESSÓRIOS | 1759.002-4 | 202541 | 10/10/2025 07:44:18 | Solicitamos parecer técnico/avaliação de causa raiz sobre falhas apresentadas em SSAs 202514745 e 202514746. OBS: SSA 202514688 relacionada de MEG3 para IEQ2. Verificar a possível relação entre as falhas e o evento elétrico registrado. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202603 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El sistema de climatización (HVAC) del Edificio de Mantenimiento presenta una serie de pendencias de montaje, las cuales están indicadas en el informe emitido por la SOCM.DT (anexo). La mayoría de la pendencias son de origen eléctrica, electrónica y de control, las cuales afectan a los sistemas mecánicos. La SM.DT aguarda la entrega final del equipamiento sin pendencias de montaje.
202515114 | SPG |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202538 | 19/09/2025 17:00:40 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07436P(1)R6 en el sistema satedms. Referencia SSA: 202513176. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202547
202514993 | AMP |  | P023A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.043-0 | 202538 | 18/09/2025 11:02:41 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT-1231. Obs.: Sergio SMMA.DT em conhecimento. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202514960 | ADM |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202538 | 19/09/2025 01:15:51 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, houve acionamento de diversos alarmes referentes ao CD-01, com rearme imediato. Verificado, através de playback no SCADA, a perda de informação de todos os pontos da tela do CD-01 em um período de, aproximadamente, doze segundos desde o início dos alarmes. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202540 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes e coletas de logs e protocolos de comunicação entre o Gateway e o SCADA. Problema está em análise pela Itaipu. Aguardando verificação dos arquivos coletados.
202514913 | APV |  | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.030-4 | 202538 | 18/09/2025 09:18:52 | Solicitamos la instalación de una tubería para funcionamiento como ladrón para el reservorio. | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e levantamento de materiais necessário para a instalação do sistema conforme croqui em anexado, efetuado empenho conforme SM 525802, dos materiais indisponíveis. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202514911 | APV |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202538 | 18/09/2025 09:19:44 | Solicitamos la instalación de una tubería para funcionamiento como ladrón para el reservorio. | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202601 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e levantamento de materiais necessário para a instalação do sistema conforme croqui em anexado, efetuado empenho conforme SM 525802, dos materiais indisponíveis. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202514910 | AAT |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202538 | 17/09/2025 11:12:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual el VVT-4104 está con ruido anormal. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da polia e correias do VVT, alinhado e tensionado. Aguardando equipe da LCI para correção de defeito na proteção de correia. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202514877 | AAD |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202538 | 17/09/2025 16:56:09 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 5215-DF-71139 PÁGINAS 7 Y 8 CONFORME DISEÑO ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202539 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000306/2025 para actualización de diseño
202514872 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 17/09/2025 07:54:43 | Solicitamos apoio para avaliação, junto com IEQ1, da montagem de um painel de acionamento de um motor elétrico, comandado por um inversor de frequência, de uma unidade hidráulica para testes da válvula proporcional (Atuador EA) do sistema de regulação de velocidade. Dúvidas falar com Mário, ramal 9640. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202544 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Elaborado projeto para montagem do quadro de ensaios em bancada da Válvula Atuadora do Regulador de Velocidade (versão R0 em anexo) Requisitado os materiais para montagem, faltando o quadro código 714005, no qual foi emitido SSA complementar 202516207 para IMA0 realizar compra do mesmo. Também emitido empenho 519292. Aguardando a chegada do material para programar a montagem do equipamento.
202514870 | AAT |  | N051A026 | REDUTOR 01 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante PY) | 3235.013-5 | 202538 | 17/09/2025 16:07:56 | Realizar recuperação da proteção anticorrosiva do redutor de translação do pórtico. (CINZA RAL 7035) | MAM2 | MCI4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514869 | AAT |  | N051A029 | REDUTOR 04 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante BR) | 3235.016-0 | 202538 | 17/09/2025 16:08:03 | Realizar recuperação da proteção anticorrosiva do redutor de translação do pórtico. (CINZA RAL 7035) | MAM2 | MCI4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514866 | AAT |  | N051A028 | REDUTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3235.015-9 | 202538 | 17/09/2025 16:08:10 | Realizar recuperação da proteção anticorrosiva do redutor de translação do pórtico. (CINZA RAL 7035) | MAM2 | MCI4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514864 | AAT |  | N051A027 | REDUTOR 02 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante BR) | 3235.014-7 | 202538 | 17/09/2025 16:08:24 | Realizar recuperação da proteção anticorrosiva do redutor de translação do pórtico. (CINZA RAL 7035) | MAM2 | MCI4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514842 | SPG | 202514666 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202609
202514830 | APV |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:21:49 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalacion de 02 aterramientos en el vano 1211/1212 y 04 aterramientos en el vano 1218/1219. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | SILVIO REZENDE | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada.
202514754 | SPG | 202507679 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202538 | 15/09/2025 15:27:23 | Emitir parecer técnico y diseños, en caso de ser factible, para la fabricación y montaje de 2 rampas en 2 franjas peatonales para bajada de carros de herramientas frente al edificio de producción (U9 a U9A). | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202628
202514738 | APV |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202538 | 15/09/2025 17:02:20 | Se solicita realizar pintura de piezas en 3D e instalación sobre panel con fondo de color de pared de sala de la galeria dos superintendentes, 1 piso SMIL>DT. Panel deberá ser fijado en localización conforme imagen de referencia en anexo. Coordinar con Jeferson Toyama/Eduardo Coronel la entrega de piezas en 3D y detalles de instalación (SSA 202514345). | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514737 | AAD |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202538 | 15/09/2025 17:02:34 | Se solicita realizar ploteado de nombre de sala conforme imagen de referencia en anexo (fondo azul oscuro, biselado negro, con letras en ploteado blanco, tipografía "72 Black"). Coordinar con Jeferson Toyama/Eduardo Coronel la medición para definición de tamaño final (obs.: pared de 5,8 m de largo). | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | WALDIR RINALDI | FOI FABRICADO A PLACA EM PVC BRANCO, APLICADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, REVESTIDA UMA FACE COM VINIL AZUL COM BORDAS PRETA E A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651.
202514680 | APV |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202538 | 15/09/2025 06:57:41 | Recolocar tuberias de drenaje para los tanques de productos, para posibilitar su vaciado y limpieza. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202633 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e levantamento de materiais necessário para a instalação do sistema conforme croqui em anexado, efetuado empenho conforme SM 525802, dos materiais indisponíveis. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202514671 | AMP |  | D001A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U10 | 0192.053-7 | 202537 | 12/09/2025 17:26:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 06U10 conectó el sincronoscopio y no aceptó comando de cierre vía SCADA. Realizado comando en las seccionadoras a6U10 y 16U10, y efectuado nuevo comando de cierre en el interruptor 06U10 com éxito. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não
202514665 | SPG |  | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202538 | 15/09/2025 17:04:25 | Pintar e identificar los 3 lugares para las cabinas acústicas conforme a los diseños en anexo. Uno de los lugares en la galería de los transformadores cota 144 frente a la U10 fase B y los otros 2 lugares en la cota 98 - U01 aguas arriba. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202605
202514637 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202537 | 12/09/2025 15:12:04 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4245 após algum tempo de funcionamento desliga e apresenta a mensagem "ERRO DE CALCULO" impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202514600 | SPG |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202538 | 17/09/2025 17:02:24 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07605E(1)R5 y 6006DC07604E(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202513009 y 202512701. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202546
202514587 | AAD |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202538 | 17/09/2025 17:01:56 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07602E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202513319. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202546 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2026
202514564 | APV |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202538 | 15/09/2025 07:59:18 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202514562, correspondiente a la fase B del compartimiento de gas A52-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514526 | AMP |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202537 | 11/09/2025 06:35:37 | Verificar por que ao acionar o alarme referente a banderola 115 no ULP (referente ao SVP-02) aciona o alarme referente a bandeirola 29 no painel GUS-01/02 correspondente a "Carga desequilibrada o det corriente eje". Problema semelhante a SSA 202501677 e 202501606. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202514501 | APV |  | H001C004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.006-4 | 202537 | 10/09/2025 08:29:19 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253691 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N02 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514500 | APV |  | H001C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.005-6 | 202537 | 10/09/2025 08:30:19 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253691 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N01 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514499 | APV |  | H001B004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.004-8 | 202537 | 10/09/2025 08:30:58 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253690 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N02 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514498 | APV |  | H001B003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.003-0 | 202537 | 10/09/2025 08:32:05 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253690 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N01 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514496 | APV |  | H001A004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.002-1 | 202537 | 10/09/2025 08:32:33 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253689 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N02 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514495 | APV |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202537 | 10/09/2025 08:33:18 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253689 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N01 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514493 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 10/09/2025 11:11:12 | Realizar impresión 3D del diseño anexado (48 unidades) - tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 48 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN.
202514457 | SPG | 202505686 | R055H003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.040-5 | 202537 | 09/09/2025 09:42:22 | Emitir parecer técnico y diseños para la instalación de una plataforma que permita acceder al panel del Conmutador de TAP de los transformadores R05 y R0X, para realizar la maniobras de cambio de TAP con manivela. Fotos en anexo. | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202625
202514425 | SEE | 202513845 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:25 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202514404 | APV |  | H001D004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N04 DO VERTEDOURO | 0238.008-0 | 202537 | 08/09/2025 11:03:19 | En la ejecución de la SSP 20253692 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0). Así mismo no fueron ejecutados los ítems con periodicidad 8A de la SSP 20253692 conforme parecer favorable de la SMIM.DT vía SSA 202508449, ante falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). | MAM2 | MAM2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514402 | APV |  | H001D003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N04 DO VERTEDOURO | 0238.007-2 | 202537 | 08/09/2025 11:03:35 | En la ejecución de la SSP 20253692 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0). Así mismo no fueron ejecutados los ítems con periodicidad 8A de la SSP 20253692 conforme parecer favorable de la SMIM.DT vía SSA 202508449, ante falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). | MAM2 | MAM2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514361 | AMP |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202536 | 07/09/2025 17:35:16 | Verificar e solucionar perda de água pela conexão associado a válvula da 12VE-1 da UG10 El. 92,00. | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514303 | APV |  | A019H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.038-0 | 202536 | 04/09/2025 17:53:28 | Verificar solucionar pérdida de agua por la válvula de dreno DC-602 en el intercambiador de calor 2 de la U9A | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado tamponamento da válvula DC-602 de dreno do trocador de calor com tampão de 1/2 polegada em inox. A válvula será substituída após provisionamento no almoxarifado. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514274 | SEE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 16:17:22 | Continuar con las mediciones de descargas parciales a través de los HFCTs instalados en las barras de tierra del CTG (ref.: SSA 202418751). Realizar lecturas mensuales hasta el siguiente PD 9m. Objetivo: comparar con las lecturas colectadas antes del reparo realizado en la barra estatorica con indicio de corona. Obs: caso sea detectado efecto corona en la inspección via SSA 202514270, abortar las lecturas. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202538 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medições realizadas em: 22/10/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 5 nC 27/11/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 8 nC 17/12/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5,8 nC; Fase C - 6,4 nC 14/01/26: Fase A - 5 nC; Fase B - 6,7 nC; Fase C - 8,2 nC
202514218 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202536 | 04/09/2025 00:11:52 | Verificar alarme de "EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO LIMINF5". Verificado que o canal manual deixou de seguir o canal automático por aprox. 1 hora e por consequência houve desbalanço de tensão entre os canais, com posterior normalização. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202514211 | AMP |  | K090A022 | RESERVATORIO RWP-F33 003 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.009-0 | 202536 | 04/09/2025 07:07:23 | Verificar la posibilidad de realizar el cambio de la boya del reservorio ubicada en la PP de Elv.149, lado 60, por exceso de oxido en la boya en el reservorio de agua tratada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202551 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado uma inspeção visual, e verificado que apesar do estado aparente de corrosão, a boia esta funcionando normalmente, a substituição será realizada durante manutenção preventiva da ETA 2. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202514198 | AMP |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202537 | 12/09/2025 16:32:42 | Verificar y solucionar pérdida de agua excesiva por el eje de la correspondiente moto-bomba. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514194 | AAT |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202536 | 04/09/2025 11:21:04 | Realizar la pintura correspondiente a la plataforma en Acceso a la Galería de Inspección del Vertedero. Muro Izquierdo. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514091 | SEE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202536 | 02/09/2025 08:03:37 | ELABORAR CIRCUITO DE CONTROLE PARA A BANCADA DE TESTES DA VÁLVULA ATUADORA CONSTRUÍDA PELA MMU2.O CIRCUITO DEVE CONTER POTÊNCIÔMETRO PARA ENTRADA DE REFERÊNCIA, MEDIÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA ATUADORA, MEDIÇÃO DE POSIÇÃO DO SERVO-MOTOR, SAÍDA PARA VÁLVULA ATUADORA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, CHAVE PARA MUDANÇA DE MODO DE CONTROLE DE POSIÇÃO DO SERVO E TENSÃO DE SAÍDA PARA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202536 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Desenho do esquemático e início da montagem do circuito de condicionamento das entradas de posição do servo motor e da válvula distribuidora que usa sensores indutivos de proximidade com saída de 4 a 20mA para 0 a -10V.
202514073 | AIM |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202536 | 02/09/2025 16:53:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento na válvula de resfriamento do compressor conforme video em anexo. | OUO1 | MMU2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202537 | WILSON ORREGO GABRIEL | En la inspección realizada se detecto que la perdida se origina en la parte inferior del eje del obturador de la válvula, con lo cual necesita ser sustituida para solucionar el problema. El compresor se encuentra operativo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514035 | APV |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 10:05:24 | Durante realização da MP6M SSP 20255355, foram encontradas cercas na faixa de passagem sem aterramentos, nos seguintes vão: 1014/1015 (02 aterramentos e 01 reparo), 1015/1016 (03 reparos), 1022/1023 (05 aterramentos e 01 reparo), 1023/1024 (10 aterramentos) e 1024/1025 (06 aterramentos e 01 reparo). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada.
202514014 | SPG |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202536 | 02/09/2025 14:55:37 | Solicito parecer técnico de implementación de lógica para posibilitar que la bomba BWP-E04-013 pueda operar de manera automática estando el control de la ETA-1 adicional en manual. | OUO0 | IEQ2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202610
202514013 | AMP |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202535 | 31/08/2025 16:29:49 | Realizar identificación de la paleta del distribuidor N°11, conforme identificación existente en las demás paletas. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202514011 | AMP |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202535 | 31/08/2025 15:57:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tuvieron oscilaciones de hasta 2,89% de abertura del distribuidor en el SCADA, estando la máquina parada en fecha 24/08/2025. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513992 | AIM |  | M075A007 | GATEWAY GW2 ETA-01 | 3294.002-0 | 202536 | 04/09/2025 10:46:03 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SSA 202600233 para ingeniería de mantenimiento
202513991 | AIM |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202536 | 04/09/2025 10:46:37 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SSA derivada para ingenieria de mantenimiento
202513916 | AMP |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202535 | 28/08/2025 15:09:58 | Verificar e solucionar falha no cooler da fonte de alimentação da Estação de Engenharia. Problema identificado na execução da SSP 20250415. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513823 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202536 | 01/09/2025 08:03:38 | AVALIAR SUBSTITUIÇÃO E PADRONIZAÇÃO COM AS DEMAIS UGS, DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA LOCALIZADA NA TUBULAÇÃO FIXADA NA PAREDE ATRÁS DA CENTRAL HIDRÁULICA DO SISTEMA DE AP DA UG 10 ATÉ UG 18A (FOTO EM ANEXO). VÁLVULA ATUAL TEM BAIXA CONFIABILIDADE. SUBSTITUIR/PADRONIZAR PARA VÁLVULA ESFERA DE 1" PARA ADEQUAR DISPOSITIVO DE LIMPEZA DOS TROCADORES DO SISTEMA DE AP | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513813 | APV |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202536 | 01/09/2025 08:03:44 | AVALIAR SUBSTITUIÇÃO E PADRONIZAÇÃO COM AS DEMAIS UGS, DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA LOCALIZADA NA TUBULAÇÃO FIXADA NA PAREDE ATRÁS DA CENTRAL HIDRÁULICA DO SISTEMA DE AP DA UG 01 ATÉ UG 09A (FOTO EM ANEXO). VÁLVULA ATUAL TEM BAIXA CONFIABILIDADE. SUBSTITUIR/PADRONIZAR PARA VÁLVULA ESFERA DE 1" PARA ADEQUAR DISPOSITIVO DE LIMPEZA DOS TROCADORES DO SISTEMA DE AP | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513792 | SPG | 202513549 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202535 | 28/08/2025 11:01:12 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, solicitamos reparo. Ref SSA 202513526. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202513785 | AMP |  | A007J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-07 | 0127.040-0 | 202535 | 28/08/2025 15:06:06 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-07. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513759 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 27/08/2025 08:15:23 | Solicitamos apoio para realizar pintura anticorrosiva na cor amarela em duas (2) caixas de madeira para acondicionamento de moitões de guindastes. Realizar gravura e identificação do setor "MAM2" em ambos os lados das caixas conforme fotos em anexo. | MAM2 | MCI4 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202610
202513715 | AMP |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202535 | 26/08/2025 03:56:59 | Verificar y solucionar pérdida de aire através de la válvula reductora de presión ubicado sobre el tanque hidroneumático. | OUO7 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202545 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | VERIFICADO VAZAMENTO E RESSECAMENTO DO DIAFRAGMA. NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE REDUTORA EM ESTOQUE. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513702 | AIM |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 25/08/2025 16:53:00 | Durante ejecución de ensayos de comisionamiento con SSA 202512950 constatado relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513697 | AAT |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 15:34:22 | Defeito na câmera termográfica fabricante FLIR, modelo T1020, BP 715933, S/N 72502652 e IB-4223. A câmera apresenta ruído agudo durante a inicialização; A inicialização “trava” (congela) esporadicamente; Quando a câmera completa o processo de inicialização o display apresenta temperaturas máxima e mínima iguais na escala; Detalhes no DOC, fotos e vídeos em anexo. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere mano de obra específica del fabricante/representante. Será enviado para reparo externo.
202513600 | SEE |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202535 | 28/08/2025 10:15:48 | Imprimir en 3D 16 unidades con extensión .sldprt, componente para base de transporte de tapas reservas de los intercambiadores de calor correspondientes al cojinete combinado de las UG's. Obs.: En anexo imagen de aplicación de dicho componente para analisis de orientación de impresión. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202513561 | APV |  | H001C004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.006-4 | 202534 | 21/08/2025 17:09:32 | En la ejecución de la SSP 20253691 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513560 | APV |  | H001C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.005-6 | 202534 | 21/08/2025 17:09:37 | En la ejecución de la SSP 20253691 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513559 | SPG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202535 | 26/08/2025 08:25:37 | Solicitamos avaliar/providenciar aumentar a espessura dimensional do item de estoque código 718270 - CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM, afim de melhorar segurança, trabalhabilidade e qualidade na montagem dos paineis evaporativos. Fotos anexas. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202603
202513555 | AAT |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202534 | 22/08/2025 14:36:12 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA DO ECCA 6647-DC-0001P, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA's 202512577 (2RPL16), 202512580 (2RAL16) e 202512585 (2RPL14). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202543 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 26/08/2025 que el plano 6647-DC-00001P se encuentra bloqueado en el SATedms con el mensaje "[docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a los colegas ENEE.DT, para considerar la versión de campo al momento de atender la SRA-IB-000240/2025 (vinculada a la SSA 202509302)
202513524 | SPG |  | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202534 | 22/08/2025 16:25:52 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULAS DE ISOLAÇÃO, VÁLULAS DE RETENÇÃO E TUBULAÇÕES DE RECALQUE DE ÁGUA DE DRENAGEM DA ESTAÇÃO N3. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202615
202513523 | SPG |  | J091D008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.003-0 | 202534 | 22/08/2025 16:26:10 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULAS DE ISOLAÇÃO E VÁLULAS DE RETENÇÃO EM TUBUALÇÕES DE RECALQUE DE ÁGUA SERVIDA DO ZSN-F05. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202615
202513522 | SPG |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202534 | 22/08/2025 16:26:27 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-F05-002. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202615
202513521 | SPG |  | J091D001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-001 | 0569.005-6 | 202534 | 22/08/2025 16:26:42 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-F05-001. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202615
202513510 | SPG |  | R005A001 | TRECHO ENTRE ESTACAS 11+36,00 E 18+77,47 | 0977.001-0 | 202535 | 27/08/2025 09:01:56 | Se observa hoyo de dimensiones considerables en zona aguas abajo del talud. Emitir parecer tecnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202625
202513447 | SEE | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 21/08/2025 13:46:35 | EMITIR PARECER REFERENTE ÀS TRINCAS IDENTIFICADAS NO COLETOR DE SAÍDA DE AP, ,DO ESTATOR DA U09, CONFORME ANEXOS NA SSA MATRIZ | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202542 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202513409 | SEE | 202513276 | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202534 | 20/08/2025 13:58:17 | Solicitamos realizar especificação técnica, aquisição, codificação e inserir em LMR resistência de aquecimento de compressor (480V 70W) de DACs de precisão, conforme informado em SSA matriz. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202541 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Pedido de presupuesto a OA INGENIERÍA SRL
202513384 | AIM |  | S099G004 | EQUIPTOS CENTRO GESTAO MONITORAMENTO DE REDES E SISTEMAS | 1352.116-8 | 202534 | 19/08/2025 13:58:53 | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9 | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202534 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9
202513370 | AAD |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:40 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5703, 6714-DF-A5709, 6709-LC-7071, 6709-DC-7071, 6714-DF-A5710, 6714-DF-A5711, devido a desconexão dos cabos de saída, conforme SSA 202512395. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000385/2025 para actualización de diseños.
202513356 | APV |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202534 | 20/08/2025 15:19:49 | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202313182, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202534 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO E VERIFICADO QUE AS DIMENSOES DA VALVULA DISPONIBILIZADAO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO. DERIVADA EMITIDA PARA DISPONIBILIZAR VÁLVULA CORRETAMENTE.
202513333 | AMP | 202513226 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202534 | 19/08/2025 07:38:16 | SOLICITAMOS AVALIAR E REPARAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U09A QUE APRESENTA VAZAMENTO POR TRINCA NO FLANGE CONFORME ANEXOS DA SSA MATRIZ. | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado reparación de la grieta en tubería próxima a la brida utilizando compuesto epoxi bi-componente (belzona 1212) y luego aplicado la malla del sistema de reparo de tubo (stop it) como refuerzo. Sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado al sistema sin pérdidas de agua.
202513303 | SEE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202534 | 19/08/2025 14:09:04 | Realizar verificação de funcionamento do banho para calibração de temperatura Rosemount 910AC3 (NS 1590, IB 4408, BP 99029). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202610 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE
202513297 | AIM |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 22/08/2025 09:39:37 | Solicitamos evaluar y proveer los proyectos para la instalación de guarda-cuerpos y escalera marinera que faciliten el acceso con seguridad al reservorio de agua potable del edificio de mantenimiento. | MCI2 | ISI1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202534 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e elaborado croqui com proposta (ver anexo). Emitida a SSA derivada 202513605 para elaboração de projetos pela SMIM.DT.
202513281 | AAD |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202534 | 18/08/2025 10:15:24 | Solicitamos Actualizar y Disponibilizar en Archivo Técnico Diseño 5100DFG9171E, Pagina 4. Debido a Modificación referente a substitución de sensor Ultrasónico por Sensor Piezoeléctrico conforme SSA 20241530. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000370/2025 para actualización de diseño.
202513259 | AAD |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202534 | 18/08/2025 09:29:45 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5704, 6714-DF-A5702, 6709-LC-7070, 6709-DC-7070, 6714-DF-A5706, 6714-DF-A5705, devido a desconexão dos cabos, conforme SSA 202512394. OBS. desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000384/2025 para actualización de diseños.
202513240 | AMP |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202533 | 17/08/2025 12:11:25 | Verificar e solucionar o alarme "Perda Excessiva de Pressão" acionado, sem rearme, realizando sucessivos comandos de limpeza no KK-01. Defeito ocorreu após a parada da unidade. Manômetros com indicações aparentemente normais. Obs.: Foi necessário deixar a seletora "Comando de Limpeza" em MANUAL e a seletora "Relé de Tempo Cíclico" em DESLIGADO para manter desligado o ciclo de limpeza. Vídeo e fotos em anexo. | OUO5 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202513203 | AAD |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 15/08/2025 16:58:54 | Solicito la actualización de diseño 5203-DF-A0440-P, hoja 19, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del cuadro KG-30, SSA: 202513042. Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el sistema SATedms. Diseño actualizado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202513189 | ADM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202533 | 15/08/2025 14:57:21 | Em atendimento à SSA 202417844, realizar a inversão das tubulações, posicionando a linha de by-pass na parte superior e a linha com a solenóide na parte inferior, conforme imagem em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | EVERTON JONI MACHADO | Verificado a necessidade de apoio da MET1 para desconexão e posterior conexão elétrica de válvula solenoide da linha de água de resfriamento MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 para atendimento as modificações solicitadas nesta SSA. Foi emitida a SSA 202519464 (D). Verificação efetuada durante a execução da SSP 20250905 1M. Obs: Coordenar com MET1 a execução do serviço com AT específica.
202513165 | AMP |  | A004D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.004-8 | 202533 | 15/08/2025 16:45:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DEL DETECTOR MECANICO DE SOBREVELOCIDAD, CONFORME ANEXO | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202534 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513148 | AMP |  | A006D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.006-4 | 202533 | 15/08/2025 16:48:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DEL DETECTOR MECANICO DE SOBREVELOCIDAD, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202534 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513134 | AMP |  | B013D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.015-3 | 202533 | 15/08/2025 16:47:49 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202534 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513131 | AMP |  | B012D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.014-5 | 202533 | 15/08/2025 16:49:12 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON MEDEIROS LEAL | 202534 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513129 | AMP |  | B011D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.013-7 | 202533 | 15/08/2025 16:48:02 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON MEDEIROS LEAL | 202534 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513126 | AMP |  | B010D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.012-9 | 202533 | 15/08/2025 16:46:33 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202534 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513109 | SEE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202533 | 15/08/2025 09:11:24 | Instalar o software Chromileon no novo notebook fornecido pela Informática, para operação do cromatógrafo gasoso da marca Thermo. Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Enviado email para o CAI9955 para mudar o tipo de acesso da máquina, removendo-a do domínio Itaipu e habilitando um usuário local (Administrador), para realizar a instalação dos softwares.
202513084 | AAT |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202533 | 15/08/2025 07:34:22 | Solicitamos providencias para resolver alarma de carga baja de CO2 conforme registrado en SSA 202513015 | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202534 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con potenciales proveedores PY y BR, solicitando presupuestos para el servicio de descarga segura, almacenamiento temporal y recarga del CO2 en los tanques acumuladores para permitir los servicios de mantenimiento y reparos de fugas.
202513081 | ADM | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 15/08/2025 07:34:33 | CONFORME SSA MATRIZ FORAM IDENTIFICADAS TRINCAS NO COLETOR GERAL DE AP (COLETOR DE SAÍDA). CONFORME CONSENSO ENTRE SMIM.DT E SMMU.DT, COMO FORMA DE REPARO EMERGÊNCIAL, FOI APLICADA A RESINA EPÓXI BELZONA 1212 NOS LOCAIS COM VAZAMENTO. SENDO ASSIM, AVALIAR FORMA PARA CORREÇÃO DEFINITIVA DAS TRINCAS. OBSERVAÇÃO: AS TRINCAS SURGIRAM NOS PONTOS DE CONTATO ENTRE A TUBULAÇÃO DO COLETOR E OS CABOS ELÉTRICOS DOS RTDS DE TEMPERATURA DA AP. | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202542 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202519123 para inspección de la tubería colectora de agua pura para verificar el estado de las reparaciones realizadas conforme SSA 202510617, e identificar si existen nuevos puntos de corrosión/pérdida
202513076 | ADM | 202512676 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202533 | 14/08/2025 15:56:30 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON | SSA derivada (202518714 ) está em AMP.
202513073 | AAT | 202513049 | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 16:24:47 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202513072 | AAT | 202513048 | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 16:25:07 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202513032 | AMP |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202533 | 14/08/2025 09:56:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual hubo transferencia del Canal AUTOMÁTICO para MANUAL, durante pérdida de carga de la ANDE, evento ocurrido el 14/08/2025 a las 06:23. Con señalización de las alarmas "EXCITACION IMPULSOS INTERM AUTO POSITIVO" y "EXCITACION IMPULSOS INTERM MANUAL", aceptando rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202513029 | AAD |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202533 | 14/08/2025 10:02:26 | Solicito actualización de diseños del diagrama funcional 6230-DF-84916-P (Hoja 2) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202512688). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000353/2025 para actualización de diseños.
202513008 | AMP | 202512926 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202533 | 14/08/2025 07:38:14 | Solicitamos apoyo para verificación de alimentación de agua del sistema de enfriamiento del compresor de carga parcial 2 que esta con caudal bajo (150 l/min). | MMU2 | MAM1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202512991 | SPG |  | J099C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA APV | 2166.001-5 | 202533 | 13/08/2025 15:24:26 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202634
202512990 | SPG |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 13/08/2025 15:24:37 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202633
202512944 | APV |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202533 | 13/08/2025 10:31:10 | DURANTE PREVENTIVA 1A, SSP:20251927, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE ALÍVIO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA APRESENTA PERDA CONSTANTE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202533 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA INSPEÇÃO EM VÁLVULA. TENTATIVA DE REGULAGEM, PORÉM SEM CONSEGUIR. SOLICITADA VÁLVULA NOVA.
202512939 | AMP |  | M066V002 | CHASSIS MEDA CONVERTER - UTA17 - CMC1 | 1344.020-3 | 202533 | 13/08/2025 03:28:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a UTA17 apresenta ruido anormal no cooler da fonte "Power A". | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado inspección del equipo, verificando equipo en funcionamiento con del ruido reportado. Se realizará verificación y limpieza de la fuenta durante mantenimiento periódico. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202512926 | AAT |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202533 | 13/08/2025 10:23:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante funcionamiento del moto-compresor, queda accionada la alarma "FALLA ENFRIAMIENTO" en el tablero TGA-02. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202508607. | OUO1 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202512818 | AMP |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202535 | 31/08/2025 23:49:55 | Verificar y solucionar pérdida de agua por la conexión del manómetro asociado a la válvula 06EC de la U07 | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202512815 | AAT | 202512813 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 17:17:59 | Solicito apoio para solucionar sinalização de alarme de sensor de rotação do motor, conforme fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Acionado contrato de manutenção da Liebherr - CT 4500081086. Aguardando atendimento.
202512781 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:06:07 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A03 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202543 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado ensaios de válvula antes da instalação e verificado que a válvula nova apresenta avarias no anel de vedação. Não há anel de vedação em estoque. Válvula enviada para descarte. Emitido derivada para aquisição de válvula nova. Emitido empenho 519248.
202512777 | SEE |  | G045C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.059-4 | 202532 | 08/08/2025 14:19:24 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202512775 | SEE |  | G045A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.056-9 | 202532 | 08/08/2025 14:18:41 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202512763 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:56 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A04 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202538 | EVERTON JONI MACHADO | Para efetuar a substituição foi realizado ensaio de estanqueidade em válvulas borboleta 12" da marca VIEC código de estoque 190187, onde a mesma não apresentou estanqueidade adequada,. foi emitido a SSA 202514956 para revisão de especificação técnica.
202512741 | SPG | 202503343 | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202532 | 08/08/2025 15:40:30 | Emitir parecer técnico sobre tuberías de drenaje obstruidas, correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202626
202512726 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202532 | 07/08/2025 19:37:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 85U06 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 34,0MPA. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512624 | ACS |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202532 | 06/08/2025 16:46:46 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desactivar Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Marcaciones en anexo, correspondientes al Application Configuration: - PROT_CORRENTE, Hj. 5 - SAIDAS_DIGITAIS, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 2 - OSCILOGRAFIA, Hj. 4 - EVENTOS, Hj. 1 Sugerencia: garantizar que se dispone de backup de configuración en el local de trabajo, previo a la a carga de modificaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512623 | ACS |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202532 | 06/08/2025 16:46:57 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desactivar Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Marcaciones en anexo, correspondientes al Application Configuration: - PROT_CORRENTE, Hj. 6 - SAIDAS_DIGITAIS, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 2 - OSCILOGRAFIA, Hj. 4 - EVENTOS, Hj. 1 Sugerencia: garantizar que se dispone de backup de configuración en el local de trabajo, previo a la a carga de modificaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512589 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando execução de atividades por LCI Ventiladores.
202512576 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202532 | 07/08/2025 16:23:00 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancal no VVT 0333. O VVT 0332 está desmontado, aguardando manutenção.
202512570 | SEE | 202512441 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 06/08/2025 14:28:28 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU17-0008 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202534 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202512564 | AAT |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202532 | 06/08/2025 11:31:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202512561 | AAT |  | P012A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3113) | 0457.104-5 | 202532 | 06/08/2025 11:31:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia no VVT 3113. Falta instalar as proteções de mancal. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512549 | AAT |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202532 | 06/08/2025 11:16:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202512548 | AAT |  | P029A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.093-7 | 202532 | 06/08/2025 11:16:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202512537 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202532 | 06/08/2025 09:24:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202512531 | SPG |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202532 | 06/08/2025 17:14:09 | Solicitamos parecer técnico para elaboração de projeto e fabricação de cercado metálico em laje superior do laboratório/SMIL.DT. OBS: sugestão de local conforme anexo. | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202620
202512502 | AMP |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202532 | 05/08/2025 23:07:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512501 | AAT |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202532 | 06/08/2025 08:15:11 | Verificar diferença na sequência de fases das tomadas de 250A, provenientes dos quadros QG-08 e QM-04, localizadas na cota 108 atrás do painel KT-15 e ao lado do poço de manutenção dos transformadores. Imagens em anexo. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi efetuado a desinversão das fases da tomada localizada atrás do painel KT-15. A tomada localizada ao lado do poço de manutenção de transformadores não foi testada devido estar em uso pela HITACHI.
202512482 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202532 | 06/08/2025 10:59:21 | Verificar y solucionar amperímetro ubicado en el cubículo del interruptor 52-02 (QM4) se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O amperímetro PA4 do quadro SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064) que esta com defeito e sem condições de reparo conforme SSA: 202513251 de ILA2. Emitida a SSA:2025891 para IEQ2 solicitando P.T. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512454 | AAD |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202532 | 05/08/2025 16:02:46 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM).
202512453 | AAD |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202532 | 05/08/2025 16:02:32 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202532 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM).
202512343 | AAT |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202533 | 11/08/2025 15:33:51 | Solicitamos tratativas junto a empresa responsável pela manutenção dos elevadores e escadas mecânicas da casa de forca (CONTRATO nº 4500073166) quanto a substituição do dispositivo de segurança do elevador / freio centrífugo de emergência e providencias caso a substituição não tenha sido realizada na última manutenção preventiva quadrienal. Nota: Sugerido alteração na estruturação das SSPs dos elevadores (posteriormente será enviado via Recomendação). | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas tratativas junto à contratada OTIS para substituição do componente. Aguardando atendimento da empresa.
202512311 | AMP |  | D011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U13 | 0180.033-7 | 202531 | 02/08/2025 23:14:31 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VAO U13 DISJ 86U13 DISPARO 1 125VCC" com rearme imediato. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512301 | AAT |  | N050A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.024-1 | 202532 | 04/08/2025 09:44:52 | Verificar/solucionar presença de água no piso do pórtico do canal de desvio. Ref.: anexo | MEL2 | MAM2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202532 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada inspeção no local e verificado acúmulo de água no piso do pórtico devido a deterioração do telhado. Já foram realizadas as seguintes ações para solução do problema: SSA 202203020: Reparo emergencial do telhado. SSA 202214558: Para SMIM.DT dar solução estruturante para o problema. SSA 202214177: Solicitada a execução do serviço à SO. DT através do memorando I/SM.DT/040159/24. ET/SO.DT/008/2025 – R0: Processo para reparos se encontra em fase de orçamentos pela equipe da SOPG.DT.
202512293 | AAD |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202532 | 04/08/2025 09:45:18 | Realizar atualização de desenho conforme anexo. Referente a execução da SSA 202511613. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2025. Aguardando publicación de los documentos.
202512292 | SRP |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202531 | 01/08/2025 16:08:55 | Avaliar a ocorrência de desprogramação da célula de carga , ocasionando o acionamento de sobrecarga e bloqueando o pórtico conforme descrito na SSA202511513, para a proposição de providências. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202552
202512290 | APV |  | K076B003 | BOMBA BIN-1203 | 0260.013-7 | 202531 | 01/08/2025 15:24:30 | Verificar y solucionar valvula de retención de la bomba BIN-1203 con defecto. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202512288 | APV |  | H001B004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.004-8 | 202531 | 01/08/2025 14:36:40 | En la ejecución de la SSP 20253690 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202512287 | APV |  | H001B003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.003-0 | 202531 | 01/08/2025 14:36:47 | En la ejecución de la SSP 20253690 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202512249 | APV | 202510922 | N049A049 | MOTOR DE ELEVACAO SEM CARGA | 3169.004-0 | 202531 | 01/08/2025 10:57:58 | Solicito apoio para aquisição de conjunto de fixadores de acoplamento flexível do eixo do motor de elevaçao para substituir caso ocorra danos na montagem. Solicito apoio para cadastro em estoque. Sugestão mín 12 e máx 24. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2652 para aquisição dos fixadores.
202512245 | ADM | 202512243 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202531 | 01/08/2025 08:40:48 | Solicito apoio para reposição de alinhador de cabo de aço do sistema de elevação da ponte rolante. Fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | ANDRE CESAR SHIRANE | Não foi encontrado sobressalente no mercado. A empresa fabricante do item faliu. Emitida SSA derivada 202515288 para retirada da guia da ponte rolante N19 para modelagem e fabricação na impressora 3D.
202512241 | AAT | 202512188 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 01/08/2025 07:40:16 | Realizar alteración de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de actuación de 21 3 zona y 59 FIP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Edición y descarga de nueva configuración a la RTU-IHM según modificaciones solicitadas en documento adjunto
202512240 | AAT |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202531 | 01/08/2025 07:59:00 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-07, puesto en marcha con SSA 202509969 , en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512188 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 31/07/2025 10:36:01 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre a supervisão da atuação do 21 3 zona e 59 FIP, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512166 | AAD |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202531 | 31/07/2025 11:03:32 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7485-P referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-2, conforme a SSA: 202511348. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000323/2025 para actualización de diseños.
202512102 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202531 | 30/07/2025 09:07:30 | Durante a execução da SSP 20252933, foi encontrado uma perda de óleo no cubículo da fase B próximo ao bloco de distribuição. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202512068 | AAT | 202512047 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:08 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512067 | AAT | 202512046 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512065 | AAT | 202512045 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:42:27 | Emitir parecer técnico refrente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512057 | AAT | 202512003 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:44:09 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512026 | AAT | 202512002 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 13:55:21 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512023 | AAT | 202512000 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:56:11 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202511978 | SPG |  | F002B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.014-8 | 202531 | 28/07/2025 16:12:35 | Conforme PIC.EQ.0025-R03, executada durante MP1A SSP 20255364, solicita-se: Realizar inspeção de corrosão e pintura, se necessário, dos quatro pés da torre T-612A. | MET2 | MCI4 | SILVIO REZENDE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202610
202511973 | AAT |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202531 | 28/07/2025 09:17:55 | Reemplazar el equipo actualmente instalado en campo por el equipo reparado en fábrica. Verificar su funcionalidad y, en caso de funcionamiento correcto, dejarlo operativo por un período mínimo de 15 días. Si durante este período no se presentan los problemas recurrentes, encaminar el equipo retirado a IEE3 para su posterior envío a fábrica para su reparo. Los detalles del histórico pueden ser consultados en el documento anexo. Ref.: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Equipamento foi substituído e ficou em observação por 15 dias sem apresentar falhas. Foi encaminhado o equipamento desinstalado para a IEE3 enviar a fábrica para realizar o reparo.
202511960 | ASL |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 28/07/2025 14:08:10 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado analise de demulssibilidade e concentração de água. resultados em anexo
202511959 | ASL |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 28/07/2025 14:08:22 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado os ensaios. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios.
202511909 | SPG |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202530 | 25/07/2025 16:05:50 | EMITIR PARECER TÉCNICO E PROJETO, PARA CONFECÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, OU OUTRO MEIO QUE POSSIBILITE A LIMPEZA DOS VIDROS NA PARTE EXTERNA, DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MCI3 | ISI1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607
202511905 | ADM | 202507110 | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202530 | 25/07/2025 14:00:53 | Favor acompañar el trabajo del analista de TELETEX Alessandro Rodrigo de Proença para atender pedido de OP.DT, de configuraciones de políticas de notificaciones de activos del sistema STH, en la Solución VMware ARIA, del 4/08 al 8/08. El trabajo será de forma presencial en local a determinar e informar. Se anexan antecedentes. Estarán acompañando además: el usuario que realizó el pedido en SSA 202507110, Fillipe Lucchin (OPUO.DT), y Ricardo Brunelli (SMIN.DT). Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202532 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criados novos alertas para o STH. Criado novo grupo de alertas no Aria. Criado dashboard exclusivo OP.DT. Ficou combinado que esses alertas ficarão funcionais por 30 dias a partir da execução dessa SSA.
202511817 | SEE |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 24/07/2025 14:50:03 | Solicitamos parecer/providências quanto a motocompressor de UNITOP 0903 danificado, conforme SSA 202511212. OBS: motor queimado deixado em oficina para tentativa de reparo, sem estoque disponível. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202541 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202511750 | SEE | 202511479 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:01:11 | Solicitamos reparo y calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2, batería de cpu y display. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202511749 | SEE | 202511481 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:02:33 | Solicitamos reparo y calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo, no obstante, la calibración del instrumento es inviable en las instalaciones del laboratorio por método directo (humidificación de aceite de prueba), se desconoce si existe otro método debido a que el fabricante no ofrece información técnica al respecto.
202511747 | SEE |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 17:08:46 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 5S-D1, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de Fibra óptica conforme planilla 6604-83-19309-E sin pendencias y conforme diseño as-built enviado por la contratada. En anexo diseño referencia y planilla ejecutada. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202511744 | SEE |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 17:08:53 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 4S-TR3, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de Fibra óptica conforme planilla 6604-83-19309-E sin pendencias y conforme diseño as-built enviado por la contratada. En anexo diseño referencia y planilla ejecutada. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202511676 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202530 | 22/07/2025 16:57:41 | Durante el montaje de carretel para medición de caudal de Moto-bomba 18A03 (SSA 202510526) contrato 4500065573 , se evidencio válvula 12" de retención con resorte dañado. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202532 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | COMPONENTE FORNECIDO FORA DO ESPECIFICADO. AGUARDANDO DIPONIBILIDADE DE NOVOS RETENÇÕES. DERIVADA EMITIDA.
202511654 | AAT |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202530 | 22/07/2025 10:19:22 | Emitir parecer técnico y procedimientos a adoptar sobre la instalación de duchas higiénicas en los baños del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202511606 | SPG | 202511502 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202530 | 21/07/2025 17:05:33 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202624
202511577 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202530 | 21/07/2025 11:03:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF73091 Hj. 10 ; 6212DF73096 Hjs. 5, 6; 6212DF73099 Hjs. 142, 143, 147; 6212DF73118 Hjs. 11, 17, 19; 6212DF73119 Hjs. 13, 14; conforme anexo. SSA Referencia N° 202508952.- | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202534 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos recebidos e abertura da SRA-252/2025 para execução das modificações.
202511539 | AMP |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202529 | 19/07/2025 23:32:17 | Verificar motivo por el cual acciona falla a tierra en los cargadores CB-03 y CB-04 al momento de accionar parada en la unidade 05 estando el interruptor 45U56 abierto. | OUO0 | MET3 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202511526 | SPG |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202530 | 21/07/2025 08:55:58 | Durante ejecución de SSA 202510800 encontrada resistencia de calentamiento del motor referente a la bomba BDR-9998 con defecto (Resistencia con baja aislación). OBS: dejada resistencia de calentamiento desconectada en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202635
202511496 | SPG | 202511440 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202530 | 22/07/2025 08:31:22 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202511452 | AMP |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202530 | 23/07/2025 10:20:04 | Verificado vazão da água de resfriamento mostrada no fluxômetro com valores superiores a 300 L/min para os trocadores de calor do CCAP-01. Solicitamos verificação de ajuste de vazão. | MMU2 | MAM1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202511447 | AMP |  | B014J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202529 | 18/07/2025 15:49:10 | Verificado durante PD 9M U14 SSP 20250783, que a válvula boia DN 100 - 3.1 do RWR TU-14, encontra-se com uma leve inclinação/rotação em relação as demais, sendo necessário a correção da mesma para padronização e evitar possíveis desgastes. Fotos anexo. Obs: Válvula está operando corretamente. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202511433 | AAD |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202529 | 18/07/2025 08:14:52 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9526P(5)R5 y 6018DFC9526P(6)R3. Referencia SSA: 202501264. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000233/2025 para revisão as-built de documento no SATedms.
202511422 | AAD |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202529 | 18/07/2025 08:15:23 | Favor actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms el diseño 6024DF15200E(1)R0 1 según anexo. Ref: SSA 202510045 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000214/2025 para la actualización del diseño 6024DF15200E
202511352 | AAT | 202511291 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz. Indicar los valores de Set point mínimo y máximo de presión de la tubería de agua helada y el setpoint mínimo y máximo de presión de aire en los ductos de los fancoils. Datos necesarios para configurar el sistema de automatización. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202540 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La SOCM.DT fue informada de esta pendencia. Conforme informe técnico en anexo se solicitó contratista MSE verificar esta pendencia.
202511347 | SPG |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 17/07/2025 07:06:47 | Verificar y de ser posible reparar inversor marca Proteco, modelo -48 Vcc/220 VCA 1KVA, que no presenta tensión en la salida. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202614
202511333 | SPG |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202529 | 16/07/2025 15:40:56 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-02, puesto en marcha con SSA 202507755, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202619
202511226 | AAT |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202529 | 15/07/2025 15:01:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-15203-P, 6209-LC-7711-P Hoja 18 y 6230-DF-A8097-P Hoja 3, conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0444 al disyuntor 723.09 del QB-04, SSA: 202510270. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000219/2025.
202511155 | AMP |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202529 | 15/07/2025 05:12:18 | Verificar y solucionar presion baja indicada en el manomentro que se encuentra luego de la valvula 06EC, que indica una presión de 3,5 bar. | OUO6 | MAM1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202511141 | AAT |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202529 | 15/07/2025 10:57:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-7721-P, 6230-LC-7710-P Hoja 16, 6230-DF-84913-P Hoja 1, 9232-DO-15217 y 9232-DU-15201-E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0343 al disyuntor 721.30 del QB-03, SSA: 202510262(D). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000221/2025.
202511108 | AAT |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 16:17:34 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 51, referente a cambio de IHM en Unitop 901 Y 902. Modificación realizada con SSA 202203067 y SSA 202203068. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA para modificación de diseños.
202511102 | AAD |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 16:17:45 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 52, referente a cambio de IHM en Unitop 1101. Modificación realizada con SSA 202203066. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000217/2025.
202511095 | SPG | 202509551 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202529 | 14/07/2025 17:01:01 | Solicita-se auxílio para a SSA em questão, por reparo no terminal oxidado conforme foto em anexo. Salienta-se que o pino de encaixe da carcaça do multímetro se encontra quebrado, conforme foto. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604
202511056 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202529 | 14/07/2025 11:41:12 | Verificada pequeña pérdida por la válvula de seguridad asociada a la 12VE. | OUO6 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202529 | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI INSPECIONADO LOCAL DE VAZAMENTYO E VERIFICADO: QUE NÃO PODERIA HAVER INTERVENÇÃO NO PROBLEMA POR CAUSA DO RISCO COMPROMENTER A OPERACIONALIDADE DO SISTEMA. DEVERÁ SER EXECUTADO QUANDO HOUVER "PD" E DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510965 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202529 | 14/07/2025 13:46:54 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo de translação da ponte em velocidade de operação 01. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510963 | AAT |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202529 | 14/07/2025 13:48:32 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo da direção do carro em velocidade de operação 01. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510961 | AAT |  | N085A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.001-4 | 202529 | 14/07/2025 13:48:41 | Durante realização do comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado deslizamento do freio de direção do carro. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510945 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202529 | 14/07/2025 13:49:04 | Durante atividade de comissionamento da ponte rolante N21 (150 KN - UPAC), observado ruído anormal no conjunto motor/freio de translação lado PY do equipamento, necessário verificar anomalia. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510944 | SPG |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202528 | 11/07/2025 16:05:53 | Durante a preventiva 3M DA ETA1-A , foi constatado que a bomba de retrolavagem dos filtros da ETA adicional este com aparente ruido anormal. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202632
202510922 | AIM | 202501880 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202529 | 14/07/2025 10:39:22 | Verificar possibilidade e viabilidade de desacoplar o eixo do motor de elevaçao para realizar reconhecimento de parâmentros do motor. É necessário que o motor gire livremente durante o reconhecimento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202510840 | AMP |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202528 | 10/07/2025 16:17:14 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída de linha da GIS (para modelo polimérico) no vão 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 , solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da linha MD1 da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A04-4. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202510820 | SPG | 202510812 | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 15:58:57 | Emitir parecer técnico referente a seletividade das proteções do painel TS-TP-CI-PB. Atualmente os disjuntores das cargas (Circ1 e Circ2 do painel TS-TP-CI-PB) e o disjuntor a montante do cabo de alimentação (Circ3 do TS-UPS) possuem corrente nominal de 10A. O disjuntor a jusante do cabo de alimentação (52.A do TS-TP-CI-PB) possui corrente nominal de 25A. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547
202510801 | SPG | 202510717 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:08 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202510773 | SEE | 202510607 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:52 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO
202510772 | SEE | 202510608 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:37 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO
202510692 | APV | 202510633 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 15:45:02 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510688 | APV | 202510635 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 15:43:47 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510686 | APV | 202510636 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202529 | 14/07/2025 15:45:15 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510674 | APV |  | H001A004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.002-1 | 202528 | 09/07/2025 09:06:12 | En la ejecución de ítem 10 de la SSP 20253689 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202510673 | APV |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202528 | 09/07/2025 09:08:08 | En la ejecución del ítem 10 de la SSP 20253689 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202510657 | APV |  | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202528 | 09/07/2025 09:36:44 | Verificar e solucionar afrouxamento do cabo de içamento da talha (durante preventiva 4A, 202528, foi efetuado a lubrificação do cabo de içamento da talha, após acionamentos de subida e descida do moitão observou-se que o cabo havia afrouxado do tambor, encerrando assim as manobras), solicitado isolação do equipamento Assessoria 50 Hz. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202529 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção em talha e verificado que o limitadores de curso do guia do cabo (atuador do final de curso) e o cabo de aço encontram-se danificados, executado a desmontagem destes componentes para fabricação de novos. Equipamento encontra-se parcialmente desmontado, sem condições operativas. Deve permanecer isolado. Emitido SSA 202511252, para compra de cabo de aço novo.
202510653 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202528 | 10/07/2025 17:43:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 1H= 2,953 -Ponto: 2H= 3,497 e -Ponto: 3H= 2,237 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend e no relatório anexo. Obs.: Medição de vibração realizada durante comissionamento (SSA 202509659) em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento) . | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA responsável pelo fornecimento da ponte rolante.
202510543 | ADM | 202507048 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 14:14:59 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 recebidos nos Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que na IHM não ocorre problema com a escala. Está sendo analisado em conjunto com MEL1 se esses pontos são necessários para a supervisão.
202510533 | AMP |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202528 | 07/07/2025 11:47:06 | Verificar/sanar perda de água bruta pela válvula de seguranca associada a tubulacao da válvula 08AP da Unidade 05. Obs.: Unidade parada no momento da inspecao / verificacao da perda de água. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado Inspeção visual do vazamento, que já esta apresentando menor proporção e não afeta a operacionalidade do sistema, será realizado acompanhamento do vazamento e aguardando manutenção periódica para substituição caso necessario. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510520 | AAT |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202528 | 07/07/2025 09:46:26 | Instalar una tomada cód. 703495 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. La tomada será alimentada desde el KH-01. Lanzar cable cód. 712471 hasta la entrada del KH-01. El cable será conectado por MEG2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Tomada 2P+T/16A, instalada provisoriamente será retirada em Julho/2026.
202510436 | SEE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 04/07/2025 12:03:49 | Projetar e fabricar com a impressora 3D dispositivo para isolação de chave de teste (flex-test, cód. 522996) para uso em calibrações de medidores de energia instalados em painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202510434 | AMP | 202505567 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 04/07/2025 17:02:34 | Ensaio ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510417 | AAT |  | N084A020 | FREIO 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1449.004-4 | 202528 | 07/07/2025 07:46:47 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de translação da ponte rolante lado PY. Identificação LD4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-148 para tratativas da SOCM.DT junto à Contratada.
202510416 | AAT |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:46:37 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi verificado anormalidade no funcionamento do sistema de elevação. Ao realizar comando de subir com carga a partir de uma posição inicial elevada, a carga desce. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-158 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada.
202510412 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202528 | 07/07/2025 07:47:05 | Durante realização do comissionamento identificado ruído anormal ao transladar ponte rolante com carga na velocidade de operação 02. Necessário avaliar a origem do ruído. Identificado superfície dos trilhos e rodas com pintura na região de contato do rolamento. Fotos em Anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-153 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada.
202510411 | AAT |  | N084A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.002-6 | 202528 | 07/07/2025 07:48:08 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de direção do carro da ponte rolante. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-147 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada.
202510387 | AAT |  | P032B032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4122) | 0461.075-0 | 202527 | 04/07/2025 07:26:58 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202510386 | AAT |  | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202527 | 04/07/2025 07:27:06 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202510385 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202527 | 04/07/2025 07:27:15 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancal nos VVTs 4113, 4114. O VVT 4115 está desmontado, aguardando manutenção.
202510382 | AAT |  | P012A024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3111) | 0458.110-5 | 202527 | 04/07/2025 07:18:17 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202510381 | AAT |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202527 | 04/07/2025 07:18:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202510366 | APV |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202527 | 04/07/2025 15:52:29 | Favor gestionar especificación, compra y definición de políticas de stock para (MOTOR TRIFASICO MARCA WEG-45KW/4POLOS/50HZ/ Carcasa 225 S/M con NIVEL DE PROTECCIÓN IP64 TFVE ) Dicho material sera usado de manera inmediata luego de su adquision en el VVT-3121. | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SMDTC-2717 para aquisição.
202510352 | AAT |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202527 | 04/07/2025 14:17:30 | Verificar o equipamento ponto de fulgor CLA 5 da marca Anton Paar, pois durante os ensaios apareceu o seguinte erro: FPNoGas, FInoGas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error es debido al quiebre de un sensor de temperatura PT100 embutido en una ampolla de vidrio de uso específico del fabricante. El sector ILA4 tenía previsto un mantenimiento preventivo para el mismo equipo, por lo tanto se añadirá el ítem del sensor al contrato a ser ejecutado por personal autorizado. Se aguarda el servicio de terceros.
202510345 | APV |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202527 | 03/07/2025 08:38:39 | Re-adecuar el circuito #T5 para la nueva cocina del despacho de cargas debido a reformas en su cocina actual: sustituir el disyuntor por el disy. cód. 65439 e instalar un disy. diferencial cód. 714718. Reemplazar los cables por cables de 10mm2 cód. 717795. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | JAIR FORQUIM | Foi substituido o cabo e o disjuntor, e emitido empenho para aquisicao de disjuntor diferencial que, será instalado em outra etapa. Tensao medida: 220V. Ensaio do disjuntor em anexo.
202510321 | APV |  | K075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.122-9 | 202527 | 03/07/2025 07:42:27 | Durante a manutenção preventiva do poço foi constatado que as válvulas de retenção, das bombas BES-1003 e BES-1004 não apresentam estanqueidade permitindo que ocorra a recirculação e drenagem da coluna de recalque após a parada das bombas. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202510320 | SEE |  | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202527 | 02/07/2025 14:23:24 | Durante execução da SSP 20253686 foi identificado deformação no cabo de aço da elevação auxiliar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202605 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado a substituição do cabo de aço da elevação auxiliar da ponte rolante (175m),
202510303 | APV |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202527 | 02/07/2025 17:54:17 | Solicitamos apoio para reparar a porta da "Sala 1 MAM1" que encontra-se danificada. Localização: Cota 127 - AMC. | MAM1 | MCI2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202533 | ADELAR FRONZA | Foi verificado e será executado quando chegar o material laminado.
202510297 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 13:25:21 | Solicitamos activación y adquisición del material código 239.062 Para uso en bombas del sistema de Agua pura. Sugerimos política de Stock Min 2 Max 4. Modificar descriptivo, utilizar como referencia cod 716830. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202531 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202510292 | APV |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202527 | 04/07/2025 08:59:35 | SOLICITAMOS APOIO NA COMPRA/CRIAÇÃO DE ESTOQUE DE ARRUELAS DE TRAVAMENTO POR CUNHA (NORD LOCK) PARA USO NOS GERADORES DAS UG'S CONF. SEGUE (TAMANHO/NÍVEL DE ESTOQUE): ARRUELAS M10 (MÍN.= 100 UN. E MÁX.= 200 UN.); M12 (MÍN.=1200 UN. E MÁX. = 2400 UN.); M16 (MÍN.= 2000 UN. E MÁX.= 1000 UN.); M20 (MÍN.=125 UN. E MÁX.= 250 UN.); M24 (MÍN.= 50 UN. E MÁX.= 100 UN.) E M30 (MÍN.= 40 UN. E MÁXIMO DE 60 UN.). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202531 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis técnico de los materiales propuestos para el oferente. Verificación y aceptación de las arandelas M30 adquiridas, emisión de la planilla SOMMAT para iniciar proceso de codificación. Emitida la CODMAT-1000000964 para codificación e inclusión al stock.
202510247 | AAT |  | N084A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.004-0 | 202527 | 01/07/2025 17:29:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta e Alarme conforme segue: Alerta: 1H= 2,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 1V= 3,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme: 2H= 7,465 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Obs.: Medição realizada durante comissionamento do sistema em atendimento SSA 202509657. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-146 para verificação e parecer da Contratada, já que o ensaio foi realizado durante comissionamento do equipamento.
202510241 | AMP |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202527 | 01/07/2025 16:13:54 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510240 | ACS |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202527 | 01/07/2025 16:13:37 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510211 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 02/07/2025 09:50:13 | Solicitamos apoyo para especificar y disponibilidar en stock barras planas: Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero carbono A36. Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero inoxidable AISI 304. Estos materiales serán utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3 Calderería/Tornería. | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SMDTC-2694 para aquisição.
202510160 | AAT | 202510048 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:43 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202510157 | AAT | 202510049 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 13:42:03 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202510122 | ADM |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202527 | 01/07/2025 07:22:48 | Solicito a criação de grupo com permissão de acesso à subrede do sistema SMT com permissões de protocolo RDP para a máquina 172.31.96.114 a partir da VPN SIRI. O objetivo da liberação é para prover acesso ao sistema de vibração das motobombas dos transformadores. O acesso interno será realizado com usuário local. | IEQ3 | IEE4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202528 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de SSA 202510507 derivada para configuração de grupo de usuário e acessos para a máquina do SMT-MB (172.31.96.114) instalada na sub-rede do SMT.
202510064 | SEE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202527 | 30/06/2025 11:05:29 | Estamos com uma necessidade de adequação na Sala do Despacho de Carga, em função do deslocamento da cozinha provisória devido à reforma em andamento. Na alteração foi identificado dois pontos que precisam de atenção: 1- Aumento da capacidade do disjuntor destinado ao forno elétrico e outros equipamentos, para suportar a carga destes; 2- Instalação de uma tomada 50Hz compatível com a geladeira utilizada no local, pois as tomadas são de 60Hz. | OSO0 | IEQ2 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202510345 a MEG3 para readecuación del circ. #T5 del QL-10132.
202510046 | AAT |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação inerna OK; Interface de saída de corrente e tensão OK; Defeito no processamento do módulo da fase B; Sem condições de reparo local por falta de informações técnicas da placa com defeito; Proceder envio para reparo externo pelo fabricante.
202510043 | SEE | 202509986 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202528 | 08/07/2025 14:37:23 | Solicitamos reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202530 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Iniciando inspeção técnica... Enviado para calibração (SSA: 202511365) 16T07 14h → 16h20
202510040 | APV |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación e inspección de adaptador SC. Sin posibilidad de reparo. Aguardando compra del componente.
202510009 | APV | 202509572 | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202527 | 30/06/2025 15:49:39 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TD-01. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202510006 | SPG |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202527 | 30/06/2025 15:50:34 | Durante preventiva 7D fueron verificadas fisuras en visor de nivel de aceite perteneciente al motor eléctrico de la motobomba BDR-F16-004. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202632
202509992 | SEE | 202509876 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:32 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202533 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada]
202509990 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 30/06/2025 11:58:40 | Se solicita las siguientes modificaciones en el predio del Laboratorio de mantemiento - SMILDT: 1- Adelantar 70 cm la pared debajo de la escalera, cerca del ascensor. Objetivo: Mejorar el espacio de almacenamiento de las bicicletas. 2- Remover el mostrador y adelantar la pared y la puerta de la sala 132. Objetivo: Mejorar y aumentar la disponibilidad de puestos de trabajo. En anexo imagenes y planos corespondientes. | ILA0 | ISI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202619
202509964 | APV | 202509587 | K003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0127.144-0 | 202526 | 27/06/2025 15:27:26 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TD-03. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509958 | APV | 202509588 | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202526 | 27/06/2025 15:29:05 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TA-02. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509941 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 15:42:36 | Estudio y elaboración de propuesta de plataforma desmontable a utilizar como base para los servicios de intervención prolongada dentro de los tableros A (ejemplo, servicios de modificación de circuito para instalación del SMG). Solicitud levantada en OTS.SMMT.0160_2023. Seguidamente, enviar propuesta a IEQ3 de Parecer Técnico para la confección del mismo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202543 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN
202509927 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:02 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509926 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:12 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509925 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:23 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509924 | SPG |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:34 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202611
202509923 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:43 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509921 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:16:05 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509920 | AMP | 202509700 | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202526 | 26/06/2025 16:28:11 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TB-02. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509904 | APV | 202509564 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 27/06/2025 11:54:14 | Se solicita apoyo para adquisición de los conductos flexibles (mangueras) del sistema de lubricación del puente grúa N08 adquisición y codificación debido a avanzado deterioro y algunas se encontraron rotas. Fotos adjuntas en el anexo. Diseño 5216-DF-70892-P. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida a SMDTC-2714 para aquisição das mangueiras.
202509886 | ADM | 202509434 | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202526 | 25/06/2025 16:20:22 | A fim de avaliar a extensão dos danos e providenciar o devido reparo do caneco da bucha X1, solicito sua desmontagem do transformador conforme orientado na IDM.EQ.0102. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202530 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado caneco, emitida SSA derivada para reparación por parte de SMMU.DT. Equipamiento reserva, ejecutado sin AT.
202509884 | APV | 202219956 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202526 | 25/06/2025 16:48:29 | Adquirir los componentes de conexión para posibilitar la instalación de las válvulas adquiridas vía SMDTC-2322, denominados anillo de penetración y tuerca de apriete; según norma DIN 2353. Referencias dimensionales: Diámetro exterior del tubo 28mm; material del tubo: cobre; rosca métrica M36x2.0mm. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202526 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2499 para la compra de las conexiones: anilla de penetración y tuerca de presión, según norma DIN 2353, compatibles con el modelo de válvula HYDAC KHB-28LR-1112
202509832 | ADM | 202509742 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 25/06/2025 14:09:06 | Verificar incompatibilidade do item 64 cadastrado na LMR JK56 com as válvulas de alívio instaladas nos Transformadores do Serviço Auxiliar TA. Constatou-se que o flange da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente da válvula cadastrada na LMR e disposta em estoque que possui apenas 6 furos. Para execução da SSA 202509742 faz-se necessário a substituição da válvula de alívio que apresenta um pequeno merejamento de óleo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202512410 ao setor MET-1 para realizar medição das dimensões da válvula instalada, a fim de confeccionar dispositivo de adaptação para as válvulas de alívio reserva. Aguardando execução.
202509807 | SEE |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202526 | 24/06/2025 16:48:14 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-812, T-812A, T-813 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202533 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Em 26/08/2025 pela MANHÃ JOSUE , JOAO , AZA RODRIGO realizaram inspeção na torre 812. Registrou-se a falta um disco da cadeia de isoladores da fase T, imagem DJI_20250826095239_0051_Z em anexo.
202509806 | SEE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202526 | 24/06/2025 16:47:59 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-713, T-713A, T-714 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202533 | JOAO RICARDO TEODORO
202509805 | SEE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202526 | 24/06/2025 16:47:40 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-612, T-612A, T-613 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202533 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202509804 | SEE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 202526 | 24/06/2025 16:47:20 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-512, T-512A, T-513 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202533 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202509747 | SEE | 202509144 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:30 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202509734 | SEE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202526 | 24/06/2025 18:13:46 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,879 g en el motoventilador N3, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509733 | SEE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202526 | 24/06/2025 18:13:56 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,973 g en el motoventilador N2, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509732 | SEE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202526 | 24/06/2025 18:14:04 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,962 g en el motoventilador N1, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509700 | AMP |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:21 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do TB-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509699 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:29 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do hidrante 03 (HD-26022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202633
202509698 | SPG | 202509535 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:58 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202509695 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:37 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00 – AMC1, nas proximidades do SCI do TA-02 (fim da linha), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202633
202509691 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:29:48 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00, na U11, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção visa melhorar o desempenho hidráulico do sistema e prevenir oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no local de instalação da eliminadora e foi emitido uma demanda programada 1781 para aquisição.
202509634 | AAT | 202509394 | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202526 | 25/06/2025 16:29:07 | Emitir parecer técnico sobre pedido de: "construção de uma escada metálica com degraus, envolvida com parede de alvenaria, para facilitar acesso à parte superior do Mirante Enzo Debernardi, onde encontram-se instalados os equipamentos de ar condicionado do Ed. Man. Em anexo, croqui de referência para indicar o local de instalação da escada. Acesso atual (escada marinheiro) oferece risco de trabalho em altura, além de dificultar transporte de ferramentas e equipamentos necessários para manut. " | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509620 | AMP |  | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202526 | 23/06/2025 14:54:10 | Solicito realizar limpieza del decantador para eliminar la acumulación de algas. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202509613 | AMP |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 22/06/2025 04:27:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há indicação de "Sello de parada desaplicado" no SCADA, com indicação normal de "Unidad Listo p/ operación". Verificado indicação normal no ULP. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202509591 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 19/06/2025 02:36:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. El día 06/03/2025 en la SEMD estando las siguientes alarmas accionadas: “YZU2 INT 44L56 TC abierto fase R” y “YZU2 21A deshabilitado”. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada inspeção no Sistema SCC, não sendo encontrado anormalidades que justifiquem a não sinalização do evento relatado. Emitida SSA derivada 202510557 para apoio da MEL1.
202509588 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:30:01 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TA-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509587 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:30:09 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TD-03 e TD-04, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas nas SSAs: 202406372 e 202406373. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509585 | SPG |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:16 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U07, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202632
202509584 | APV |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:26 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U05, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509582 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:34 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades dos hidrantes 04 (HD23021) e 05 (HD23022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509580 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:47 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, entre o laboratório e o edifício de manutenção (AMD 1 - lado PY), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509577 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:54 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 115,00, nas proximidades do hidrante 24 (HD21101), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509575 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:03 | Proyectar/Especificar un Balancín para levantamiento de Motobombas de Aceite de los Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo de la carga 250kg, Máxima extensión del Balancín 700mm. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509746 para providências do setor IME2. Aguardando execução.
202509572 | AMP |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:59 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TD-01 e TD-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas nas SSAs: 202320536, 202318945 e 202317510. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509564 | AIM |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 25/06/2025 07:52:38 | Durante la ejecución de la SSA 202504055 se noto el deterioro y rompimiento de algunos tubos flexibles que conectan los bloques de distribución de lubricante con el sistema de tuberías fijas, siendo necesaria la sustitución de los mismos. Imágenes en el anexo. | MAM2 | MAM2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509551 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 13:43:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los bornes de conexión de batería del instrumento se encuentran sulfatados, se envió el mismo al sector de ILA2 para su reparación.
202509547 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:37 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509743 para providências do setor IME2. Aguardando execução.
202509527 | ADM |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202525 | 18/06/2025 10:47:36 | [RPMF][UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial para los ensayos y conexión de los cables CFO-S-1024 y CFO-144, conforme al documento adjunto 6018-DC-C9528-P R03. Ref.: SSA 202509487, AR/ENES.DT/024/2025. | IEE2 | IEE4 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202537 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA 202514672 DERIVADA PARA ATENCIÓN POR PARTE DE SMME.DT/MEL4 CON APOYO DE SMME.DT/MEL3
202509468 | AAT |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202526 | 23/06/2025 09:53:07 | Durante a execução da SSP 20255640 verificou-se que a motobomba BDR-I20-001apresentou ruído/vibração anormal durante teste de funcionamento. Vídeo anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202543
202509461 | ADM |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202525 | 18/06/2025 10:52:04 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable A5S-3953. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509668 con Parecer Técnico favorable para apoyo a ser proveído por el personal de la MET3, con base en las actividades de interconexión previstas con el tablero A asociado al RPMF a ser instalado para esta unidad.
202509451 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 17/06/2025 16:44:53 | Solicito realizar la calibración y cambio de pilas del multímetro FLUKE 73 III (IB-1769), se entrega con punteras. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada de prova. Efetuada substituição da bateria. Limpeza dos contatos e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202509687 [cancelado], SSA: 202509688) [23M6.3]
202509439 | AMP |  | B014B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.009-9 | 202526 | 26/06/2025 08:54:32 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U14 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509435 | SPG |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202526 | 26/06/2025 08:54:42 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U13. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605
202509434 | ADM |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202525 | 18/06/2025 07:57:12 | Emitir parecer técnico avaliando ações necessárias após a queda do moitão do guincho auxiliar da Ponte Rolante 14 atingir o caneco da bucha X1 causando danos conforme fotos anexas. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202509432 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202526 | 26/06/2025 08:55:13 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509429 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202526 | 26/06/2025 08:55:41 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NO ARO DE OPERAÇÃO DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509427 | AMP |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202526 | 26/06/2025 09:20:19 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U11 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509425 | AMP |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202526 | 26/06/2025 09:20:30 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U04. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509388 | AAT |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202525 | 17/06/2025 09:59:49 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509381 | ADM | 202508694 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202525 | 17/06/2025 10:37:08 | Solicitamos a normalização do cabo de aço rompido durante o atendimento da SSA 202508694, para prosseguir na verificação dos limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509335 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 16:22:17 | Solicitamos apoyo para demarcar con pintura amarilla el area de ubicacion del contenedor de herramientas de MET1 en la cota 108, galeria de los Transformadores Principales entre la Unidad 15 y 16 en el area denominada "Area de Oleo". Pintar los cuatro cantos del Contenedor y con la inscripcion central de: Contenedor MET1 "Transformadores" | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202509334 | SPG |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202525 | 16/06/2025 17:22:36 | Avaliar fabricação e instalação em guarda-corpo ao redor de toda lage de casa de baterias. Necessário acessar respectiva lage para manutenção de equipamentos. OBS: Extender para demais Unidades: 01, 03, 05, 07 ,09 ,10 , 12, 14, 16 e 18. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202950
202509307 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 16/06/2025 10:38:45 | Debido a las alteraciones realizadas en campo con la ejecución de las SSAs 202403941/42/45/48/49/50/51/52/54/56/57/59/61/63/64/66/67/68/69 solicito la alteración de los parámetros necesarios en el SCADA a fin de modificar el rango de medición de la señal "EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL" de todas las unidades generadoras convencionales listadas en la planilla adjunta, de manera a que el nuevo rango de medición se encuentre entre los -6.6V a +6.6V. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202509302 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202525 | 16/06/2025 11:06:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609-DC-04105; 6647-DC-00001 e 6607-DF-91491 revisão geral. Referente as SSA´s 202508499, 202507311 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202530 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000240/2025 en fecha 29/07/2025 para actualización de planos. En la SRA fueron consolidadas, junto con los anexos de esta SSA, las modificaciones solicitadas en SSAs anteriores: 202417796, 202503395.
202509290 | AMP |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202525 | 17/06/2025 14:00:02 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509288 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202525 | 17/06/2025 14:02:20 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante manobras de isolação com setor OPUO, foi realizada manobra de isolação da válvula sob pressão e acompanhado a estanqueidade através do dreno no final do sistema de resfriamento na El.98, estando todas as válvulas do sistema abertas. Verificada correta estanqueidade, não sendo necessários ajustes no fim de curso. Equipamento liberado para operação.
202509287 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202525 | 17/06/2025 14:02:42 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509286 | AMP |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202525 | 17/06/2025 14:35:40 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509285 | AMP |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202525 | 17/06/2025 14:40:44 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509284 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202525 | 17/06/2025 14:40:54 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509282 | AMP |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202525 | 17/06/2025 14:41:12 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509280 | AMP |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202525 | 17/06/2025 14:42:48 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509279 | AMP |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202525 | 17/06/2025 14:43:15 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509278 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202525 | 17/06/2025 14:43:25 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509277 | AMP |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202525 | 17/06/2025 14:43:42 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509274 | AMP |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202525 | 17/06/2025 14:43:55 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509268 | AAT | 202509065 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202525 | 16/06/2025 15:21:23 | Emitir parecer tecnico y diseño sobre instalación de una escalera alternativa para el acceso a la azotea del housing "Enzo Debernardi", en la cual se encuentran los equipos asociados al sistema de aire acondicionado del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509236 | AAT |  | J090A022 | RESERVATORIO RWP-F04-001 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.004-9 | 202525 | 17/06/2025 16:26:54 | Realizar pintura na cor verde padrão Itaipu, da tubulação do dreno do reservatório de água potável localizado na barragem entre os blocos F04/F05, conforme imagem anexada. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509234 | APG |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202525 | 16/06/2025 07:48:48 | Solicitamos gestão para reparo e a codificação do relé marca SCHNEIDER e modelo XPSDMB1132, substituído no painel elétrico da cabine de jateamento UPAC. OBS. instalado novo relé fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509225 | APV |  | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202525 | 17/06/2025 14:44:29 | Durante preventiva 7D verificado falta de sellado en válvula de retención asociada a la motobomba BIN-1203. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509194 | SEE | 202509155 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 10:39:46 | Emitir parecer técnico referente a atuação aleatória dos disjuntores dos circuitos de iluminação do edifício da manutenção, tal atuação tem ocorrido quando as luminárias são acionadas após longos períodos desligadas. Situação verificada durante o comissionamento. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509217 para sustitución del disyuntor por otro con curva de disparo tipo D.
202509118 | APV |  | N024A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.020-0 | 202525 | 21/06/2025 18:42:42 | Verificar ventilação que não esta funcionando do elevador E-24. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509115 | APV |  | N001A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.025-5 | 202525 | 21/06/2025 18:42:48 | Verificar ventilação que não esta funcionando do elevador E-01. | OUO5 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509114 | APV |  | N003A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.026-7 | 202525 | 21/06/2025 18:42:53 | Verificar ventilação que não está funcionando do Elevador E-03. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509111 | APV |  | N018A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.016-1 | 202525 | 21/06/2025 18:43:16 | Verificar ventilação que não funciona E-18. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509107 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 12/06/2025 15:53:02 | Verificar o funcionamento do medidor de umidade de SF6 ,marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 710030, o qual apresenta dificuldade na realização da medição da pureza do gás SF6, bem como apresenta valores de pureza do SF6 discrepante em relação a outros equipamentos, onde a amostra do gás tem pureza conhecida. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202509104 | APV |  | N005A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.003-0 | 202525 | 21/06/2025 18:43:34 | Verificar ventiladores do elevador E-05. Sem ventilação. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509096 | APV | 202508364 | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202524 | 12/06/2025 15:53:22 | Solicito apoio para realização de pintura da base metálica conforme instruções abaixo. A bucha polimérica numero de série 20KI0069A está localizada na cota 128 (GIS) próximo ao TA02. | MET3 | MCI4 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202508950 | AMP |  | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202524 | 10/06/2025 17:37:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tiene una presión baja de 8,4 bar aproximadamente en el manómetro PI2 (PRESIÓN DE AGUA), referente a la FASE A del sistema sprinkler de la UG15. Valor esperado para la casa de fuerza = 12 bar Valor mínimo para la casa de fuerza = 8,5 bar | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202508908 | APG |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202524 | 12/06/2025 09:07:09 | Durante execução de manutenção para verificar limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar ocorreu rompimento do cabo de aço (SSA 202508694 e 202508177). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202508886 | AIM |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202524 | 10/06/2025 09:41:59 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1148 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO LEVANTEMIENTO DE LOS PARÁMETROS CONFORME OA.1148 Y LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DEL CLP Y LOS INVERSORES. ARCHIVOS DEL IHM Y ROUTER INDISPONIBLES.
202508885 | AIM |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:30 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1147 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO LEVANTEMIENTO DE LOS PARÁMETROS CONFORME OA.1147 Y LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DEL CLP Y LOS INVERSORES. ARCHIVOS DEL IHM Y ROUTER INDISPONIBLES.
202508866 | AMP | 202508804 | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 16:43:29 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508865 | AMP | 202508803 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 16:43:37 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508864 | AMP | 202508802 | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 16:43:44 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508862 | AMP | 202508801 | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 16:43:50 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508861 | AMP | 202508800 | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 16:43:58 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508860 | AMP | 202508799 | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 16:44:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508858 | AMP | 202508797 | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 16:44:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508855 | AMP | 202508795 | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 16:44:34 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508853 | AMP | 202508794 | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 15:41:22 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508852 | AMP | 202508793 | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 15:41:30 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508850 | AMP | 202508789 | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:41:44 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508822 | APV |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202524 | 09/06/2025 17:03:02 | CONFORME PARECER DA SSA:202303047, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 12",U09A/U10, DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DO SISTEMA ANTIINCÊNCIO (23AF). OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508821 | APV |  | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202524 | 09/06/2025 17:06:00 | CONFORME PARECER DA SSA:202303047, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 12", U05/U06, DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DO SISTEMA ANTIINCÊNCIO (23AF). OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508820 | APV |  | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202524 | 09/06/2025 17:06:39 | CONFORME PARECER DA SSA:202303047, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 12", U02/U03, DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DO SISTEMA ANTIINCÊNCIO (23AF). OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508719 | SEE | 202508693 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202524 | 09/06/2025 07:35:07 | Solicitamos adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado 02 fusíveis marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A para substituição de fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En solicitud de presupuestos a proveedores.
202508716 | AAT |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202524 | 09/06/2025 07:35:21 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-05, puesto en marcha con SSA 202506770, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508670 | APV |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202524 | 10/06/2025 07:36:37 | Desprendimiento del enchapado en aberturas de madera, Acceso al área de circulación. Cota 135, 50Hz. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202533 | ADELAR FRONZA | Aguardando a aquisição do laminado melamínico na cor exigida.
202508666 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202524 | 09/06/2025 00:06:37 | Se verifico durante inspección que el teléfono R:2866 se encuentra inoperante. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado teléfono inoperante. Se aguarda llegada de nuevos aparatos telefónicos para sustitución. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508663 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202523 | 05/06/2025 23:07:50 | Verificar y solucionar plataforma metalica parcialmente despendida y con soldaduras debilitadas debido a corrosión, ubicado frente al ventilador "VVT-1714" del la central evaporativa de la unidad U17 (sistema ventilación E) en la cota 135. | OUO6 | MCI1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202508656 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 09/06/2025 08:55:01 | Solicitamos proyecto y gestión para la instalación de una toma eléctrica industrial para cargar un carrito eléctrico tipo Jacto modelo VP09 de la SMIL.DT. El mismo estará estacionado en el lugar N°11 de "Carga y descarga" al lado del edificio de LQEE de la SMIL en AMD/COTA 144. En anexo el diseño y foto de ubicación del mismo. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509233 a ISI1 para evaluar y realizar la perforación de la sala 102 para el paso de un electroducto rígido.
202508655 | AMP |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202524 | 09/06/2025 11:03:10 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A43-1 Fases A y B. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508652 | AMP |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202524 | 09/06/2025 14:11:38 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A04-1 Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508634 | SEE | 202508525 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202524 | 10/06/2025 08:03:39 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202508606 | AAD |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202524 | 09/06/2025 09:05:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07126E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507513. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000209/2025
202508559 | AMP |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202523 | 05/06/2025 05:45:56 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 45U99. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202508558 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202523 | 05/06/2025 05:46:10 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fases R y T del interruptor 05U01. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202508556 | AMP |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202523 | 05/06/2025 05:46:37 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fase R, S e T del interruptor 45U56. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202508550 | AAT | 202508503 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 08:54:05 | Conforme indicado en la SSA matriz, fue encontrada baja aislación en el motor del ventilador 3M9 por el acumulo de agua en el compartimiento del motor. Posterior a la descarga del agua fueron realizados nuevamente los ensayos de resistencia de aislación con ensayos satisfactorios. Dado que el equipo estuvo expuesto al agua, solicitamos evaluar las condiciones internas del motor y adoptar medidas correctivas para evitar presencia de agua en un futuro. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | TRANE / MSE deberá verificar la selección de los motores en lo que se refiere a la protección IPW.
202508547 | AMP | 202508458 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 16:43:58 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508524 | SEE |  | B011D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.039-8 | 202523 | 04/06/2025 11:42:55 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a través de la válvula 98 de interligación entre el tanque N3 Aire/Aceite y el Tanque N2 de Aire. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202615 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Constatado óleo em vários pontos próximos aos acumuladores N1/N2 e válvulas de interligação, identificado que houve passagem de óleo do acumulador N3 para os acumuladores N1 e N2. Foi realizado reajuste dos níveis de ar e óleo do acumulador e verificado que não será necessário a reposição de óleo no circuito hidráulico. A SSA será definitivamente solucionada no próximo PD3A. Ver descritivo completo do ocorrido em documentos anexo e as ações que serão tomadas para solucionar o problema. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508458 | ADM | 202508259 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:24 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON | Aguardando derivada que esta em AMP.
202508456 | AMP | 202508259 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202524 | 11/06/2025 09:38:01 | Referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10: - Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU10-2006 de interligação com o ULP-10; - Testar o condutor 25 do cabo BU10-2007 de interligação com o ULP-10. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202527 | ANDERSON PEREIRA LEAL | El servicio será ejecutado en una preventiva 3S.
202508455 | AMP | 202508259 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:44 | Executar modificações conforme anexos para desativar alarmes do GUS e SCADA devido ao comissionamento do painel SVP-10. - desconectar o condutor 16 do cabo BU10-2006 (TAC-641); - desconectar o condutor 25 do cabo BU10-2007 (TAC-641); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 (UTR-610). Coordenar os trabalhos com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Será ejecutado en la proxima preventiva 3S.
202508364 | APV |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202523 | 05/06/2025 07:41:36 | Conforme kit de pintura a ser entregada en manos, se solicita providenciar el reparo de pintura del aislador que se encuentra en esta localización con el código 1571.011-1, actualmente localizado en la cota 128 (GIS) con número de serie 20KI0069A, cuya base metálica posiblemente sufrió daños durante transporte a la CHI por parte del Contratista (Hitachi Energy Ltd. - 4500052438). Se adjunta archivo con las instrucciones de uso. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508361 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202523 | 02/06/2025 10:49:56 | Perda de água de serviço por ponto de corrosão na junção da tubulação, localizada na elevação 95, unidade 18A. | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO TUBULAÇÕES JÁ ESTÃO COMTEMPLADA NA SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA ELEV, 95 ATÉ A ELEV.78. AGUARDANDO SUBTIUIÇÃO DO TRECHO PELA CONTRTATADA (SS-449/2021). |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508315 | AAT |  | P102 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:03:50 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5653-83-19000 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202526 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Atividade em execução.
202508313 | AAT |  | P100 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:00 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19053 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202525 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Atividade de comissionamento em execução.
202508287 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202522 | 31/05/2025 10:01:39 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2871 T-63. Ubicado cerca de la seccionadora 94L03.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada la inspección y verificada la inoperancia del teléfono, realizada las pruebas correspondientes en campo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508281 | ADM |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202522 | 01/06/2025 22:14:50 | Sistema de frenagem não funciona adequadamente retardando a parada tanto na subida quanto na descida. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202526 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Após o apoio da MEG1 não foi constatado qualquer irregularidade elétrica. Há necessidade de análise para determinar a melhor forma de intervenção.
202508247 | APV |  | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202522 | 30/05/2025 15:20:17 | Durante verificación en preventiva semestral fue constatado mal funcionamiento de las válvulas de retención de salida de las bomba BDR-F16-011 y bomba BDR-F16-013 (Falta de estanqueidad, dando retorno de agua al pozo de la estación.). | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202523
202508208 | AAT |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202522 | 30/05/2025 09:12:00 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508207 | AAT |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202522 | 30/05/2025 09:12:10 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508206 | AAT |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202522 | 30/05/2025 09:12:28 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508205 | AAT |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202522 | 30/05/2025 09:08:53 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508204 | AAT |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202522 | 30/05/2025 09:11:51 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508203 | AAT |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202522 | 30/05/2025 09:12:48 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508202 | AAT |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202522 | 30/05/2025 09:12:56 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508201 | AAT |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202522 | 30/05/2025 14:40:16 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508200 | AAT |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202522 | 30/05/2025 14:45:37 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508199 | AAT |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202522 | 30/05/2025 14:45:46 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508193 | AAT | 202508105 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 30/05/2025 09:05:27 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre los IEDs del panel 2F-VL34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação.
202508147 | AMP |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202522 | 30/05/2025 08:51:32 | CONFORME PARECER DA SSA:202413945, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U03/U04, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508146 | APV |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202522 | 30/05/2025 08:51:39 | CONFORME PARECER DA SSA:202413946, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U04/U05, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508145 | APV |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202522 | 30/05/2025 08:51:45 | CONFORME PARECER DA SSA:202413947, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U06/U07, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508143 | APV |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202522 | 30/05/2025 08:51:52 | CONFORME PARECER DA SSA:202413948, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U07/U08, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508142 | APV |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202522 | 30/05/2025 08:52:09 | CONFORME PARECER DA SSA:202413949, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U08/U09, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202508105 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 29/05/2025 09:25:39 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre os IED do painel 2F-VL34, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508077 | AIM |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 28/05/2025 17:06:57 | Verificar por que al accionar la banderola 115 en el ULP y alarma "AUX_UNIDEADE SVP-10 SISTEMA FALLA", referente SVP-10, acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508055 | AIM |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202522 | 29/05/2025 10:05:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1136 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1136 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta).
202508041 | AIM |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1134 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta).
202508020 | ADM |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.059-4 | 202522 | 28/05/2025 15:01:07 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a las reiteradas intervenciones a la bomba de drenaje N3 de la tapa de turbina según SSA´s 202415593, 202506162, 202507226. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202525 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | A partir de jun/2024 a bomba passou a operar de maneira praticamente contínua Observado que, durante funcionamento, o nível da gaveta da bomba está mais baixo que o da gaveta do sensor 71LW. Esse fato leva a bomba a operar abaixo da sua cota de desligamento Portanto, pode haver um problema no escoamento da água entre as gavetas causado por obstrução nos orifícios comunicantes ou por um perfil de vazamentos excepcional que esteja aumentando muito o nível da gaveta do sensor Emitida 202509315
202507983 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202522 | 29/05/2025 10:06:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1132 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1132 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Faltou obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta).
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D)
202507839 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202522 | 26/05/2025 01:49:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202606 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507812 | AIM |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202521 | 23/05/2025 15:47:28 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1127 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros contidos na OA.1127. Anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM e do inversor de frequencia.
202507801 | AIM |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202521 | 23/05/2025 15:47:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1126 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | RODNEI ANTUNES | Realizado o levantamento de todos os parâmetros da OA.1126 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequência. Ficou pendente o backup do roteador pois não se encontra mais com a senha de fábrica.
202507793 | AMP |  | K091C007 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.029-2 | 202521 | 23/05/2025 11:21:51 | Verificar e solucionar manômetro indicando pressão com a bomba desligada. Bomba 1 KZ-05. | OUO6 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507789 | APV |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202521 | 23/05/2025 11:03:08 | REALIZAR LIMPEZA E COLAGEM DE PLACAS DE ADVERTENCIA DE ALTA TENSÃO NAS TAMPAS DE CANALETA DA LINHA DE INTERLIGACAO 69 KV LI-69KV-FI-IPU. | MCI4 | MCI3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202507779 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202521 | 23/05/2025 10:51:00 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre 21 e desbloqueio recebido, e, 67N e desbloqueio recebido, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507732 | AIM |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202521 | 22/05/2025 16:36:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1120 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros da OA.1120. Anexado os arquivos do CLP, IHM, roteador e dos inversores.
202507696 | SPG | 202507658 | R070M002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.051-2 | 202522 | 28/05/2025 15:34:36 | Emitir parecer tecnico sobre instalación/construcción de un puente o pasarela de hormigón que permita el transito de personas y materiales del estacionamiento del nuevo patio de pintura a la caseta donde se encuentra el cuadro CD-01, atendiendo que actualmente se utiliza un puente de madera que presenta un riesgo para la seguridad de los empleados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202615
202507658 | AIM |  | R070M002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.051-2 | 202521 | 21/05/2025 14:19:41 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la instalación/construcción de un puente o pasarela de hormigón que permita el transito de personas y materiales del estacionamiento del nuevo patio de pintura a la caseta donde se encuentra el cuadro CD-01, atendiendo que actualmente se utiliza un puente de madera que presenta un riesgo para la seguridad de los empleados. Fotos del local en ANEXO. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507637 | AMP |  | B015J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-15 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.015-2 | 202521 | 21/05/2025 09:48:02 | Verificar y realizar fijación del anclaje utilizado para remover el Transformador TU-15 de la fase "B" que se desprendió durante los trabajos de Sustitucion del TU conforme anexo. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507626 | AIM |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202521 | 23/05/2025 08:23:26 | Durante la ejecución de la SSA: 202505576 fue constatado que las placas de polos del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS34, no establecen comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corrientes como se puede observar en adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507614 | AMP |  | K091C001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1701 | 0573.003-1 | 202521 | 20/05/2025 23:31:27 | Se verifico durante inspección que el manómetro de la bomba 1 esta indicando 3,5 bar estando la misma parada y sin partir hace 15 dias aproximadamente. | OUO6 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507597 | SPG | 202507591 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:53:22 | Dar apoyo para verificar y solucionar problema en desagüe de baño, ubicado en cota 108, AMD. Existe la posibilidad que la tubería de ventilación del sistema de desagüe se encuentre taponada. Video anexo. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202634
202507591 | SEE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:13:09 | Verificar y solucionar problema en desagüe de baño, ubicado en cota 108, AMD. Conforme video anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada prueba de drenaje a la tubería de desagüe cloacal, tirando agua durante 20 minutos por el punto de inspección en la caja de escalera cota 108 al costado del baño, descartando la obstrucción de tubería como fuente de la anormalidad, se considera que fue ocasionada por una mala instalación de un desagüe de pileta localizada en la copa de la cota 127 AMD, el cual erróneamente estaba conectada a la tubería de ventilación y que fue corregida por la SOCC.DT. Con apoyo de personal de ST.
202507519 | AMP |  | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202521 | 21/05/2025 05:02:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula N°1 del sistema sprinkler se encuentra con pérdida de agua por el eje de la misma. Obs: Verificado presión de cada manómentro dentro de los límites normales. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507501 | AAT |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07565E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505888. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Documento 6006DC07565E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio.
202507468 | AMP |  | A003J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-03 | 0127.016-8 | 202521 | 19/05/2025 10:32:41 | Durante preventiva 9M verificado punto de corrosión por pitting en tubería de entrada de la válvula boya correspondiente a la válvula 24E1. Se adjunta imágenes. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507431 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202520 | 15/05/2025 05:27:04 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase S del interruptor 05U01. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202507430 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202520 | 15/05/2025 05:27:14 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202507403 | AAD |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 20/05/2025 16:16:07 | Realizar alterações no desenho 6210 - DF - 73609 - I - página 6.03 que encontra-se em anexo. A implementação desse resistor já foi realizada em campo em todas as unidades geradoras de 50 e 60Hz. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000174/2025 para actualización de diseño conforme solicitado
202507392 | AAT |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202520 | 13/05/2025 14:49:13 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-15, puesto en marcha con SSA 202505549, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202507391 | AAD |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202521 | 19/05/2025 08:00:09 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07562E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505770. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000208/2025
202507364 | AMP |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 09:15:58 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202507358 | AMP |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 08:56:42 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507343 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202520 | 12/05/2025 23:12:26 | Verificar e solucionar motivo de vazamento na junta da tubulação do coletor principal no vao da Unidade 9A. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507326 | AMP |  | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202520 | 13/05/2025 08:39:24 | VERIFICAMOS FALTA DE ESTANQUEIDADE, POR NÃO TER REDUZIDO PRESSÃO E VAZÃO DE ÁGUA QUANDO: 17M DURCON(14/15) ISOLADA, 17M BARABARÁ(AMC/15) ISOLADA(CONSTADA ESTANQUE TOTAL DESTA), 23AF 14/15 ISOLADA E 23AF AMC/15 ISOLADA. ULTILIZADAS AS AT'S: 202503775 E 202503774. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202520 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO ISOLAÇÕES PRA INSTALAÇÃO DE VÁLULA DE PURGA DE AR E APARENTEMENTE VALVULA 14AF E 23 AF NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. SERÁ REALZIADO TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA EM PROXIMA PARADA DE MÁQUINA QUANDO FORNECIEMNTO DE VALVULA TRIEXCENTRICA NOVAS.
202507321 | ADM |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202520 | 12/05/2025 15:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202521 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 2025/21: Emitida SSA 202507504 para alineación del conjunto motobomba.-
202507285 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 07:20:48 | Efectuar reparación de protección anticorrosiva y aplicar pintura color AMARILLO padrón Itaipú en plataforma de acceso. Obs: Plataforma de acceso disponible en la cota 144, U18A, aguas abajo(jusante). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202507268 | AAT |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202520 | 12/05/2025 09:52:36 | Verificar e solucionar pontos provenientes via ICCP. Verificado mediante ponto 'ANDE LT_VHA500-AYO_2 POT_ACT' com erro de telemetria (RTU CCRANDE). | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reset do servidor e analizado o protocolo não sendo verificada falha local. Como o ponto "SEVHA500.ANDE LT_VAL500-VHA POT_ACT" se trata de um ponto enviado pela ANDE, foi realizado contato via reunião com a equipe responsável da ANDE que se comprometeu em verificar a falha. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507231 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202520 | 13/05/2025 07:35:28 | Durante la ejecución de la SSA: 202505476 fueron extraídos los tres sensores del interruptor y también los nodos de las fases B y C (fase A ya no contaba con nodo), esto debido a que los nodos serán utilizados en la instalación de SMG de la línea FI1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507210 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 09:13:29 | Realizar testes/ensaios de remoção de umidade residual através do método de termo vácuo nos compartimentos reservas montados para ensaios na GIS. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202606
202507167 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 09/05/2025 10:16:01 | Emitir parecer técnico respecto a la posibilidad de remoción de las bancadas de concreto y substitución del piso elevado de las salas blindadas del LQEE (Salas 113, 115, 116, 117, 118 y 119, incluyendo el corredor y la rampa de acceso). | ILA3 | ISI1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202610
202507161 | SEE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202519 | 09/05/2025 08:57:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK via soporte remoto para la verificación sobre reinicios abruptos de las VM del ESAI. SSA complementaria a la SSA 202504448, tercera visita de soporte. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustitución de procesadores prevista para el dia 21/01/2026
202507134 | SPG | 202507075 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202519 | 09/05/2025 14:45:30 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería sobre infiltración de agua en la parte inferior de la escotilla de la caja espiral, estando la unidad generadora conectada al sistema. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202605
202507049 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202519 | 08/05/2025 06:57:28 | Solicitamos identificar os tirantes do estator, no lado não acoplado, a cada dezena desde o número 1 até o 250 e adicionalmente identificar o tirante 252 que é o último. Seguem anexas imagens da identificação provisória atual, e da localização onde deve ser identificado. Contato Rogério 9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507048 | ADM | 202506998 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:42 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 enviados através do canal SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o Sistema SCC recebe as informações de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 com escala diferente das demais variáveis analógicas. Necessária uma verificação dos parâmetros do Gateway.
202506998 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 17:28:32 | Verificar accionamiento de la alarma limite superior en el SCADA "SEMD_500 YZU2 PA INT 04LI5 TENSION V2". | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que o ponto em questão está sendo enviado pelo SCC com valores incorretos. Assim, foi emitida a SSA derivada 202507048 para análise e correção da falha.
202506842 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 20:38:26 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de medidor de descarga parcial. Obs: Equipo disponible en el laboratorio. Código IB-3741. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE
202506808 | ALE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 05/05/2025 12:17:37 | Atendendo a SSA 202208515 e por motivo da instalação de equipamentos na sala 122, anexa a sala 124, solicito a alteração da porta da sala 124 com a instalação de uma porta em conjunto com uma lamina que permita a abertura para passagem de equipamentos que compreenda a passagem livre de aproximadamente 1,5 metros. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202526 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado um marco e contramarco de porta com bandeirola na parte superior e ajustado duas portas com abertura total conforme acertado com o sr. Valdinei.
202506777 | ACS |  | G085D003 | TPS 13,8 KV FASES R S T | 0249.001-3 | 202519 | 06/05/2025 08:11:48 | Refazer a pintura dos tanques dos enrolamentos dos TPs de 13,8kV Fases R S T ( G085D003) no G085 ─ TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD. Identificado durante a realização da execução da SSP 20254962. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506722 | SPG | 202502354 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202519 | 05/05/2025 09:49:06 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202502354. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202506635 | AAT |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202518 | 28/04/2025 14:57:16 | Realizar pintura del transformador TE-3A. | OUO7 | MCI4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202506633 | AAT |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202518 | 28/04/2025 14:57:31 | Realizar pintura del transformador TN-3A y posterior a eso realizar la identificacion de la misma. | OUO7 | MCI4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202506593 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202518 | 28/04/2025 09:34:22 | SOLICITO REALIZACÃO DE PINTURA ANTI-CORROSIVA NOS ELETRODUTOS INSTALADOS NA AMC-1, COTA 108, TRECHO AB.(FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202506529 | AAT |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202517 | 25/04/2025 11:39:51 | Verificar y solucionar punto de corrosión en la válvula correspondiente al tanque hidroneumático conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202506526 | SPG | 202506215 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202518 | 29/04/2025 14:19:40 | Solicitamos apoio para avaliação da possibilidade de infiltração da água proveniente da junta de dilatação do conduto forçado, na cota 111, com saída entre a tubulação da válvula 18DC e o concreto, na cota 78. Caso necessário, solicitar apoio ao setor de MMU2. | IME2 | ISI1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607
202506480 | SPG |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202518 | 28/04/2025 11:45:44 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA ELIMINAÇÃO DE VÁLVULAS DE RESFRIAMENTO DE COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO (15CS). EMITIR SSA PARA REMOÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. OBS: APARENTEMENTE O SISTEMA NUNCA FOI IMPLEMENTADO POR COMPLETO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202653
202506401 | AMP | 202411661 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202517 | 23/04/2025 14:26:45 | DURANTE ATIVIDADE DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BY-PASS DE LINHAS PRIORITÁRIAS NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506380 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:18:01 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6109DC06015P Hj. 1; 6109DC06184P Hj. 1; 6110DFJ5670E Hj. 1; 6212DF73004I Hjs. 5-S222, 12-S219, 13-S218; 6212DF73008I Hjs. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF73033I Hjs. 15, 16; 6212DF73039I Hj. 16; 6212DF73042I Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6259DC07067P Hj. 1; 6259DC07076P Hj. 1; 6259DC07078P Hj. 1; 6259DC07079P Hj. 1; SSA Referencia N° 202504019. | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000110/2025 no dia 28/04/2025.
202506375 | AAD |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202517 | 23/04/2025 07:45:00 | Realizar atualização e inclusão de desenhos no SATedms, conforme arquivos as built em anexo. Modificações referentes a substituição do painel SMT-10, conforme SSA 202501513. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202527 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000180/2025 foi concluída no sistema SATedms. Aguardando término da SRA-IB-000196/2025.
202506374 | SPG |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202517 | 23/04/2025 13:40:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE REVISÃO DE DESENHOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549-P CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202315606. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202627
202506306 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202517 | 22/04/2025 14:30:42 | Solicito realização de manutenção e troca das borrachas de fixação dos vidros das janelas do laboratório SMIL.DT , conforme anexo. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202506271 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202517 | 25/04/2025 15:12:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6607DCC3003 (fls 7, 8, 11, 13 e 14), 6609DCC3008 (fl 1); 6627MFC3000 (fl 3); 6627DFC3001E (fl 1) e 6627DFC3006E (fl 1). Referentes à execução da SSA 202417743. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000112/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506168 | AMP |  | B011L008 | MATRIZ DE DISPARO CUBÍCULO 12 | 0051.026-2 | 202516 | 18/04/2025 22:52:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación N°10 de la matriz (21.T3) se encuentra con led encendido, sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202518 | VANDERLEI TARTAS | O LED rearmou sem intervenção da manutenção. Sugestão de manter em observação até a próxima preventiva e enviar a matriz para checagem de componentes no laboratório. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506118 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202517 | 21/04/2025 10:32:33 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506117 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202517 | 21/04/2025 10:32:43 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506104 | AAT | 202506100 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:52:06 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a interruptor com defeito intermitente na sala de depósito de limpeza do segundo pavimento do edifício da manutenção. Defeito verificado durante comissionamento SSA202505111. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202506088 | ADM | 202505480 | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:03 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme SSA 202506086, o painel SVP-15 não entrou em operação, então o sistema existente não foi alterado.
202506086 | AMP | 202505480 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:38 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-15. - desconectar os condutores 4, 6 e 9 do cabo AU15-0103 (GGB-15/02) - conectar os novos cabos AU15-1010 e AU15-1020 (SVP-15) - desconectar o condutor 8 do cabo AU15-0844 (KT-15/C) - conectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 no terminal 1438 do ULP\18 (TAC-646) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-615) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | El tablero SVP-15 no entro en operación. Fueron mantenidas la interconexiones con el sistema antiguo. La SSA será colocada en la situación AMP conforme acordado con las demás areas.
202506074 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:38 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase S y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506034 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:14:19 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202506033 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 17:08:53 | Durante comissionamento SSA:202505071, detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202505897 | AAT |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202516 | 15/04/2025 14:11:43 | Dar parecer técnico o accionamiento de garantía de equipo; dado problema relatado en SSA 202503588 Fue Realizada inspección mecánica y medición de todos los parámetros de funcionamiento no encontrándose anormalidades. Trabajo realizado en conjunto con SMMG | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Accionada la asistencia técnica del equipamiento. Luego del análisis de los ensayos realizados fue sugerido cambiar el disyuntor externo de 40 A para uno de 70 A.
202505842 | AAD |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202515 | 11/04/2025 14:40:25 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño de interconexión 6299DC07020 fl. 4. SSA de referencia 202502195 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida SRA-IB-000263/2025 no dia 14/08/2025.
202505835 | AIM |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202515 | 11/04/2025 15:30:49 | Configurar Porta Gi1/0/25 "SOPHO_STC50" para modo "Trunk". Alterar desc. para "SOPHO_STC50+Ed.Mant.". Manter VLAN 402 e agregar Vlans 86 e 87 para acesso ao Monitoramento. Coordenar atividade com SSA do lado SOPHO, minimizando indisponibilidade da conexão durante configuração. Ref. Monitoramento SIRI durante Reforma do Edifício | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202505799 | AAT |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202515 | 11/04/2025 09:07:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07015E(1)R13 y 6006DC07014E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202504294 y 202504168. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07015E bloqueado no SAT. Aguardando desbloqueio.
202505798 | APV |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202515 | 10/04/2025 17:01:13 | Sustituir válvula 29AF debido a falta de sellado. Obs: Anormalidad observada durante sustitución de la válvula 29AF1 (SSA 202410028) | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505793 | AAT |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202515 | 10/04/2025 16:04:48 | Solicitamos envio do VIBREC500 VR-500WT 820033 (BP-710138) para reparo em fábrica pois não está funcionando. Conforme descrição das cópias dos e-mails com o fabricante, o equipamento não está funcionando e precisa ser reparado em fábrica. Além disso, a comunicação remota com o dongle não funciona, localiza o dispositivo, mas perde a comunicação instantes depois. Anexo está o orçamento preliminar de reparo em fábrica e o e-mail de contato com o representante (fabricante) e descrição do problema | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202524 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Conforme a ensayos realizados e información proveída por el usuario y fabricante el equipo será enviado para reparo externo.
202505743 | AAT |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202515 | 10/04/2025 08:14:46 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-01, puesto en marcha con SSA 202503576, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202505690 | SAD |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 07:25:05 | Durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme al parecer técnico (SSA 202505748), y posterior a la realización de ensayos de inspección termográfica, no se identificaron anomalías térmicas, por lo que el transformador se encuentra en condiciones normales de operación.
202505660 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202515 | 09/04/2025 09:40:50 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504216, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A44-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505627 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:28:00 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202520 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Ensaio não realizado em decorrência da não conclusão do comissionamento do SVP-15 (SSA 202505422).
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP.
202505522 | AMP |  | B015B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.008-3 | 202515 | 08/04/2025 08:34:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Realizar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505520 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:19:29 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la SMMG.DT durante el PD. Obs: el soporte fue proyectado por la SMIM.DT y está disponible con la SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505518 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505515 | AMP |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202515 | 08/04/2025 08:13:13 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505512 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:24 | Retirar el sensor de vibración absoluta existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202517
202505509 | AMP |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 08:13:37 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202517 | WILSON ORREGO GABRIEL | Esperando implementación del sistema SVP.
202505480 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 08/04/2025 16:28:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505422) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202506086 (D) 202506088 (D) 202506095 (D) 202506098 (D)
202505439 | AMP |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 07/04/2025 11:20:25 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202517 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA ANTIGOS, INSTALAÇÃO DO SUPORTE LADO BRASIL, FURAÇÃO DO CUBO DA CRUZETA SUPERIOR P/ A PASSAGEM DO CABO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEG1 E EFETUADO A MODIFICAÇÃO/FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE LADO MONTANTE PARA A INSTALAÇÃO DO SENSOR VIBRAÇÃO RELATIVA. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES.
202505438 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 07/04/2025 11:20:38 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202518 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE.
202505437 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 07/04/2025 11:20:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202517 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE.
202505434 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 07/04/2025 11:21:01 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202517 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE.
202505390 | AMP |  | T001A005 | PAINEL GUS 9 | 0628.005-6 | 202514 | 06/04/2025 09:35:44 | Verificar motivo pelo qual estando a UN9A operando via SCADA os mímicos referentes a posição do disjuntor e seccionadora estão indicando valores incoerentes no painel GUS. Obs.: Comparado com a UN18A, verificado indicação de disjuntores e seccionadoras na posição intermediária e na UN9A a indicação é de disjuntores e seccionadoras na posição fechada. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202516 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que quando a unidade está em modo remoto, existe um +48V retornando pelo painel A27 e isto mantém alguns relés energizados no TAC 546, impedindo que o mímico do GUS indique posição intermediária. (ver desenho: 6260-DF-94718, pág 3). Será programado em oportunidade adequada e com documentação específic, a vericação da costura do positivo de 48 V no painel A27. (Desenho de referência do A27: 6380-DF-77378, pág 401 sendo o início da costura). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202505389 | AAT |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202514 | 05/04/2025 14:01:25 | Verificar atuação do alarme “OSCILO UMR-OP02 OPERADO" de forma intermite. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202518 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Aguardando resposta do fabricante.
202505367 | APV |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202515 | 07/04/2025 16:13:44 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504219, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A56-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505326 | SEE | 202505066 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 09/04/2025 16:02:40 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202505178 | ALE |  | N074A010 | CARRO ELETRICO | 3248.025-5 | 202514 | 03/04/2025 16:21:46 | Solicitamos apoio para manutenção de veículo elétrico que não carrega e possui problema na chave de contato. Obs.: Realizado teste de carregamento com carregador externo e observado que, nessa condição, o carregamento acontece normalmente. Em caso de dúvidas, contatar Eduardo Enciso - 9463. | MMU1 | MAM2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202541 | JACKSON LUIZ ALBRING | Equipamento (carro elétrico) encontra-se na cota 98 e será disponibilizado para manutenção assim que o monta carga AMD está em operação.
202505157 | ADM |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202514 | 03/04/2025 09:18:02 | Verificar e solucionar: estação Tereza Cristina aparentemente com sensor de nível fora d'água. Ajuste de cota em 1.33m, porém sensor não realiza leituras abaixo de 1.35m. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Necesaria prolongación de electroductos por parte de SMMC.DT, actividad a ser ejecutada con SSA 202413622. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504972 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:19:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212df74292i FLS 56/64/67/69, 6212DF74291I FL 3, 6223df74257i FL 3, 6212DF74294I FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202416284. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000106/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202504958 | SEE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. Ensayo en bancada ok. Aguardando test en campo.
202504956 | ADM |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202514 | 02/04/2025 06:55:05 | Conforme ocorrência registrada no RAS 006/2025, foram constatados danos nas chapas da estrutura externa do pórtico. Foto em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202504912 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:35:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74292I FLS 23/54/80/81/148 , 6259DC07857P FL 5, 6259DC07858P FL 6, 6212DF74290I FL 14, 6212DF74263I FL 14 e 6212DF74262I FL 11 conforme anexos. Referentes a SSA 202502412. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6259DC07857, 6259DC07858, 6212DF74262, 6212DF74263 e 6212DF74290 foram atualizados com a SRA-IB-000098/2025 mas o documento 6212DF74292 foi ignorado. Foi emitida a SRA-IB-000269/2025 para atualização do documento 6212DF74292.
202504853 | SEE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202514 | 02/04/2025 07:51:11 | Se solicita parecer sobre la instalación del ultrapurificador de agua Smart2Plus Thermo Scientific conectado al sistema de tratamiento de agua pura para garantizar su buen funcionamiento. | ILA4 | IME3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202535 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2025/35: En análisis del ultrapurificador indicado.-
202504852 | ADM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 31/03/2025 17:35:08 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento provenientes del interior de la cubierta metálica donde se encuentran las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), detectados durante inspección termográfica SSP 20250674. Conforme imágenes en anexo, los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202505124 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202504849 | ACS |  | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202514 | 01/04/2025 07:43:56 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504848 | ACS |  | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202514 | 01/04/2025 07:44:11 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504845 | ACS |  | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202514 | 01/04/2025 07:44:30 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504714 | APV |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202513 | 29/03/2025 05:28:11 | Reponer bloque del techo de la CCR ubicado en la elevación 135.- | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202519 | ADELAR FRONZA | Aguardando providencia de material |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202504711 | SEE |  | A019H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO DE ÁGUA PURA | 0040.019-7 | 202514 | 31/03/2025 08:14:32 | Solicitamos apoio para especificação, aquisição e codificação do anel de vedação da tampa do filtro mecânico magnético das UGs 09A e 18A. Dimensões do alojamento: -Largura: 9,8mm -Profundidade: 4,6mm -Diâmetro interno: 750mm Atualmente é utilizado o cordão de o'ring código 221228. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202504710 | ADM | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202514 | 31/03/2025 08:14:38 | SOLICAMOS ANÁLISE/PARECER DA SSA MATRIZ 202504698, ONDE FOI ENCONTRADO UM PONTO QUENTE NA GUIA DE AR SUPERIOR NA REGIÃO DA SAÍDA DE FASE T3. NOTA 1: SUGERIMOS EMISSÃO DE SSA DERIVADA A IEQ1 P/ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE CORDOALHA NAS TAMPAS E GUIAS DE AR SUPERIORES DA REGIÃO DAS SAÍDAS DE NEUTRO E FASE, CONFORME INSTALADOS ORIGINALMENTE NAS UNIDADES ABB. NOTA 2: PARA DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ATIVIDADE SEMELHANTE NA SSA 2018/04733A E SUAS DERIVADAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202521 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitidas las SSA´s derivadas para la fabricación de los soportes e instalación de los flexibles de conexión para equipotencialización/aterramiento de las guías de aire superior del generador, conforme instalados originalmente en las unidades de fabricación ABB.
202504708 | AMP |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202513 | 28/03/2025 16:47:32 | Realizar el cambio de las juntas de los dos visores y los dos respiradores. imagenes en anexo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504686 | SAD | 202504635 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202514 | 04/04/2025 10:04:21 | Solicitamos parecer técnico referente al comando de accionamiento del conmutador bloqueado, alarma roja actuada en el Tapguard sin rearme, realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2. Referencia SSA 202504635 | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O acionamento do comutador foi normalizado com o apoio técnico do fabricante MR, conforme SSA 202600551. Ademais, foi elaborada a IM.EQ.0376 com procedimento para rearmar as ocorrências do alarme vermelho do TAPGUARD260, os quais causam o bloqueio do comutador.
202504578 | SPG | 202500171 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202517 | 23/04/2025 10:57:04 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500171. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202610
202504577 | SPG | 202500170 | R030B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.016-4 | 202517 | 23/04/2025 10:57:17 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500170. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202610
202504576 | AMP | 202503887 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202513 | 26/03/2025 17:13:53 | Según la SSA 202503887 confirma que la válvula de aire comprimido no tiene la estanqueidad del aire comprimido que suministran aire al bloque UG10 de la casa de máquinas. Conforme conversado solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula adyacente al UG10, aprovechando la parada de maquina nonamestral en 05/2025 de la unidad UG11. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202525 | VAGNER ALVES QUADRADO | Manutenção será reprogramada para o próximo PD por motivos técnicos conforme e-mail em anexo.
202504575 | SPG | 202500169 | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202517 | 23/04/2025 10:59:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500169. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202606
202504401 | AAT |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202513 | 24/03/2025 16:24:23 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-06, puesto en marcha con SSA 202502451, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202504222 | SPG |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202512 | 21/03/2025 09:04:01 | Solicitamos apoio para realizar demarcações no piso para oficina de MAM3, conforme proposta em anexo, e oficializar oficina com respectivo layout. Local: Cota 122 Jusante - AMC | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202633
202504181 | AMP | 202213246 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202512 | 20/03/2025 10:10:02 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG01, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202514 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível executar a atividade, conforme e-mail anexo.
202504157 | AAT |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202512 | 20/03/2025 07:41:31 | Solicitamos Parecer Técnico referente à data de termino do período de confiabilidade da ETA-1, para a reconexão dos pontos 301 e 304 desconectados com SSA 202316528 de acordo com o P. T. SSA 202317155. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido al cancelamiento del contrato con el proveedor de los servicios referente a la ETA-01 y la necesidad de mantener abiertas las válvulas de interconexión para utilizar los reservatorios de la ETA-01, mantener los puntos 301 y 304 desconectados hasta la modernización de las estaciones, previstas dentro del PAT a iniciarse a finales de este año.
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025
202504136 | AIM |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202512 | 19/03/2025 15:25:43 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la instalación de un nuevo DIO en el tablero AUX CAAI. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FO CONFORME DISEÑO ADJUNTO. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN.
202503921 | AAT |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202512 | 18/03/2025 08:25:08 | Realizar a substituição da TV de 55 polegadas instalada no corredor da cota 108 em frente aos elevadores E-15 e E-16 devido a necessidade de envio para a assistência técnica da informática. A TV a ser utilizada na substituição esta instalada na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do edifício de produção. Foto da TV a ser subtituída em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202503859 | AMP |  | K068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-07 | 0697.018-4 | 202511 | 16/03/2025 17:47:40 | Verificar motivo pelo qual o alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 1 - EL.98,50 - U12" está acionando de forma intermitente no painel PS-07. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202517 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado verificación y reaprieto de la bornera correspondiente al lazo 1. La verificación del lazo de detectores de humo será realizado en el PD de la unidad.
202503605 | AAT |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202511 | 14/03/2025 16:59:31 | Durante mantenimiento 6M se detectó deterioro de la pintura del equipo, en la parte superior. Favor realizar trabajo de pintura al ventilador VVT18A07. | MAM3 | MCI4 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202503481 | ADM |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202511 | 12/03/2025 15:01:04 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en el lado contacto fijo del seccionador, con temperatura máxima de 85ºC en la fase T, 60ºC en la fase S y 36ºC en la fase R. Corriente de 1330A en la LI-220kV-MD-ACY1 en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/12: anomalias térmicas procedentes; emitida SSA derivada 202503878 p/ equipe MET2 realizar intervenção nas fases S e T, especialmente ajuste de fechamento/giro da lâmina principal.
202503385 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202511 | 10/03/2025 14:10:47 | Realizar a desconexão dos projetores R299, R261 e R262, localizados no pátio de 66KV, devido a ampliação do pátio. Após serviço de ampliação, em execução pela SOCM.DT (contrato 4500039894) serão reconectados os projetores. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202511 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Foram desconectados os projetores R261/262 do circuito 52.9 do TIN4A e projetor R299 do circuito 52.20 do TIN4A, para substituição por novos projetores referente ao contrato 4500069894 da SOCM.DT. Posteriormente serão conectados.
202503343 | AIM |  | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202510 | 09/03/2025 10:43:52 | Verificar y solucionar dreno correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD, se encuentra obstruido. | OUO7 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202527 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizaron trabajos para desobstrucción de la tubería enterrada mediante herramientas manuales ( cables, alambres, varillas) y posteriormente se solicito apoyo de a la SOCC.DT con el contrato CT 4500078110/Autofossa Cataratas, sin conseguir resultados favorables, por lo que existe la posibilidad de que la tubería este rota. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202503325 | SEE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202511 | 12/03/2025 07:50:45 | SOLICITAMOS APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO EMBARCADO 2 (CCR) HOSCORP MAUELL QUE FOI RETIRADO NA SSA. 202502983 POR PROBLEMAS DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. EQUIPAMENTO ENTREGUE A SMIN.DT. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida la RNCSMDT-144 (JIRA) para accionamiento de la garantía por parte del fabricante Mauell Servicios de Tecnología Ltda.
202503242 | SEE | 202502301 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202511 | 10/03/2025 07:04:45 | Solicitamos a compra e inclusão em estoque mínimo dos conectores Profibus DP utilziados nas pontes rolantes e pórticos. Características básicas: ✅ Aplicação: Redes profibus DP ✅ Tipo: DB9 macho/fêmea ✅ Material: Blindado para proteção contra ruídos eletromagnéticos ✅ Resistor Terminador: Chave seletora para ativação (ON/OFF) ✅ Porta de Comunicação/Expansão: Permite conexão de dispositivos adicionais ✅ Aplicação: Redes Profibus DP industriais | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202519 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Elaborando especificación para la emisión de la SMDTC. Aguardando cotización de proveedor PY y Br.
202503144 | AMP | 202501511 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202511 | 13/03/2025 09:33:54 | Solicitamos mover la escalera marinera que está detrás de los transformadores de 500 kv en la cota 144 aguas arriba entre las U14 y U15 conforme nos fue solicitado en el ítem 2 de la SSA matriz. En anexo las fotos del local donde fue definido colocar definitivamente. Obs: Recomendamos realizar el trabajo medio día antes que la SMMT.DT realice los trabajos de cambio de barras o algún trabajo similar donde esté disponible una grúa y estén aisladas o desconectadas las barras y líneas de 500kv | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202503126 | SPG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202511 | 11/03/2025 15:36:47 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de colocar una escalera metálica en la ubicación mostrada en el anexo, AMD 2 Eje B. El mismo es utilizado para acceder a las la cobertura de la casa de maquinas y presenta un riesgo de caiga al momento de acceder al local. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202632
202503122 | AMP |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 202511 | 10/03/2025 08:07:42 | Fue encontrado posterior a la ejecución de la SSA: 2022/08877 y energización de la barra, que el punto caliente levantado sigue presente. Verificar la condición en que se encuentran las conexiones de tierra de las estructuras de soporte adyacentes. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202503108 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202509 | 28/02/2025 08:40:10 | Verificar/solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio ubicada en la el.98 detrás del sistema de agua pura de la máquina 7. Obs: Dicha pérdida provoca infiltración de agua en la el.92. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202633
202503089 | ASL | 202503062 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 16:04:51 | Solicitamos parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado ajuste en las configuraciones del PLC (SSA 202319127), sellado de puntos de intercambio de humedad (SSA 202319432) y ajustes de presión y temperatura del equipo (SSA 202318764). En anexo informe de ILA-1 de estudio realizado posterior a las intervenciones mencionadas precedentemente. | IEQ2 | IME2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202552 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado a ILA 1 monitoreo de valores de temperatura y humedad de la Sala de Comunicación por 5 días, para evaluación mas asertiva.
202503065 | APV |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2388.006-8 | 202509 | 28/02/2025 14:47:37 | Providenciar a compra e manutenção de estoque mínimo de rádio controles das pontes e pórticos. Sugerimos a compra e estoque de no mínimo 4 unidades. Esta solicitação decorre em virtude da ocorrência constantes de falhas nestes rádio controles. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202518 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2655 para adquicisión de los radio controles.
202503000 | ASL |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202509 | 26/02/2025 10:08:35 | Instalar/Reemplazar IHM con defecto de display que fue RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO con la SSA 202501254. Esta SSA reemplaza a la SSA 202420250 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado instalación de IHM, display funcionante, verificado reseteo automático del mismo de forma contínua, realizado retiro nuevamente para envio à laboratório para reparo mediante SSA 202516563.
202502990 | AMP |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202509 | 26/02/2025 08:42:45 | Verificar y/o solucionar filtraciones en tuberia de agua potable. Local: Eje CD, Elevación 108, AMC-1 (En la oficina del personal de generador y próximo a la Asesoria 60Hz). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202509 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificado no local 9 pontos de oxidação ao longo de 12m de tubulação. Aplicado kit de bandagem industrial (stop it) nos pontos observados. Devido ao avançado estado de oxidação, pode haver pequeno gotejamento pontual.
202502760 | SPG | 202502458 | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202508 | 21/02/2025 16:33:01 | Emitir parecer técnico sobre infiltración de agua proveniente de la represa generando humedad en las siguientes estructuras: en las bandejas de los cables y en el piso de la pasarela de la cota 169 bloques F30/F31 generando que el piso sea muy resbaloso para el transito y en los cables del tablero KVB-2. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202630
202502753 | AIM |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202508 | 21/02/2025 14:24:33 | Vazamento de água na solda do filtro FWR-1101. obs: recorrente devido a movimentação das tubulações. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202502659 | AAT |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202508 | 20/02/2025 10:14:51 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DIESEL. OBS: SOLICITAÇÃO CONFORME ANEXO. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202532 | FABIANO SOARES GARCIA | ENVIADO EMAIL PARA AREA DE TRANSPORTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA.
202502601 | APV |  | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202508 | 20/02/2025 13:37:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula de água gelada do DAC permanece fechada quando deveria abrir. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202509 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado Termostato Digital de la sala "105" inoperante, solicitado a IMA0 a través de SSA Derivada 202503137, la provisión de nuevos termostatos. Fueron forzados valores de temperatura para permitir el funcionamiento del aire acondicionado de manera provisoria. En anexo, registro de los valores forzados.
202502567 | SPG | 202502360 | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202508 | 19/02/2025 11:22:06 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de pérdida de agua proveniente de la presa principal en la cota 195 conforme se aprecia en video anexo. Obs: Está cayendo sobre el tanque de agua potable de la ETA-2, mojando válvulas, boyas de nivel, y plataformas de maniobra, dificultado la operación. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202629
202502529 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202508 | 19/02/2025 10:27:18 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515200P PAINEL PRIMARIO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1P - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502149 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000242/2025 no dia 01/08/2025.
202502500 | APV | 202502470 | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 11:02:24 | Solicitamos reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202513 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada... Aguardando aquisição de componentes, circuito integrados.
202502458 | AIM |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202508 | 18/02/2025 07:02:39 | Solicitamos solucionar infiltracion de agua porveniente de la represa generando humedad en las siguientes estructuras: en las bandejas de los cables y en el piso de la pasarela de la cota 169 bloques F30/F31 generando algas lo que vuelve muy resbaloso para el transito y en los cables del tablero KVB-2, | OUO6 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202502360 | AIM |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202507 | 14/02/2025 14:36:04 | Verificar y solucionar pérdida de agua proveniente de la presa principal en la cota 195 conforme se aprecia en video anexo. Obs: Está cayendo sobre el tanque de agua potable de la ETA-2, mojando válvulas, boyas de nivel, y plataformas de maniobra, dificultado la operación. | OUO0 | MCI1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202502354 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202507 | 14/02/2025 16:02:39 | Solicitamos apoio para realização de pintura de sinalização, para disposição dos equipamentos do sistema de regulação de velocidade, utilizados ao longo de todo o trecho da Cota 98, conforme anexo. Dúvidas Mário 9640. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños.
202502222 | APV |  | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.028-1 | 202507 | 13/02/2025 06:37:32 | Verificar y solucionar ruido de golpeteo en el mecanismo de la bomba dosadora conforme se aprecia en video anexo. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202502201 | APV |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 13:50:00 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202502148 | AAT |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202507 | 11/02/2025 16:26:24 | Acompanhar e supervisionar a instalação de placas de identificação das linhas de vida do caminho de rolamento das pontes rolantes entre os eixos B e C, cota 136. Será instalada uma placa em cada um dos 8 acessos da via. O serviço será executado pelo Consórcio GEVISA-CIE. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202502147 | AAT |  | N060C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.025-9 | 202507 | 11/02/2025 16:26:34 | Acompanhar e supervisionar a instalação de placas de identificação das linhas de vida do caminho de rolamento das pontes rolantes entre os eixos B e C, cota 125. Será instalada uma placa em cada um dos 7 acessos da via. O serviço será executado pelo Consórcio GEVISA-CIE. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202501916 | ADM |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:20 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 60 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202510 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSAs derivadas para integração do Switch Core-T 60Hz: 1. Integração ao Cisco ISE para Serviço TACACS: 202516326 (D) 2. Integração ao Cisco PRIME para Serviço Syslog e SNMP: 202516327 (D)
202501915 | ADM |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:36 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 50 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202510 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSAs DERIVADAS PARA INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ: 1. INTEGRACIÓN AL CISCO ISE PARA SERVICIO TACACS: 202514818 (D) 2. INTEGRACIÓN AL CISCO PRIME PARA SERVICIO SYSLOG Y SNMP: 202514819 (D)
202501893 | AAT |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202506 | 07/02/2025 15:41:48 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elev. 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202501891 | AAT |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 07/02/2025 15:42:00 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202501890 | AAT |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202506 | 07/02/2025 15:42:10 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elev. 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202501888 | AAT |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202506 | 07/02/2025 15:42:22 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202501880 | AAT |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202506 | 07/02/2025 16:03:09 | Verificar e solucionar alarmes intermitentes durante operação do pórtico. Segue em anexo imagem dos alarmes. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202508 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Para correçao de alarmes de sobretemperatura do IGBT sera necessário realizar reconhecimento dos parâmetros do motor através do inversor. Para isso será necessário desacoplamento do eixo do motor para que possa girar livremente. Emitida derivada para SMMA solicitando verificaçao da viabilidade de desacoplamento.
202501877 | AMP |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202506 | 07/02/2025 09:37:12 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501671 | ADM | 202501537 | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 05/02/2025 08:17:55 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y Message_Type de puntos sobre los IED de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de descriptivo segun anexo
202501613 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento de las cargas a ser conectadas en la estación solicitada.
202501551 | SPG |  | R070E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.033-0 | 202506 | 04/02/2025 08:03:33 | Emitir parecer técnico y diseños para la fabricación e instalación de escalera marinera para acceder a la cobertura del puesto de observación MD y MI, y las tres garitas de guardias de la subestación MD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202629
202501537 | ADM |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 03/02/2025 11:18:00 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e Message_Type de pontos sobre os IED da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501511 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202507 | 13/02/2025 09:54:05 | Após tentativas de melhoria no aterramento da escada sem sucesso na eliminação dos choques por indução, solicita-se uma análise para viabilizar sua realocação. 1- Solicitar SOS para que o SOCC.DT realize a topografia das distâncias entre a escada e os pontos energizados adjacentes, determinando a melhor posição para sua realocação. 2- Realocar a escada no local definido, com as adequações necessárias. | IEQ3 | ISI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202515 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 1) Se emitió la SS -131/2025 para realizar la medición topográfica de los puntos energizados con la escalera marinera. Una vez medidos los puntos energizados de determinó que se colocará la escalera en un punto equidistante entre la salida de la línea de 500KV y la bucha de la GIS (Ver opción 2 del anexo). 2)El traslado de la escalera marinera se ejecutará con la SSA 202503144(D) una vez que la SMMT.DT tenga algún trabajo programado en esa zona de las buchas para así aprovechar los aislamientos
202501501 | APV |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202505 | 01/02/2025 20:48:55 | Verificar y solucionar válvula reductora de presión que se encuentra con perdida continua de aire. | OUO7 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | VERIFICADO VAZAMENTRO EM DIAFRAGMA. NECESSÁRIO SUBSTITUIR VÁLVULA REDUTORA. VÁLVULA INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. DERIVADA EMITIDA. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202501482 | APV |  | B014K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.107-6 | 202506 | 03/02/2025 16:26:55 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501481 | SEE |  | B013K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.106-8 | 202506 | 03/02/2025 16:27:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202605 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO
202501480 | APV |  | B012K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.105-0 | 202506 | 03/02/2025 16:28:00 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501479 | APV |  | B011K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.104-1 | 202506 | 03/02/2025 16:28:12 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501477 | APV |  | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202506 | 03/02/2025 16:28:25 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501476 | APV |  | A008K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.102-5 | 202506 | 03/02/2025 16:28:38 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501472 | APV |  | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202506 | 03/02/2025 16:30:04 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501471 | APV |  | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202506 | 03/02/2025 16:30:31 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202501369 | AIM |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202505 | 30/01/2025 06:03:46 | Verificar y solucionar alarma intermitente "ESGOTO KZ-05 TQ 1/TQ 2 NIVEL BAIXO". Obs.: Verificado en el SCADA que no hubo partida de bombas. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado actuación irreal e intermitente de Controlador Magnetrol. Solicitado substitución del mismo a IEQ2 conforme demas KZs. Aguardando P.T.
202501365 | AAT |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202505 | 30/01/2025 07:20:56 | Realizar la inspección civil Sistema de Desagüe del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 077/2023 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue devuelto el protocolo para corrección de pendencias, conforme informe anexo.
202501363 | AAT |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202505 | 30/01/2025 07:21:07 | Realizar la inspección civil referente a Escalera metálica de mantenimiento del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 002/2025 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: El sector MAM1 también está como co-responsable del comisionamiento de esta escalera conforme Acta de reunión AR SO.DT 135-2023 en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Inspección civil de los elementos de la escalera de mantenimiento del edificio de mantenimiento.
202501337 | ADM |  | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202506 | 03/02/2025 16:31:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202508 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No fue posible implementar el proyecto por falta de estanqueidad en la tomada de presión conforme SSA 202502603. El proyecto de mejoría queda postergado para el siguiente PD donde se espera que se den las condiciones del sistema para su implementación.
202501307 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 29/01/2025 06:50:40 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de ponto sobre falha dos IED IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante.
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante.
202501295 | AAT |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202505 | 28/01/2025 14:27:15 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202506 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos.
202501294 | AAT |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202505 | 28/01/2025 14:27:21 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202506 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos.
202501293 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 30/01/2025 09:20:49 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6269DC07869, 6269DC07871, 6212DF74376 (fl.S201-14, fl.S2019 10-11-13, fl. S221-5-6-10) y el 6212DF74379 (fl.13-15-21-22). conforme anexo, SSA referencia N° 202418496. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000043/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202501268 | AMP |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202506 | 06/02/2025 09:25:39 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-10 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Cable UTP-SVP-11 sera realizado durante la parada de la U11 debido a imposibilidad para la conexión.
202501250 | AAT | 202418227 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202505 | 30/01/2025 08:51:23 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA18-LAP01 (S/N: FJC25051GZP) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502246 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202501248 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:55 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74376(fl.1-S207) y el 6212DF74379(fl.4) conforme anexo, SSA referencia N° 202500141. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000035/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202501218 | SEE | 202501064 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202505 | 31/01/2025 15:10:34 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada... Aguardando disponibilidade do computador para uso do ABI tester. [Sala 130/131] [06T02.3] [27M02.3]
202501193 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 11:08:06 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202501156 | SPG |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202505 | 27/01/2025 07:20:28 | Según evidencias anexas a la SSA 202500196, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202501071 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202504 | 23/01/2025 16:35:41 | [Contrato 4500067817] - Prestar apoio a contratada Hitachi Energy no reparo do transformador SIEMENS NS 4002463. Cronograma das atividades em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202513 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Realizado acompañqmiento a la empresa HITACHI en el reparo del transformaro reserva
202501046 | AAD |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:11 | Efetuar atualização das páginas 5.28e dos desenhos 6210DF73609 e 6210DF73041 de modo a indicar os terminais de conexão dos termostatos F212, F213 e F214, conforme anexos. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000024/2025 para actualización de diseño
202501028 | APV | 202500079 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202504 | 23/01/2025 16:26:04 | Solicito parecer técnico sobre la sustitución del banco de baterías H2 que presenta perdida de electrólito de manera recurrente (SSA’s: 202500444, 202500079, 202419161, 202419844, 202309375, 202217398) y que se encuentra con corriente de fluctuación alta (17,2A). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509185 para que IMA0 gestione la compra correspondiente.
202500970 | SPG |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:02 | Según evidencias anexas a la SSA 202500482, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500968 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:07 | Según evidencias anexas a la SSA 202500483, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202609
202500967 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 22/01/2025 16:50:13 | Según evidencias anexas a la SSA 202500484, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202608
202500965 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 22/01/2025 16:50:19 | Según evidencias anexas a la SSA 202500485, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202609
202500964 | SPG |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 22/01/2025 16:50:25 | Según evidencias anexas a la SSA 202500486, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500963 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 22/01/2025 16:50:31 | Según evidencias anexas a la SSA 202500487, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500960 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:37 | Según evidencias anexas a la SSA 202500503, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500959 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:44 | Según evidencias anexas a la SSA 202500504, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500955 | AAT |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202504 | 22/01/2025 16:06:29 | Verificar a possibilidade de ajustar os valores de alarme de "ALIMENTACION 125 VCC FALLA", de acordo com os valores dos demais painéis do sistema de corrente contínua 125Vcc (Ex. QACC 1 e QACC2) | OUO7 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el panel QDS-5 se encuentra bajo responsabilidad de la ANDE, se realizó una consulta con SMIS.DT para evaluar la factibilidad de ejecutar lo solicitado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500927 | AAT |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 22/01/2025 15:57:59 | SOLICITAMOS PINTURA EM VERDE PADRÃO DOS ELETRODUTOS METÁLICOS DO QUADRO PP-08, LOCALIZADO NA COTA 98 AO LADO DO PAINEL CTG-08. FOTO EN ANEXO. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202500889 | ADM |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202504 | 21/01/2025 16:15:12 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 1226/ 1227. Ubicacion: UN12 cota 122, frente al KH-50. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e definido que identificação será feito por adesivos pelo setor mci2 pela ssa derivada 202518013. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500887 | ADM |  | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202504 | 21/01/2025 16:15:46 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 1826/ 1827. Ubicacion: UN18 cota 122, frente al KH-78. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e definido que identificação será feito por adesivos pelo setor mci2 pela ssa derivada 202518015. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500885 | ADM |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202504 | 21/01/2025 16:16:31 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 18A26/ 18A27. Ubicacion: UN18A cota 122, frente al KH-82. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e definido que identificação será feito por adesivos pelo setor mci2 pela ssa derivada 202518023. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500843 | AMP |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 21/01/2025 08:58:27 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202500841 | AAT |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:59 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações, válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elv: 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202500840 | AAT |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202504 | 22/01/2025 14:07:37 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro cuno-flo (Cor verde padrão ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor amarelo padrão ITAIPU)." | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202500833 | AAT | 202419080 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202504 | 22/01/2025 10:58:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA07-LAP07 (S/N: FJC254718JR) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502247 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202500800 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202504 | 23/01/2025 09:43:14 | Durante la ejecucion de la SSA 202500449 referente al disparo del disyuntor 52.25 en el panel KG-14, constatado valores de corriente del VVT-0332 por encima de la nominal (IN=6,65A). Corrientes medidas Ia=37,6A, Ib=37,5A e Ic=37,6A. Verificar motivo de la sobrecarga. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202508 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desmontagem do rolamento do VVT, realizado a troca dos rolamentos deste e realizado teste de empenamento que constatou o mesmo. Então foi realizado a retirada do rotor e eixo para confecção de novo eixo mediante SSA 202503291. Aguardando confecção deste para instalação no local.
202500661 | AAT |  | R070M006 | ÁREAS EXTERNAS | 0986.012-1 | 202503 | 16/01/2025 14:59:38 | Realizar gestiones para designación de área en cercanías de la UPAC para construir deposito de materiales para MCI1 | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui e enviado para a EN.DT via Solicitação de Demanda de Engenharia SDE-0081.
202500647 | APV | 202500080 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202504 | 20/01/2025 09:16:05 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias H1 que apresenta perda de eletrólito de maneira recorrente, SSA’s 202500080, 202418837 e 202414757, bem como corrente de flutuação alta (24A). E ainda que ao realizar ensaio de capacidade os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensões abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509182 para que IMA0 gestione la compra correspondiente.
202500595 | ADM | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202503 | 15/01/2025 14:56:37 | Emitir parecer técnico respecto al relé temporizado a ser instalado en sustitucion del actual de la marca "COEL" que no cuenta con código de stock y que fue dado de baja por Laboratorio para su reparacion conforme SSA 202306384 | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação, foi emitida a SSA 202504173 para MET-1, solicitando mais informações técnicas do relé, a fim de subsidiar a análise e emissão de parecer técnico. Aguardando execução.
202500589 | SPG |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202504 | 20/01/2025 16:55:29 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO DE FORMA A ALTERAR DIÂMENTRO EXTERNO. POIS O FORNECIDO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DE MONTAGEM NO PAINEL. SUGESTÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202500566 | ALE | 202419228 | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202503 | 15/01/2025 13:59:12 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Já foi realizada modificacao na ponte N13. Aguardando disponibilidade da ponte N14 devido ao incidente com o gancho auxiliar.
202500531 | AMP | 202316355 | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202503 | 15/01/2025 13:41:52 | Solicitamos apoio para realizar a pintura interna do tanque acumulador conforme procedimento anexo. O equipamento será disponibilizado no pátio de pintura. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202500424 | SPG |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202502 | 10/01/2025 14:35:43 | Solicito apoio para verificar projeto em anexo para instalar pontos de fornecimento de ar comprimido na El. 98 acima dos tanques acumuladores N1/N2/N3 do sistema de regulação de velocidade semelhante ao existente em algumas UGs para atender solicitação da SMMU.DT. Locais que necessitam instalação: UG02, 04, 06, 09, 16, 17, 18, 18A Observação: 1) Para a UG18A, necessário fabricar mão francesa para sustentar trecho de tubulação adicional; 2) Para a UG 01 necessário readequar instalação existente. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202744
202500388 | SPG | 202411106 | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202502 | 10/01/2025 17:23:59 | Providenciar especificação, compra e inclusão no estoque do motor de accionamiento do VVT-9810. Anexo imagen placa del motor | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202500270 | SPG | 202416983 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202502 | 09/01/2025 15:32:24 | Providenciar especificação, compra e inclusão no estoque do motor do evaporador do DAC. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202500171 | AIM |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202502 | 07/01/2025 10:39:20 | Solicitamos apoio para realizar demarcações no piso para os tanques de óleo do setor de MMU1, conforme proposta em anexo. Locais: Cota 98 Jusante – Ao lado da U16 | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202500170 | AIM |  | R030B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.016-4 | 202502 | 07/01/2025 10:39:33 | Solicitamos apoio para pintura de vagas no piso para equipamentos do setor de MMU1, conforme proposta em anexo. Local: Cota 98 Jusante – Ao lado do Sistema de água pura da U14 | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202500169 | AIM |  | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202502 | 07/01/2025 10:39:45 | Solicitamos apoio para pintura de vagas no piso para equipamentos do setor de MMU1, conforme proposta em anexo. Locais: Cota 98 Jusante – Ao lado do Sistema de água pura da U9 Cota 98 Jusante – Ao lado do Sistema de água pura da U10 Cota 98 – corredor entre as UGs 10 e 9A | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202500083 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202501 | 04/01/2025 11:19:16 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la moto-bomba 1. | OUO7 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202634 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202500049 | ACS |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202501 | 03/01/2025 07:20:56 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do TGC conforme solicitado na SSA 202420027. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202500043 | ACS |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202501 | 03/01/2025 07:21:10 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do EC conforme solicitado na SSA 202420028. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202420359 | ADM |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202501 | 02/01/2025 10:38:39 | Favor excluir del PItoPI del PI TEST los puntos en anexo (AF.OP*) . Los puntos pasarán a ser actualizados por análisis en el AF del PI TEST, razón por la cual es requerido el cancelamiento de la actualización continua desde el PI-SIRI | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202509 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202502492 (D) para ejecución.
202420294 | AAT |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202452 | 27/12/2024 16:07:31 | Verificação do touch screen do contador de partículas Mahle BP 705743. Existem campos do touch screen que não respondem ao toque impossibilitando sua operação adequada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado capacitor dañado en placa controladora. Realizado reemplazo de capacitor y vuelve a quemarse. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. Aguardando posibilidad de reparo externo.
202420242 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202452 | 23/12/2024 16:52:42 | Verificar e solucionar vazamento de óleo através de conexão da bomba no painel do disjuntor 85L02 fase S. O número de partida da motobomba aumentou consideravelmente desde a última inspeção conforme PDF em anexo. | OUO1 | MET3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202420196 | ASL | 202420027 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 20/12/2024 15:23:14 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del TGC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | No fue ejecutado, aguardando a laboratorio.
202420195 | ASL | 202420028 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 20/12/2024 15:23:25 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del EC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | RODNEI ANTUNES | Serviço foi reprogramado para uma data futura.
202420166 | SPG |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202451 | 20/12/2024 15:44:05 | Providenciar identificação conforme padrão do disjuntor 521-03, que era RESERVA e agora passou a ser QDRT. Altura da letra 1,5cm conforme fotos em anexo. Obs. Painel QM-04, localizado na elevação 115, eixo C/D, AMC 02. | OUO2 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202604 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202420119 | AAT | 202420085 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202451 | 19/12/2024 16:23:04 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, após pique de tensão no painel QP-01 o carregador não voltou para a condição "Fluctuación", permanecendo desconectado, sendo necessário manobra local para conectá-lo manualmente. Obs.: Anomalia reincidente com a SSA 202411383. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202420085 | AIM |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202451 | 19/12/2024 14:35:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual, posterior al pique de tensión en el tablero QP-01, el correspondiente cargador no volvió a la condición "Fluctuación", permaneciendo el rectificador desconectado, siendo necesario maniobra local para conectarlo nuevamente. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202411383. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202420028 | ASL |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 19/12/2024 09:25:08 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(EC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | MARLON PIENIZ | Aguardamos a execução da ssa derivada.
202420027 | ASL |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 19/12/2024 09:25:25 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(TGC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | MARLON PIENIZ | Seguimos aguardando e execução da ssa derivada.
202419983 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202451 | 18/12/2024 14:45:34 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7485-P R0D, 6299-DC-7318-P R2 FL.1, 6299-DC-7319-P R5 FL.2 e 6299-DC-7320-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-02 (SSA 202417068) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419841 | SEE |  | B013B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.015-6 | 202450 | 14/12/2024 18:10:33 | Verificar e solucionar ruído anormal na válvula 18DC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202419828 | AAT |  | K047A002 | QUADRO QL-25122 AMC1/2/3 | 0698.385-5 | 202450 | 13/12/2024 16:52:37 | Pintar eletroduto em cor ver padrão, localizado no painel QL 25122, El.: 108, no eixo CD ao acesso a AMC1 e AMC2. | OUO2 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202419822 | SPG |  | P047A003 | FAN-COIL DAC-9A01 SALA TELEX/PABX/RADIO DUTOS/AGREG E AC | 0815.025-7 | 202451 | 16/12/2024 08:18:06 | Relatada baixa capacidade de refrigeração nas salas de treinamento (SSA relacionada 202419619). Em inspeção realizada por MAM3, verificado equipamento em condições normais de operação, porém a temperatura das referidas salas encontrava-se acima do necessário. Avaliar medidas de intervenção, se necessário. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202419807 | SEE | 202419773 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:02 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nos pontos de aterramento do edifício da UPAC. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202419775 | SPG | 202419760 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:30 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de pontos de oxidação nos captores e em parafusos de conexão dos condutores do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica da UPAC. Relatório emitido pela ILA1 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202617
202419658 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 11/12/2024 13:41:33 | Solicito atualização do desenho 6256DFJ7485 folha 10 e 15 conforme marcado em anexo, referente a SSA202417584, para correção do projeto conforme construído e testado pelo fabricante durante comissionamento. Disponibilizar versão atualizada no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419654 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 11/12/2024 13:41:46 | Solicito atualização do desenho 6256DFJ7485P folha 07 e 20 conforme marcado em anexo. Referente a SSA202417794 devido correção do projeto. Disponibilizar versão do desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419476 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 09/12/2024 13:46:10 | Fabricación de extensión a ser utilizada para el montaje de los bujes intermediarios durante de cada parada trisemestral o trianual. Charles en conocimiento | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202506 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Definir proyecto para gestionar materiales.
202419244 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 08:06:24 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 40UN PLACA ADAPTADORA E 40UN PINOS ADAPTADORES PARA OS NOVOS CILINDROS DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO FLO. DESENHOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Elaborado desenho técnico para fabricação, solicitada cotação e emitida a SMDTC-2580 para aquisição das peças, conforme solicitado.
202419228 | ADM |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202449 | 05/12/2024 10:37:15 | Verificar possibilidade de alteração da lógica de acionamento da eletroválvula de comando do câmbio da translação conforme anexo. Qualquer alteração deverá ser extendida à ponte N13. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202506 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida las SSAs derivada 202500566 y 202500567 para la implementación de la alteración de la lógica en los puentes grúas N13 y N14.
202419160 | ADM |  | K046B003 | QDTI - QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 V - 60 Hz | 1687.001-2 | 202449 | 06/12/2024 09:38:22 | Solicito realizar pintura de identificación del tablero QDTI. Obs: Ubicado en el area de reparación de transformadores de AMC, cota 108 | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202419158 | AAT |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 06/12/2024 09:38:37 | Solicito realizar pintura de identificación del tablero QDRT. Obs: Ubicado en el area de reparación de transformadores de AMC, cota 108 | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202419099 | APV |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202449 | 05/12/2024 08:47:02 | Durante la ejecución de la SSP 20240896 fue encontrado fuga de gas SF6 en un regulador de presión correspondiente al carro de servicio D050A001 como se muestra en el video adjunto. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202419083 | APV |  | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202449 | 02/12/2024 14:24:21 | Durante a inspeção 3S do sistema anti-incêndio conforme SSP 20244814, e execução da SSA: 202411436 , foi verificado que a válvula 29AF esta avariada, não apresentando estanqueidade, pressurizando o sistema de diluvio mesmo estando fechada. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202449
202419082 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:30 | Identificada ausência de regulador de pressão na linha que alimenta a cabine de jato. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419079 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:02:44 | Identificado número de ciclos acima do valor nominal da planilha de comissionamento. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419078 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:55 | Identificada ausência do prontuário do reservatório. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419077 | AAT |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202449 | 03/12/2024 17:03:16 | Identificada oxidação de parafusos de fixação dos mancais inferiores. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419075 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:24 | Identificada ausência de acesso para lubrificação dos mancais. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419072 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:45 | Identificado depósito big bag danificado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419071 | AAT |  | S060G009 | MOTOR DA VENTILACAO | 1514.001-7 | 202449 | 03/12/2024 17:04:07 | Identificado arruelas e parafusos de diferentes diâmetros na fixação do motoventilador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419067 | AAT |  | S060G012 | PURIFICADOR DE ABRASIVOS | 1516.001-6 | 202449 | 03/12/2024 17:04:55 | Identificado que os parafusos e roscas de fixação das portas de acesso aos filtros estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419065 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:05:05 | Identificado vazamento de ar nas conexões pneumáticas dos cilindros. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202419029 | AAT |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202448 | 29/11/2024 13:08:46 | Solicito pintura anticorrosiva verde nos novos eletrodutos instalado, localizados na casa de forca, na elevacao 108 e 98, no trecho AMD 1, eixo CD. Confome fotos em anexo. SSA de referencia 202311647. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202418996 | SEE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202448 | 28/11/2024 16:47:01 | Emitir Parece Técnico sobre la identificación de cada una de las pasarelas metálicas ubicadas en la presa principal, especificando la capacidad de carga, solicitadas en la SSA 202413124. | MCI2 | ISI1 | WALDIR RINALDI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202452 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202418995 | SPG |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202449 | 03/12/2024 17:08:30 | Identificado anomalias na tubulação da UPAC - Vide anexo "Lista de anomalias encontradas na UPAC". Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202621
202418992 | APG |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202448 | 28/11/2024 16:31:29 | Verificar y solucionar perdida de aceite proveniente del servomotor correspondiente a la compuerta 1. | OUO2 | MAM2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202418979 | SPG |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202449 | 03/12/2024 17:08:18 | Identificado perda de ar na conexão roscada do filtro coalecente saída do compressor C2 entrada do secador S2. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202745
202418978 | SPG |  | K094B011 | SECADOR DE AR S2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 3079.005-3 | 202449 | 03/12/2024 17:09:22 | Identificado tubulação da válvula de carga de gás com deformação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comis. da UPAC 2024. Obs: Foi emitida a SSA 202415625 p/ sanar a tubulação do S1 com deformação, no entanto a SSA 202415631 foi emitida pois identificações do S1 e S2 estavam invertidas, ao passo que esta foi solucionada, perdeu-se a referencia da deformação da tubulação. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202744
202418976 | SAD |  | K094B007 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R2 | 0441.006-5 | 202449 | 03/12/2024 17:09:31 | Identificado falta de grampo na tubulação de saída do reservatório R2 . Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202532 | ARCE PENA ARCENIO | Verificado a tubulação de saída do reservatório R2 ja tem o grampo conforme o projeto, anexo foto.
202418922 | APV |  | N047A022 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Jusante) | 1223.001-7 | 202448 | 28/11/2024 11:24:25 | Solicito aquisição de motor de translação do pórtico vertedouro para cadastro e armazenamento em estoque. Considerar que este pórtico não possui duplicidade de equipamento sendo essencial para manutenções preventivas de periodicidade 2A, 4A e 8A no vertedouro. Foto da placa de identificação em anexo | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202513 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2488 para aquisição de motor sobressalente.
202418817 | AAD |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202448 | 26/11/2024 14:58:12 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9436 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02, localização K094B004. Painel comissionado com a SSA 202410851, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000132/2025 para actualización de diseño.
202418816 | AAT |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:58:22 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9434 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01, localização K094B002. Painel comissionado com a SSA 202410850, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9434 se encuentra bloqueado y en edición por la contratada.
202418815 | AAT |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202448 | 26/11/2024 14:58:34 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9437 referente ao painel SECADOR DE AR S2, QC-SEC-02, localização K094B010. Painel comissionado com a SSA 202410854, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9437 se encuentra en edición por la contratada.
202418811 | AAT |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202448 | 26/11/2024 14:58:46 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9435 referente ao painel SECADOR DE AR S1, QC-SEC-01, localização K094B008. Painel comissionado com a SSA 202410853, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202521 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9435 se encuentra en edición por la contratada.
202418529 | AMP |  | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202447 | 21/11/2024 11:12:33 | Verificar y solucionar caída de presión acentuada en comparación a las demas unidades. Obs. Unidad parada | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202504 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi verificado durante ensaios que quando a válvula 16 permanecia fechada devido a isolação da turbina, não era visível a perda de óleo no indicador painel GTB3. Após abertura da válvula 16, foi monitorado por um período de aproximadamente 3 horas e verificado uma variação de leitura de 3166mm para 3142mm no painel GTB3, indicando vazamento de óleo pela válvula 20QT. fotos em anexo. Será desmontada a válvula 20QT para avaliação de suas condições gerais em próximo PD. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202418478 | SPG | 202415149 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202447 | 19/11/2024 14:57:09 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 02) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202626
202418279 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 18/11/2024 07:54:32 | Solicito atualizar o desenho 6256DFJ7485P folha 08 conforme marcado em anexo. Referente a atendimento de pendencia de comissionamento (SSA202417398) , onde foi instalado bloco de contatos na chave CH-02. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DFJ7485P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta.
202418143 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 07:19:28 | Solicitud de fabricación de 5 prototipos para prueba conceptual. Prototipos para aumentar tiempo de duración del pulso (48Vcc) generado por pararrayos. Adjunto se encuentran los siguientes archivos: - Esquemático y PCB en el software Eagle (DELAY_PARARRAYO.zip). - Lista de materiales - Imágenes de prototipo creado inicialmente. OBS: no necesariamente debe ser como el prototipo inicial, puede realizarse cualquier optimización en el diseño siempre y cuando se crea conveniente. | MEL4 | ILA2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparación de prototipadora
202418057 | SPG |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202446 | 13/11/2024 14:38:20 | Realizar especificação, compra e codificação de correia BX 81 utilizada em DAC-101 da SEMD. Acrescentar item em LMR.PP.250. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710
202417967 | AIM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:07 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de los postes de los LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos son de difícil acceso y presentan riesgos elevados de caída a desnivel para tareas de mantenimiento. Foto de sugerencia de poste rebatible del ESAI en Anexo. Informe OTS en anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202513 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada avaliação de documentos, confirmando a necessidade de melhorias na forma e local de fixação dos equipamentos. Realizada reunião com ENES.DT (AR/SM.DT/0009/2025) para alinhar a necessidade de requisitos de segurança para fixação de APs para RTA no processo do PAT. Realizada reunião com SMIM.DT solicitando apoio para avaliação de alternativas de infraestruturas mecânica para fixação atual de APs. Emitida SSA derivada 202509999 para avaliação detalhada especializada.
202417962 | ADM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:14 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de aterramiento en los Acces Point LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos no se encuentran aterrados. Foto de referencia en Anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA DERIVADA 202514999 A MEL4 PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SO.DT.
202417908 | AIM |  | P060A018 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-101 | 0785.003-9 | 202445 | 09/11/2024 21:53:22 | Verificar ruido anormal proveniente del conjunto motor/bomba BWR-101. | OUO7 | MAM3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202507 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição dos rolamentos da motobomba. Equipamento liberado para operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202417887 | APV |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202445 | 08/11/2024 15:59:34 | Display do medidor de demulsibilidade da marca Analis, BP 525660 está com o display bastante apagado conforme a foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La iluminación del display comprometida debido a obsolescencia del dispositivo. Realizada sustitución por iluminación led. Además fue detectada que placa de fuente encargada de proveer 24Vcc se encuentra con baja capacidad de carga. Se requiere la sustitución de los siguientes circuitos integrados "UA78S40PC" y "34063Ap1" "BUZ171" para dar continuidad al servicio.
202417867 | SPG | 202416374 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202445 | 08/11/2024 13:50:49 | Se solicita evaluar aplicación de producto "ULTRATECH" en esta localización con registro de pérdida de gas SF6 conforme relatado en SSA de origen. Las características e instrucciones de uso se encuentran en archivos adjuntos. Se propone evaluar su desempeño por un tiempo plausible, y caso no atienda a la demanda, sería razonable aplicar el producto Belsona SF6-Fix en una segunda instancia, o caso aparezca otra pérdida en localización similar. A criterio vuestro el sector SMM a implementar. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710
202417845 | AAT |  | P098B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-1 | 1563.008-0 | 202445 | 08/11/2024 16:59:16 | Durante comissionamento de UPAC, observado dificuldade de acesso em ventiladores de insuflamento, e respectivos filtros na UPAC. Solicitamos parecer técnico, para melhorias de segurança em relação a acesso e movimentação durante execução de manutenções. OBS: Foto em anexo. OBS2: Anormalidade registrada em item 2.1.11 de planilha de comissionamento, conforme SDS-14411. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202509 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT
202417819 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202445 | 08/11/2024 07:24:15 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202417804 | SEE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202446 | 11/11/2024 09:54:01 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6457-DF-G0800 PÁG 57,58,59,60 Y 61 6609DCG0813 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417229. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000234/2025 en fecha 25/07/2025. Recibida notificación de conclusión de SRA en fecha 17/09/2025. Revisados planos publicados en el SATedms en fecha 19/09/2025.
202417677 | AAT |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202447 | 22/11/2024 15:26:51 | DEVIDO A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS BÓIAS PARA O RWR (COD:258423) E A FALTA DE PEÇAS EM ESTOQUE, MUITAS PEÇAS FORAM FABRICADAS PELA PRÓPRIA ITAIPU. DEVIDO ÀS DIFICULDADES DA MANUTENÇÃO, FALTA DE CRITÉRIOS NA FABRICAÇÃO, O ENVELHECIMENTO E DESGASTES CONTINUOS CADA VÁLVULA ACABA SENDO ÚNICA DIFICULTANDO, ASSIM, O REPARO. NESTE SENTIDO SOLICITAMOS ANÁLISE/ESTUDO DE NOVAS VÁLVULAS BÓIAS PARA O RWR OU OUTRA ALTERNATIVA (OBS: HÁ VÁLVULAS QUE FORAM OBJETO DE ESTUDO NA U09A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202503 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram solicitadas propostas técnico/comerciais à Bray e IFM.
202417546 | SEE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202445 | 04/11/2024 10:02:38 | Verificar o notebook marca Dell Dell GeForce GTX, vinculado ao cromatógrafo gasoso da marca Thermo, Modelo Trace 1310 - BP 715127. O equipamento as vezes fica bastante lento e a estrutura da tela está danificada, conforme fotos anexas. Obs: Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | MAYCON LAZAROTTO | Aguardando liberação do equipamento pelo solicitante.
202417514 | SEE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202444 | 01/11/2024 16:29:35 | Solicito el mantenimiento correctivo de la notebook marca ACER modelo travelmate 2700 con BP 646469, la cual presenta falla en el disco duro. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | MAYCON LAZAROTTO
202417433 | AMP |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202444 | 01/11/2024 07:30:54 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202417424 | AAT |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202444 | 31/10/2024 13:34:50 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202417423 | AAT |  | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202444 | 31/10/2024 13:35:01 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202417421 | AAT |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202444 | 31/10/2024 13:35:13 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elv: 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202417420 | AAT |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202444 | 31/10/2024 13:35:22 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elev: 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202417251 | AAT | 202414991 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202444 | 28/10/2024 12:22:12 | Solicito manutenção dos módulos modelo PDCR 2200-A145: O módulo NS 1168656 está parcialmente fora de classe. Os módulos NS 1815734 e NS 961118 apresentam variações aleatórias nas medições. Nota: Os módulos não possuem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los módulos transductores serán enviados para revisión externa junto en el instrumento de lectura CALIBRADOR DRUCK DPI 610 con IB 2064 (que también se encuentra con defecto aleatorio y cuenta con SSA de servicio 202413068), ya que forman parte del mismo.
202417233 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202444 | 28/10/2024 09:11:15 | Realizar comissionamento da ponte rolante N22 50 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433) | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202444 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Acompanhado a calibração e ensaio da célula de carga da ponte rolante N22, serviço realizado pela empresa TECMONT. Foi realizado comissionamento do equipamento, conforme planilha 3238-83-19007P em anexo. Utilizado carga nominal de 50 KN e sobrecargas de (110 e 120)%. Pendências registradas em documento anexo.
202417231 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 28/10/2024 09:11:23 | Realizar comissionamento da ponte rolante N21 - 150 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006P (SDS - 14432). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202444 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Acompanhado a calibração e ensaio da célula de carga da ponte rolante N21, serviço realizado pela empresa TECMONT. Foi realizado comissionamento do equipamento, conforme planilha 3238-83-19006P em anexo. Utilizado carga nominal de 150 KN e sobrecargas de (110 e 120)%. Pendências registradas em documento anexo.
202417205 | AAT |  | R025F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.048-1 | 202444 | 28/10/2024 07:30:39 | Realizar pintura completa de los pasillos del primer piso del Laboratorio Químico y Electrónico. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202417178 | AAT |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202444 | 28/10/2024 15:02:42 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Edificio de Hidrología de Campo, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 111/2024 - EJECUClóN DE OBRAS CIVILES DIVERSAS EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202503 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección y se verificaron anormalidades conforme informe anexo.
202416974 | SEE | 202416366 | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202443 | 23/10/2024 10:44:35 | Se solicita apoyo de ese sector para la evaluación y de procedimiento de aplicación de producto Belzona SF6-FIX como posible solución temporaria a fugas de gas SF6 localizadas en dos bridas de compartimientos pertenecientes al vano de salidas de la Línea LT-IPU - 50HZ - MD3 (Cota 144 AI), de forma a evitar de forma provisoria estas fugas hasta la próxima intervención por parte del personal de Mantenimiento (MET3). Este sector realizará posteriormente el proceso de adquisición. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202416908 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:57:06 | Solicitamos providencia a fin de disponer de 12 unidades del soporte de aluminio con tornillos en acero inoxidable, componente de la puesta a tierra de la base del aislador pasante SF6/aire, debido a que en el proceso de desmontaje para solucionar "Hot spot", las mismas sufren rotura del tornillo (se encuentran atascados), requiriendo servicios imprevistos de apoyo para recuperar la pieza, en la que puede comprometerse su integridad. Referencia: SSA 202410820, doc anexo | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202417842 a MET3 para obter das dimensões do suporte, para possibilitar a aquisição ou fabricação do componente. Aguardando execução.
202416896 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202443 | 22/10/2024 08:15:49 | Avaliação da ocorrência de contaminação por particulados metálicos na unidade hidráulica, para identificação da origem da falha. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202504 | ALYSON SOLTOVSKI
202416860 | AAT | 202416857 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202443 | 23/10/2024 09:22:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MAM2, cota 115. AMC3, (foto em anexo). Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado o croqui com a proposta e enviado para a EN.DT via SDE-0071 para análise a atualização de desenho, se aprovado.
202416857 | APG |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202443 | 21/10/2024 14:22:44 | Realizar pintura de demarcação horizontal na área sinalizada a pedido da MAM2 . foto em Anexo. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202416582 | AIM | 202416202 | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202442 | 16/10/2024 14:04:27 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202416202. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise inicial. Emitida a SSA derivada 202419265 para IME3, visto que a demarcação proposta está localizada sobre os trilhos do limpa-grades.
202416513 | AAD |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202442 | 16/10/2024 07:56:28 | Solicito actualización del diseño 6609DC04065E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL2 / RETROFIT 4R1 (SSA: 202414980/202414981/202414983/202414977). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202445 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202507: a SRA-IB-000415/2024 foi concluída mas houve falha na atualização do desenho, sendo necessário emitir nova SRA-IB-0000041/2025 p/ corrigir desenho 6609DC04065E(1)R8.
202416468 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202442 | 16/10/2024 09:12:37 | Viabilizar melhoria nas condições do vestiário da oficina da equipe do gerador (MMU1) na cota 108, AMC, ao lado do monta cargas: -Construção de uma sala fechada com ventilação e ar condicionado onde hoje existem as duas salas abertas com divisórias (parte externa) -Reforma do banheiro e construção de mais duas cabines para banho, além das quatro já existentes (parte interna). | MMU1 | ISI1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202609
202416430 | AAT |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 15/10/2024 13:56:41 | Verificar motivo pelo qual o medidor de vazão portátil BP705187 não aceita comando para mudar os parâmetros. | MMU1 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202447 | MAYCON LAZAROTTO | A mudança de parâmetros está bloqueada por um código de autorização criado acidentalmente. Segundo informações do fabricante, o código só pode ser removido mediante o envio do medidor ao representante autorizado para executar o procedimento. Proceder com o envio para reparo externo.
202416371 | AAT |  | K075C003 | BOMBA BDR-1503 | 0276.012-6 | 202441 | 11/10/2024 16:20:45 | Durante inspeção de rotina, foi verificada perda de óleo e água pelo eixo de acionamento da bomba BDR-1503. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202416331 | AIM |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202441 | 11/10/2024 07:58:18 | Debido a las anormalidades presentadas en este tablero, el personal de la FPTI-PY se encuentra disponible para verificar la posible fuente de este inconveniente. Se solicita apoyo del personal de MET3 en el sentido de suministrar cables para alimentar computadora (laptop), así como eventuales desconexiones de nodos o mediciones en de alimentación de este tablero. El periodo estimado sería entre la semana 2024/41 y 42. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202416330 | AIM |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202441 | 11/10/2024 07:58:32 | Debido a las anormalidades presentadas en este tablero, el personal de la FPTI-PY se encuentra disponible para verificar la posible fuente de este inconveniente. Se solicita apoyo del personal de MET3 en el sentido de suministrar cables para alimentar computadora (laptop), así como eventuales desconexiones de nodos o mediciones en de alimentación de este tablero. El periodo estimado sería entre la semana 2024/41 y 42. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202416306 | SEE | 202416278 | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:36:42 | Solicitamos parecer, devido a óleo aparentemente contaminado, retirado de UNITOP 0901, conforme descrito em SSA matriz. OBS: Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202416264 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202443 | 21/10/2024 11:02:04 | Solicitamos parecer técnico para cambio de moto ventiladores del Sistema E por modelo con motor dentro de la envolvente del VVT (mismo eje Motor y ventilador para eliminar transmisión con poleas/correas), considerando las situaciones expuestas en documento adjunto. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202416258 | SPG |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202441 | 10/10/2024 10:11:25 | Fornecer parecer técnico quanto a constante falha dos indicadores de posição das válvulas pneumáticas dos filtros FWR. OBS: Não há material de reparo/substituição para os respectivos indicadores. OBS: SSAs relacionadas: 202415074, 202316483 e 202316482. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202610
202416202 | AIM |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202441 | 09/10/2024 08:08:58 | APÓS OTS.SMMU.2024.044, SOLICITAMOS APOIO PARA SINALIZAÇÃO DO LOCAL DE POSICIONAMENTO DO CONTAINER DA TOMADA D'ÁGUA PARA MANTENÇÃO DO SERVOMOTOR, CONFORME CROQUI EM ANEXO. OBS: SEGUIR PADRÃO DE CORES UTILIZADOS NA COTA 225, NO CIRCUITO TURÍSTICO. CONTATO: 3140 | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202416148 | AIM |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202441 | 07/10/2024 16:45:23 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según documentos adjuntos en la SSA. Fue inyectado tensión a la salida del PSS a fin de ensayar la salida del Módulo DFR, midiendo tensión Vcc en los bornes ER, la conexión con el UMR será realizado cuando este disponible el canal analógico en el UMR1415
202416137 | SPG |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202441 | 07/10/2024 16:29:54 | CONFORME PARECER DE SSA:202303179, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE JUNTAS DRESSER A CADA 64M (APÓS A UNIÃO ROSCADA) NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214M. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202634
202416136 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202441 | 07/10/2024 16:30:23 | CONFORME PARECER DE SSA:202303179, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE JUNTAS DRESSER A CADA 64M (APÓS A UNIÃO ROSCADA) NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214M. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202635
202416109 | APV |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202441 | 08/10/2024 07:03:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS DE CILINDROS DE FREIO RECENTEMENTE SUBSTITUÍDOS DA U12 E DOS ENSAIOS REALIZADOS COM CILINDRO DE FREIO REPARADO (SSA 202415548) COM 3 MODELOS DE GAXETA, SENDO UM TESTE COM GAXETA DA MARCA COMLÍDER (ÚLTIMO LOTE RECEBIDO), UM TESTE COM GAXETA DA MARCA RETESP (PENÚLTIMO LOTE RECEBIDO) E OUTRO TESTE COM GAXETA USADA ORIGINAL, RETIRADA DO CIL. DE FREIO Nº26 (SUBSTITUÍDO DA U03) DA MARCA GA230. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202443 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con el fabricante del anillo de vedación original (GRUPO GA230) y recibida la propuesta de provisión del material con diseño original, cantidad 32 unidades. El presupuesto fue enviado a SMIT.DT para la gestión de compra del material. MTSE.DF confirma que procederá con la adquisición del material código 511749, conforme al presupuesto, sin necesidad de emisión de otro documento adicional.
202416091 | AMP |  | A021C002 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25SC | 0217.007-8 | 202441 | 07/10/2024 09:53:02 | Executar manutenção corretiva, pois conforme SSP 20244969 o valor medido no item 14 (11,5°) referente a ao ângulo máximo de fechamento está fora das tolerâncias da PIC.EE.0047-R01 (11°). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202452
202416042 | AMP |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202440 | 04/10/2024 11:13:58 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NO ARO DE OPERAÇÃO DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | ACOSTA MIRANDA JUAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Iniciado limpeza e pausado atividade por conflito com nova demanda de serviço pela SMMU.DT durante o final de semana.
202416001 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202440 | 04/10/2024 05:12:09 | Perda de água bruta por ponto de corrosão, logo abaixo da válvula de segurança associada a válvula 05RV. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202448 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado durante manutenção preventiva 9M, reparo em tubulação com bandagem (Stop-it), disponível no setor. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202415934 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202440 | 03/10/2024 11:35:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os pontos conforme solicitado. Será aberta uma nova AT para realizar os testes ponto a ponto com a MEL1. Aguardando MEL1 programar o trabalho.
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo.
202415825 | SPG |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202440 | 02/10/2024 16:47:33 | Identificado falta de fixadores na base do cilindro duplo. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710
202415824 | SPG |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202440 | 02/10/2024 16:48:33 | Identificado problemas gerais nas conexões pneumáticas (acessórios não conectados, acessórios com saídas isoladas, mangueiras sem cabo de segurança, mangueiras conectadas diretamente à tubulação). Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710
202415823 | SPG |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202440 | 02/10/2024 17:00:44 | Identificado presença de pó na cor verde em toda a superfície dos elementos filtrantes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710
202415822 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:47:41 | Identificado divergência na alimentação pneumática e no posicionamento dos sensores dos cilindros pneumáticos com relação ao desenho. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709
202415820 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:49:06 | Identificado tampas de acesso ao cilindro amassadas e com interferência para remoção. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709
202415819 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:49:25 | Identificado necessidade de limpeza geral. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709
202415817 | SPG |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202440 | 02/10/2024 16:49:44 | Identificado necessidade de limpeza geral. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709
202415816 | SPG |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202440 | 02/10/2024 16:39:52 | Identificado chumbadores oxidados na base do elevador de canecas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709
202415805 | AAT |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202440 | 02/10/2024 16:50:00 | Solicitamos para a sala 05, cota 127, MAM1. Instalação de forro de PVC, acima das luminárias já instaladas. Medida aproximada de 30 m² para a instalação do forro. Anexo fotos do local e medidas aproximadas. | MAM1 | MCI2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202415788 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202440 | 01/10/2024 11:41:25 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885, PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA REDUNDÂNCIA DA VÁLVULA 12VE. OBS: APÓS A EXECUÇÃO EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI
202415761 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202441 | 07/10/2024 16:33:57 | Atualizar o desenho 3321DFG0735 folha15 devido a retirada do alarme de posição do disjuntor 72B (P.T SSA202415932). em referência ao atendimento da SSA202415247 | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415745 | APV |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 30/09/2024 17:15:37 | CONFORME DIVERGÊNCIA VERIFICADAS EM SSA:202205006 E CONSENSO ADOTADO EM ATA DE REUNIÃO AR-SMI.DT-090/2019, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 03VM PARA O NOVO MODELO (COD:714581) DISPONÍVEL EM ESTOQUE (ENGEVAL). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202415744 | APV |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 30/09/2024 17:15:42 | CONFORME DIVERGÊNCIA VERIFICADAS EM SSA:202205006 E CONSENSO ADOTADO EM ATA DE REUNIÃO AR-SMI.DT-090/2019, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 03VM PARA O NOVO MODELO (COD:714581) DISPONÍVEL EM ESTOQUE (ENGEVAL). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202415742 | APV |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 30/09/2024 17:05:14 | CONFORME DIVERGÊNCIA VERIFICADAS EM SSA:202205006 E CONSENSO ADOTADO EM ATA DE REUNIÃO AR-SMI.DT-090/2019, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 03VM PARA O NOVO MODELO (COD:714581) DISPONÍVEL EM ESTOQUE (ENGEVAL). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Efectuadas verificaciones e inspecciones durante PD 3A (202545). Aguardando disponibilidad de nueva válvula en stock.
202415713 | SPG | 202415148 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202440 | 04/10/2024 08:19:53 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 01) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202608
202415704 | AAT |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202440 | 30/09/2024 14:22:28 | Realizar pintura de guardacuerpos instalados, conforme imágenes en anexo. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202415626 | ADM |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202439 | 27/09/2024 15:49:36 | Identificado filtros coalescentes sem vedação e com fixação deficiente. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación.
202415625 | ADM |  | K094B009 | SECADOR DE AR S1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 3079.004-1 | 202439 | 27/09/2024 15:42:02 | Identificado tubulação da válvula de carga de gás com deformação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación.
202415613 | ADM |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 15:42:18 | Identificado válvula limitadora de pressão de óleo 3RV com placa de atuação de 100 psig. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación.
202415612 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 15:44:08 | Identificado válvula limitadora de pressão de óleo 3RV com placa de atuação de 100 psi. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación.
202415604 | SEE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 16:52:22 | Identificado fixação ao solo com chumbadores de Ø3/8 pol e em posição divergente ao que é solicitado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202544
202415603 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 16:52:32 | Identificado fixação ao solo com chumbadores de Ø3/8 pol e em posição divergente ao que é solicitado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación
202415523 | SPG | 202407816 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202439 | 26/09/2024 13:58:04 | Emitir parecer técnico sobre dreno obstruido en la cota 98, U18 Eje B. Fueron realizados trabajos de desobstrucción sin éxito, por lo que se requiere verificar diseño y función de dicho dreno. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202611
202415465 | AIM |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202439 | 25/09/2024 17:10:04 | Verificado imposibilidad de aislación del colector de anti-incendio en el trecho que corresponde a la UG03. Obs: Aparente falta de sellado en las válvulas 23AF 03/04 y 23AF 02/01. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202439 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Valvulas 23AF y 14AF en proceso de actualización de EETT y adquisición a cargo de SMIM.DT. Ver 5208-20-19511-P.
202415456 | AMP |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202439 | 25/09/2024 15:46:34 | Verificar falta de sellado en válvula 29AF. Obs: Anormalidad detectada durante sustitución de válvula 29AF1 (SSA 202410024) . | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202415419 | APV | 202414993 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 25/09/2024 11:18:50 | El termohigrómetro marca Extech modelo 445815 con IB 3873 se encuentra fuera de sus características técnicas en las mediciones de humedad relativa conforme certificado en anexo. Solicito el mantenimiento correctivo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor capacitivo, los ajustes manuales no logran compensar el deterioro del sensor CL - M53R, se requerirá la compra de un sensor para dar continuidad al servicio.
202415393 | APV | 202414773 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202439 | 25/09/2024 11:00:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de material em estoque para substituição da chave seletora (Desligado/Flutuação/Carga) posição 33SA2 que encontra-se defeituosa conforme detectado no atendimento a SSA de origem. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2645 para compra del material.
202415363 | ADM |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 25/09/2024 08:21:17 | Solicito parecer técnico sobre o contato proveniente do rele 27-1 do painel QD-CD para acionamento do contator K1 do painel QCC-CD-B, responsável pelo acionamento da iluminação de emergência, que está ocupado com o mesmo proposito no painel QCC-CD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA 202516066 para implementación de modificaciones en el panel QD-CD.
202415355 | AAT |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202439 | 25/09/2024 08:39:37 | Atualizar desenho 6207-DF-90405-I-R2, Folha 43, conforme anexo, referente a SSA 202415200 de substituição do relé de tempo R.I.A - MTI - Italia por um relé de tempo finder modelo 85.02 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202520 | ESPINOZA BORBA ABEL | En espera de liberación de diseños para emisión de SRA.
202415239 | AAT |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 24/09/2024 10:58:12 | Atualizar desenho 3321-DF-J7633-E, conforme anexo, referente ao novo painel QCC-CD-B comissionado. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202412912. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415237 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202439 | 25/09/2024 08:47:10 | Atualizar desenho 3321-DF-G0735-P, conforme anexo, referente a relocação da segunda fonte de alimentação do painel QCC-CD, para ser instalado no painel novo QCC-CD-B. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202412912. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415166 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202438 | 20/09/2024 17:30:56 | Solicito parecer técnico com relação a oportunidade de melhoria de depósito / oficina de MAM2 localizada na El. 133, eixo CD, AMC3. Objetivo é readequar ambiente de depósito de ferramentas e equipamentos em alvenaria e local para realizar reparo em equipamentos de pontes e pórticos com cercado. Proposta e planta para avaliação em anexo. | MAM2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202612
202415165 | SEE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202438 | 20/09/2024 17:27:05 | Realizar um estudo para avaliar a viabilidade de reduzir a altura da válvula do ponto de coleta do Sistema Trocador de Íons do sistema de água pura das UGs 01 a 09 (50 Hz) e 10 a 18 (60 Hz). O objetivo é permitir que a coleta de amostras para análise seja feita ao nível do solo, eliminando a necessidade de uso de escadas. Obs: Felipe Diniz ciente. | ILA4 | IME3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202442 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202415149 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202440 | 30/09/2024 09:51:07 | Modificar acesso aos nichos dos TAs construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202415148 | AIM |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202440 | 30/09/2024 09:50:33 | Modificar acesso aos nichos dos TAs construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202415115 | APV | 202414995 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:03 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Um par de transistores darlington de potência estão danificados; Solicitado a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo.
202415048 | AAT |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202438 | 18/09/2024 11:46:08 | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO DIVERSOS PONTO DE CORROSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL DA U10 ATÉ U15 CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202438 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO RELATORIO E ENCAMINHADO À SOCM PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDA SS:883/2024.
202415047 | AAT |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202438 | 18/09/2024 11:46:01 | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO DIVERSOS PONTO DE CORROSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL DO 50HZ CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202438 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO RELATORIO E ENCAMINHADO À SOCM PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDA SS:883/2024.
202414996 | ACS |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202438 | 18/09/2024 14:39:54 | Para el próximo desmontaje de este compartimiento, realizar inspección y limpieza de la brida de unión entre los compartimientos VT y VI, de la fase R, debido al punto caliente solucionado con la SSA: 202208953. Evaluar el retiro de los conductores flexibles, instalados temporalmente como paliativo. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202414991 | ASL | 202413068 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202438 | 18/09/2024 06:44:21 | Calibrar calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos apresentam anormalidade e não possuem condições de ajuste. Foi aberta uma SSA derivada (2024-17251) solicitando manutenção para o ILA2.
202414904 | AAT |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 16/09/2024 15:56:50 | O espectrofotômetro de emissão atômica - Spectroil (BP 696721) não está apresentando valores coerentes para a amostra padrão após a sua calibração. Obs.: Foto anexa da leitura anexa. Padrão de 100 ppm deveria apresentar no máximo uma variação de +/- 10% para todos os metais analisados. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento requiere de un mantenimiento específico con piezas que el fabricante recomienda cambiar, por lo expuesto, una empresa tercerizada realizará el mantenimiento correctivo. SMDTC- 2367.
202414893 | AAT |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202438 | 17/09/2024 08:47:51 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elv: 98. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202414890 | AAT |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202438 | 17/09/2024 08:48:14 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202414887 | APV | 202414761 | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202438 | 17/09/2024 08:44:37 | Solicitamos avaliação da possibilidade de reparo da válvula código de equipamento 0132.074-8 que foi retirada da U04 por meio da SSA 202414146 e possui avarias no mecanismo interno do atuador. Nota: borboleta e sede da válvula encontram-se íntegras. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202443 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SMDTC 2680 para adquisición de actuador.-
202414886 | AMP |  | A004B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.004-8 | 202438 | 16/09/2024 14:30:46 | Realizar reparación de erosiones en el tubo de succión en la pared lateral izquierda, pared lateral derecha, pilar central a ambos lados distribuidos hasta una altura aproximada de 8 metros, solera superior parte frontal y en la solera inferior distribuidas en gran parte de la extensión de la superficie. Detalles y fotografías en informe anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202414847 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202438 | 17/09/2024 08:24:30 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202414773 | AIM |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202437 | 13/09/2024 17:07:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual: a) Não está ocorrendo a comutação da alimentação 125Vcc de controle para fonte Principal; b) O disjuntor 89B não aceita comando elétrico de fechamento. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado defeito na chave seletora posição 33SA2 falhando de forma intermitente os contatos do circuito de alimentação auxiliar e o circuito de fechamento do disjuntor 89B (desenho anexo). Emitida SSA 202415393 solicitando parecer técnico sobre a falta da chave em estoque para substituição (LMR24 cód almox.111252).
202414354 | AAT |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202437 | 09/09/2024 11:17:37 | Solicitamos la activación del sanitario de la ETA-02 ubicado en el bloque F33, cota 160, con el fin de cumplir con la NR-24 | OUO1 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202414283 | ADM |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 06/09/2024 09:24:44 | Solicito atualizar desenho 6256DFJ7486(R01) paginas 17 e 26, referente a alteração do alarme carga manual no painel CBC-01 que foi solicitada pela IEQ2 SSA: 202414118. Favor disponibilizar o mesmo no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para certificación de diseño.
202414208 | AMP |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 06/09/2024 15:18:26 | Verificar estanqueidade da válvula 23AF U04/05. Identificado fluxo de água durante isolações do coletor anti-incêndio da El.92 conforme descrito na baixa da SSA 202413365. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202414182 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202437 | 09/09/2024 16:35:46 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202313140. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SRA-IB-000393/2024 para actualización del diseño correspondiente. Al aguardo de la actualización por la ENCA.
202414165 | APV |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202437 | 09/09/2024 17:43:21 | Solicitamos mantenimiento en batería de esmeriladora angular debido a que la misma no puede ser recargada. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La esmeriladora se encuentra funcional, el defecto radica en la batería que ya presenta desgaste por el uso continuo. Se aguarda la adquisición externa de la pieza.
202414064 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202436 | 04/09/2024 14:28:35 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 248/249 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Construção de Casa / Moradia Região Limítrofe - Endereço: Elói Armando Nedel, 1529. Cidade Nova II. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202448 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Invasão na faixa de servidão: a resolução do caso requer tratativas entre os departamentos jurídicos de Itaipu e Furnas.
202414045 | APG |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 14:34:12 | Actualizar diseños 3238-DC-G9262-E e 3238-DF-G9263-P conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202414039 | AAT | 202410429 | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202436 | 03/09/2024 10:43:01 | Se solicita parecer técnico referente a la falla "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fue sustituido un SFP en el FOX y verificado las conexiones de fibra óptica. Durante la ejecución del servicio con ANDE fue consultado al fabricante cuyo correo se anexa indicando que cuando se utilizan multiplexores se debe utilizar tarjetas LDCM de corto alcance. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada reunión entre SM.DT, EN.DT y OP.DT para determinar alternativas técnicas, contractuales y jurídicas. Fue accionada la ANDE para verificar si cuentan con placas LDCM multimodo de reserva para realizar la sustitución. Aguardando respuesta.
202414025 | ADM |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 04/09/2024 11:26:22 | Verificar/Reparar módulo de potencia Modelo SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo fue sustituido conforme manual del fabricante debido a alarma en dicho módulo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se tiene información específica sobre la falla del módulo (ver anexo). El módulo una vez abierto en bancada solo pudo corroborarse presencia de mucha suciedad, lo que podría activar la protección de sobre temperatura. Verificación de cada fusible y componentes discretos de potencia y de activación ok. Ajuste de conexiones internas, limpieza integral. Derivada abierta para ensayos en campo nuevamente.
202414023 | SEE |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202436 | 03/09/2024 10:52:42 | Avaliar necessidade de aquisição, codificação e acrescentar em LMR de chapa bimetalica de acionamento dampers antincendio. Fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202446 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202413954 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202436 | 04/09/2024 14:25:37 | Solicitamos apoio para tratativas das seguintes irregularidade em Faixa de Passagem (Domínio ITAIPU). Vão 1213/1214: A (Cercado/Horta); Vão 1214/1215: B (Construção/Quintal), C (Construção/Quintal), D (Construção/Oficina); Vão 1215/1216: E (Serralheria/Depósito), F (Estacionamento), G (Construção/Quintal/Galinheiro). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202514 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foram elaborados relatórios para abertura de processos referentes aos casos mais críticos: Caso C e Caso D Os relatórios foram encaminhados a JDP.JD, que dará prosseguimento pela via judicial. No momento, não há ações pendentes por parte da SM, portanto a SSA permanecerá em AAT "Aguardando Atendimento de Terceiros". Para as demais ocorrências (A, B, E, F e G), caso seja avaliada sua pertinência, será necessária nova notificação, uma vez que as atuais encontram-se desatualizadas
202413943 | APV |  | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202436 | 03/09/2024 08:42:09 | DURANTE ATIVIDADES DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO (SSA:202413366) VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO RESCALDO (U05/U06) NÃO APRESENTOU ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413942 | APV |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202436 | 03/09/2024 08:41:08 | DURANTE ATIVIDADES DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO (SSA:202413366) VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO RESCALDO (U01/U02) NÃO APRESENTOU ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413940 | APV |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 03/09/2024 08:41:23 | DURANTE ATIVIDADES DE ISOLAÇÃO DO COLETOR ANTIINCENIO (SSA:202413365) VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BORBOLETA 8" DE DERIVAÇÃO PARA RESCALDO NÃO APRESENTOU ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413824 | AAT |  | R008C003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.003-0 | 202435 | 30/08/2024 15:26:08 | CAMBIO DE MESADA DE GRANITO DE LA SALA DEL LABORATORIO DE ETA-01 QUE SE ENCUENTRA BASTANTE DETERIORADA. VER VIDEO EN ANEXO. | OUO0 | MCI1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202413794 | SPG | 202412311 | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202435 | 29/08/2024 10:04:38 | Se solicita el análisis y elaboración de propuesta (proyecto) de solución para la adecuación de tubos de conexión (en cobre) entre dos comparitmientos del vano de Acople de Barras (Bus Coupler) de la GIS, conforme imágenes en adjunto. Esta necesidad surge a raíz de la instalación de sensores de monitoreo del estado del gas SF6, y con la actual configuración las lecturas del manómetro asociado han quedado poluidas visualmente, sería mejorada con la propuesta en adjunto. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202627
202413780 | AAT |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202436 | 03/09/2024 11:00:14 | Constatada necesidad de reparación de la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413778 | AAT |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202436 | 03/09/2024 11:00:22 | Constatada necesidad de reparación de la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413765 | AMP |  | A033B006 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N6 | 0248.009-3 | 202435 | 28/08/2024 17:19:57 | Verificar y solucionar filtración de agua en el stop log instalado en la U04, dicha filtración escurre por el techo en el interior del tubo de succión imposibilitando la reparación de desprendimientos en el hormigón. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202436 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção no tubo de sucção da U04 lada BR, não encontrado nenhuma anormalidade, após a retirada do stop log foi realiza inspeção visual na comporta e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Será realizado teste de vedação da comporta de manutenção na parada de máquina da U12.
202413764 | AMP |  | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202435 | 28/08/2024 17:19:44 | Verificar y solucionar filtración de agua en el stop log instalado en la U04, dicha filtración escurre por el techo en el interior del tubo de succión imposibilitando la reparación de desprendimientos en el hormigón. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202436 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção no tubo de sucção da U04 lado PY, notou-se alguns pontos de infiltração pela parte superior comporta, após a retirada do stop log foi verificado que em alguns pontos a vedação não possuía a pré-compressão mínima. Executado a substituição da borracha de calço da vedação e constatado uma melhor na pré-compressão da vedação. Será realizado teste de vedação da comporta de manutenção na parada de máquina da U12.
202413698 | AAT |  | J085A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.010-1 | 202435 | 29/08/2024 14:30:40 | DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA, FOI CONSTATADO AÇÃO CORROSIVA NA MISCELANIA METÁLICA DE ACESSO A COTA 20 (ESCADA VERTICAL), CAUSANDO SUSPEITA DE FALHA ESTRUTURAL , DURANTE O USO.(FOTOS EM ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413695 | SPG |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202435 | 28/08/2024 08:48:35 | [UPAC - Integração com ESAI]:Solicitamos apoio para realizar as gestões necessárias para integrar o switch de UPAC ESAI-STC60-SWA25 ao CISCO ISE e PRIME do ambiente do SIRI. O equipamento foi instalado na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount para a integração em rede dos equipamentos de segurança instalados. | IEE3 | IEE4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202544
202413643 | APV | 202413616 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:23 | Solicito parecer tecnico pues, durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | 2025/23: Realizado contacto con el fabricante para solicitud de presupuesto y posterior solicitud de compra. 2025/27: Emitida SMDTC-2482 para compra de 2 bancos.
202413630 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202435 | 27/08/2024 14:45:53 | Verificar y reparar, caso sea posible, el Megger MD DRLO600 con BP: 685264 el cual presento el mensaje " HOT Please Wait " durante el mantenimiento preventivo cuadrienal del interruptor 06LI4 - GIS 60 HZ. Observación: El instrumento no permitía realizar la medición solicitada en la PIC, quedando con el mensaje mencionado en su pantalla. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de sensor de temperatura interno. Falla persiste. Aguardando reparo externo.
202413624 | ACS |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202435 | 27/08/2024 10:10:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "YZU1 21P DESHABILITADO", al momento de abrir el interruptor 44L56 durante maniobras de aislación del la línea LI 500kV MD - YZU 2. | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202435 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Logs coletados e enviados para o fabricante, o qual solicitou a oscilografia do evento para análise. Se aguardará a desconexão da linha para parametrização do IED para realizar trigger de oscilografia por bloqueio da função 21.
202413616 | AIM |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 10:50:11 | Durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413342 | ADM |  | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202434 | 22/08/2024 13:45:19 | Favor criar ambiente PI Test para testar o uso da PI Vision API para automatização do processo de criação, edição, adaptação e migração de telas, conforme formulário de solicitação em anexo. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202441 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202415812 (D) para ejecución.
202413305 | AAD |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 26/08/2024 16:28:26 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7486-P R00, 6299-DC-7312-P R3 FL. 1, 6299-DC-7313-P R5 FL.2 e 6299-DC-7314-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño.
202413272 | SPG | 202413010 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202434 | 21/08/2024 08:37:41 | Emitir parecer técnico sobre instalación de una reja de seguridad que pueda separar el área de los ductos de salida de fase provenientes de la GIS que se encuentran accesibles por peatones, no contando con alguna separación física de las zonas de circulación y zonas de riesgo eléctrico. Correspondiente al área de salida de las puertas del lado montante, AMD2 y AMD3, cota 144 (detrás del QA-01). Fotos en ANEXO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202607
202413262 | AMP |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202434 | 21/08/2024 08:28:56 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202413261 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202434 | 21/08/2024 08:29:09 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S, 202605, efetuado manobras de isolação do coletor geral e verificado falta de estanqueidade da válvula 17M 13-14, conforme SSA 202310075, impossibilitando a execução da atividade.
202413121 | AAT | 202413078 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:04 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nas características técnicas do transformados TF do secador de ar S1. Desenho prevê transformador com secundário aterrado, porém encontra-se instalado um autotransformador. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista
202413119 | AAT | 202413044 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:23 | Emitir parecer técnico referente a falta de contatos auxiliares nos disjuntores D2 e D3, assim bem como a falta de bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contatos. Segue em anexo desenho informando a necessidade destes contatos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista
202413068 | AAT |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202434 | 22/08/2024 11:46:36 | Solicito el ajuste y calibración del calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado a Ila3 para calibración. En almacenes no contamos con el material para armar un nuevo banco de baterías. Instrumento fue calibrado a través de SSA 202414991 pero una vez realizado ensayos en bancada nuevamente se detecta falla aleatoria (ver anexo). Será enviado para reparo externo.
202413010 | AIM |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202433 | 16/08/2024 08:01:43 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 33/2024 solicita la instalación de una reja de seguridad que pueda separar el area de los ductos de salida de fase provenientes de la GIS que se encuentran accesibles por peatones, no contando con alguna separación física de las zonas de circulación y zonas de riesgo eléctrico. Correspondiente al área de salida de las puertas del lado montante, AMD2 y AMD3, cota 144 (detrás del QA-01). Fotos en ANEXO. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202412900 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 16/08/2024 09:02:42 | Conforme aplicación de producto hidrofóbico realizado en cuerpo de prueba (compart. VI corto) el 5/Ago pasado, se informa que el mismo se encuentra en la GIS (Cota 128), por lo que se solicita previamente el apriete de los pernos para correspondiente aplicación de vacío y posterior llenado con SF6 nuevo @500 kPa. Seguidamente, instalar sensor GDHT-20 para acompañamiento de los parámetros con uso de dispositivo SMG Móvil hasta la estabilización del parámetro "humedad" del SF6. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202412831 | AIM |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 14/08/2024 14:47:01 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202412747 | AAT |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202433 | 13/08/2024 14:36:58 | Favor realizar trabajo de pintura, para la identificación de los siguientes VVT's 4132/33/34/36/44. Ubicacion: AMC3 cota 122, frente al KH-66. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202412729 | SPG | 202409949 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202433 | 14/08/2024 09:12:41 | Emitir parecer técnico sobre infiltraciones de agua que caen a la cota 128 sobre el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C, en la parte superior en la cota 144 se encuentra el TA-02. Se observa que las piezas de los equipos mencionados están con indicios de corrosión. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202624
202412708 | AMP |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202433 | 12/08/2024 18:10:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "VAO_U11 DISJ 86U11 NITROG PRES BAIXA OPERAC BLOQ" después del sincronismo de la unidad al sistema. Obs: Alarma acepto rearme. | OUO6 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202412649 | AMP |  | B011B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.013-3 | 202433 | 12/08/2024 11:34:28 | Durante la inspección 3S realizada se detecto cavitación en la paleta movil N°18. ver anexo | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202614
202412563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 10:29:04 | Solicitamos apoyo de ILA2 para la reparación del conductor de alimentación de la lámpara estroboscópica, del instrumento de medición de factor de potencia (DOBLE) BP N°:628647, que se encuentra con defecto. | MET1 | ILA2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202440 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se requiere la adquisición del conector "Mike Gx16 hembra"
202412508 | AAT |  | S060G | CABINE DE JATEAMENTO UPAC |  | 202432 | 08/08/2024 14:23:44 | Realizar puesta en servicio del equipamiento conforme procedimientos indicados en la planilla 3238-83-19004-E en anexo. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202412493 | APV | 202315458 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202432 | 08/08/2024 10:46:16 | Solicitamos la provisión de los sgtes componentes, que no se encuentran disponibles en el stock de materiales para la ejecución de la SSA derivada 202315986 y la SSP 20241005 : - 2 válvulas de seguridad de 1º etapa (3,2bar) | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitado apoio de MMU2 para verificação dos componentes faltantes do compressor e confirmado que faltam apenas as duas válvulas de segurança. Uma vez que o fabricante não fornece mais sobressalentes originais, foi realizada a busca de uma válvula substituta equivalente. Emitida a SMDTC-2687.
202412489 | AIM | 202411790 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202432 | 08/08/2024 10:05:49 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTES (AT:202406595) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO DA U15/AMC1, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TENTATIVAS DE ISOLAÇÃO SEM SUCESSO. REALIZADO ENSAIOS EM VÁVULAS NOVAS QUE APRESENTARAM VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES. NECESSÁRIO VALVULAS NOVAS. VALVULA EM REVISÃO CONFORME SSA:202412740 E ISOLAÇÕES CONFORME SSA:202303047.
202412487 | AIM | 202411790 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202432 | 08/08/2024 10:06:08 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTES (AT:202406595) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO DA U16/U17, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TENTATIVAS DE ISOLAÇÃO SEM SUCESSO. REALIZADO ENSAIOS EM VÁVULAS NOVAS QUE APRESENTARAM VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES. NECESSÁRIO VALVULAS NOVAS. VALVULA EM REVISÃO CONFORME SSA:202412740 E ISOLAÇÕES CONFORME SSA:202303047.
202412328 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 09:06:24 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414300 para ejecución.
202412309 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202432 | 08/08/2024 14:49:07 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406992. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | MAURICIO MENON | Emitida a SRA-IB-000399/2024. Aguardando disponibilização dos desenhos.
202412306 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202432 | 06/08/2024 16:25:51 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação.
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 05/08/2024 11:41:45 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139
202412155 | AMP |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202432 | 06/08/2024 08:30:56 | Durante la ejecucion de la SSP 20244809, en la inspeccion de valvulas se indentifico la valvula de alimentacion del sistema antiincendio Edificio de produccion con carcaza del mecanismo averiada. La misma no afecta la funcionalidad de la valvula. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202412143 | SEE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.183-8 | 202431 | 02/08/2024 14:56:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187509&eventid=166867128] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202605 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución
202412094 | AAD |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 01/08/2024 14:17:25 | Solicito atualização do desenho 6120-DF-83713 referente ao quadro QNB-09, devido a substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA no atendimento a SSA:202224107. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000337/2025 para actualización de diseño.
202412091 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 202432 | 07/08/2024 11:28:20 | Elaborar relatório técnico sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202630
202412045 | SEE |  | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202431 | 01/08/2024 14:17:24 | Realizar impressão 3D de 12 nichos organizadores de baterias, conforme croqui entregue para ILA3. | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202412008 | AAT |  | B013K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-13 | 0127.100-8 | 202431 | 31/07/2024 14:26:27 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías de la elev.92, válvulas (29AF1 e 29AF) y demás accesorios del sistema de antiincendio de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202412006 | AAT |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202431 | 31/07/2024 14:26:42 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías de la elev.92, válvulas (29AF1 e 29AF) y demás accesorios del sistema de antiincendio de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202412004 | AAT |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202431 | 31/07/2024 14:27:39 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202412002 | AAT |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202431 | 31/07/2024 14:27:14 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202412001 | AAT |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202431 | 31/07/2024 14:27:29 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202412000 | AAT |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202431 | 31/07/2024 15:31:56 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411861 | AAT | 202411476 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202431 | 30/07/2024 08:33:02 | Devido a retirada do relé INGETEAM PL300 do cubículo do disjuntor 52- A5 (reserva) e instalar no cubículo do disjuntor 52- A2 para atender a SSA 202411476; Solicito disponibilizar outro relé com as mesmas características, para reposicioná-lo no cubículo do disjuntor 52-A5; OBS: O relé original do cubículo do disjuntor 52- A2, foi enviado para fábrica por esta com defeito e na garantia. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411857 | APV | 202411633 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202431 | 29/07/2024 14:12:45 | Solicitamos gestión referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-1013. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material.
202411790 | ADM |  | K092D008 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC3 EIXO AB | 0127.238-1 | 202430 | 28/07/2024 16:39:28 | Verificar/solucionar perdida de agua por válvula del HD-27071. | OUO6 | MAM1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202432 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Verificado falta de sellado en válvulas del sistema de rescaldo(ssas 202412487 y 202412489) imposibilitando la aislación necesaria para la sustitución de válvula de hidrante. Aguardando ejecución de las ssas mencionadas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202411661 | APV |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202430 | 26/07/2024 15:57:15 | CONFORME PARECER DE SSA:202319103, PROCEDER COM A REMOÇÃO DO PAINEL DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO DA AMD LOCALIZADO NA ELEV. 92, U01, (15CS) E REALIZAR INTERLIGAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado montaje de estructuras temporales e inspección del equipo. Verificado imposibilidad de aislación del colector principal imposibilitanto de esta manera la modificación debido a la necesidad de realización de soldadura. Válvulas del colector principal y del sistema anti-incendio en proceso de adquisición conforme EETT 5208-20-19511P.
202411553 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202430 | 26/07/2024 09:23:22 | Solicitamos parecer técnico/medidas de intervenção quanto a quebra de tirantes dos VVTs do Sistema E (SSAs relacionadas: 202301901 e 202311690). OBS: Medidas de intervenção conforme SSA 202311690 constatadas não efetivas devido a continuidade de falha dos rolamentos dos respectivos ventiladores. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202411502 | APG |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:39 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-15. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411476 | AIM |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202430 | 23/07/2024 09:47:01 | Retirar el relé INGETEAM PL300 del cubículo reserva A5 para instalarlo en el cubículo A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202431 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Retirado relé do cubículo do disjuntor 52-A5 e instalado no cubículo do disjuntor 52-A2; 2 - SSA 202411498 para realizar ajuste conforme ordem de ajuste em anexo; 3 - Emitido SSA 202411861para disponibilizar relé INGETEAM PL300; OBS: Relé original do cubículo do disjuntor 52-A2 foi enviado para fabrica, o mesmo estava com defeito e na garantia.
202411381 | APV | 202400398 | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202429 | 21/07/2024 11:40:38 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FABRICACIÓN DE 24 CHAPAS DE CADA MUESTRA, PARA SER UTILIZADAS EN LA COLMENAS DE LA PLATA EVAPORATIVA, SEGUN MUESTRA DEJADA EN EL OFICINA/TALLER Y FOTO ADJUNTA. | MAM3 | MMU3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411333 | SEE |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202430 | 23/07/2024 09:12:33 | Dar parecer técnico sobre modificación de tuberías de descarga de agua de los filtros de auto limpieza de las UNITOP, montaje de junta flexible entre bridas posterior a las válvulas electroneumáticas para evitar la concentración de esfuerzos en juntas de soldaduras a modo de prevenir fisuras. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202448 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202411324 | SEE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202429 | 19/07/2024 08:08:05 | Solicitar evaluación del Sistema Antiincendio del Laboratorio Químico, teniendo en cuenta que el sistema de alarmas no fue accionado ante un principio de incendio. | ILA4 | IEQ2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado ensayo de accionamiento de los sensores con humo en aerosol y verificado el funcionamiento normal.
202411303 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202429 | 17/07/2024 17:07:29 | DURANTE PREVENTIVA 3M, SSP:20245105, VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO EM CONEXÕES PRÓXIMO AO TETO DA ELEV. 133, U04. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411260 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:01:27 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 92m E 95m U13, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411258 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:02:29 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 92m E 95m, U14, CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411257 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:02:36 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 92m U15, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411255 | AAT |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202429 | 17/07/2024 11:02:42 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO, PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 98m (AMC SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO), ELEV. 98m NA AMC-1 E ELEV. 122m NA AMC-2, CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411254 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:02:53 | VERIFICADO VAZAMENTO POR PITING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO 2" NA ELEV.133, U17, (SUBIDA PARA O VÃO DA VIGA OCA). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411251 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:03:12 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 95m E ELEV. 122m, U16, CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411248 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:03:19 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 92m E 95m U17, CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411247 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:03:28 | VERIFICADO TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIÇO DA U17, ELEV. 144, PRÓXIMO AO ESTACIONAMENTO, COM SIGNIFICATIVO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411246 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:03:35 | VERIFICADO TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIÇO EM VÃO DA VIGA OCA DA U18, ELEV. 141, COM SIGNIFICATIVO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411245 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:03:45 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 122m U18, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411243 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:03:56 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PONTOS DE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE AGUA SERVIÇO LOCALIZADO NA ELEV. 95m, U18A, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411239 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:04:09 | VERIFICADO TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIÇO EM CENTRAL EVAPORATIVA DA U18A, ELEV. 135, COM SIGNIFICATIVO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411237 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:04:22 | VERIFICADO TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIÇO EM CENTRAL EVAPORATIVA DA U18, ELEV. 135, COM SIGNIFICATIVO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411235 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202429 | 17/07/2024 11:04:33 | VERIFICADO TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIÇO EM CENTRAL EVAPORATIVA DA U16, ELEV. 135, COM SIGNIFICATIVO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411000 | AAT |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202428 | 12/07/2024 10:41:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE LAS GOMAS DE VEDACION DE LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS DEL PREDIO DE LA SMIL.DT. FOTOS DE REFERENCIA EN ANEXO. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202436 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizad la inspección del local, será realizado un contrato para resolver el problema.
202410832 | SPG |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202428 | 09/07/2024 15:53:14 | Pintar franja amarilla en la carcaza del reductor y pared de concreto (ver imagen en anexo) a fin de definir como punto de referencia para posicionar el puente grúa N06. | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202604
202410652 | SEE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202428 | 08/07/2024 16:12:04 | Realizar un estudio para comprobar la salida del flujo de aire de las campanas extractoras de la sala 211 - Laboratorio de Física-Química. Estudio solicitado a raíz de un incidente de incendio ocurrido el 02/05/2024, según RAS 007/2024. En dicho incidente empleados en la habitación 121 olieron humo después de que se quemó aceite de silicona dentro de las campanas extractoras de la habitación 211. Adjunto estudio previo realizado por mi colega Bruno Burilli - SMIL.DT (ILA1). | ILA4 | IME2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202410429 | AIM |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202427 | 04/07/2024 00:02:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre accionamento intermitente de la alarma "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202436 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fueron verificadas las conexiones opticas y sustituidos SFP en el FOX sin embargo el problema persiste. Realizado consulta al fabricante indicando que las tarjetas de largo alcance no deben ser utilizadas cuanto la comunicación es realizada mediante multiplexor para analisis de la problematica fue emitida derivada a IEE1. Aguardando parecer técnico.
202410205 | SEE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:14:13 | Atualizar desenho 6928-DC-A9203-P, conforme anexo, referente à desativação dos circuitos 271 e 263 executado na SSA:201914148A . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño.
202410021 | ADM |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202426 | 27/06/2024 09:28:49 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y montaje de nueva valvula esfera 29 AF1 Durante la AT 202406255 se identifico que la valvula 29 AF no presenta estanqueidad SSA 202412151 y la valvula 23 AF (M11-10) se encuentra fuera de servicio SSA 202412288, que imposibilita el cambio de la valvula 29 AF1. La valvula 29AF1 actual presenta estanqueidad suficiente.
202410006 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202426 | 27/06/2024 08:56:00 | Favor crear puntos en el PI-SIRI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados para almacenar resultados de análisis utilizados por OPSO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414297 para ejecución.
202409970 | AIM |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202426 | 27/06/2024 16:24:32 | Solicito renovação de pintura da sinalização no piso do estacionamento do Caminhão da MEG3/SMMG.DT, localizado em frente ao LQEE, AMD1, elev. 144m. Fotos em anexo. (Duvidas EDSON/R9533). | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que a área poderá ser necessária para uso do novo estacionamento que atenderá ao edifício de produção temporário.
202409949 | AIM |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202426 | 27/06/2024 11:06:23 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 se encontraron rastros de óxido en el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C, probablemente por filtraciones de agua en el techo. En los archivos adjuntos se pueden observar los efectos del agua en los equipos afectados. | MET3 | MCI1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202409932 | AAT |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202426 | 26/06/2024 08:38:11 | FAVOR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA A LA ESTRUCTURA BASE DEL VENTILADOR VVT-0207, (SIST. C; ELEV 144 AGUAS ARRIBA), DETALLES EN ANEXO. | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202409916 | APV | 202210616 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202426 | 26/06/2024 16:20:02 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELÉS DA SEMD. OBS1: MOTOR NÃO POSSUI REPARO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202318879. OBS2: MOTOR NÃO CONSTA EM LMR. OBS3: MOTOR DE 1CV, 440V E 2920RPM. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202731 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2590 para aquisição de um novo conjunto motobomba de água potável.
202409853 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 24/06/2024 17:04:23 | Especificar y disponibilidar en stock barra redonda teflón diámetros: D4" x 1 metro de largo; D5" x 1 metro de largo; D6" x 1 metro de largo. Estos materiales serán utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3/Tornería. | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202437 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202409734 | AAD |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 11:31:41 | Atualizar desenhos 6530-DF-99108-P FL.2 e 6530-DF-99111-P FL.1 conforme anexo, referente a substituição do relé 27.B e remoção do relé temporizado 27BT (SSA 202409593) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000352/2025 para modificación de diseños.
202409725 | APV | 202409365 | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202426 | 24/06/2024 15:23:09 | Verificar motivo pelo qual o carregador de bateria não liga. SSA derivada de 202409365. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos e componentes. Necessário aquisição Circuito Integrado TOP250YN... Providenciar compra.
202409678 | AIM |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202427 | 03/07/2024 00:38:22 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 encontrado fuga de gas SF6 en la fase B, próximo al b6TA2. En Adjunto se incluyen videos y una imagen que muestran la ubicación y la pérdida del gas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202409568 | AAT |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 19/06/2024 11:08:07 | Realizar pintura na cor verde RAL 6019 nos eletrodutos sobrepostos localizados na parede da elevação 128m, U10, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202409494 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 18/06/2024 10:16:04 | Especificar y disponibilidar en stock barra redonda nylon diámetro 6" x 1 metro de largo. Este material es utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3/Tornería. | MMU3 | IME2 | CHARLES LAUSCHNER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202437 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202409487 | SEE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202425 | 18/06/2024 08:22:32 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM RAMPAS DE MOVIMENTAÇÃO NA ELEV. 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202439 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO
202409486 | SEE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202425 | 18/06/2024 08:22:47 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM RAMPAS DE MOVIMENTAÇÃO NA ELEV. 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202441 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO
202409325 | AAT |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202424 | 14/06/2024 04:50:03 | Verificar solucionar válvula asociada al 15CS dañada por corrosión El.92 en la U01, conforme anexo | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202515 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO TENTATIVA DE ISOLAÇÃO DO COLETOR CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA:202411661. EMITIDA SSA:202506401 PARA VÁLVULA BY-PASS DAS LINHAS PRIORITÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA AVARIADA SERÁ EXECUTADA JUNTAMENTE COM A EXECUÇÃO DA SSA:202506401 E 202411661. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202409283 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202424 | 14/06/2024 14:54:44 | Reparar instrumento CP TD1 BP 706456, quando ligado em conjunto com CPC100 apresenta na tela a mensagem ´´baixa pressão de N2``. Enviado conjunto completo CPC100 + CP TD1 BP 706456 (incluindo os cabos de aterramento, cabos de comunicação entre equipamentos e os cabos HV e LV com suas respectivas garras). | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado abolladuras externas en el equipo. Ensayo en bancada indica baja presión en capacitor. Revisión del sensor de presión interno del conjunto CPC100. Equipo será enviado a reparo externo para revisión, ajustes y calibración.
202409251 | APV | 202408889 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 14/06/2024 09:00:24 | Prestar apoyo para servicios de pintura conforme especificado en el procedimiento 6626-20-G2230-P en anexo de los tanques conservadores almacenados en el Almacén de Margen Izquierda. | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202446 | JANIO GONCALVES LOPES | Movimentado e acomodado os tanque na parte externa do pátio de pintura. Aguardando entrega de tinta pela SMDTC-2320.
202409212 | ALE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202424 | 14/06/2024 14:49:19 | DURANTE PREVENTIVA 3M , SSP:20244885, VERIFICOU-SE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM ENTRADA EM RESERVATÓRIO DA ELEV. 149. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202427 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção, não sendo identificados vazamentos, somente umidade superficial. Foi constatado estado avançado de corrosão na superfície do tubo, indicando redução da espessura de parede. Atividades de desbaste para a pintura ou reparo com solda fria podem causar vazamentos. Conforme conversado com a operação, a substituição do trecho pode ocorrer quando houver melhores condições operativas para isolação do trecho (menor consumo ou maior disponibilidade das ETAs).
202409199 | AAT |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202424 | 14/06/2024 14:57:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE FIXAÇÃO E REPARO DE PINTURA EM SUPORTE/TUBULAÇAO METÁLICA DE DRENO PLUVIAL DO F33/34. TUBULAÇÃO VERIFICADO DA ELEV. 144, PRÓXIMO À COTA 160. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202409142 | APV | 202408559 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202424 | 11/06/2024 16:09:20 | Solicito el mantimiento correctivo del miliamperímetro marca Fluke, modelo 773, con número de IB 1695 , número de BP 704837, el mismo no enciende y se encuentra con el conector de batería sulfatado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica. O substrato sulfuroso das baterias atingiu componentes críticos de ligação, dano permanente, não há possiblidade de conexões, sem condições de reparo no local. [1806T3.5] Necessário reparo externo.
202409015 | APV | 202409011 | A003B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.003-2 | 202424 | 10/06/2024 15:28:18 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202432 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada intensa análise do caso, envolvendo, inclusive, a visita dos fabricantes Bray e Coester, resultando na recomendação pela substituição da válvula completa. Para tanto, foi emitida a SMDTC-2287.
202408984 | AAT | 202405710 | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202424 | 10/06/2024 08:05:00 | Emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada por la SMME.DT en la SSA Matríz | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202505 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se está analizando una propuesta para cambiar la puerta de acceso actual de las salas LCR de la cota 108 por puertas más altas de 3m de altura. En anexo la propuesta descrita en un email y el diseño de la misma que se ejecutará con un contrato de la SOCC.DT. Aguardaremos la ejecución y entrega de las puertas en forma satisfactoria para dar baja total de esta SSA
202408973 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202423 | 08/06/2024 11:46:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2869 (T-61) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL INTERRUPTOR 44L33. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202432 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408955 | SEE | 202408200 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 10/06/2024 08:51:08 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 5 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores SIEMENS utilizar contacto 712311. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___
202408922 | SEE | 202408202 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:27 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 4 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941), 1 unidad para el "3P 40A" (cód. 665053). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202517 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores EATON utilizar contacto 714109. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___
202408804 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 13:58:24 | Especificar e disponibilizar em estoque barras sextavadas e barras redondas (material: aço carbono e latão), conforme lista em anexo. Materiais necessários para o atendimento de SSAs diversas do setor MMU3/Usinagem. | MMU3 | IME2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202437 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202408797 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 10:21:22 | SOLICITO APOIO DO FABRICANTE HITACHI PARA INSVESTIGAÇÃO DO RAS1 TER DESLIGADO POR CAUSA DO WINIDB. ORIGEM DO PROBLEMA OCORRIDA NA SSA. 202408645. REFERENCIAR AO EVT. 304. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | MAURICIO MENON | Chamado aberto na Hitachi, evento 304. Em acompanhamento.
202408794 | SPG |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202423 | 05/06/2024 10:56:51 | Conforme SSA 202318177, solicitamos rampa de concreto para transporte de materiais e ferramentas na saída do elevador E27 na cota 83. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613
202408776 | AAT |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202423 | 06/06/2024 08:11:42 | Efetuar pintura na cor verde em eletrodutos instalados na elev. 122m, AMD3, sala do sistema "M" de ventilação, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202510 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202408752 | AAT | 202211066 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202423 | 05/06/2024 07:45:43 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y en la SSA 202211068, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-063.
202408751 | AAT | 202210591 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202423 | 05/06/2024 07:28:55 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210593, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-062.
202408750 | AAT | 202210462 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202423 | 05/06/2024 07:29:02 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210464 , elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-061.
202408749 | AAT | 202210051 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202423 | 05/06/2024 07:29:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210053, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-060.
202408559 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:49:54 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2419/3419 SMMG/MEG3 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202424 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento enviado a ILA2 para mantenimiento correctivo, el conector de batería se encuentra sulfatado.
202408478 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202422 | 29/05/2024 11:36:11 | Substituir guarda corpo da UN18 e UN18A na cota 111, por guarda corpo com tela de proteção como instalado na UN16 e UN17. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202408370 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 15:21:07 | REPARAR INSUFLADOR DE AR BP 710150, QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MMU3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202432 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO E INSPECCIONADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ QUE LA BOBINA ESTATÓRICA ESTA EN CORTO. PREVIA COMUNICACIÓN AL EMITENTE SE ACORDO EN REHACER EL BOBINADO.
202408286 | SEE | 202408029 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202422 | 27/05/2024 16:06:26 | Realizar aquisição/codificação/inserir em LMR sensor de nível de grupos resfriadores principais UNITOPs. Foto em anexo. OBS: Sensor de nível de UNITOP 0902 instalado em 1102 (SSA: 202407984) devido a falha de sensor. Realizar a compra de forma urgente de modo a normalizar equipamento após aquisição de motor de 0902 (SMDTC-2030). OBS: Realizar aquisição inicial de ao menos 2 unidades, uma para codificação e almoxarifado e outra para utilização em UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202439 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202408202 | AIM |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202421 | 24/05/2024 14:09:41 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 3P 40A (cód. 665053+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202423 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-60 conforme solicitado, emitida SSA:202408909 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408916 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408922(D) solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2.
202408200 | AIM |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202421 | 24/05/2024 14:09:50 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 2P 40A (cód. 711245+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202423 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-50 conforme solicitado, emitida SSA:202408911 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408953 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408955 solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2.
202408176 | ADM |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:49:07 | Solicitamos parecer quanto as medidas a serem adotadas em relação a perda de óleo pelos parafusos da tampa superior do TU-16 Fase B. Conforme as imagens em Anexos, é possível verificar que o óleo vaza predominantemente pela lateral direita do transformador, que acaba escorrendo sobre as pedras e sobre o sensor Hydran. Condição observada durante as inspeções da SSP 20243036, onde buscou-se realizar reaperto dos parafusos sem sucesso. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202519657 ao setor MET-1 para testes inicias com selantes, para posterior aplicação nos transformadores. Aguardando execução.
202408139 | AAT |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202422 | 28/05/2024 08:36:20 | Providenciar a interligação entre as tubulações 250-WR-09019 e 250-WR-11034 solicitada na SSSA 202302246 em conformidade com os croquis em anexo. Recomenda-se a inclusão no escopo dos cadernos de montagem e fabricação da SOCM.DT. Serão necessários: 100 m de tubulação 10" sch. 40 sem costura (704735), 2 flanges ASME B16.5 10" cl. 150 (707869), 1 válvula borboleta DN 10" cl. 150 (714945), 2 tees 90° 10" (704726), 2 cotovelos RL 10" (10138), 50 grampos "U" (337358) e 50 suportes S-13A (5239DC07902P | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202423 | FABIANO SOARES GARCIA | IMPLEMENTAÇÃO SERÁ EXECUTADA POR EQUIPE CONTRATADA CONFORME SS-441/2024. EMITIDA DERIVADAS PARA VERIFICAR ISOLAÇÕES NECESSÁRIAS.
202408094 | AIM | 202209399 | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202421 | 22/05/2024 15:35:50 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U16 fase B para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG16 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 04/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil.
202408089 | AAT |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202421 | 23/05/2024 08:48:18 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO, DO SISTEMA ESAI COM O SISTEMA VIDEOWALL DA CCR VIA HDMI, POR RAZÕES TÉCNICAS E TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO VIA XSTREAM POR QUESTÕES DE LICENÇA (VER ANEXO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade em execução. Em contato via email com o fabricante.
202408030 | SEE | 202406475 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202423 | 07/06/2024 15:16:04 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso sugerido pela MAM3 na SSA 202406475. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202510 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202408000 | ADM | 202404494 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202421 | 21/05/2024 15:22:58 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202422 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE do SCC e SCADA. Necessário simular a atuação dos pontos digitais desde os IEDs e observar o correspondente registro na RTU02 e supervisórios. Emitida a SSA 202416568 para verificação.
202407995 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202421 | 22/05/2024 08:14:25 | Durante preventiva 1A (20240629) verificado que um dos parafusos da base da bomba não apresenta aperto ao ser torqueado. Parafuso indicado na foto em anexo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202451 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Anormalidade será resolvida com a aquisição de equipamento novo conforme contrato 4500065573.
202407816 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202420 | 18/05/2024 05:50:57 | Verificar/solucionar dreno obstruido y/o tubería desacoplada en la canaleta ubicada entre los tableros EC-18 y EC-18A, conforme video en anexo. Localización: cota 98, eje A-B, UG18. | OUO6 | MCI1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202436 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y de la rejilla localizada en la canaleta, no se pudo hacer correr el aceite que se encontraba dentro de la tubería y se realizó la remoción con aspiradora, por lo que se emitió parecer a ISI1 para determinar la función de la misma. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202407797 | AMP |  | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202421 | 20/05/2024 14:48:24 | SOLICITAMOS PINTURA PROTETIVA, EM REPARO QUE FOI EFETUADO PELA DA SSA: 202404559. LOCAL: ELEV. 124, U16, EIXO AB. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202407781 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202421 | 21/05/2024 14:58:36 | Desprendimiento de hormigón y armadura expuesta con presencia de corrosión en base del pilar. Estación de Drenaje N°2. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202611
202407732 | AAD |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202420 | 17/05/2024 16:42:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DC15202E(3)R6 y 6018DC15202E(5)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404591 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202407727 | AAD |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202420 | 17/05/2024 16:42:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6491DFG2906P(4)R3 y 6491DFG2906P(16)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404588. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202407611 | AMP |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 20/05/2024 14:49:10 | Solicitamos apoio para tratamento anticorrosivo e pintura em trechos de tubulação e válvulas em cores padrão Itaipu. Fotos em anexo. Todos equipamentos montados no local, El.92 U16. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202407610 | AMP |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202421 | 20/05/2024 14:49:32 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202407164 | SPG | 202313105 | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202420 | 17/05/2024 14:49:12 | Emitir parecer técnico sobre: "Infiltração pela parede na elevação 95, próximo ao sistema antiincêndio da U4" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202627
202407130 | SPG | 202405768 | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202418 | 03/05/2024 11:33:49 | Emitir parecer técnico sobre: "Construir piso de concreto armado com rampa de acesso até a escada marinheiro de entrada da galeria de inspeção que está localizada no muro lateral esquerdo do vertedouro. Em função do caminho irregular e com pedregulhos o caminho até o acesso pode ocasionar quedas, torções e possíveis ataques de animais peçonhentos" | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202635
202407072 | ALE | 202301126 | N029A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.003-5 | 202418 | 02/05/2024 16:22:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443
202407071 | ALE | 202301126 | N029A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.003-0 | 202418 | 02/05/2024 16:22:58 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443
202406903 | ADM |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202418 | 30/04/2024 07:35:24 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202517 | RAFAEL LACO MADRUGA | NÃO FOI POSSIVEL EXECUTAR O TRABALHO, POR NÃO CONSEGUIR ISOLAÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO DA TUBULAÇÃO A INSTALAR O PURGA. EMEITIMOS SSA 202507326, PARA SANAR PROBLEMA DE ESTANQUIEDADE EM VÁLVULA, PARA ENTÃO EXECUTAR ESTE TRABALHO.
202406899 | ACS |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202418 | 30/04/2024 07:35:57 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202526 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No se pudo alcanzar nivel de aislamiento necesario para poder ejecutar la instalación de la línea de aire. Perdida excesiva por la válvula by-pass de líneas prioritarias del colector principal en la U1 (SSA 202506401).
202406889 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202418 | 30/04/2024 14:44:18 | Solicitamos gestionar la fabricación e instalación del dispositivo de protección de la válvula boya, conforme proyecto en anexo y en carácter de prototipo. Verificar desempeño y evaluar posibilidad de replicar en todas las unidades. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202421 | EVANDRO BARTH | Servicio analizado y posteriormente realizada derivada para fabricación de dispositivo.
202406842 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:30 | Realizar ensayos de medición de humedad en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD DEL GAS SF6 ( IB 1987)"marca WIKA, modelo: GA40SF6, BP 686290, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202406841 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:16 | Realizar ensayos de medición de humedad y pureza en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (IB 2006)"marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 679809, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento será enviado para verificación y evaluación de presupuesto externo.
202406744 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202417 | 26/04/2024 15:05:27 | Solicito manutenção do módulo de pressão absoluta marca Fluke, modelo PM600-A20M de 20 MPa, Nº de Série 4079036. O módulo não comunica com o calibrador de pressão marca Fluke, modelo 6270A. Obs.: o módulo é utilizado no calibrador marca Fluke, modelo 6270A, BP 714041. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202421 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Reparo Externo] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema no barramento de dados no circuito SMD, sem condições de reparo no laboratório. Será enviado para reparo externo.
202406700 | AAT |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202417 | 25/04/2024 16:06:47 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202406584 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 16:17:22 | Confeccionar 50 tapones de nylon M64 para los tirantes de la cuba del cojinete guía de turbina, que incluyan a la tuerca. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202451 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fue fabricado un prototipo de un nuevo modelo de tapón en el torno convencional a partir de una barra de 200mm de teflón para alojar un oring 117528 para reaprovechar el tapón M64 antiguo. En anexo nuevo modelo de tapón fabricado según SSA 202415514 y fabricado en tornería.
202406552 | APV |  | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 202418 | 29/04/2024 07:35:24 | Solicito extracción de Conversor MOXA de este panel con el fin de utilizarlo en el PMSMG-50-10 que actualmente presenta dicho componente dañado (SSA 202405971). Obs: Concluir ejecución de esta SSA luego de ser instalado un nuevo Moxa para normalizar el PMSMG-60-02. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202406475 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202417 | 22/04/2024 17:18:00 | Realizar identificação de piso na cota 122 da Área de Montagem Central conforme foto em anexo. OBS: Oportunidade de melhoria identificado em OTS.SMMA-2024.06. | MAM3 | MCI4 | EVANDRO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202406189 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202417 | 26/04/2024 17:10:28 | Substituir display da chave estática que foi removida da UPS 18A, conforme SSA 202402639, o mesmo apresenta problemas na apresentação das informações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo vuelto a instalar en la UPS 18A conforme ejecución de SSA 202407167. Aguardando liberación.
202406124 | SPG |  | A033A015 | CAMARA DE ESTOCAGEM E5/6 | 0564.005-9 | 202416 | 17/04/2024 08:34:13 | Conforme Observación de Trabajo Seguro MAM2-Febrero 2024 (en anexo) solicitamos proyecto de nuevo guardacuerpo para la cámara de almacenamiento de compuertas stop-log de la toma de agua, de tal forma a posibilitar la operación simultanea de movimientos de las referidas compuertas entre nichos sin la necesidad de abertura y cierre de las tapas, garantizando así mayor seguridad para los colaboradores envueltos en el servicio. | MAM2 | IME2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 203031
202406040 | SPG | 202405889 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202416 | 16/04/2024 08:11:50 | Emitir parecer tecnico sobre: "Construcción e instalación de una estructura de protección a fin de resguardar las tuberías pasante y válvulas además de evitar accidentes con el personal que trabaje en los alrededores, dicha estructura se encuentra en la torre del vertedero en la cota 119 (ingresando por la cota 225 se debe bajar una cota por las escaleras) en el pasillo que lleva a la escalera para bajar a la siguiente cota" Imagen anexa en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202628
202406031 | SEE | 202405530 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202416 | 15/04/2024 16:50:38 | Solicitamos parecer técnico para solucionar problema del accionador manual "AM 4.27 PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7" que queda alarmando debido a la excesiva humedad ( agua) presente en el local donde fue instalado, ocasionando actuación indebida sin rearme. El mismo fue inhibido en la SSA matriz. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202406019 | AAT | 202406009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:33 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 207 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202501 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue enviado un correo al fabricante Hitachi Energy consultando sobre el estado del proceso de resolución del defecto asociado al evento 207. Aguardamos retorno.
202405889 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202415 | 12/04/2024 07:12:42 | Solicito construcción e instalación de una estructura de protección a fin de resguardar las tuberías pasante y válvulas además de evitar accidentes con el personal que trabaje en los alrededores, dicha estructura se encuentra en la torre del vertedero en la cota 119 (ingresando por la cota 225 se debe bajar una cota por las escaleras) en el pasillo que lleva a la escalera para bajar a la siguiente cota. Fotos en ANEXO. Pendencia generada en el grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202405861 | AAT |  | A001D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.007-2 | 202415 | 11/04/2024 10:26:40 | Emitir códigos de itens de estoque sobressalentes para o RV, para possibilitar o armazenamento de itens que serão retirados dos conjuntos moto-bombas cod. 108120 e 108138 (lotes 2012 e 2016), para utilização dos componentes individuais em casos de desgastes dos conjuntos moto-bombas instalados nas UGs 1-18. Os itens serão armazenados sem a implantação de política de reposição e permanecerão em estoque até a finalização da subst. das bombas do RV, prevista na Atualização Tecnológica. Ver anexo. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202405765 | AIM |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202415 | 10/04/2024 11:43:33 | Instalar plataforma e escada de estrutura metálica com guarda-corpo no acesso à luminária da iluminação monumental 27-08, localizada no BLD, trecho D46, que se encontra em local inseguro, com risco de queda de níveis diferentes para o trabalhador. Com o objetivo de garantir a segurança na realização de serviços de manutenção. Desenhos para referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no primeiro grupo de trabalho de segurança do trabalho de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202405764 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:43:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Paletera de la marca "Pale Trans - Modelo TM 2220" sin Numero de serie, se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não
202405763 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:44:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Paletera de la marca "Pale Trans - Modelo TM 2220" con N° de serie 0281957 se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não
202405726 | ACC |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202415 | 10/04/2024 10:25:56 | Reparar tubulação do sensor de nível que encontra-se danificada. A tubulação preferencialmente deve ser montada o mais baixo possível e próximo ao solo para evitar o acumulo de sujeita. A tubulação apresenta pontos de desgastes desde a primeira caixa de inspeção próxima ao rio. Verificar imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 84 metros de electroducto desde el ultimo registro hasta dejar próximo a la regla 5, también fue prolongada la tubería ya existente mas próxima al lecho, hasta dejar próximo a la regla 5. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405710 | AAT |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202415 | 09/04/2024 14:23:50 | Solicitamos apoyo para instalar una puerta de acceso lateral a la sala de MEL1 que se encuentra dentro de la ULP-12/13. Motiva esta petición la necesidad de ingresar tableros en forma vertical para la realización de pruebas en bancada. | MEL1 | MCI2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202405650 | SPG | 202315300 | R031E001 | ESTRUTURA DA SALA DO GRUPO DIESEL | 0987.006-0 | 202415 | 12/04/2024 08:15:23 | Solicito parecer técnico para analisar a viabilidade de aplicação impermeabilização no teto (cota 144) da sala de armazenamento de combustível pertencente ao grupo diesel 60 hz, devido a recorrência de infiltração neste local. | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202634
202405374 | APV |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202414 | 04/04/2024 08:33:05 | Durante la rutina de mantenimiento mensual de Resfriamiento AT 202402596 , fue identificado piting en valvula de retencion VIEC de 24" . Se adjuntan imagenes | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202502 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado en preventiva 3S reparación de partes afectadas por corrosión tipo pitting utilizando soldadura fría con material bicomponente del fabricante DURMETAL. Sometido a ensayo, verificado ausencia de pérdida de agua.
202405363 | SPG | 202316554 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202414 | 03/04/2024 16:59:14 | Emitir parecer técnico sobre infiltración por la pared, próximo al sistema splinker, cota 95, U1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202626
202405205 | SEE |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202414 | 02/04/2024 15:09:50 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR PP.337 BOMBAS PRINCIPAIS (BAGP), E BOMBAS SECUNDARIAS GERAL E ESSENCIAL (BAGS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO. OBS: FOLHAS DE DADOS DAS BOMBAS EM ANEXO. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202405142 | SPG | 202312482 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202414 | 02/04/2024 08:51:22 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el techo, ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, próximo a la UTR 615-1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202621
202405097 | ASO |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 01/04/2024 11:44:45 | Solucionar perda de óleo pela placa de interconexão dos TCs da Bucha X1. Observado que a placa encontra-se danificada. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202408496.
202405036 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202413 | 26/03/2024 16:52:12 | Solicitamos avaliação da viabilidade da instalação de um sensor de concentração de oxigênio no circuito principal de água pura com medição em tempo real. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2208 solicitando a aquisição dos materiais.
202404917 | AAT | 202404850 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202414 | 01/04/2024 08:01:53 | Provisionar junto ao fabricante um display para IHM da UMR03 do sistema de registrador de perturbações de período dinâmico - SRPPD, que apresentou defeito em uma linha vertical conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El PTI/Br informó que no posee materiales de reserva para la IHM del SRP-PD. Además, informó que el computador industrial del proyecto está obsoleto y no dispone de otro similar. Por este motivo, se elaboró la SDE-0068 para la creación de un nuevo proyecto que unifique los sistemas SRP-PD y RPMF. Adjunto: E-mail con la respuesta del fabricante. SDE-0068
202404877 | AAT |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202413 | 26/03/2024 16:51:26 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202506 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202404876 | AAT |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202413 | 25/03/2024 17:21:57 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202505 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202404836 | ACS | 202404750 | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202413 | 25/03/2024 08:05:41 | Solicitamos apoio para limpeza mecânica e aplicação de pintura anticorrosiva em processo de reparo de calhas coletoras de decantador sedipac, pertencente a ETA 2 Adicional. Fotos em anexo na SSA matriz. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado impossibilidade de execução sem esvaziar o decantador.
202404750 | AAT |  | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202412 | 21/03/2024 11:22:50 | Durante preventiva 1A, foi verificado avançado estado de oxidação em calhas coletoras pertencentes ao decantador Sedipac, da ETA 2 Adicional. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202513
202404737 | AAT | 202204821 | K090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSÃO RWP-F33-001 | 0675.002-8 | 202412 | 21/03/2024 17:06:32 | Solicitamos apoyo para ejecución de limpieza mecánica y aplicación de pintura anticorrosiva en el tanque de reducción de presión. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço necessita de entrada em operação da ETA 01 para liberação.
202404733 | SEE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202412 | 21/03/2024 08:59:04 | Solicitamos parecer técnico con relación a la pertinencia de las observaciones del ítem 4 del informe técnico realizado por la empresa ENVING especialista Refrigeración Industrial. Los mismos hicieron un retrofit en los DACs del Sistema SCADA y Telecomunicaciones del control centralizado, cota 135, el cual listamos solo a modo de información adicional: 202303529, 202303530, 202303521, 202303523, 202303531, 202303527, 202303533. En anexo el informe final de ENVING del servicio de retrofit. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202404724 | SPG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202412 | 21/03/2024 08:39:35 | Analizar posibilidad de instalar reductor de presión en baño ubicado en la cota 108, U01. Extender el análisis a todos los baños de las cotas 98, 108, 115, 127 , 131, 133, 135, 139, 145. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202622
202404660 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 08:50:57 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar inclusión de puntos provenientes del panel TS-CBSH de la SEMD. Realizar actividad posterior a la ejecución de las SSAs 202404655 y 202404659. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202404600 | AAT |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202412 | 22/03/2024 07:57:35 | Configurar política de backup de base de dados relacional conforme projeto 6018-20-15230-P Confirmar realização de backup de Máquina virtual TCMD-VM01 através das políticas dos servidores SIRI. Realizar ensaios de restauração em conjunto com Fabricante. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202404552 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 22/03/2024 13:29:12 | Avaliar possibilidade de de desenhar /projetar dispositivo para prensa hidraulica de extração de conjuntos eixo/rolamento, conforme demonstrado em anexos. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705
202404519 | APV |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202412 | 18/03/2024 16:59:57 | Solicitamos a especificação, aquisição, codificação e disponibilização no almoxarifado barramento DIN tipo pente de 63A e conector conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2502 para compra de material.
202404436 | ADM |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202412 | 18/03/2024 07:29:26 | Solicito apoio para a desativação do alarme remoto "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-01, conforme SSAs 202402616, 202402617 e 202402618. A retirada dos sensores primários e circuitos referentes ao alarme será realizada pelo setor MET-3 através da SSA 202404238. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada 202518295.
202404018 | AMP | 202403978 | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202411 | 11/03/2024 07:52:12 | Realizar modificación de nivel de alarma, par de mensajes, estado para alarmar y de descriptivo de puntos sobre RTU560 del painel 2S-LC en la BD de esta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202403884 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 10:54:33 | Verificar puntos aparentemente sin conexión con el SOMA, pues no presentan datos en el PI. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407067 para relevamiento de servidor fuente.
202403809 | AAT |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202410 | 08/03/2024 08:39:27 | Se solicita la aplicacion de proteccion anti corrosiva en reparacion realizada en la viga del portico vertedero (Pintura anticorrosiva alquitrán de hulla) | MAM2 | MCI4 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202403714 | SEE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202410 | 06/03/2024 11:07:24 | Solicitamos avaliar/providenciar aumentar a espessura dimensional do item de estoque código 718270 - CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM, afim de melhorar segurança, trabalhabilidade e qualidade na montagem dos paineis evaporativos. Fotos anexas. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202432 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202403706 | AIM |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202410 | 06/03/2024 08:44:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual elevação principal apresenta alarme de sobrecarga mesmo o pórtico estando sem carga. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202410 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o valor de leitura da célula estava com variação constante. Foi realizado "force" na leitura de sobrecarga para que o pórtico pudesse continuar operando. Este problema está aguardando IEE2 para saber como proceder (SSA202401454).
202403490 | ADM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:33 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz.
202403489 | ADM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:42 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz.
202403375 | ADM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202409 | 28/02/2024 14:31:37 | Solicitamos apoio para revisão das permissões associadas ao perfil “User T2” para a base de desenvolvimento “OPDT-dev” no PI AF visando agregar permissão para exclusão de “Analyses“ e “Analysis Template”. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407045 para ejecución. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202403279 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202410 | 06/03/2024 07:28:07 | Cota 98: Se observan fisuras de hasta 1 mm en las aberturas de los depósitos de aceite. Emitir parecer técnico sobre la integridad de la estructura. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202609
202403046 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202408 | 23/02/2024 07:42:39 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y otros accesorios instalados en la cota 92, unidades U07 y U08. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202451 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202403045 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202408 | 23/02/2024 07:42:53 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y otros accesorios instalados en la cota 92, unidades U13 y U14. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202502 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202402944 | SEE |  | S099B004 | MOTORES | 0136.015-9 | 202408 | 22/02/2024 07:09:44 | Solicitamos parecer técnico quanto a recuperação da base trincada do motor elétrico. Imagens em anexo. OBS: Nº de série: 11640 | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202427 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202402942 | AAT | 202402937 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 15:38:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E FORMAS DE INTERVENÇÃO DE MANEIRA A SOLUCIONAR O EVENTO DESCRITO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ SENDO QUE NÃO HÁ CHAVE SELETORA DE BOMBAS NO PAINEL. OBS: FOI MANTIDO, DE FORMA PROVISÓRIA, A DEFASAGEM DE PARTIDA DOS PRESSOTATOS PARA QUE NÃO OCORRA A PARTIDA SIMULTÂNEA. | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202507 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160.
202402928 | ADM |  | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202408 | 21/02/2024 13:36:07 | De forma a complementar la SSA 202402922, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's derivadas 202404434 e 202404781 para execução do serviço.
202402926 | ADM |  | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202408 | 21/02/2024 13:36:13 | De forma a complementar la SSA 202402918, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas as SSAs derivadas 202404439 e 202404778 para execução do serviço, aguardando a execução.
202402846 | AAT |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202408 | 20/02/2024 11:20:57 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202402844 | AAT |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202408 | 20/02/2024 11:21:56 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202402836 | AAT |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202408 | 20/02/2024 11:22:11 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202448 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202402835 | AAT |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202408 | 20/02/2024 11:22:19 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202449 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202402834 | AAT |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202408 | 20/02/2024 11:22:40 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202449 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202402773 | AMP |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 07:24:18 | Durante la SSP 20243124, el ensayo de resistencia de aislamiento del barramento principal, no alcanzó los valores mínimos : Megger BP 650954(1min, 30°,70%): 20/18/22 MΩ BP | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202409 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme solicitado pelo parecer técnico da IEQ2: "solicito que sejam feitas novas medições durantes as próximas 3 preventivas 1A, para acompanhamento de possível degradação dos materiais isolantes" Aguardando próxima manutenção preventiva.
202402749 | AAT |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202408 | 20/02/2024 11:23:25 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202451 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202402681 | AAT |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202408 | 22/02/2024 16:45:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual la colmena indicada en el anexo se encuentra caída. | OUO1 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202412 | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AT202507728. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202402592 | APV |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202407 | 16/02/2024 15:59:12 | Solicitamos especificação/aquisição/codificação de motor de evaporadora de SELF CONTAINED AA3 / Casseta 2CCB-1. Após codificação, acrescentar item em LMR. Obs: Fotos em anexo. Obs2: SSAs relacionadas: 202315788 e 202317966 | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202433 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de adquisición.
202402423 | SPG | 202307308 | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202410 | 06/03/2024 07:30:10 | Emitir parecer técnico sobre dreno trancado en el punto de anclaje del pórtico 225 lado 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202622
202402347 | APV | 202311682 | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202406 | 09/02/2024 08:06:42 | Solicitamos aquisição/codificação e inserir em LMR, de motoventilador de UR-TE-02, posição 4M40-5 encontrado queimado, conforme relatado em SSA matriz e em derivada para MMU3 (202311682 e 202312756). OBS: foto de placa em anexo. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202432 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de adquisición
202402316 | SPG |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202406 | 08/02/2024 15:17:17 | Verificar estado actual de conservación de los sistemas de impermeabilización de la cobertura de la cota 148 debido a varias demandas infiltraciones sobre la casa de máquinas en la cota 108 y 144. Incluido pedido de la SSA 202316441 a la acción 904 - R1 del planeamiento plurianual para impermeabilización de estructuras de la casa de máquinas. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202619
202402273 | AIM |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202406 | 08/02/2024 08:58:47 | Evaluar deformación en le piso dentro de la LCR-18/18A, elevación 108. | OUO2 | MCI1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202402130 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202406 | 05/02/2024 15:05:50 | Realizar el acompañamiento y puesta en servicio de la instalación del proyecto de suministro de agua bruta en la presa principal ejecutado por la SOCM.DT (ver acta de reunión AR/SP.DT/018/2023 en anexo). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202552 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Aguardando recepción de protocolo de entrega de las tuberías.
202402055 | APV | 202401970 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202407 | 15/02/2024 09:21:46 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202402053 | APV | 202401968 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:21:55 | Solicitmaos reparo del sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202401838 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:25:43 | Providenciar solução para erro de compilação da base de dados ao incluir registro na tabela SOFLLW. Se possível, ampliar limite de registro da tabela SOFLLW para 2000, pois, atualmente, é de 300 conforme documentação e já está gerando erro de compilação com menos registros na SOFLLW que o limite de 300. Em anexo, eventos que comprovam o erro de compilação, conforme SSA 202313999. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202406 | MAURICIO MENON | Email enviado, aguardando resposta da Hitachi Energy.
202401674 | AAD |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202405 | 31/01/2024 07:27:13 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO 3R-T06 EM DECORRÊNCIA DO RETROFIT DO 4R2, REFERENTE A SSA 202301868 (3R-T06). DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 3R-T06_6465DFJ0303P (FL. 60,73,76,80) 3R-T06_6459DCJ0303P (FL. 10,11,12) | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202413 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2024 que a SRA-048/2024 foi concluída, mas apresenta erros na sua execução. Está em andamento um processo de regularização entre a ENEE.DT e a contratada ISC destes desenhos. Quando for concluído este processo, será novamente verificada se a modificação foi efetivada.
202401663 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202405 | 31/01/2024 08:37:56 | CONFORME PARECER DE SSA:202315176, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA GLOBO E GAVETA POR UMA VÁLVULA ESFERA ÚNICA (COD:713049) EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202606 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI
202401346 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 25/01/2024 13:17:18 | AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 PAINÉIS CONTROLADORES DE BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS EM NOSSOS SISTEMAS DE AQUICULTURA. EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | placa controladora da bomba está com muita oxidação no PCB e componentes, impossibilitando o reparo; Aguardando a compra de dois variadores de potência para a SSA 202312474 para testar com essas bombas e, sendo viável podemos adaptar nelas.
202401268 | SEE | 202400884 | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202404 | 24/01/2024 07:39:51 | Avaliar ações a serem tomadas para evitar o gotejamento relatado na SSA matriz. Em inspeção realizada no local, verificou-se que a água era proveniente de condensação nos dutos de ar, sendo os mesmos encontrados com o isolamento térmico encharcado. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202435 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de verificación del origen del agua.
202401264 | AAT |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202404 | 24/01/2024 07:35:17 | Avaliar necessidade de instalação de equipamento reserva para eventuais falhas no Self Contained RP-511. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202413 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Debido a la importancia de los equipamientos en operación en esta sala es necesario implementar un sistema de redundancia para el caso de eventual falla del Self Contained RP-511.
202400142 | APV |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202402 | 09/01/2024 09:31:33 | DURANTE INSPEÇÃO PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS A PRESENÇA DE VAZAMENTO/PERDA DE ÁGUA PELO CORPO VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 24 POL, À MONTANTE (ENTRADA) DO FILTRO CUNO-FLO LOCALIZADO NA ELEV. 92m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202402 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 3S 20240832 foram identificadas áreas de corrosão com umidade superficial, e marcas de vazamentos anteriores. Defeito pode ter origem no processo de fundição, anormalidade já vista em outros modelos de marca VIEC. Realizada aplicação de solda fria (Durmetal rápido) e equipamento normalizado sem vazamentos. Aguardando reposição de estoque para futura substituição.
202320807 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202401 | 04/01/2024 15:20:14 | Durante ejecución de SSA: 202320774 fue detectado relé referente al cubículo del disyuntor 52.A2 con defecto. Descripción del defecto: falla en puerta de comunicación del relé ocasionando conflicto en comunicación serial. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202320806 | APV |  | N006A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.004-8 | 202352 | 29/12/2023 13:36:08 | Durante la inspección realizada a través de la SSA 202320698, fue constatado que el motor del ventilador está en cortocircuito. Realizar la reparación o sustitución del mismo. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202320791 | AAT |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202352 | 29/12/2023 15:21:54 | Solicitamos mejorías en la sala en cuanto a colocación de pisos cementicios, colocación de paredes falsas tipo “Drywall”, reemplazo de cielo raso de madera por cielo raso metálico, impermeabilización o construcción definitiva de un sistema de desagüe en la cota 225, reforma del baños y adecuación de una copa para el personal y colocación lavamanos más adecuados en el sector de los baños de la cota 214 - U9A. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202320746 | APV |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202401 | 02/01/2024 09:30:40 | Reparar IHM modelo PANELVIEW PLUS 7 (CAT 2711P-T12W22D9P SER A). SN 81799625. A IHM foi substituída durante atendimento a SSA 202320216. Observa-se como defeito o fato da IHM não aceitar comandos por meio de seu display touch screen. Adicionalmente, por mais de uma ocasião a tela apresentou o erro: "FATAL 3A", como demonstra a imagem em ANEXOS. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202409 | MAYCON LAZAROTTO | Realizado novo orçamento da tela touch screen, agora com valores condizentes com o mercado. Solicitado a compra do mesmo.
202320744 | APV | 202320418 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 28/12/2023 16:28:23 | Solicitamos reparo del IED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de matriz de puntos de columnas roto en varios puntos de contacto, sin posibilidad de reparo. Display no puede ser reemplazado por otro generico del mismo tamaño debido a que no posee punto de soldadura estándar, los controladores de display y botones se encuentran en la misma placa. Se procederá a gestionar adquisición del módulo de la marca Siemens.
202320607 | AAT |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202401 | 03/01/2024 13:48:50 | Tapa metálica con oxidación, Garita del Fondo, patio de 66kv. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202440 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202320578 | AAT |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202401 | 03/01/2024 13:50:34 | Tapas metálicas dentro de la casa de relé 4 CRL-1 solo con pintura de base. Igualar al padrón de las demás tapas metálicas. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202438 | JANIO GONCALVES LOPES | realizado inspeção no local na data de entrada da AT 202409705 e constatado interferência com o serviço de ampliação que estava sendo realizado pela SOCC.DT pelo contrato 4500069888/4500069894. Será aguardado finalização da obra.
202320449 | APV |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202351 | 22/12/2023 10:08:35 | Solicito apoio para aquisição e cadastro em estoque de anéis de bronze para utilizar na montagem entre garfo/biela do distribuidor em diferentes espessuras: 4,40mm; 4,50mm; 4,60mm; 4,70mm; 4,80mm; 4,90mm e 5,00mm. Diâmetro externo: Øext 450,0mm e diâmetro interno: Øint 354,0mm. Necessidade de substituir calços existentes em algumas UGs utilizados para compensar folga entre garfo e biela. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2323 solicitando a aquisição de 10 un de discos de ajuste.
202320365 | APV |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202351 | 20/12/2023 13:43:59 | Medidor portátil de relação de transformação marca MEGGER MOD. TTR20-1 NS:2016160518; BP712830/IB3954 está indicando medição discrepante (ver anexo). Obs.: realizado medições no transformador (440-0/220-0) com outro medidor (IB3953) e verificado indicação da medição sem anormalidade. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Placa principal danificada, sem condições de reparo no local.
202320076 | AMP |  | J079B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.006-3 | 202350 | 15/12/2023 07:39:06 | Realizar inspección de pozo correspondiente a la SSP 20234918 debido a la imposibilidad ingresar en la fecha en que esta programada la misma. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202320065 | SEE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202350 | 15/12/2023 13:36:03 | Em decorrência da instalação de alimentação alternativa emergencial para o painel QBC-02 (serviço executado com a SSA 202319730), atualizar e manter disponível atualizado no SAT o desenho número 6229DC07700 conforme marcações anexas. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño.
202320049 | AAT |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202350 | 14/12/2023 07:21:30 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98096-P y 6256-DF-98099-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-2 proveniente del CB-06 ejecutado dentro de la SSA 202319730. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256-DF-98096-P se encuentra bloqueado en el SATedms.
202319981 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:28 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98090-P y 6256-DF-98095-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-01 proveniente del CB-05 ejecutado dentro de la SSA 202319729. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202506 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseño para emisión de SRA.
202319718 | AAT |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202350 | 15/12/2023 08:37:47 | Pintura deteriorada en base de escalera Cota 145. Hall de los visitantes Realizar pintura de la base de escalera. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202319705 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:25 | Soporte de cañería con presencia de oxidación. En sala de Aire Acondicionado. Cota 131. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202508 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202319704 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:53 | Soporte de tubería con presencia de oxidación. Cota 131. Sala de Equipos Auxiliares. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202508 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202319664 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202349 | 07/12/2023 10:27:28 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 1 Cota 127. | MAM1 | MCI4 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202319598 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202348 | 02/12/2023 23:18:55 | Perda de água de serviço por ponto de corrosão na junção da tubulação, localizada na elevação 92, unidade 18A, em frente a válvula 23DT. | OUO6 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202350 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202319392 | SEE | 202318981 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202348 | 29/11/2023 07:28:37 | Avaliar condições operacionais da ZVT-1801, avaliando altura de posicionamento da sucção e chave de nivel, conforme descritivo da SSA202318981e da AT202310064. Especificar, adquirir, codificar e incluir política de estoque para para tubulação e flanges de sucção das bombas (se possivel/necessário possibilitando montagem adequada de joelho 90° para evitar vortice na sucção), conforme fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202510 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202319314 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 27/11/2023 15:47:35 | Realizar recuperação da pintura da tampa superior do autotransformador devido a existência de fortes sinais de corrosão, conforme imagens em anexo, problema detectado em cumprimento de MP2A. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202319112 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 23/11/2023 07:22:52 | Solicito emissão de parecer técnico sobre: (1) a instalação de chaminé de dissipação de arco elétrico no cubículo CD-01 e (2) dispositivo de proteção através de detecção de arco elétrico, similares ao adotado na Atualização Tecnológica dos cubículos de MT. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SSA 202518814 para IME2 solicitando a instalação de chapas de proteção e exaustores.
202318981 | AIM |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202347 | 21/11/2023 05:30:43 | Sensor de nível inoperante, não havendo alarme "Nível Água Cond. Anormal" e nem parada da bomba, que permaneceu succionando ar, uma vez que o nível da água da pileta encontra-se abaixo do normal. | OUO6 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202348 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado inspeção no local, acompanhamento da normalização do nivel da piscina. Emitido SSA202319392(ime2). Equipamento em operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202318592 | APV | 202318320 | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202346 | 13/11/2023 17:28:21 | "VERIFICAR NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERÇÃO EM LMR, SISTEMA DE ALETAS ANTI-FUXO DOS MOTOVENTILADORES 1628/1629 DO SISTEMA "D" VENTILAÇÃO. D OBS: FOTOS EM ANEXO. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de identificación del problema y búsqueda de proveedor.
202318398 | AAT |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202346 | 16/11/2023 07:21:27 | Solicito apoio para envio em garantia de KVM Aten, S/N: Z8EB-012D3-0013, do Sistema de Medição e Faturamento. Não está exibindo imagens provenientes dos dispositivos conectados em suas entradas, referente a SSA 202317070. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-130 para sustitución/reparación del switch dañado por concepto de garantía.
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202317423 | AIM |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:10:25 | Verificar falha no funcionamento da sinalização de saída de veículos do prédio dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado sinalizador com lâmpadas incandescentes de 60W queimadas e envólucro trincado.
202317395 | SPG | 202317168 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 26/10/2023 07:17:12 | Verificar posibilidad de realizar ampliación de cercado del sector MEG2 en la cota 115. Se anexa propuesta de los interesados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202628
202317378 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202343 | 25/10/2023 16:47:51 | Solicito actualización de los diseño y disponibilizar en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07316-P y 6256-DF-98090-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316428 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DF98090P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta.
202317168 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 23/10/2023 14:04:04 | Solicito ampliação do cercado do Setor da MEG2 na el.115 conforme projeto anexo. | MEG2 | MCI1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202317092 | APV |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202343 | 23/10/2023 09:24:39 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202409 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091.
202317091 | APV |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202343 | 23/10/2023 09:24:37 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202411 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091.
202316862 | AIM | 202222408 | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202342 | 16/10/2023 16:33:19 | Após tentativa de execucao da SSA 202222408, foram detectados problemas para realizar o acesso https, uma vez que os pacotes criptográficos disponíveis estão fora de linha e não são considerados seguros (RC4 e 3DES). Além disso, a configuração SNMP v3.0 retorna erro para quaisquer usuario/senha que sejam escolhidos. Solicitamos apoio na verificação se é possível realizar a atualização do firmware para que esses problemas sejam solucionados. Caso contrário, solicitamos qual deve ser a solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitidas SSAs 202317091 y 202317092 para IEE2 solicitando verificación de posibilidad de actualización de firmware de equipamientos involucrados.
202316517 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202340 | 06/10/2023 10:36:49 | Solicitamos análisis, proyecto e instalación de protección en mampostería para el Hidrante HD-21022 que se encuentra expuesto a la intemperie y ha presentado frecuentes averías por oxidación. Se adjunta fotografía del hidrante (ubicado en la cota 144, AMD, al lado del motacargas) y fotografía del hidrante HD-23022 como ejemplo de protección. | IME2 | ISI1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202632
202316255 | AAD |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de los cables de puntos externos para la supervisión del panel CBM-CF60 (SSA 202315925), conforme diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000338/2025 para actualización de diseño.
202316113 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202340 | 02/10/2023 15:22:32 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 2 Cota 127. | MAM2 | MCI4 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202316100 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202339 | 29/09/2023 14:24:13 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI
202316099 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202339 | 29/09/2023 14:25:00 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202316098 | APV |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202339 | 29/09/2023 14:25:08 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202431 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución a válvula tipo esféricas en los drenos del siguiente circuito hidráulico: - Dreno de válvula 11RG (elev. 92). - Dreno de válvula 07GT (elev. 92). - Dreno salida del circuito 11RG (elev. 98). Por falta de válvula, quedaron pendientes las demás válvulas de dreno de la salida de los intercambiadores de calor de la elev 98 (detrás de agua pura) y dreno 05RV (elev. 98).
202316090 | APV |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202339 | 29/09/2023 14:26:34 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | inspeccionados y realizado sustitucion de las valvulas. FALTANDO APENAS A SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DO BY-PASS DA 04 VP POIS NAO HAVIAM VÁLVULAS DISPONÍVEIS. OBS. ESTA ATIVIDADE NÃO CONFIGURA ANORMALIDADE, MAS MELHORIA.
202316088 | APV |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202339 | 29/09/2023 14:26:49 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202438 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado implementação de válvulas esferas nos drenos da linha de pressão 11RG, 07GT, coletor 18" e filtro Cuno-Flo, demais drenos serão executados posteriormente conforme disponibilidade de material. Executado testes e verificado correto funcionamento.
202315965 | AAT | 202315961 | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 27/09/2023 07:09:32 | Solicitamos parecer referente a la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202348 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado sobre la situación a la ENES.DT, comentó que dicha sala no posee la infraestructura necesaria para la instalación de los accesorios de control de acceso en las puertas, que dicha infraestructura no forma parte del alcance del Proyecto de Modernización del ESAI, la infraestructura necesaria es responsabilidad de la ITAIPU, en la Semana 50/2023 se programó una reunión para definir las actividades a ser realizadas para este caso
202315821 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202338 | 24/09/2023 21:36:05 | Solicitamos apoio para projeto/modificações em sacador de rolamentos utilizado nos ventiladores do Sistema E, modificando garras de apoio para suporte em mancais dos ventiladores. | MAM3 | IME3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Este tipo de abordagem já foi utilizado em outras ocasiões, obtendo resultados pouco satisfatórios (vide projeto anterior em anexo). Sendo assim, serão adquiridos rolamentos de série "Y" com as mesmas medidas dos atuais, porém com buchas cônicas para facilitar a montagem e desmontagem (SKF YSP 213-211 SB-2F). Solicitada proposta comercial à Abrascort para aquisição de 20 un.
202315759 | AIM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202338 | 21/09/2023 17:04:03 | Coordenar/acompanhar resolução pela Teletex/Cisco alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic).
202315756 | AIM |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202338 | 21/09/2023 17:04:16 | Acompanhar/coordenar com a empresa Teletex solução de aviso de Licença Out of compliance do FMC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202347 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar solução junto a empresa contratada Teletex.
202315722 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202338 | 21/09/2023 15:19:34 | Solicito atualizar o desenho 3321-DC-15203R8, devido ao lançamento do circuito de alimentação do painel QCC-CD pelos eletrodutos existentes entre as caixas CC3 e CC14 e pelo novo eletroduto entre CC14 e CC7, conforme atendimento a SSA202311587 com parecer técnico da SSA202313690. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3321DC15203 se encuentra bloqueado por SRA.
202315688 | AAT |  | P017A014 | VENTILADOR VVT-F-17-15 EL.144 EXAUSTAO DOS SANITARIOS | 0458.132-6 | 202338 | 21/09/2023 10:18:55 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-15, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315673 | AAT |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202338 | 21/09/2023 10:07:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE50 (SSA 202223619), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15240-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6209-DC-15240-E no disponible en el SATedms.
202315672 | AAT |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202338 | 21/09/2023 10:07:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15242-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202315670 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202339 | 26/09/2023 11:34:03 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-60 (SSA 202223622), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15243-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño no disponibles para emisión de SRA. Aguardando liberación.
202315661 | AAT |  | P017A016 | VENTILADOR VVT-F-05-17 EL.100 EXAUSTAO EST. BOMBEAMENTO | 0458.135-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:10 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-17, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202443 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315659 | AAT |  | P017A005 | VENTILADOR VVT-F-11-01 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0457.122-3 | 202340 | 04/10/2023 10:08:54 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-01, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315658 | AAT |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 202340 | 04/10/2023 10:09:07 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-03, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315657 | AAT |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:20 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-02, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315655 | AAT |  | P017A015 | VENTILADOR VVT-F-18-16 EL.44 EXASUTAO DOS SANITARIOS | 0458.134-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:33 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-16, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315654 | AAT |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:45 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-23, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315652 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202338 | 20/09/2023 16:21:55 | Acompanhar atualização do vSphere 7.0.3.00700 e vCenter versão 7.0.3.01000, build 20395099, para a última versão 8.0 ou acima, dentro dos suportes da empresa Teletex. (extensível pra todos os servidores do SIRI stc50-srv01, srv02, srv03, srv04 e stc60-srv01, srv02, srv03 e srv04) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi possível realizar a atualização devido a incompatibilidade com o sistema de Backup Netbackup da empresa Veritas. Necessária atualização previamente do Netbackup, o qual está aguardando definição por parte de ENES / IEE4. Pendente execução da SSA 202315656 (AAT , aguardando coordenação por Compwire/Veritas e IEE4)
202315614 | SEE | 202208895 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:46 | Solicitamos parecer técnico quanto as ações a serem tomadas em relação ao duto de ar danificado, localizado na cota 98,00, próximo aos transformadores TEP, conforme relatado em SSA matriz. OBS: Emitida SSA para MMU3, que por sua vez emitiu SS-374/2021 para realização de reparo por terceiros, porém a SS-374 foi cancelada devido não contemplação de reparos em dutos por SOCM. Sugerimos viabilizar possibilidade de reparos por terceiros. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202439 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202315593 | SEE | 202307006 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202338 | 22/09/2023 09:08:59 | Solicitamos especificar, codificar e adotar política de estoque para manômetros do DAC-803, para atender solicitação de SSA matriz. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202315458 | AIM |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202337 | 15/09/2023 16:26:39 | Verificar funcionamiento del compresor del CCAP-03: - El compresor tiene una demora excesiva para entrar en carga (10 minutos). [Video_1] - Durante el funcionamiento, el dreno se encuentra purgando agua constantemente de la tuberia sin valvula. (segunda en posicion). [Video_2] - Durante el funcionamiento, se encuentra una perdida de agua por uno de los bulones. [Video_3] - Verificado que luego de parar el compresor, la presion no baja a cero inmediatamente. [Video_4] | OUO1 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202339 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Verificado o funcionamento do compressor CCAP-03: Atendimento: - Os drenos foram revisados com substituição de válvulas e mangueiras. - Realizado reaperto dos parafusos da tampa do trocador de calor intermediário, sanando o vazamento encontrado Em análise de problemas e programação de nova manutenção: - O compressor continua a ter uma demora excesiva para entrar em carga (3 minutos a frio e 10 min a quente) - Logo após a parada do compresor, a pressão de saída ainda demora a baixar até 0 |  | 10 - COMPRESSOR NAO PRESSURIZA OU NAO ENTRA EM CARGA
202315455 | AAT |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202338 | 18/09/2023 08:18:17 | Solicito atualização dos desenhos: 6229-DC-15252-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores do quadro CBM-CF60 à UTR-634 e ligação do disj 52B do quadro CBM-CF60 a UPS-CF60 . (SSA 202315029); 6275-DFJ-5233-P conforme marcação em anexo, devido a substituição dos reles temporizados CT3 e CT7. (SSA 202202292). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15252-E no disponible en el SATedms.
202315427 | AAT |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202338 | 18/09/2023 08:18:51 | Solicito atualização do desenho 6229-DC-15253-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores e seccionadora do quadro CFP-CF60 à UTR-634. (SSA 202315027) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15253-E no disponible en el SATedms.
202315319 | AMP |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202337 | 13/09/2023 23:37:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NAS BANDEJAS DE CABOS, ELEVAÇÃO 108,00m, EIXO AB, EM FRENTE AO TAU-18. OBS.: ÓLEO VINDO DO TETO. OBS.: PROBLEMA SIMILAR AO RELATADO NA SSA 201903955A. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202315275 | ASL |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 13/09/2023 12:05:18 | Medir a vazão de ar na saída das galerias de ventilação atrás dos transformadores TEPs das unidades U16 a U18A com 3 ventiladores do sistema E em operação. Comparar a vazão atual, após o reparo dos forros das galerias de insuflamento de ar das centrais evaporativas do canal de desvio, com a vazão medida em 2022 (SSAs 202204671/202214485). | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202345 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Comparación caudal medido actualmente, con el caudal colectado en 2022 (SSA 202214485) para verificar el efecto de la reparación del cielo raso de las galerías de insuflamiento de aire de las centrales evaporativas del canal de desvío.
202314902 | SPG | 202314593 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202337 | 11/09/2023 08:04:24 | Emitir parecer técnico sobre: "Analizar viabilidad de instalación de una puerta de acceso entre la sala del QA-01 y el patio del TB-01, ubicado en el AMD cota 144 eje AB. Con el objetivo de facilitar el acceso para realización de inspecciones y maniobras, incrementando así la seguridad personal para el acceso al sistema anti incendio del TB-01." | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202635
202314593 | AIM |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202335 | 01/09/2023 16:43:24 | Analizar viabilidad de instalación de una puerta de acceso entre la sala del QA-01 y el patio del TB-01, ubicado en el AMD cota 144 eje AB. Con el objetivo de facilitar el acceso para realización de inspecciones y maniobras, incrementando así la seguridad personal para el acceso al sistema anti incendio del TB-01. | OUO1 | MCI1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202314560 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202335 | 31/08/2023 16:36:48 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT.
202314559 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202335 | 31/08/2023 16:36:50 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-PP50/60, CBM-PP50/60, BA-PP50/60, y alarmas de la UPS-PP50/60 de las UPS de Cargas Especiales - PP50 y PP60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT.
202314444 | APV |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202335 | 30/08/2023 07:34:18 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314441 | APV |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202335 | 30/08/2023 07:34:38 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314435 | APV |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:29 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314432 | APV |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:47 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizadas informações dos anexos. Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314431 | APV |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202335 | 30/08/2023 07:34:54 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes, integração com UTR's e contato auxiliar do disjuntor 52B. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314427 | APV |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202335 | 29/08/2023 11:11:30 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314188 | AAT | 202314182 | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:32:42 | Solicitamos parecer referente al segmento provisorio de la cerca perimetral, durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, aun no se encuentra instalado de forma definitiva. Ref: EVT-006 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Esta observación corresponde al sector de la Cerca Perimetral en la zona de la construcción de Hidrantes de la Subestación Margen Derecha, donde parte del cercado perimetral no se encuentra completo (Ver imagen), por lo que el cable sensor del sistema de control perimetral no está cubriendo ese sector. Al respecto fue consultada la posición de los gestores del contrato (4500064363) (ENES.DT) con relación a esta situación, y si existe una fecha tentativa para la instalación definitiva del cerca
202314150 | AAT | 202313915 | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202334 | 24/08/2023 11:05:51 | Solicitamos parecer técnico e intervenções junto a LCI Ventiladores, devido a "ruído elevado" relatado em SSA matriz. Constatado ruído devido a substituição das novas proteções dos ventiladores do Sistema G na Elevação 122, instaladas conforme NR-12. OBS: SSA 202313918 também relacionada. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | LCI em conhecimento. Proteção deverá ser substituida conforme requerimentos da especificação técnica.
202314120 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202334 | 23/08/2023 16:19:03 | Se necesita verificación de la válvula del gas argón ubicado en la sala de gases. El circuito de recorrido del gas corresponde a absorción atómica. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Anexado en Adjuntos solicitud de presupuesto para provisionamiento de valvula
202313969 | ADM | 202313222 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:01:03 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202402 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram emitidas as seguintes SSAs para criação de pontos na base de dados referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. 202510650 (SCADA) - STE 202510648 (SCC) - SEE 202508992 (GW) - STE 202506788 (PDS) - STE Ref. DPS-107 Aguardando a criação de pontos no SCC (202510648)
202313952 | AAT |  | K092C004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 EIXO AB | 0127.227-6 | 202334 | 22/08/2023 09:50:44 | PROCEDER COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS CONFORME PROJETO 5539-DI-9501. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | FABIANO SOARES GARCIA | SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR EQUIPE CONTRATADA EMITIDO SS491/2023. PARA SOCM.
202313951 | AAT |  | J092C004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 EIXO AB | 0127.206-3 | 202334 | 22/08/2023 09:51:10 | PROCEDER COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS CONFORME PROJETO 5539-DI-9501. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | FABIANO SOARES GARCIA | SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDO SS491/2023 PARA SOCM.
202313867 | AMP |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202334 | 21/08/2023 16:32:54 | Acompanhar inspeção na monovia sobre os tanques acumuladores do RV da U09A (SSA 202213266) e instalar reforço do suporte caso seja encontrado chumbador faltante ou com profundidade insuficiente. A peça de reforço foi dimensionada pela SMIM.DT e está em posse da SMMU.DT. Ver procedimento em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202341 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la perforación del techo sin poder instalar el perno por encontrar armadura en el punto de la perforación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL
202313451 | AIM |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202337 | 11/09/2023 17:31:21 | Emitir parecer técnico sobre agua fluyendo por la tubería de entrada al pozo de vaciado U05. Incluir procedimiento de reparación y materiales a utilizar. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Analizado el pedido de la SSA y derivado al área responsable de la SMIM.DT para el análisis, parecer técnico y derivación al sector ejecutor correspondiente.
202313450 | SPG |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202334 | 25/08/2023 17:03:48 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el pozo de vaciado de la U05, a una altura de aproximadamente 10 metros por encima del fondo del pozo, entre la bomba 2 y 3. Además definir materiales y procedimiento de reparo. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613
202313434 | APV |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202333 | 14/08/2023 14:48:55 | Verificar falta de sellado en la válvula 17M 12-13. Anormalidad observada durante proceso de aislación del colector principal de la U13. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202445 | FABIANO SOARES GARCIA | VÁLVULAS NOVAS EM PROCESSOD E AQUISIÇÃO CONFORME SSA:202208090. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS NOVAS.
202313329 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202332 | 10/08/2023 16:24:56 | Solicito identificar o motivo e providenciar uma solução para a quebra recorrente de válvula boia das piscinas das centrais evaporativas. SSAs de referência: U10 – SSA_202308759; U11 – SSA_202308041; U12 – SSA_202309986; U15 – SSA_202307514; U17 – SSA – 202307336; | OUO0 | IME2 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme relatado por el área responsable del mantenimiento del equipamiento, el quiebre de la válvula ocurre durante las actividades de limpieza ejecutadas por empresa contratista.
202313096 | AMP |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202332 | 07/08/2023 18:05:54 | Providenciar pintura del piso (plataforma) alrededor del aro de operación de la U04 conforme padrón ITAIPU (color blanco), Elev. 92. Obs: video en Anexo. | OUO5 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202312983 | APV |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202331 | 04/08/2023 16:37:48 | Realizar verificação e reparo do medidor de energia ION 7700 NS PM-0001B109-06 que apresenta leitura intermitente na entrada de corrente Fase A. Cientes (Maicon E Jose Meza). | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado falla en memorias internas de parámetros multiplicadores de corriente de entrada. Aguardando compra de memorias nuevas.
202312886 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 08:24:55 | Solicito análise/parecer da possibilidade de realizar pintura de faixa amarela no eixo CD da cota 108,0m da casa de força para separar pista destinada circulação de bicicletas e pista destinada a circulação de pedestre. Solicito, também, avaliação quanto a possibilidade de replicar simbologia de bicicleta e pedestre em mais pontos de cada pista com finalidade de reforçar sinalização. Melhorias levantadas para atender RAS 012/2023. | MMU2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202633
202312813 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202331 | 02/08/2023 16:02:40 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202312812 | AAT |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202331 | 02/08/2023 16:02:34 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202312800 | AAT |  | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202331 | 02/08/2023 15:44:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI.
202312474 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 08:16:20 | Desenvolver controlador de velocidade para o exaustor MCQ163 M2 (folha de dados em anexo) para ser utilizado na cabine dos elevadores. | IME3 | ILA2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | MAYCON LAZAROTTO | Solicitada a compra de dois controladores de potência (SRLP-2 e V12-40).
202312382 | APV | 202312348 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:45 | Solicitamos gestion referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-9A13. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material.
202312371 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202330 | 27/07/2023 08:15:25 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07463E(1)R5A y 6006DC07465E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307342 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado.
202312358 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 14:53:15 | Em função do parecer emitido na SSA 202213261, solicitamos providências para corrigir o problema encontrado com chumbador da monovia instalada acima dos acumuladores do RV. Em anexo proposta de suporte. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627
202312191 | AAT |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202329 | 22/07/2023 17:20:39 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L13 500kV; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202312190 | AAT |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202329 | 22/07/2023 17:20:49 | Verificar y Solucionar motivo por le cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L14 500kV ; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. En anexo log de alarmas. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202312056 | ASO |  | J005B006 | TROCADOR DE CALOR DO GERADOR | 0474.001-7 | 202329 | 20/07/2023 14:23:03 | Efetuar a substituição preventivamente da tampa do trocador de calor do gerador por outra nova, dado vazamentos solucionados através de reparos, via SSA 202310606. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202311848 | AIM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 25/07/2023 16:52:54 | Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las valvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05. | OUE4 | MCI1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202504 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada inspección y se decidió solicitar parecer técnico para contar con un proyecto
202311686 | AAT |  | K082A002 | BOMBA BDR-H14-002 | 0278.020-8 | 202329 | 17/07/2023 08:18:04 | Durante inspeção de rotina , foi verificado que a bomba esta apresentando vazamento de água e óleo pelo eixo de acionamento. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202311648 | AIM |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 17/07/2023 16:47:43 | Instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na cota 98 próximo ao banheiro da UG01 eixo B/C. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. Prever a instalação da tomada para atender a capacidade plena para o padrão de 63A. Para maiores informações sobre o exato local da instalação contatar Mário 9640. | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202311562 | APV | 202311515 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 14/07/2023 17:16:05 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202330 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202311518 | AAT |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202328 | 12/07/2023 15:56:24 | Solicitamos de ser posible la instalación de un Ramal fijo en la caseta 2CRL3 ubicada en el patio de 500KV de la SEMD. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado temporalmente un aparato telefónico con ramal 2829 (REF: SSA 202518237). Aguardando ejecución de la SS-654/2024 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202311517 | AIM |  | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202328 | 12/07/2023 15:46:55 | Realizar inspección sobre estado del cabo utilizado por el sistema de izamiento de personas (Tirak) para el rescate de peces (tubo de succión). | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202328 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Durante la inspección del cabo del equipo, utilizando la instrucción de mantenimiento IM.ME.0051 mencionada en la SSP:202335573. Nos percatamos que dicho elemento de izaje de personas, falla ante algunos requerimientos de condiciones para su utilización segura. Según Anexo D de defectos, en este cabo se encuentran alambres sueltos, ondulaciones, reducción de diámetro del cabo en ciertos trechos y corrosión externa.
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 12/07/2023 10:24:45 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 12/07/2023 10:25:08 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819
202311369 | SEE |  | P042E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1103 E ACESSÓRIOS | 0816.006-6 | 202328 | 11/07/2023 17:34:47 | Solicitamos adquisición, codificación e inclusión en LMR de válvulas para los filtros autolimpiantes de la central de agua helada de emergencia FWR-1103. OBS: SSA 202221960 (D) (Derivada de 202221419), pedido similar realizado para FWR-0903. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202414 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202311102 | SEE | 202310433 | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202327 | 06/07/2023 09:37:27 | Solicitamos medidas de intervenção / compra de peças para motobombas do sistema de agua gelada do laboratório. OBS: bomba BAGS-TE-03 parada devido a quebra de tampa, conforme foto em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202418 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202310749 | AIM |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202326 | 30/06/2023 15:13:53 | Acompañar proceso de renovación de licencia del Cisco ISE proveídas en el marco del contrato 4500068854 (Ampliación de la Infraestructura del SIRI) con la empresa TELETEX. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Semana 24: Aplicado licença Trial de 30 dias provisoriamente, com apoio da Teletex. Semana 27: atualizado licença, porém com incompatibilidade de versão, gerando aviso Out of Compliance e 90 dias para regularização. Informado por e-mail(em anexo) pela Teletex próximos passos. Emitida SSA derivada para IEE4 para acompanhar com a contratada possível solução do alerta.
202310738 | APV |  | P032B026 | SISTEMA P DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4107-4108) | 0461.072-5 | 202327 | 04/07/2023 07:58:03 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR, POLIAS DO MODELO COM BUCHA CÔNICA COMPATIVEIS PARA MOTOVENTILADORES VVT-4108. OBS: AS POLIAS EXISTENTES NO LOCAL SÃO MODELO ANTIGO E POSSUEM SEGUINTES DIMENSIONAIS: MOTORA: DIAM.EXTERNO 90 MM E FURO EIXO 19MM, MOVIDA: DIAM.EXTERNO 110 MM E FURO EIXO 25MM, CORREIA A45. CASO NECESSÁRIO CONSULTAR DIMENSIONAIS DE PROJETO. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202346 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de verificación de dimensional y características del proyecto.
202310715 | AAT |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202326 | 30/06/2023 15:55:14 | Verificar/Solucionar pontos de oxidação no compartimento de acionamento do disjuntor 46U23, fase A. Localização: Casa de força, cota 128m, eixo AB, U12, GIS-60Hz. | OUO2 | MCI4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202310372 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:36 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202341 | LUCAS COSTA CICARELLI | Aguardando execução dos serviços da SSA202403861 (MEL-4).
202310311 | SCD | 202310309 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:29:51 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202336 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado teste de requisições SNMP, sem resposta dos ativos do sistema de Backup. Teste realizado com Rodrigo Adachi, em 22/06. Necessário investigar motivo da impossibilidade de resposta. Envios de logs ainda não foram testados.
202310309 | AIM |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:54:11 | Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificada correta configuração com IEE4 e liberação adequada no firewall, contudo serviços não funcionam. Será aberto um case no suporte da Veritas para verificação.
202310306 | AAD |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:30:01 | Solicitação atualização de documento 6980-60-J6442-P (Tabela 11), para refletir a configuração solicitada pela SIPS para conexão a servidor SMTP. Deve ser utilizada a porta 587 e usuário de serviço autenticado. Verificado durante comissionamento , com SSAs 202307041 e 202307042 Segue informações em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202334 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Correção de Estado. AAT -> AAD.
202310115 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 202325 | 20/06/2023 17:01:09 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304470 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202328 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante.
202310112 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202325 | 20/06/2023 17:02:21 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304468 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202328 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante.
202310090 | APV | 202310076 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:35 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202310054 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202325 | 20/06/2023 11:47:49 | Actualizar plano 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente a la conexión de cables " Cables M83004/M83006/M83038/M83040/M83034" de alimentación a paneles de la linea YGUAZU 1/2 500kV (SSA 202309433) y garantizar disponibilidad del plano actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6458DC15211 bloqueado por SRA abierta.
202310052 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202325 | 20/06/2023 11:48:00 | Atualizar desenho 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente aos cabos (M83003/M83005/M83037/M83033/M83039), conectados no painel QDS-3 ( LINEAS YGUAZU), SSA 202309429 e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | - El diseño referenciado en el anexo se encuentra en edición por el contratista.
202309733 | ACS |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202324 | 14/06/2023 15:58:00 | Durante mantenimiento periódico 3A fue verificada imposibilidad de aislación del colector principal. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202324 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a preparação de material e equipamento necessário para a atividade,
202309665 | APV |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202324 | 13/06/2023 17:34:11 | En virtud de los buenos resultados obtenidos en la SSA 202308906, analizar la posibilidad de extender el montaje cortes de chapa galvanizada, para evitar desplazamientos de elementos filtrantes de su cuadro, en demás bancos de filtros de los sistemas A, B, G, H, M y L de las demás UG's. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Utilizar filtros con estructura reforzada.
202309249 | AAT |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202323 | 05/06/2023 16:01:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-50 (SSA 202223620), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15241-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202309135 | AAT | 202209438 | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202323 | 06/06/2023 17:33:35 | Emitir parecer tecnico sobre: "DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Aguardando la impermeabilización de las fosas de decantación de aceite de los Transformadores Principales y Auxiliares de la cota 108 por empresas tercerizadas que serán realizadas durante la Actualización Tecnológica. Obs: Se está analizando el tema en la acción 918-R0 del planeamiento plurianual de la SM.DT en el área civil.
202309126 | AIM |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202322 | 02/06/2023 15:36:40 | Verificar motivo por el cual el dial del termostato se encuentra en 19°C, la temperatura de retorno en 23°C y la unidad no entra en ciclo de refrigeración. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202324 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado termostato inoperante, emitida SSA derivada 202309880 a IEQ2 solicitando parecer técnico sobre substitución del controlador por un nuevo modelo, de control digital.
202308828 | AAT |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202322 | 31/05/2023 14:54:15 | SUGERIMOS ALTERAR POLITICA DE ESTOQUE DO MATERIAL 712840, (MÁXIMO 20, MINIMO10). | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202344 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La política de reposición fue alterada conforme solicitado.
202308763 | AAT |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202321 | 26/05/2023 16:22:42 | Verificar motivo pelo qual o Desumidificador apresenta erros constantes, sendo o erro E3 apresentado no display, sendo necessário reiniciar equipamento. OBS: SSA 202300299 relacionada. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202406 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme Manual del equipamiento el error E3 corresponde a secuencia de fase y protección de pérdida de fase.
202308749 | AAT |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202321 | 26/05/2023 09:52:17 | Realizar reparo na pintura da tubulação do sistema anti-incedio da sala de armazenamento de óleo lubrificante localizado na elv. 98 AMD3 eixo C/ D. OBS: Tubulação encontra-se montada no sistema. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202447 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202308448 | AIM |  | A033B006 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N6 | 0248.009-3 | 202320 | 19/05/2023 17:01:20 | Durante a execução da SSP 20231790 verificou-se anormalidades na pintura, oxidação e vedações da estrutura do conjunto N6, conforme relatório em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202308447 | AIM |  | A033B005 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N5 | 0248.008-5 | 202320 | 19/05/2023 17:01:30 | Durante a execução da SSP 20231790 verificou-se anormalidades na pintura, oxidação e vedações da estrutura do conjunto N5, conforme relatório em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202308446 | AIM |  | A033B004 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N4 | 0248.005-0 | 202320 | 19/05/2023 17:01:39 | Durante a execução da SSP 20231790 verificou-se anormalidades na pintura, oxidação e vedações da estrutura do conjunto N4, conforme relatório em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202308445 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 19/05/2023 17:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U16 e o Bloco V1 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202308444 | AIM |  | A033B003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N3 | 0248.004-2 | 202320 | 19/05/2023 17:01:48 | Durante a execução da SSP 20231790 verificou-se anormalidades na pintura, oxidação e vedações da estrutura do conjunto N3, conforme relatório em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202308442 | AIM |  | A033B002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N2 | 0248.003-4 | 202320 | 19/05/2023 17:01:57 | Durante a execução da SSP 20231790 verificou-se anormalidades na pintura, oxidação e vedações da estrutura do conjunto N2, conforme relatório em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202308440 | APV |  | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202320 | 19/05/2023 17:02:09 | Durante a execução da SSP 20231790 verificou-se anormalidades na pintura, oxidação e vedações da estrutura do conjunto N1, conforme relatório em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202308411 | AAT |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202321 | 22/05/2023 08:56:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6044DFG6130P(4)R1 conforme anexo. Referente a verificação de desenho e etiquetas realizada durante AT: 202303451 e SSA: 202304868 do painel de medição e faturamento 2MC60-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202329 | MAURICIO MENON | O documento está bloqueado na ENES.DT.
202308271 | SEE | 202304508 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202321 | 23/05/2023 08:50:02 | Especificar, adquirir, codificar e incluir política de estoque para flange de pvc 2" para tubulação de retorno de agua das piscinas das centrais evaporativas ZVT-0901, conforme foto anexa. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202413 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202308231 | SPG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 21/05/2023 05:47:51 | Solicito parecer para retirar o disparo automático de disjuntores (trip) da lógica de intertravamento quando os quadros QACC-1, QACC-2, QDCC-1 e QDCC-2 estiverem em manual. | OUO7 | IEQ2 | IANDRO FICANHA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202308146 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:21 | Solicito Actualizar los diseños (Ver Adjuntos) 6458-DC-15202, 6458-DC-15203 , 6458-DC-15205 , 6458-DC-15206 referente a la conexión de los cables de las cargas QDS-5 a los disyuntores 721.B40/ 721.A40 y QDS - 6 a los disyuntores 722.A40/722.B40. Servicio realizado con las SSA: 202307658 y 202307660. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento bloqueado en el SAT por revisión anterior para emisión de SRA
202307674 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202319 | 10/05/2023 14:16:29 | Solicitamos realizar pintura de color verde en los electroductos y cajas de conexión instalados en los filtros de arena de la ETA-1. Tuberías instaladas durante ejecución de SSA: 202305279. Fotografías de tuberías en anexo. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202307414 | AAT |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202318 | 04/05/2023 17:36:49 | Solicitamos viabilizar junto a LCI ventiladores referente ao contrato 4500066372 aquisição de tirantes para possibilitar ajustes em motor de VVTs no sistema C conforme acordado. | MAM3 | IME3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o detalhamento dos tirantes de fixação dos motores e o envio da demanda à LCI Ventiladores no âmbito do contrato 4500066372. Aguardando resposta. Arquivos disponíveis em anexo.
202307188 | AAT |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202318 | 02/05/2023 10:28:50 | Durante a execução da SSA 202219500 instalou-se novos batentes para a direção do carro e foi reposicionado os fim de curso mecânico. Assim será necessário aplicar proteção corrosiva com a devida sinalização, zebrada, na área dos batentes (4 peças atualmente em branco). Também aplicar proteção anticorrosiva nas regiões de fim de curso (2 em cima da viga da ponte e mais 2 debaixo da direção do carro) na cor laranja. Fotos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202307091 | SEE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202317 | 27/04/2023 14:27:10 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202307001 | APV |  | K097A007 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-4102 | 0335.004-5 | 202317 | 28/04/2023 10:45:29 | Reparar pintura interna do tanque ROC-4102, que apresenta sinais de corrosão conforme foto em arquivo anexo. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado especificação da tinta para tanque de óleo isolante e solicitado compra pela SMDTC-2320.
202306560 | SEE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202316 | 19/04/2023 14:35:17 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15253-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202306009 | SEE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202315 | 11/04/2023 17:17:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15244-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202305985 | AAT |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202315 | 11/04/2023 10:22:59 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15245-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | La última revisión del diseño 6109DC15245E aún no se encuentra disponible en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202305726 | ALE |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202314 | 03/04/2023 17:04:23 | VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS CHAPAS DEFLETORAS INTERNAS DO FLOCULADOR, QUE SE ENCONTRAM EM SEVERA OXIDAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO PELA SSA: 202204785. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202315 | FABIANO SOARES GARCIA | CHAPA DEFLETORA FABRICADA EM INOX E DISPONIBILIZADA AO SETOR. DEFLETOR NA OFICINA DE MAM1. SUBSTITUIÇÃO NÃO EXECUTADA DEVIDO A INCONVENIÊNCIAS OPERATIVAS. ESTA SUBSTITUIÇÃO INPLICARÁ DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE ÁGUA. ETA-01 INSDISPONIVEL DEVIDO AO CONTRATO COM EQUIPE RIEDER.
202305650 | AAT |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:09:05 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202315 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitido 202305935 para IEE4 encaminhar para IMA0.
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação.
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes.
202305066 | APG |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202312 | 25/03/2023 11:50:58 | REALIZAR IDENTIFICACION DEL TRANSFORMADOR TE-3A CORRESPONDIENTE A LOS TABLEROS QFE-3A/QIE-3A | OUO7 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202304852 | AAD |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202315 | 10/04/2023 11:33:08 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9525P(5)R5. Referencia SSA: 202303188. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000185/2023 para atualização de Desenho.
202304508 | APV |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202311 | 19/03/2023 23:32:07 | Verificar y solucionar pérdida de agua en la evaporativa de la unidad 9 conforme anexo | OUO5 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202318 | RICARDO AFONSO BACKES | EXECUTADO PREPARAÇÃO DE MATERIAL , CONFORME SSA202319727(mmu3) JUNTO A MMU3. TRABALHO EXECUTADO NA AT202310026. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202304496 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202312 | 20/03/2023 09:38:01 | Solicitamos a realização de pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizado na elev.98, 60Hz, Eixo CD, ao lado e no teto acima das salas dos compressores. Replicar em todas as unidades. Foto em anexo. Referente a SSA 202219805. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202304240 | AAT |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202311 | 14/03/2023 14:39:59 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.12 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD3) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD3 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309593.
202304239 | AAT |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202311 | 14/03/2023 14:40:11 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.15 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD1) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD1 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309589.
202304217 | AIM |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202311 | 14/03/2023 16:05:00 | Se observa acumulación de agua en la canaleta en la U16 y la U18A. Realizar drenaje de la canaleta. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202303646 | AIM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202309 | 03/03/2023 16:24:19 | Conforme c/ diretrizes da SMI.DT quanto a melhorias na Gestão da Manutenção, solicita-se criação de dashboards de diagnóstico e KPI's para os seguintes ativos da SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, e Disjuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5 e 84T05. Deverão ser calculados índices como Disponibilidade, Indisponibilidade Programada e Indisponibilidade Forçada. A SMIE.DT atuará p/ indicar tags e dados do SAM necessários. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Estructuración de datos creado para Seccionadores y Disyuntores de la SEMD. Servicio ejecutado parcialmente, aguardando ejecución de SSAs 202309121 y 202310597.
202303172 | APV |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202309 | 28/02/2023 09:27:02 | Inspecionar e reparar instrumento Marca: DOBLE, Modelo M4100, SERIAL 060702452 e BP 654081. Ao ligar o instrumento este emitiu fumaça preta, sendo desligado imediatamente. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Realizado desarme de equipo y encontrado placa de alimentación con dos capacitores de 33uF/35V dañados. Reemplazo de capacitores, limpieza de placa.
202303132 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202308 | 20/02/2023 06:06:52 | Verificar y solucionar pérdida de agua. Localización: en la cota 57, frente a la válvula 19AI correspondiente a la Unidad 18. | OUO6 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202308 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202303004 | AAD |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6018DC15210E(6)R0 y 6018DFC9532P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300226. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000186/2023 para revisão de desenho.
202302703 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:25:23 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202450 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEM2025/07 FORAM SUBSTITUÍDAS 14 TOMADAS NA 144 EIXO CD JUSANTE. PATRICK E JOSE CARLOS.
202302694 | APV |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 09:14:51 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202449 | JAIR FORQUIM | SEM.49/2024 .Substituído tomadas de 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo Industrial 2P+T 200/250V 16A 6H. Tensão Medida Fase-fase 233V, Fase-Terra 134V,
202302641 | AAD |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202308 | 24/02/2023 15:20:26 | Favor modificar y disponibilizar diseños 60186015201E(1)R0, 6018DFC9549P(5)R7, 6018DFC9549P(6)R5, segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202224606 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000109/2023 para atualização de desenhos.
202302249 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:34 | Durante la ejecución de las SSA 2022225080 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202302212 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202306 | 07/02/2023 13:42:32 | Se solicita actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños :6628-DF-G3343 .p7 / 6628-DF-G3343 .p8 / 6459-DC-G3329 , conforme lo ejecutado en la SSA 202301896. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista
202302201 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202308 | 24/02/2023 15:20:40 | Durante la ejecución de las SSA 2022225081 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202302191 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202306 | 07/02/2023 13:42:44 | Favor actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños (6459-DC-G3329; 6628-DF-G3353 p.7; 6628-DF-G3353 p.8), conforme lo ejecutado en la SSA 202301897. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista
202302115 | SPG |  | K079C024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.018-7 | 202307 | 13/02/2023 16:53:47 | SOLICITAMOS PROJETO DE DISPOSITIVO PARA DESLOCAMENTO E IÇAMENTO PARA OS MOTORES DO POÇO BES-18. VERIFICADO DIFICULDADES CONFORME DESCRITO EM OTS ANEXA. NECESSIDADE VERIFICADA APÓS INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL DE MONITORAMENTO DE NÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DO POÇO. SUGESTÃO DE DISPOSITIVO SIMILAR EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202609
202301746 | SPG | 202210561 | R031C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.019-0 | 202305 | 03/02/2023 07:20:55 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMC P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616
202301745 | SPG | 202210560 | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202305 | 03/02/2023 07:21:05 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMD P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616
202301694 | APV | 202301530 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 31/01/2023 09:58:05 | Solicito reparo 1 un sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha no módulo fonte chaveada, sem regulação com a carga típica. Providenciar componente novo...
202301590 | SPG | 202301443 | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202305 | 30/01/2023 08:48:53 | Emitir parecer técnico sobre: "Devido a grande vazamento de água na central de água gelada 60Hz cota122 - U10 (SSA: 202301118), cuja água escorreu pela prumada de cabos até o painel UAM-11 dentro da sala de controle U11 cota 108 (SSA: 202301121), solicitamos ações para direcionamento das águas de eventuais vazamento para as canaletas de água da galeria evitando que a mesma acesse o cabeamento dessas prumadas de cabos. Obs.: estender ações para a central de água gelada 50Hz cota 122 - U09." | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607
202301344 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202304 | 26/01/2023 07:31:15 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E INSERIR EM LMR VALVULA BOIA UTILIZADA NOS RESERVATORIOS DE AGUA DOS UMIDIFICADORES DOS FAN-COILS DO LABORATÓRIO. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202312 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de análisis y verificación de proveedores.
202301126 | ADM |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202304 | 26/01/2023 16:45:13 | Durante execução da SSA 202215324 verificou-se que a origem da queima do contator foi uma tentativa de movimento com o freio bloqueado. Solicitamos avaliação para habilitar a proteção de Rotor Bloqueado nos inversores das pontes e pórticos. Atualmente esta proteção encontra-se desabilitada em todos os inversores. Como referência, segue em anexo manual onde pode ser consultada a proteção de rotor bloqueado na página 225. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202313 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs derivadas. Para la fecha 26/08/2024 ya fueron ejecutadas 40 de las 51 emitidas. El estado anterior estaba en AAD de forma errónea, quedará corregido a ADM hasta que se ejecuten las dos SSAs pendientes correspondiente al puente N12. 202407071 - ALE 202407072 - ALE
202300991 | APV |  | R070J003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.046-2 | 202303 | 20/01/2023 09:28:26 | Reparo janelas do deposito do prédio do corpo de bombeiros solta. | MCI1 | MCI2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202305 | ADELAR FRONZA | Fui ao local e analisei o trabalho a ser executado.
202300917 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202303 | 19/01/2023 16:54:53 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20232709) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULACAO 2" DE ÁGUA DE SERVIÇO LOCALIZADA NO VÃO DA VIGA OCA ENTRE A U09A U09. TUBULAÇÃO ELEV. 141. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202304 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202300297 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:52:47 | Favor alterar política de stock del material MODULO ELETRO RECEP TRANSM RS232 90/250V con código de stock 661414, a ZS Zmax=1 Zmin=1, correspondiente al Sistema SCC de la SEMD. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8909
202300199 | SEE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202301 | 04/01/2023 16:40:20 | Solicito prestar apoio para permitir a conexão da câmera termográfica fixa modelo A700f, marca FLIR, na Rede Industrial SIRI, a fim de que se possa acessar remotamente a mesma para coleta de dados de temperatura e tomada de imagens térmicas periódicas. A câmera será usada através de instalações temporárias para acompanhamento térmico de equipamentos de alta tensão instalados na Casa de Força e na Subestação Margem Direita. Para maiores informações, consultar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202303 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | La SSA
202300198 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202302 | 11/01/2023 14:45:40 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe desprendida debido a la corrosión, ubicada en la U9A , cota 111. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202615
202300183 | AAD |  | M066M050 | CFAP 92-2-UTA10 | 1357.064-8 | 202301 | 04/01/2023 15:44:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS CFAPS DA AMPLIAÇÃO DO WI-FI DO SIRI (COMISSIONADOS COM A PLANILHA 60188319049P), CONFORME PADRÃO CONSTRUTIVO DO AS-BUILT EXEMPLO EM ANEXO. OBS.: TODOS OS CFAPS COMISSIONADOS SEGUEM O DESENHO CONSTRUTIVO AS-BUILTADO. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la SRA SRA-IB-000040/2023 para actualización de diseño (as-built).
202300158 | AAD |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202301 | 04/01/2023 15:44:57 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9533P(5),6018DFC9533P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202225 UTA-16. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la actualización de diseño (as-built) conforme SRA-IB-000041/2023.
202300137 | AAD |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202301 | 04/01/2023 10:59:18 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9527P(5),6018DFC9527P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202198 UTA-10. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000293/2023 para atualização de Desenhos.
202224608 | SPG |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 202251 | 21/12/2022 07:54:50 | Se observan fisuras en la caja de escaleras, en todas las garitas, también se observan vidrios rotos. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202634
202224602 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202251 | 19/12/2022 14:08:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) no enciende. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral de instrumento. Protección térmica accionada debido a presencia de corto circuito en toda la placa de potencia. 13 semiconductores de potencia se encuentran defectuosos. Por la magnitud del defecto y la cantidad/variedad de piezas por sustituir, se recomienda enviar para reparo externo.
202224439 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202251 | 21/12/2022 07:57:51 | Emitir parecer técnico sobre soporte de tubería desagüe caído en la cota 111, F24. Además se observa riesgo de caída de otros soportes pertecientes a otras tuberías de desagüe similares en otras unidades. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614
202224407 | ASO | 202222035 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202250 | 16/12/2022 07:48:03 | Emitir parecer técnico para avaliar os danos do MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101, o mesmo encontra-se na oficina da MMU3, conforme anexo as rachaduras e desgaste na tampa interna e possível desbalanceamento no rotor. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202250 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis con el fabricante la posibilidad de repotenciar el motor para elevar la capacidad frigorífica. Aguarda el posicionamiento final a la consulta realizada por Itaipu.
202224403 | SPG | 202224381 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202250 | 16/12/2022 10:29:05 | Emitir parecer tecnico sobre : "Verificar/solucionar infiltração de água pelo concreto, próximo à escadaria na cota ~207m". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202625
202224283 | APV | 202223785 | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202250 | 15/12/2022 15:55:55 | Emitir parecer técnico para isolar térmicamente as tubulações de drenagem localizadas na el. 98, dos DAC's 0101, 0301, 0501, 0701, 0901, 1001, 1201, 1401, 1601 e 1801 que atendem as salas de controle central, a fim de, evitar o gotejamento de condensado sobre os painéis elétricos conforme imagens em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Parecer técnico favorable para realizar el aislamiento térmico. En proceso de elaboración de documentación técnica para verificar la posibilidad de contratar una empresa especializada.
202224159 | APV |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 14:50:37 | Solicitamos providenciar la compra de discos de almacenamiento, conforme características en anexo. | MEL4 | IEE4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202306 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SMDTC-1654 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654) para aquisição de 6 unidades do tipo solicitado. O pedido também inclui a aquisição de 3 unidades de cada um dos demais discos de reserva previstos (2TB 3.5 LFF e 600GB 2.5 SFF), conforme recomendação da SMIT.DT para garantir disponibilidade até a regularização de estoque. Conforme informado pela SMIT.DT, devido a um impasse de capitalização junto com a OCCO.DF os discos ainda se encontram sem codificação.
202224137 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202250 | 12/12/2022 10:04:53 | Atualizar desenho 6458-DC-15211 devido a modificação para alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão com a subestação de Yguazu/ANDE (SSA 2022 2389 e 2022 23895). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202412 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Generado la SRA-IB-000079/2024, aguardando liberación de ENCA para ser emitido desde SMIE
202223961 | AAT | 202223768 | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202249 | 06/12/2022 16:44:16 | Solicitamos parecer técnico e medidas de intervenção em relação a alarmes apresentados em SSA matriz. Alarmes de: "Pressão diferencial do óleo baixa" e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". OBS: Equipamento não apresenta óleo em visor de líquido e também não aceita partida. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Consulta realizada al representante del fabricante - FRIO BRASIL - Aguarda respuesta.
202223915 | AAD |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202302 | 09/01/2023 07:39:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9539P(5)R6 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202210 UTA-04. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aguardando liberação de documento 6018DFC9539P para possibilitar emissão de SRA.
202223715 | AIM |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202248 | 01/12/2022 17:32:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA SERVIDA POR EL MANOMETRO UBICADO EN LA UNIDAD 15, EN LA COTA 92, EJE C-D. ADEMAS DE APARENTE DEFECTO EN LA INDICACION DE DICHO MANOMETRO, CONFORME ANEXO. OBS: MOTOBOMBA DEL KZ-06 CONECTADA AL MOMENTO DE LA GRABACION DEL VIDEO. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202304 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Registro de informações devido alteração da situação de aguardo de ACS para AIM. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202223693 | SPG | 202223512 | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202249 | 05/12/2022 16:42:07 | Emitir parecer técnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS À GELARIA DO BLOCO F05, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202625
202223690 | SPG | 202223509 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202249 | 06/12/2022 13:23:14 | Emitir parecer tecnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS DA PASSARELA À GELARIA DO BLOCO F17, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202624
202223385 | SPG | 202223239 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202248 | 30/11/2022 07:07:43 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD1 y MD2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202624
202223355 | SPG | 202223240 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202248 | 30/11/2022 07:07:54 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD3 y MD4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202623
202223352 | SPG | 202223241 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202248 | 30/11/2022 07:08:03 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI1 y FI2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202622
202223349 | SPG | 202223243 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202248 | 30/11/2022 07:08:12 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI3 y FI4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202620
202223202 | APV |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202247 | 23/11/2022 08:32:47 | Durante os ensaios do PD 3S da unidade ,verificou que a válvula de retenção de 24" da entrada do filtro cuno-flo não apresenta estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202247
202222946 | APV |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202246 | 18/11/2022 16:08:22 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la evaporativa de la unidad 12 presenta mucha pérdida | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 | RICARDO AFONSO BACKES | AGUARDANDO EMPENHO (SM 444255)DE MATERIAL CÓDIGO:718270. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202222864 | SPG |  | J057C005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 500 kV | 1241.009-0 | 202246 | 17/11/2022 16:03:59 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS COMANDOS PARALELOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PISO INFERIOR E SUPERIOR DA GUARITA DE ENTRADA DA SEMD POR SISTEMA DE ACIONAMENTO SIMPLES, DEVIDO NÃO HAVER ESTOQUE DE INTERRUPTORES PARALELOS BIPOLARES NO ALMOXARIFADO. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 20220734. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613
202222565 | AAD |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202246 | 14/11/2022 10:22:36 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6459-DC-15285 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202214833. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2025 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202222478 | SPG | 202220980 | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202246 | 17/11/2022 14:05:35 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar possibilidade de sinalizar, iluminar ou tapar valeta". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202606
202222408 | AIM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202245 | 10/11/2022 13:55:11 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en item 8.1 del proyecto 60186015201E. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202303 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Detalhes lógicos do projeto estiveram em processo de alinhamento entre OP.DT e SM.DT desde 31/01/23, conforme e-mail em anexo. Na semana 202332, o setor MEL4 foi informado de liberação do serviço. Considerado para a execução, o documento 60186015201E, (R1). 202334: ao tentar realizar a configuração, foi detectado pacote de criptografia utilizado para acesso HTTPS de uso ultrapassado e não seguro. SNMP 3.0 não funciona. Emitida SSA 202222408 para suporte da SMIN.DT
202222391 | AAD |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202245 | 11/11/2022 08:09:53 | Actualizar y poner a disposición los diseños 6465DFJ0302 (funcional), 6459DCJ0302 (interconexión), 6465DFJ0339 (lógico PP5T03I1), 6465DFJ0340 (lógico PP5T03I2) y 6465DFJ0341 (lógico PA5T03). Ref As Built del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD SSA:202109881A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-301/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202222254 | AIM |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202244 | 04/11/2022 16:51:02 | Com a finalidade de reduzir as manutenções, substituir as atuais lâmpadas LED de 30W instaladas ao redor do eixo da turbina das unidades geradoras por outro modelo. Foto com as especificações das lâmpadas atualmente utilizadas e da verificação de temperatura no local em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202222207 | AAT |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202245 | 07/11/2022 10:25:22 | Durante a manutenção preventiva 1A, foi identificado o sistema E com elevada quantidade de corrosão, conforme anexo. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202245 | HUGO DAL MORO MEDINA | Sem. 2022/47 - solicitado apoio a MCI4 para realizar recuperação da pintura dos ventiladores, suportes e grades do Sistema E da U17
202221960 | APV | 202221419 | P041E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0903 E ACESSÓRIOS | 0816.003-1 | 202244 | 02/11/2022 11:23:16 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR, VÁLVULAS PARA OS FILTROS AUTOLIMPANTES DAS CENTRAIS DE AGUA GELADA DE EMERGENCIA, CONFORME SSA MATRIZ. FOTOS DE VALVULAS EM ANEXO. OBS: JÁ ADQUIRIDAS VÁLVULAS PARA AS CENTRAIS DE AGUA GELADA PRINCIPAIS EM SSA 202005468B. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Analizar proveedores y presupuestos para adquisición.
202221928 | AAT | 202221901 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202244 | 02/11/2022 09:04:03 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202221901: "Corregir la alimentación del IED de monitoreo de temperatura del conjunto T04/R04 de forma a no perder la protección por sobretemperatura en caso de pérdida de alimentación del sistema de refrigeración." (Ref.: RAO 07/2021 - R1). | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202221746 | AAD |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202244 | 02/11/2022 09:25:47 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DC15206 hj3 y 6459DC15282 conforme As Build del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202251 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202221745 | AAD |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202244 | 02/11/2022 07:40:26 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6457DC15205 hj 3 y el diseño 6459DC15281 hj 2 conforme As Build del retrofit de protección de los autotransformadores de la SEMD. Ref. SSA 202207781. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202252 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202221632 | AIM |  | N039A023 | MOTOR DE TRANSLACAO DA PONTE | 3161.024-1 | 202243 | 26/10/2022 14:48:44 | Solicitamos melhorias ou instalação de proteção sobre o eixo de acionamento do sistema de translação da ponte , pois durante os ensaios de tensão e corrente dos motores na SSP 20223304, PONTE GRUA AUX N11, foi observado que o eixo se encontra muito próximo ao painel, oferecendo risco de contato com a parte girante durante os ensaios. Fotos e vídeo em anexo. Obs.: Estender para a ponte N12. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202221470 | SPG | 202221331 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 25/10/2022 16:45:11 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616
202221209 | SPG |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202242 | 19/10/2022 14:16:51 | Elaborar parecer sobre os desprendimentos de concreto observados e registrado em relatório da SMMA.DT. E-mail e relatório em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202622
202220700 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 11/10/2022 16:38:22 | PREPARAR CONJUNTO MANIFOLD PARA ACIONAMENTO DE 19 CILINDROS NOVOS NORGREN CONFORME SSA:202210019 (PLACA DE ADAPTAÇÕ PARA ELETROVÁLVULAS) EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS CILINDROS SCHRADER BELLOWS DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202220393 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202240 | 04/10/2022 14:02:38 | De forma a continuar con la SSA 202207448, solicitamos realizar las gestiones para la construcción para piso de hormigón en la El. 40,00, de forma a resistir la carga transmitida por la estructura el elevador. Detalles en anexo. Despreciar las cargas de momento (debido a fuerzas horizontales bajas en comparación con las cargas verticales). | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202428 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se emitió la SS-227/2024 para la construcción del piso de fundación de hormigón en la cota 40. Aguardando el atendimiento de ese servicio en combinación con la SS-233/2024 de montaje de los insertos metálicos en el hormigón. En anexo los diseños para la ejecución de los trabajos
202220385 | SPG | 202220359 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 05/10/2022 15:48:41 | Emitir parecer tecnico sobre el siguiente pedido: "Conforme levantamento do grupo de trabalho de melhorias da SMMG.DT, verificar a possibilidade de adequação das portas de aço de acesso das galerias de inspeção civil do vertedouro, para melhorar a ventilação durante os trabalhos de manutenção elétrica. Em anexo fotos das portas localizadas na lateral do vertedouro e no túnel viário". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202624
202220224 | SPG |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:43 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 220kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626
202220223 | SPG |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202239 | 30/09/2022 17:20:04 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 500kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626
202220136 | SEE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202239 | 28/09/2022 08:30:40 | Solicitamos realizar proyecto y gestionar instalación de punto de alimentación para aparejo eléctrico de elevador de carga de la El. 40,00. Detalles de equipos y local en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202408138 a MEG3 para lanzamiento de circuito de alimentación desde el QT-04
202220103 | ACS |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202240 | 03/10/2022 15:13:30 | Durante trabajos de aislamiento para ejecución de la AT 202208115 verificado que la válvula del sistema contra incendio localizada en U06 elev 92, que alimenta el sistema de rescaldo (elev. 124) no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202333 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a tentativa de isolação do sistema durante a preventiva 3s da unidade geradora, em conjunto com a execução da SSA 202411430, onde o sistema não apresentou as condições de estanqueidade necessárias para substituição da válvula conforme parecer da engenharia, atividade será realizada em outro momento em conjunto com outras SSA,s do mesmo sistema.
202219908 | SEE | 202213038 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202239 | 26/09/2022 08:00:16 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202317 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Parecer em andamento. Inspeção realizada em 05/07/22.
202219668 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202238 | 20/09/2022 07:40:02 | Formalizar área dos dispositivos e equipamentos utilizados durante manutenção preventiva das unidades geradoras na cota 108 de acordo com a ação do planejamento número 114. Anexo segue arquivo em auto cad e ata de reunião com as diretrizes de utilização do local. Aprovação dos superintendentes encontram-se na página da ação no confluence. | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202238 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizado acompanhamento e tratativas de modificações no projeto.
202219218 | AIM |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202237 | 14/09/2022 10:37:24 | INCLUIR EM LMR PP247 VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:190209. VÁLVULA APLICADA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DE PRODUÇÃO. VALVULA INSTALADA CONFORME SSA:201002688A. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202245 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Creada la SDS- 14665 para la revisión de la LMR PP247.
202218792 | APV | 202200911 | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202235 | 02/09/2022 16:46:08 | Reativa o código do material 626783, dispor no estoque e inserir na LMR PP147, para utilização no motor do moto ventilador VVT-22-09, SSA202200911. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202318 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2760 para aquisição de material.
202217481 | AIM |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202232 | 12/08/2022 15:26:35 | Durante a execução da SSP 20225201, 1A - PTA50HZ, verificou-se a que o cabo de elevação, de forma geral, encontra-se com ausência de lubrificante (GBA 300). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202605 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada lubrificação parcial de um dos cabos do pórtico, foi verificada a necessidade de melhorar a rigidez da fixação do dispositivo lubrificador, foi emitida a SSA 202601028 para engenharia de manutenção prestar apoio na confecção do dispositivo. (Cabo parcialmente lubrificado foi o cabo LD PY do Moitão LD PY)
202217373 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202232 | 10/08/2022 08:19:09 | Realizar identificación del motoventilador v8 conforme padrón de los motoventiladores adyacentes, ver anexo. | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202249 | WALDIR RINALDI | Foi constatado a necessidade de realizar o serviço durante a parada do equipamento para manutenção. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217371 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202232 | 10/08/2022 08:19:20 | Realizar identificación del motoventilador v16 conforme padrón de los motoventiladores adyacentes, ver anexo. | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202249 | WALDIR RINALDI | FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO DURANTE A PARADA DE MANUTENÇAÕ DO EQUIPAMENTO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217154 | ADM |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202231 | 05/08/2022 16:03:06 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1) EM ENVELOPE NO PONTO 4HE=2.696 G; ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 1V=3,74 MM/S, 2A=3,73 MM/S E 3V=3,50 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202232 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais ficou constatado que: 1) as amplitudes verificadas em 29,5 Hz nos espectros de velocidade do turbocompressor são, na verdade, advindas da bomba de óleo, portanto, sem problemas à operação. 2) existe um defeito nos mancais de rolamento do equipamento. Emitida SSA solicitando a substituição dos mancais. Aguardando a realização do batimento para confirmação da existência de desalinhamento no conjunto.
202216854 | AAT |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202231 | 01/08/2022 16:57:59 | Solicita-se apoio da SMMC para tratamento anticorrosivo de cabos OPGW47F70S - PRYSMIAN, compreendendo as etapas: 1- Especificação do produto a ser utilizado 2- Orientação da aplicação do produto: Preparação da superfície do cabo, especificação dos matérias a serem utilizados, esquema de pintura etc 3- Acompanhamento da aplicação a ser realizada pela MET2 4 Definição de manutenção e monitoramento do produto aplicado. Obs: Os cabos são para-raios, não conduzem corrente em regime permanente | IEQ3 | MCI4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202216851 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202231 | 02/08/2022 08:30:32 | Actualizar diseños 6458DC15202E, 6458DC15205E, 6459DC15262E, 6459DC15264E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71220, M71218, M71216, M71224 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213818. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202308 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202216808 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:07 | Actualizar diseños 6459-DC-15256-E, 6459-DC-15258-E, 6458-DC-15202-E y 6458-DC-15205-E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71307, M71217, M71308 y M71222 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213817. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños 6459-DC-15256-E y 6459-DC-15258-E se encuentran bloqueados por SRA-IB-000399/2025.
202216459 | APV | 202214269 | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202231 | 01/08/2022 17:15:16 | Solicitamos medidas de intervenção e/ou avaliar aquisição de peças para viabilizar reparo em DAC 3101, conforme SSA matriz. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202319 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2758 para atendimento da solicitação.
202215139 | SEE | 202214812 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202227 | 07/07/2022 11:46:44 | SSA 202214182 solicita alteração de velocidades de um dos ganchos da ponte N09. Porém, a alteração de apenas um dos ganchos impactará na funcionalidade do modo tandem (N09+N10). Ou seja, a alteração deve ocorrer nos quatro ganchos das pontes N09 e N10. A solicitação é para desativação dos pontos de velocidade 3 e 4, porém acreditamos que o correto seria redistribuir as velocidades entre os pontos 1, 2, 3 e 4. Solicitamos orientação de como proceder com relação à está alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 |  | Está em análise o impacto da solicitação, será analisado o software do CLP para encontrar alternativas, bem como manter o limite de velocidade solicitado pela mecânica.
202215109 | SEE | 202215013 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 06/07/2022 11:21:32 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR DE 63A,CURVA D, DA TOMADA 460V,DEVIDO A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE ENSAIO DE ALTA TENSÃO,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202215092 | AAT |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202227 | 05/07/2022 16:15:34 | Evaluar las acciones necesarias para adecuar el espacio de la sala ExCPD - AMD 1 - Cota 133. Uso como sala de técnicos del sector MEL4. Considerar documento en anexo. | MEL4 | ISI1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Corregido el N° de memorando I/SM.DT/0031512/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=429331833
202214891 | APV |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202227 | 05/07/2022 08:36:16 | Aplicar proteção anticorrosiva componente instalado e região da solda, se possível no batente de fim de curso por completo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202251 | JANIO GONCALVES LOPES | Solicitado ao almoxarifado adiantamento da entrega da tinta pela OC 4500068745.
202214812 | AIM | 202207924 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202226 | 01/07/2022 09:03:46 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A). SSA DERIVADA DE 202207924. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitida SSA derivada para IEE2 sobre como proceder com relação à alteração nos demais ganchos.
202214430 | SPG | 202214348 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202227 | 05/07/2022 14:47:39 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202623
202214321 | SPG | 202212192 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202227 | 05/07/2022 14:48:24 | Emitir parecer técnico sobre pedido "VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202618
202214266 | SPG | 202213315 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202227 | 05/07/2022 14:49:01 | Emitir parecer técnico sobre el pedido "Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202619
202214229 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202225 | 22/06/2022 07:20:51 | Actualizar diseño 6459-DC-15264E en anexo, conforme SSA 202212331 referente a la modificación del cabo M72085 para el Retrofit del 2R-T01. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202214177 | AAT |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202225 | 21/06/2022 14:50:02 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas pesquisas, reuniões, visita em campo e tratativas com empresas para execução do serviço. Enviado memorando I/SM.DT/040159/24 à SO.DT solicitando a execução dos serviços.
202213464 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202224 | 13/06/2022 11:31:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F01 até o bloco F18, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202250 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022.
202213459 | AAT |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202224 | 13/06/2022 11:31:37 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco E03 até chegar aos blocos F, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202251 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022.
202213273 | ADM | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202442 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202416103 para inspeção e possível instalação de reforços pela SMMC.DT. Foram anexados a instrução de inspeção e o procedimento de reforço.
202213259 | SPG | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202651
202213255 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202644
202213246 | ADM | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202514 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202504181 para inspeção pela SMMC.DT. A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD.
202213243 | SEE | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213240 | SEE | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:09 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202308 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213237 | SEE | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:37 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202309 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213234 | SEE | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:51 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202309 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213232 | SEE | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202312 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213210 | SEE | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202304 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213159 | SEE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:19 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213148 | SEE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213146 | SEE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213116 | SEE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:57 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213113 | SEE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213096 | SEE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:32 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213038 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:44 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202232 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 24/05/2022 (SSA 202206044). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213238.
202213037 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202227 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213096.
202212937 | SPG | 202212872 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202223 | 06/06/2022 17:30:28 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de infiltración en el techo de la sala de MMU2, cota 214, entre U9A y U10. En la parte superior de la sala (cota 225) existe una tapa metálica para acceso de materiales/equipos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202617
202211850 | AAT |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 18/05/2022 07:47:09 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO/PARECER QUANTO A DANOS RECORRENTES EM ROLAMENTOS DE MOTOR DO TURBO / UNITOP 1101 (SSAS RELACIONADAS: 202011040A E 202211768) EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR E/OU REPOTENCIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VISTO QUE NÃO HÁ MOTOR RESERVA DISPONÍVEL P/ 50 E 60HZ. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202322 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de la propuesta de la ingeniería del fabricante modificaciones sugeridas con relación al motor y a los equipamientos.
202207193 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 11/05/2022 10:19:00 | Las tapas de las aberturas localizadas en la cota 108, casa de máquinas (U01 a U18A) que comunican las cotas 108 con la cota 98 por donde se bajan equipos izados con grúas, están desniveladas en su gran mayoría. Se puede observar desniveles elevados que necesitan ser colocados al mismo nivel, manteniendo la horizontalidad al ras con el objetivo de evitar tropiezos y caídas con consecuencias traumáticas. En el 2021 fue emitido un Informe de Riesgo de Accidentes - IRA 07/2021 - CIPA | OUO0 | ISI1 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202631 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Aguardando a execução da SSA derivada 202207254 e SDE 0002 (emitida pela SMIM.DT). Preenchido o formulário FSMAT a pedido da SMIM.DT. Incluídos os anexos "IRA 07/2021" e "FSMAT SSA 202207254". |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206944 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202218 | 06/05/2022 11:58:44 | Verificar y solucionar motivo por el telefono con ramal 2820 proximo al R03 no funciona. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho está com problema no microfone, entretanto, não há estoque para fazer substituição. SSA será colocada em APV até a chegada de material para substituição. Campainha externa também está com problema, precisa ser substituída. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206835 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202218 | 06/05/2022 14:55:13 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de hormigón y armaduras expuestas observados entre la U1 y U2, cota 111 en la parte superior, ubicados en: 1) una de las vigas prefabricadas, 2) otra en la ménsula y 3) en el muro, según fotos anexadas. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202232
202204793 | APV | 202204531 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 30/03/2022 17:02:04 | Especificar e adquirir nova hélice/ventilador para o motoventilador VVT-1112. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202322 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores.
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho.
202204052 | AAT |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202212 | 21/03/2022 07:41:26 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFICAMOS VAZAMENTO EM TUBO DN11/2POL, SAÍDA DE RESREVATÓRIO RWP-F17-001, ELEV. 219m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202240 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202203667 | AIM |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202210 | 12/03/2022 17:40:40 | Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos. | OUO7 | MCI1 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202203592 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202210 | 11/03/2022 05:22:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ELEVAÇÃO 128 (GIS) ENTRE AS ÁREAS DE MONTAGEM CENTRAL AMC1 E AMC2. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de la infiltración en la cota 128, no encontró el origen de la infiltración por lo que se solicita parecer técnico a ISI1. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203449 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:33:32 | Verificar/solucionar pintura deteriorada de la puerta de acceso al colector de la central evaporativa de la U17. Elev 135. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202439 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202203282 | SPG | 202202833 | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202210 | 09/03/2022 08:33:18 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de aumentar la abertura del portón de acceso a la SEMD o mejorar el sistema de control de acceso. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202612
202202800 | SEE | 202202754 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 23/02/2022 11:00:30 | Emitir parecer técnico sobre pedido de MMU1 referente al trayecto que pueden seguir en la cota 98,5 los tanques de aceite de 5000 litros sobre las tapas de las canaletas. Verificar mas datos en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202244 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO
202201797 | SPG |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202208 | 22/02/2022 13:22:53 | Emitir parecer tecnico sobre "ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO" originado en la SSA 202110536A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616
202201368 | SPG |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202206 | 09/02/2022 07:41:38 | Emitir parecer técnico y recomendación de solución sobre pedido generado en la SSA 202114308A , "COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA, REALIZAR CANALIZACIÓN DE LAS INFILTRACIONES." | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202634
202200312 | APV |  | N012A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.010-2 | 202201 | 07/01/2022 16:02:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VENTILADOR EXAUSTOR INOPERANTE. | OUO5 | MAM2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202200033 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202201 | 03/01/2022 15:39:33 | Solicito actualización de los diseños "6459-DC-15262 QDCC-2 Funcional 1 y 6459-DC-15264 QDCC-2 Funcional 3" referente a la SSA 202100027 sobre retiro de los cabos de los disjuntores que alimentaban los antiguos cargadores C1 e C2, incluir los diseños actualizados en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202100365 | AAD |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202151 | 23/12/2021 07:57:15 | ATUALIZAR DESENHO; 6459- DC-0338-P-R5 ; 6459- DC-G9600-E-R0, CONFORME ANEXO, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO PAINEL QDC., E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUAL.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000401/2025 para actualización de diseño.
202100364 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 23/12/2021 07:58:00 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E, onde foi modificada a antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. Desenhos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000399/2025 para actualización de diseños.
202601528 | APG |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202606 | 02/02/2026 11:04:17 | Acompanhar a realocação dos relógios de ponto da MD e ME da cota 139,00 para a cota 144,00, sendo 02 relógios próximos às unidades U02 e elevador E11 e 02 relógios próximos às unidades U06 e elevador E12. | ISI0 | ISI0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202606
202601527 | APG |  | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 02/02/2026 10:41:45 | Durante ejecucion de MP-3S SSP202600812 fue encontrada junta de goma de los TCs del terminal T5 con fisuras. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202601520 | SEE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202606 | 02/02/2026 09:50:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en dos fases. Valor encontrado: A: 106 ppmw C: 100 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | GONZALEZ QUIROGA IVAN
202601519 | SAS |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202606 | 02/02/2026 09:50:55 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 122 ppmw B: 122 ppmw C: 111 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 55,06 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,70% B: Humedad: 50,64 ppmw / Presión: 507 kPa / Pureza: 98,80% C: Humedad: 60,31 ppmw / Presión: 499 kPa / Pureza: 98,50%
202601517 | SPG |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202606 | 02/02/2026 10:01:05 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bomba BDR-I20-001 (0278.043-7). Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev. 108, AMC. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202606
202601502 | APG |  | M082I002 | DATALOGGER | 1481.057-8 | 202606 | 02/02/2026 08:56:27 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261716. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202601484 | APG |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202606 | 02/02/2026 08:56:42 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261728. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202601475 | SEE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202605 | 30/01/2026 15:08:01 | Verificar y solucionar presencia de humedad en el CCO329, verificar estado de bornes y conexiones de los dispositivos. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202605 | ROJAS VIGO ALDO DARIO
202601472 | APG |  | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202606 | 02/02/2026 08:56:50 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261892. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202601470 | SPG |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202605 | 30/01/2026 15:52:47 | Durante la ejecución de la SSP: 20263017 se verificó densidad de gas próximo al limite inferior en el compartimiento A38-5 fase B. Valores encontrados: Densidad: 30,04 g/l Temperatura: 35,18 ºC Presión: 493,37 kPa Perdida de masa estimada: 0,620 kg/año | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202606
202601467 | SPG |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202605 | 30/01/2026 15:06:01 | Durante la ejecución de la SSP:20243017 , fue verificado que la alarma "GEN 13 Desligar compartimiento de gas" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202606
202601455 | APG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:32 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO AMPERIMETRO DIGITAL DA MARCA KYORITSU, MOD: SNAP 2033, IB: 4284. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202601452 | SPG | 202600026 | N055A030 | PAINEL DE COMANDO EL. 115 - PC-115 | 1654.011-5 | 202605 | 30/01/2026 13:39:42 | Realizar reapriete de conexiones de contactos y borneras relacionadas el botón de emergencia 13B0 y realizar las siguientes verificaciones: 1-Pulsar el botón de emergencia en el panel PC-115 y verificar mensaje de falla en la IHM. Repetir 3 veces dando con intervalos de 5 seg. entre pruebas. 2-Dejar el 13B0 accionado por 6 horas continuas. Verificar la persistencia de indicación de falla en la IHM en ese periodo. Finalizado los ensayos, dejar equipo en condicion normales de operación. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202607
202601449 | APG |  | M083E002 | DATALOGGER | 1481.044-9 | 202606 | 02/02/2026 08:56:59 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261900. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202601447 | SAD | 202601217 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 30/01/2026 10:45:46 | Realizar calibración del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601446 | APG |  | M082B002 | DATALOGGER | 1481.033-3 | 202606 | 02/02/2026 08:57:08 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261702. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202601441 | SPG |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202605 | 30/01/2026 10:42:06 | Verificar/Solucionar motivo por el cual actúa la protección térmica de la bomba de circulación de agua helada N3 (Int. 52-4), al momento de partir la misma. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202606
202601439 | SPG | 202301924 | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202605 | 30/01/2026 09:46:43 | EFETUAR A ABERTURA DE 4 ROSCAS M6 NA PARTE TRASEIRA DA VÁLVULA DE 3 VIAS/3 POSIÇÕES (14.3) DO CFM DO GERADOR DA U13, CONF. ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA PELO ADAPTADOR MONTADO PROVISORIAMENTE NO PAINEL. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202608
202601436 | SAS | 202600012 | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202605 | 30/01/2026 09:10:08 | Reparar pluviômetro que não realiza leituras de chuva. SSA derivada da SSA: 202600012. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento, verificado conexões para eliminar falsos contatos e realizado testes de contagem com auxilio de ferramenta PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202601434 | SAS |  | M082O008 | LIMNÍMETRO | 0395.057-0 | 202605 | 30/01/2026 09:10:15 | Substituir sensor limnímetro que apresenta erros de leitura. Falha constatada durante manutenção preventiva: 20261728. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha de comunicação do sensor e erros de leitura da pressão absoluta do sensor. Realizado a limpeza da membrana capacitiva, sem resultado expressivo. Substituído sensor linmímetro e 3 metros de cabo. Instalado uma emenda. Corrigido no datalogger, a opção "AJUSTE DE COTA", de 1,19m para 1,09m, de forma que a leitura coincida com a leitura da régua linnimétrica. Série sensor retirado: LC00195. Série sensor instalado: LCA01533. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202601433 | SAS |  | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202605 | 30/01/2026 09:10:22 | Corrigir a opção "ajuste do cota" do sensor limnímetro. Atividade relacionada as SSA: 202519688 e 202601259. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Corrigido a opção "AJUSTE DE COTA" cota do sensor limnímetro, de forma que leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. Valor corrigido de 0,41m para -0,08m. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202601432 | SPG | 202601418 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202605 | 30/01/2026 09:47:00 | Solicitamos a fabricação do dispositivo apresentado em anexo, destinado a auxiliar o balanceamento do conjunto motobomba de maneira independente do acoplamento. | MMU1 | MMU3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202608
202601430 | SEE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202606 | 02/02/2026 07:21:36 | Realizar limpieza de canaleta y desobstrucción de boca de drenaje en la cota 127 AMC3. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202601425 | SPG | 202601421 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202605 | 29/01/2026 16:19:53 | REPARAR FALTA DE FUSÃO ENCONTRADA EM CORDÃO DE SOLDA, LOCALIZADA NA GAVETA 13 FECHADA, COLUNA 01 LADO ESQUERDO, TÚNEL INFERIOR - PISO - G13F/C11E/TÚNEL INF./PISO, CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO EMITIDO POR IME3 EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202608
202601421 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202605 | 29/01/2026 15:58:35 | DURANTE INSPEÇÃO 3S NO ROTOR, DETECTADO FALTA DE FUSÃO EM CORDÃO DE SOLDA, LOCALIZADO NA GAVETA 13 FECHADA, COLUNA 01 ESQUERDA, TÚNEL INFERIOR, PRÓXIMO AO NÚCLEO DO ROTOR, CONF. ANEXO. | MMU1 | MMU1 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202606 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE
202601418 | SPG | 202507321 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202605 | 30/01/2026 07:25:27 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de la SSA 202600961 y los niveles de vibración medidos por la SMIL.DT en fecha 19/01/2026 (detalles en OMNITREND), balancear el conjunto motobomba. Gestionar la fabricación de la pieza indicada en croquis anexo para permitir la adición del peso de balanceo de forma independiente al acoplamiento y demás componentes del conjunto.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202606
202601416 | SPG |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202605 | 30/01/2026 07:53:02 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intemitente do alarme "GEN_DIESEL_2 PRE CALENT FALLA". | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606
202601406 | SEE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:15:39 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO EN MÓDULO CIN 244 LO NS:;2326-I-I . QUE PRESENTA TIEMPO MENOR EN RAMPA DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE VALOR DE TENSIÓN DE SALIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO
202601405 | APG | 202601111 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:14 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6849/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202601404 | APG | 202601095 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:19 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6568/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202601403 | APG | 202601092 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:24 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6738/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202601402 | APG | 202601087 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:30 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6821/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202601399 | SAD |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:47 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO DE MÓDULO CON 244 LO NS:I1/R3/LO. QUE PRESENTA MAYOR VALOR DE TIEMPO DE RAMPA DE SUBIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. REF. MP3S2026 U#13. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, verificação funcional e ajuste no módulo. Ajuste de 0V em TP507, ajustado a frequência do contador em 44,85Hz com substituição de capacitor para 133nF e realizada medição de tempo da rampa. Liberado para uso.
202601396 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:58 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 244CF NS:2338 , QUE PRESENTA VALOR DE RAMPA (TASA DE VARIACIÓN mV/s) DISCREPANTE DE LO ESPERADO DURANTE ENSAYO REALIZADO MP3S CONFORME IMAGENES EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO
202601370 | SPG |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202605 | 29/01/2026 13:46:14 | Enviar para reparo conversor Grandi Motori Trieste modelo IS 110-24 número de série 84040, código de almoxarifado 052727-0, por apresentar funcionamento intermitente, zerando a tensão de saída e normalizando após alguns instantes. Referente a SSA 202601346. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606
202601348 | SPG |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202605 | 28/01/2026 21:40:35 | Modificar botón de discado rápido perteneciente al grupo MTAA DF. Cambiar el descriptivo y número del botón "Fabricio Rocha Cel" por "Camila de Campos Cel" y asociarlo al número "45 999831-1656". | OUO6 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202606 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202601345 | SPG |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202605 | 28/01/2026 16:55:01 | Substituir duas luminárias LED circular de 24W no banheiro masculino no Edifício dos Bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202605
202601342 | SPG |  | B013D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.030-4 | 202605 | 29/01/2026 09:00:52 | Solicitamos apoio para desmontagem do pino cônico de centralização da carcaça da trava com a chapa de engaste do servomotor na parede do poço da turbina. Item 90, 91 e 92 do desenho anexo - 5215DFB3356P(1)R0 - pino cônico. Objetivo: a empresa Bosch necessita verificar o diâmetro do furo do pino na flange traseira da carcaça. Visita técnica prevista para 3 e 4/02/2026. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202606
202601335 | SPG |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202605 | 29/01/2026 10:34:15 | Efetuar testes de aceitação no oscilógrafo digital yokogawa modelo DL950 S/N: 9031C9992 e respectivos acessórios. O equipamento foi adquirido com a OC4500082439 e SMDTC-2561 e ficará sob responsabilidade de Evandro Bubiak. | MEL2 | ILA3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606
202601331 | ADM |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:13 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601385 derivada para la ejecución de los trabajos solicitados
202601324 | SPG |  | G099D003 | DISJUNTOR 23 KV - 52-1/CE-01 | 1247.003-6 | 202605 | 28/01/2026 15:51:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador digital de corriente del interruptor 52.1 del CE-01 no funciona. Observación: Interruptor 52.1 cerrado. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202605 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601322 | SPG |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202605 | 28/01/2026 18:04:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de comandar la parada de la UG, accionó la alarma “FALHA NA INHIBIÇÃO DE GRANDE VAZAMENTO” (banderola 23 del anunciador), con rearme inmediato. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202606 |  |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202601314 | APG |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202605 | 29/01/2026 16:12:38 | Solicitamos apoio para operação do monta carga a ser realizado no painel localizado na casa de máquinas. Também solicitamos apoios para posicionar o guindaste GROOVE na cabine, para simulação de carga máxima durante os ensaios de vibração. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202601312 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 14:59:33 | SOLICITAMOS APOIO DE CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE PARA TRANSPORTE E DESCIDA DE MOTOBOMBA DE DRENAGEM NA ESTAÇÃO N5. OS CONPONENTES SERÃO CARREGADOS NA ELEV. 108, AMC E DESCARREGADOS COM GUINDASTE NA ELEV.171, BLOCO I20 DA BP. ATIVIDADES FAZEM PARTES DE SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE BOMBAS NOVAS RUHRPUMPEN. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202606
202601304 | SAD |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202605 | 28/01/2026 13:45:11 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado ampolla de mercurio de la boya de nivel del tanque de expansion del servomotor con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida ampolla de mercurio por otra de las mismas caracteristicas con codigo de almacen. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion. AT: 20200809
202601295 | SEE |  | K059E002 | COMANDO BACKUP DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1123.001-3 | 202605 | 28/01/2026 10:08:30 | Prestar apoio à SMIL (contato: Lezcano Rivas Cesar Javier) desenergizando o sistema de rádio no mirante central (DJ1 - 6017DC15217P) durante teste de comunicação de equipamento da SMIE utilizado nos para-raios, previsto para 30/1 às 9h. O objetivo é verificar se o sistema de rádio da iluminação monumental pode estar interferindo no equipamento da SMIE. Após o ensaio normalizar (religar) o sistema do mirante. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202605 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN
202601293 | ADM |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 10:03:25 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor após parada, seguindo SSP 20264737, detectado as seguintes anomalias: - 04 escovas acima de 120 °C (S7-2, S16-2, I13-2 e I14-2); - Pistas dos anéis: Anel superiro 1: 96,7 °C, Anel superior 2: 102,9 °C, Anel inferior 1: 94,1 °C, Anel infernor 2: 95,5 °C. Segue para análise, possível verificação e parecer técnico. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para acompañamiento de la evolucion de la temperatura por 3 días.
202601285 | SPG |  | G099D008 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.091-5 | 202605 | 28/01/2026 09:05:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual no actuó la protección "SUBTENSION DEL TRB-02", estando el interruptor 52.H abierto en el CM.2, en el tablero CE-01 el interruptor 52.A se encontraba abierto y el 52.B cerrado. Obs.: No ocurrió la transferencia de fuente automática del CE-01. | OUO7 | MET2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202605
202601283 | SAS |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202605 | 28/01/2026 08:49:35 | [Contrato 4500067817] - Extraccion de muestra del tanque principal del transformador SIEMENS 4002463 y realizar ensayos cromatográficos y fisicoquimicos. Realizar la actividad antes del llenado de la cuba. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202605 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta y análisis de aceite aislante de los tanques y del tanque principal del transformador SIEMENS 4002463.
202601267 | APG |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202605 | 28/01/2026 04:59:14 | Verificar e solucionar manômetro da BCH-1101 com ponteiro quebrado e manômetro da BCH-1102 com indicação fora de escala, conforme anexo. As duas bombas se encontravam em operação no momento da inspeção. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601237 | SEE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:25:30 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 2 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1 com código almoxarifado 234885. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202605 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 2 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202601232 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202600819 .
202601234 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 14:31:05 | Apoyo para transporte de plataformas auxiliares de aluminio (2 conjuntos) desde almacenes hasta la cota 78. Servicio previsto para el viernes 30/01/2026. Responsable: Pedro 9594 | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605
202601230 | APG |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202605 | 27/01/2026 15:52:36 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202601142. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não
202601228 | APG |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202605 | 27/01/2026 15:52:43 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202601137. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não
202601227 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 14:07:34 | Prestar apoio à SOCC.DT com operação de guindaste Grove RT530E para suspensão de trabalhador em cesto para realização de atividade de impermeabilização do telhado da UPAC. Solicitação em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SOCC.DT Con la operación de grúa móvil telescópica Grove 530E2. Para izaje de colaborador en cesto de mantenimiento como parte de los trabajos de impermeabilización de techo de la UPAC.
202601223 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 07:59:55 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202601222 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:00:16 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202601221 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:01:12 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5736.
202601220 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202605 | 27/01/2026 13:56:51 | Durante atendimento da SSA 202600477, encontrado danificado o RTD 13 (A10-13), segmento 16 no mancal guia, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | RONALDO PIMENTEL
202601217 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 27/01/2026 15:49:06 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01 SSA ref: 202600803. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, primarias y secundarias, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601185 | SPG | 202518931 | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202605 | 27/01/2026 10:04:25 | Solicitamos apoio para desconexão dos contatos do pressostato 44SP1. Após a substituição do componente efetuado por MAM2, os contatos deverão ser reconectados novamente. Atividade prevista para realizar-se dia 09/02/2026 na parte da tarde. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607
202601184 | SEE | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202605 | 27/01/2026 10:04:34 | Solicitamos apoio para desconexão dos contatos do pressostato 44SP1. Após a substituição do componente efetuado por MAM2, os contatos deverão ser reconectados novamente. Atividade prevista para realizar-se dia 02/02/2026 na parte da manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202606 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN
202601181 | SAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 08:02:22 | Solicitamos apoio, com operador e caminhão munck, no transporte do painel SMT-13 para o Itaipu Parquetec no dia 30/01/2026 de manhã. O painel está localizado na Galeria dos Transformadores, na AMC. Contato: Adão, ramal 9126. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com caminhão munck para deslocamento de materiais.
202601180 | SPG |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202605 | 27/01/2026 13:54:10 | Durante ejecución de la SSP: 20263323 fue encontrado perdida de aire en la fase R y S del interruptor | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202605
202601172 | SEE |  | B011D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.039-8 | 202605 | 27/01/2026 04:24:31 | Verificar e solucionar vazamento de ar na válvula BE durante acionamento da mesma. Vídeo em anexo. | OUO6 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202605 | MARIO ULISSES GOBBO |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601171 | SEE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202605 | 26/01/2026 23:05:55 | Verificar e solucionar motivo do acionamento da contatora K6 (atracando de forma intermitente) no painel GA-15. O circuito pertence ao aquecimento do gerador (nível 99.73) que também perde a informação de ligado quando da falha da K6 de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202605 | MARCEL MARIOTI PEREIRA |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202601157 | APG |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202605 | 27/01/2026 07:03:49 | Durante execução da SSP 20264559 foi verificado que a borracha de vedação da válvula by-pass está danificada. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202601125 | SEE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202605 | 27/01/2026 07:43:55 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1Mte= 1,057 g en el moto-ventilador 3 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202605 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202601102 | SAS |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202605 | 26/01/2026 15:43:23 | Realizar cambio de resinas y carbón activado de la planta de produccción de agua pura debido a saturación. Carbón activado será provisto por ILA4. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202605 | HELIO COMACHIO | Foi substituída a resina SM600 KR para produção de água pura, o carvão ativado e o pré filtro de água para remoção de partículas, localizado na SMIL.DT. Total de resinas utilizado 25 litros de S108 KR - lote (CHY4001) e 43 litros de M500 KR - lote (CHD30002).
202601098 | ADM |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202605 | 26/01/2026 13:56:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601236 para ejecución de los trabajos solicitados.
202601096 | AAT |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202605 | 26/01/2026 10:57:38 | Realizar substituição do kit de reparo/vedação do cubo de roda "dianteiro esquerdo", cilindros bidirecionais (ambos os lados) e cilindro principal da lança, os quais apresentam vazamento de óleo lubrificante. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição dos kits de vedação do cubo de roda esquerda, cilindro bidirecional direito e cilindro principal. O cilindro bidirecional será realizado substituição dos kits de vedação na próxima visita do técnico da ORTOMAN quando disponibilizará peças sobressalentes para esta atividade.
202601086 | SEE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202605 | 26/01/2026 09:10:47 | Durante la ejecución de la SSP 20263017 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A38-4 en las fases: A: 110,00 ppmw B: 105,19 ppmw C: 106,79 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202608 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO
202601077 | SPG |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202605 | 26/01/2026 08:15:38 | Durante instalação stopolog jusante UG13 verificado erro: "Limite superior de emergência da elevação principal". Solicita-se verificar/solucionar. Obs: Após realizar tentativas de operar, o sistema respondeu aos comandos, voltando a operar sem intervenção no dispositivo de emergência. | MAM2 | MEG3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202607
202601076 | SPG | 202507060 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202605 | 26/01/2026 13:48:07 | Instalar el módulo Expert Vibro S/N 53120140 en la posición K200 y probar su comunicación con el servidor de 60Hz (VM-02). Caso el modulo se comunique correctamente, dejar instalado y devolver el módulo retirado para almacenamiento como sobresaliente. Obs: el módulo S/N 53120140 fué probado en el SVP-05 y SVP-18A con resultado satisfactorio en los test de comunicación, con imposibilidad de comunicación únicamente en el SVP-10. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202606
202601062 | SAS |  | D002A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-3B | 0016.150-0 | 202605 | 26/01/2026 08:51:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 479 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 4,315 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 509 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202601061 | SAS |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:01 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 487 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 13,69 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 504 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202601060 | SAS |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202605 | 26/01/2026 08:52:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 88 ppmw B: 117 ppmw C: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 39,34 ppmw / Presión: 505 kPa / Pureza: 98,60% B: Humedad: 52,85 ppmw / Presión: 513 kPa / Pureza: 98,70% C: Humedad: 57,64 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 97,80%
202601059 | SAS |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 122,2 ppmw B: 121,6 ppmw C: 111,4 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 48,72 ppmw / Presión: 511 kPa / Pureza: 98,70% B: Humedad: 31,29 ppmw / Presión: 503 kPa / Pureza: 98,50% C: Humedad: 43,59 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,50%
202601058 | SAS |  | D002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9A | 0016.069-5 | 202605 | 26/01/2026 08:52:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 104 ppmw B: 109 ppmw C: 103 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202608 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 24,86 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,10% B: Humedad: 26,79 ppmw / Presión: 499 kPa / Pureza: 98,20% C: Humedad: 25,84 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,10%
202601054 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202604 | 24/01/2026 11:25:47 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del contactor K193. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202606 | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202601052 | SAD |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202604 | 24/01/2026 08:21:20 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "SF6_60 LI_IPU_FI1 86LI1/76LI1/b6LI1/b6B03T2/T2/T3 DESC ATUADO A-35 K5" al momento de abertura del interruptor 86LI1, sin aceptar rearme. Observación: verificada presión normal en los compartimientos relacionados. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificaron los circuitos del relé de densidad de gas SF6 de los compartimientos correspondientes, detectándose que el correspondiente al interruptor 86LI1, fase C, presentaba un falso contacto. Se procedió a la corrección del mismo, quedando el inconveniente solucionado. En los archivos adjuntos se evidencia el elemento que ocasionó el falso contacto. Servicio ejecutado con AT: 202600839
202601042 | SEE | 202600216 | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202604 | 23/01/2026 16:43:33 | Solicitamos apoyo para el ensayo y conexión de los cables C66014 y C66015 del sistema de iluminación externa de la Subestación Margen Derecha. Trabaro referente a la sustitución de los tableros TIE-4A y TIN-4A. Servicio previsto para el 29/01/2026. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado que o cabo não foi lançado pela contratada da SOCM.DT.
202601022 | SEE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202604 | 23/01/2026 13:52:54 | Substituir relé de subtensão posição 27.1 com defeito no quadro QL-23062, AMD3, cota 127. Defeito detectado durante a execução da SSA 202600528. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA
202601015 | SAD |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202604 | 23/01/2026 11:05:37 | Verificar imposibilidad de comando de apertura del interruptor 02LI2 tanto vía SCC y 4F1. Obs.: Minutos después verificada apertura del interruptor sin comando del operador. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202605 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado mau contato na conexão 19-20 referente à seccionadora 12LI2, bem como também verificado mau contato do condutor referente à mesma conexão na caixa de passagem da seccionadora a2LI2. Realizado limpeza e reaperto e normalizada a conexão e a operação do disjuntor.
202601007 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202605 | 26/01/2026 08:14:02 | Solicito apoyo para la verificación del ramal 3361 inoperante. | MAM2 | MEL3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202607
202600989 | SEE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202604 | 23/01/2026 08:55:29 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ENERO de 2026, de ser posible el día 02 de FEBRERO. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202600987 | SEE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202604 | 23/01/2026 08:55:18 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ENERO de 2026, de ser posible el día 02 de FEBRERO. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202600984 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202604 | 23/01/2026 05:27:20 | Verificar e solucionar iluminação deficiente nos seguintes locais: Poço da turbina da U18 (2 lâmpadas) e da U18A (4 lâmpadas). Na cota 92 próximo a U11 (1 lâmpada), U13 (1 lâmpada) e U18 (1 lâmpada). | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 09 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600966 | SAD | 202519233 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202604 | 22/01/2026 16:39:02 | Durante primeros dias de PD 3S que inicia el 26/01/26 (antes de intervenir en el tablero CTM), solicitamos nueva descarga del bufer de diagnostico del PLC que indique eventos posterior al 03/12/25. Objetivo: levantamiento de eventos ocultos que ocurren normalmente con UG en operación para estudio de causa registrada en la SSA matriz. Anexar registro en formato .txt o similar. Ademas en el bloque FB5-S6 realizar captura de pantalla de la lectura de datos de las memorias IB80 al IB86 del switch M3 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | STALDER DIAZ IVAN | Datos descargados del tablero CTM conforme solicitado en emision. Se adjunta bufer de 1000 eventos descargados en fecha 28/01/2026 (formato .txt), antes de cualquier intervencion en el tablero, se adjunta tambien una captura del bloque FB5-Segmento 6: SUPERVISION DE FALLA DE SWITCH (M3) y tres tablas de variables del PLC para el analisis correspondiente: *Tabla1: funcionamiento normal. *Tabla2: simulando falla de switch. *Tabla3: simulando falla de red.
202600957 | SEE | 202600574 | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202604 | 22/01/2026 16:45:50 | Tendo em base o parecer de rejeição (ver anexo) e fornecimento de novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), emitir novo parecer de aceitação ou rejeição baseado nos requisitos solicitados na SMDTC-2242 (ReqC 10075544). Caso favorável, prestar apoio para realização de testes funcionais para aceitação do equipamento. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202604 | FABIO CRISTIANO SCHERER
202600955 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202604 | 22/01/2026 15:20:49 | Verificar y solucionar válvula de entrada de agua a la pileta del ZVT-0301 (boya) no veda, causando pérdidas por el ladrón. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600954 | APG |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202604 | 22/01/2026 15:20:57 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de agua por la tubería de entrada de agua a la pileta del ZVT-0401. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202516954. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600946 | SPG |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202604 | 22/01/2026 16:39:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o rele temporizador Haussener Electronic não temporiza corretamente. Rele retirado do Almoxarifado, através da SM 526300, para atender a ensaios, conforme a SSA 202600161. Cód, Almoxarifado 192287. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202605
202600944 | SEE |  | N022A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.035-5 | 202604 | 22/01/2026 13:55:52 | Solucionar elevador parado devido a curto circuito causado por possível batida na caixa de proteção dos resistores do painel elétrico. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202605 | ISAIAS LUIS | Substituição do banco de resistor do queimador unidade de frenagem. Serviço realizado pela Otis.
202600929 | APG |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202604 | 22/01/2026 15:21:03 | Verificar y solucionar VVT-0414 que se encuentra con correas rotas. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202600916 | SEE | 202510320 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202604 | 23/01/2026 08:32:32 | Solicito apoio para desabilitar o limite rotativo do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de realizar a substituição do cabo de aço (previsão de necessidade dia 28/01). Realizar posterior reabilitação após conclusão da substituição do cabo de aço. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202605 | MARLOS ROGERIO FISCHER
202600915 | APG |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202604 | 22/01/2026 15:37:19 | Verificar y solucionar VVT-0510 se encuentra con lona de acoplamiento/protección rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600914 | SPG | 202415265 | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202604 | 22/01/2026 10:15:57 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202605
202600913 | APG |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202604 | 22/01/2026 15:42:47 | Verificar y solucionar VVT-0507 se encuentra con lona de acoplamiento/protección desacoplada. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600906 | SEE | 202600522 | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202604 | 23/01/2026 08:18:38 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº01, EM APOIO A DESMONTAGEM DO TROCADOR, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38T4 DA SAPATA ESCORA Nº15. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | RONALDO PIMENTEL
202600892 | SPG |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202604 | 22/01/2026 07:40:57 | Solicito substituição das válvulas de enchimento e drenagem do transformador, devido a perda de óleo constatada em suas manoplas de acionamento. Utilizar os códigos de estoque 100030 e 99970. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202605
202600882 | SPG |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 22/01/2026 13:48:32 | Substituir uma tomada do tipo 2P+T, 16 A, danificada, localizada no AMD1, próximo da oficina caldeiraria, eixo C/D. foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202606
202600881 | SPG |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202604 | 22/01/2026 07:40:47 | Verificar y solucionar tubería de entrada de agua a la pileta de la ZVT-0401 se encuentra floja/suelta. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202605 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600867 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 22/01/2026 09:31:15 | Solicito apoyo para trasladar Genie z45/25j hasta la SEMD. El equipo será utilizado durante el MP 4A del INTERRUPTOR 500 KV 04L02. Contacto: Sergio Sobreira 9744. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202604
202600861 | APV |  | P042B010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0840.004-0 | 202604 | 22/01/2026 07:02:53 | Durante mantenimiento 3M, SSP20261241, fue detectado nivel bajo de aceite. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202605 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspeccion, aguardando material.
202600847 | ASL |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202604 | 21/01/2026 09:39:45 | Viabilizar la sustitución de los presostatos de las posiciones PSC308, PSC307, PSAL305 y transductor de presión de posición TPHL306; por nuevos instrumentos Endress-Hauser. Códigos de stock: 720488 para los PSCxxx y 720469 para los TPHLxxx. Sensores deberán ser previamente calibrados y configurados por ILA3 SMIL.DT, en base a los rangos de operación de los instrumentos originales, ver diseños anexos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202604 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Instrumentos recogidos del almacén y llevados a laboratorio para su calibración correspondiente.
202600844 | SEE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202604 | 21/01/2026 09:27:35 | Se solicita la intervención del equipo de mantenimiento eléctrico para la normalización de las luminarias del circuito 52-1. Tras la SSA anterior (20250136), donde se procedió a la desconexión preventiva debido al disparo del disyuntor por presencia de agua, se confirma que las causas raíz (infiltración de agua por el techo) han sido completamente subsanadas por el equipo de infraestructura/obras civiles. | OUO7 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600841 | SEE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202604 | 21/01/2026 08:42:46 | Verificar ausencia de tensión en el tablero QMWH-1 y señalizar como descomisionado para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo espacio de salud de la dirección técnica. Desactivar la localización del tablero QMWH-1. Coordinar con la SSA 202600834 a MEG2 para desconectar y retirar el cable de alimentación del tablero QMWH-1 desde el tablero QDG. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN
202600822 | AIM |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202604 | 21/01/2026 07:19:24 | Inspeccionar VAV 26.2 en el 1er Piso del EM, el mismo permanece totalmente abierto mismo que el master y los demas slaves de la derivacion 26 modulan normal (en mayor parte del tiempo totalmente cerrado). | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202605 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado mal funcionamento do difusor do damper e emitida SSA 202601505 solicitando PT para IEQ2 sobre a falta de especificação de sobresalentes.
202600816 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202604 | 23/01/2026 03:52:33 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U01, U04 e U08. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrada lâmpadas queimadas no poço das turbinas das U01/02/04/08. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600811 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 08:18:04 | Solicitamos apoio na instalação de sistema giroflex e sirene no veículo elétrico BP 718171, pertencente à SMMT.DT/MET-1. | MET1 | MAM2 | RICARDO PIRES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605
202600810 | SAS |  | P002B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.065-0 | 202604 | 20/01/2026 16:47:50 | EN EL MANTENIMIENTO 1A SE CONSTATO CORREAS 5VX1000 EN MAL ESTADO EN EL VVT-0224 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202605 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5VX1000 DEL VVT-0224, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN
202600809 | SAD | 202508133 | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202604 | 21/01/2026 11:03:38 | Solicitamos apoio na desconexão da chave de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço da tomada de água. Previsão: 28/01/2026. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU2 para la desonexion y posterior conexion de la boya de nivel de aceite del tanque de expansion del servomotor de la compuerta de la tomada de agua. Dejado en condiciones normales de operacion.
202600805 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 15:25:09 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG13, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. Contato: Edson, R: 9585. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605 | REGINALDO CALAPACHE
202600800 | SEE | 202519653 | J068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-01 | 0697.012-5 | 202604 | 20/01/2026 14:25:51 | Emitir parecer técnico quanto à viabilidade de conexão do cabo H5X5500 ao painel PDA‑01, destinado à alimentação em 220 Vca do painel TFP‑01 (resistência de aquecimento e lâmpada), considerando a constatação de umidade no interior do TFP‑01, conforme SSA 202519653. Conforme registrado na SSA 200205196A, o referido cabo não foi conectado durante o comissionamento do TFP‑01. Ver anexos. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202604 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202600896 a MEL2 para prestar apoyo a MET1 para ensayo y conexión del cable H5X5500 para alimentación en 220Vca del tablero TFP-01.
202600787 | SEE |  | M084E004 | BATERIA | 1485.024-0 | 202604 | 20/01/2026 10:54:25 | Sustituir batería que presenta señales de degradación, visualizado mediante aplicativo PCDWeb. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202604 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, instalada batería de 12V 26AH , verificada carga y correcto funcionamiento luego del cambio. Utilizada batería disponible en el sector Mel3.
202600779 | SAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 14:13:55 | Solicito apoyo para traslado con el puente-grúa, de una GENIE GS1930 desde la cota 128 (GIS) para la cota 144 (AMC). | MET3 | MAM2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202604 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado içamento de plataforma elevatória com ponte N15 e ponte N03 da GIS até cota 144.
202600773 | SEE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202604 | 20/01/2026 07:16:50 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202605 | EDSON KIRIENCO
202600763 | SPG |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202604 | 19/01/2026 17:34:27 | Efectuar limpieza de la sala correspondiente a la Caseta de Respaldo. | OUO7 | MCI3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 |  |  | GIO | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202600762 | SPG |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202604 | 20/01/2026 09:06:53 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202605
202600760 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 07:41:49 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-13. Movimentação a ser programada para o dia 26/01/2026. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 13 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202605
202600759 | SAD |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202604 | 19/01/2026 16:05:23 | Realizar medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos correspondientes a la barra B3: A35-10, A42-10A, A42-9A, A35-3B, A40-3B, A33-2, A35-2, A38-2, A40-2. Con fines de adelantar el MP-2A 20262829. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Realizada medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B3. Los resultados se anexan en adjunto.
202600754 | SEE |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202604 | 19/01/2026 15:10:41 | Prestar apoyo a MEG2 en la actividad prevista para el dia 21/01/2026 dentro de la AT-202600796, a fin de realizar la desconexión controlada de las cargas que alimentan el tablero QDT-2. | OUO0 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202600747 | SAD |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202604 | 19/01/2026 14:14:21 | Durante operación del montacargas fue informado de inoperancia del mismo por personal de MAM2. Indicando que la puerta no cierra. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando "Llave de fin de curso anti-esmagamento" actuado y trabado, realizado destrabamiento verificando correcta operación del mismo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202600722 | SAD |  | G021A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T01 | 0171.007-9 | 202603 | 18/01/2026 11:27:28 | Verificar e solucionar iluminação inoperante na parte esquerda do painel. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202605 | VALDICLEI GAVA | Substituída a lâmpada da parte esquerda do painel. Após a troca permaneceu em funcionamento normal. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600687 | APG |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202604 | 19/01/2026 10:27:16 | Verificar funcionamiento y realizar calibración de los instrumentos de medición de la ETA 02: - PHmetro Peak Tech 5306 | OUO0 | ILA4 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600685 | SPG |  | G059A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T06 | 0170.010-3 | 202603 | 16/01/2026 11:50:05 | Verificar y retirar nido de pájaro ubicado en la central de aire comprimido. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202605 |  |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202600684 | SAD |  | G054A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL2 | 0170.005-7 | 202603 | 16/01/2026 11:51:55 | Verificar y retirar nido de pájaro ubicado en la central de aire comprimido. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202605 | VALDICLEI GAVA | Retirado ninho da central de ar comprimido. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202600678 | SEE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202603 | 16/01/2026 17:18:22 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202600675 | SAD |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202603 | 16/01/2026 13:42:23 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de água do trocador de calor N2 da fase T do TU-09 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de indicação de fluxo de água pelo trocador de calor, sendo identificado defeito no fluxômetro. O componente foi substituído e, ao final, foram efetuados testes, comprovando o restabelecimento da indicação normal de fluxo de água.
202600674 | SAD |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202603 | 16/01/2026 13:42:17 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual os contatores K18A, K11A, K12C, K37C, K15B e K17B apresentam ruído e vibração excessivas. Também inspecionar motivo pelo qual os blocos temporizadores associados aos contatores K84C, K12B e K163B não executam contagem de forma correta. Defeitos observados durante inspeções associados a SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante inspeção foram identificados ruído e vibração excessivas nos contatores K18A, K11A, K12C, K37C, K15B e K17B. Todos os contatores foram substituídos e testados, com funcionamento normalizado. Verificou‑se igualmente que os blocos temporizadores de K84C, K12B e K163B apresentavam falhas internas. Todos os temporizadores foram substituídos e submetidos a testes finais, confirmando a contagem adequada.
202600636 | SPG |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202603 | 16/01/2026 07:03:13 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202606
202600611 | ADM |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202603 | 16/01/2026 10:40:58 | Durante a inspeção termográfica (SSA 202520133), realizada no dia 15/01/26, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nos minidisjuntores do QDT-2, sendo eles: • Conexão de entrada (S1) do DJ-01 temp máx de 39,5°C e um ∆T de 14,5°C em relação a sua conexão de saída (F1); e • Conexão de entrada (S9) do DJ-09 temp máx de 37,3°C e um ∆T de 12,4°C em relação a sua conexão de saída (F9). Relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada 202600688 para verificaciones en campo.
202600587 | SAD |  | A009J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-09 FASE R | 0045.124-0 | 202603 | 15/01/2026 14:14:56 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de água do trocador de calor N4 da fase R do TU-09 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de indicação de fluxo de água pelo trocador de calor, sendo identificado defeito no fluxômetro. O componente foi substituído e, ao final, foram efetuados testes, comprovando o restabelecimento da indicação normal de fluxo de água.
202600574 | SEE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202603 | 15/01/2026 06:30:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DIVISOR RESISTIVO NÃO INDUTIVO, CLASSE 100 KV, 1%, RELAÇÃO 1000:1, LS/N 25-12-0125-0000-0069-0001, CONFORME SMDTC-2242. RC10075544 OC 4500078378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202600555 | SPG |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202603 | 14/01/2026 11:29:39 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604
202600554 | SPG |  | G088A011 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92LI1 | 0296.031-2 | 202603 | 14/01/2026 11:29:49 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604
202600552 | SPG |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202603 | 14/01/2026 11:30:01 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604
202600546 | SAD |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202603 | 15/01/2026 08:20:18 | Inspecionar motivo pelo qual a indicação de temperatura da cela T, no painel SMT-09, apresenta variações em seu valor. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de medição e indicação de temperatura da cela, sendo identificado defeito no transdutor. O componente foi substituído, restabelecendo a indicação normal de temperatura.
202600545 | SPG |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202603 | 14/01/2026 11:30:14 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. para el CIERRE, TRIP I y TRIP II, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del int. 02LI1 hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604
202600541 | SEE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202603 | 14/01/2026 09:09:44 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | LINTON RICARDO BIANCHINI
202600479 | SAS |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202603 | 13/01/2026 08:58:42 | Realizar medición de calidad de gas SF6 (pureza) de los compartimientos correspondientes a la barra A2: A25-10, A13-10B, A13-9B, A15-3B, A25-3B, A15-2, A17-2, A20-2, A22-2, A25-2. Con fines de adelantar el mantenimiento preventivo cuadrienal 20262828. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202605 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada medição de pureza e umidade dos referidos compartimentos. Em anexo se encontra Planilha contendo dados das aferições realizadas.
202600478 | SPG |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202603 | 13/01/2026 10:24:15 | Realizar limpieza general de la caseta 2CCB-1 (sala del cargador y sala de baterias). | OUO7 | MCI3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 |  |  |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202600477 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 08:26:01 | Durante atendimento da SSA 202600163 encontrado RTD 38T4-B com resistência R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição", bornes UAM 1096 a 1098 e CG 1669 a 1671. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | RONALDO PIMENTEL
202600437 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 16:33:11 | Solicito apoyo para la fabricación de una tapa circular de madera. Dimensiones tomadas por Emilio Caceres. | MMU2 | MCI2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202604 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Este servicio fue ejecutado con la SSA 202600400.
202600383 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 09/01/2026 15:17:01 | Retirar do almoxarifado os seguintes materiais, referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás (contrato 4500080532): - 42 equipamentos GE Minitrans; - 84 mangueiras flexíveis de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 3 vias de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 4 vias de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 10 vias de 15 metros; - 42 Suportes metálicos do Minitrans. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605
202600382 | SEE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202602 | 09/01/2026 14:42:59 | Realizar acompanhamento semanal de pressão em filtros (código: 720241), instalados em Sistema G/Unidade 03. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202603 | RICARDO AFONSO BACKES
202600322 | APV |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202602 | 09/01/2026 07:39:35 | Verificar motivo por el cual el dispositivo AQUAOIL está arrojando valores inconsistentes. Verificado durante SSP: 202600051. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Verificado circuito. Constatado anomalías en el sensor de humedad AQUAOIL. Se procedió al desmontaje. Emitido SSA: 202600579 a IMA0 para reparo de la misma. OBS: Aguardando reparo del sensor y programación para su posterior montaje del sensor. AT: 202600051.
202600310 | AAT |  | N053A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.001-2 | 202602 | 09/01/2026 07:47:53 | Durante execução da SSP 20264941 foi verificado que o rastelo não realiza o movimento de elevação. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202604 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y encontrado IHM de cabina con interface del Puente Grúa N02+N03 y comandos de cabina no responden. Emitida SSA: 202601099 para MEL2 solicitando apoyo para verificación de software.
202600280 | APG |  | P090A016 | EXAUSTOR VVT9A64 - 6# PAV. | 0875.027-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:41 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não
202600278 | APG |  | P090A015 | EXAUSTOR VVT9A63 - 6# PAV. | 0875.026-0 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não
202600277 | SAS |  | G074M002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-IRY (M19A) | 1037.055-3 | 202602 | 08/01/2026 10:02:00 | Verificar motivo pelo qual o medidor M19A apresentou erros (próximos a 2,5%) intermitentes em relação ao medidor M19B (verificado nos dias 28.12.2025 e 07.01.2026). | OSO0 | ILA3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Se realizó la verificación solicitada, el medidor de energía EIG Nexus 1500 con NS 157088534 en la posición M19A presentó fallas en la medición de energía y fue sustituido por el medidor de energía EIG Nexus 1500+ con NS 229098939 en la misma posición, el nuevo medidor M19A se encuentra calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El servicio fue acompañado por la interconectada ANDE.
202600269 | SPG |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202602 | 08/01/2026 09:38:14 | Supervisar las actividades de la Contratista, para la preparación del cable A42014 (proveniente del panel 4O-D1) para su interface con el panel del interruptor 02LI1, así también la preparación del jumper entre el borne 50 y el borne 44 de la regla XQF, conforme indicado en el Numeral 11-Pagina 7 y el Numeral 28-Pagina 39 del Memorial Descriptivo de Alteraciones (SPCS) 6615-DI-J7436P(1)R0. Las actividades de campo están siendo coordinadas por la fiscalización SOCM.DT, con el acompañamiento MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604
202600256 | APV |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202602 | 07/01/2026 15:44:42 | Durante maniobras en preventiva 3s verificado que valvula 14af y la retención dn 12" correspondiente no presentan estanqueidad . | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202603 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituida válvula 14AF, sometida a ensayo y verificado correcta estanqueidad. Verificado válvula de retención dañificada pero será sustituido en otra AT (Aguardando provisión de nueva válvula de retención). Válv 14AF dañificada enviado para reparación externa conforme SSA 202600783.
202600213 | SPG |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202602 | 07/01/2026 09:51:27 | Solicito apoio para a coleta de material do isolamento dos cabos RTD na região do tubo coletor de água pura, em apoio à SSA nº 202513447. | MMU1 | ILA4 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202605
202600190 | SEE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202602 | 07/01/2026 10:26:34 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | LINTON RICARDO BIANCHINI
202600171 | SAD |  | A009J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:58 | Inspecionar motivo pelo qual uma das luminárias principais do teto da cela S do TU-09 encontra-se apagada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202603 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a luminária estava danificada. A luminária foi substituída, ficando em condições normais de operação.
202600122 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 09:59:51 | Realizar teste funcional do sistema hidráulico ENERPAC após o reparo no TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 (A032B019 - número de série 500843) | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202604 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202600119 | ADM |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 13:55:44 | Em complemento na execução da SSA202600118, solicitamos apoio no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado solicitação e emitida SSA de apoio da MEL1 para MMU2.
202600111 | SEE |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202602 | 06/01/2026 09:26:25 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | LINTON RICARDO BIANCHINI
202600092 | SAS |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202602 | 05/01/2026 16:08:18 | Identificar la sala de la herrería con los siguientes detalles: HERRERIA - Sector MCI1 - SMMC.DT , ramal 3463 , 3072. La misma se encuentra ubicada en la presa principal, F34, cota 144. Mayores detalles definir con Samuel Vieira. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADO PLACAS DE PVC, COM A IDENTIFICAÇÃO EM LETRAS VINÍLICAS BRANCAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202600062 | SPG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202602 | 05/01/2026 11:18:45 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos seguintes transformadores da SEMD: - T01/R01 - T02/R02 - T03/R03 - T04/R04 - T05/R05 - TX/RX - T06 - T07 Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202602
202520220 | AIM |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202601 | 30/12/2025 22:00:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento BM MONITOR DE BUCHAS se encuentra apagado. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202602 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, monitor BM encendido pero con display ilegible, no fue sustituido por falta de stock. El sistema de monitoreo de buchas(BM) se encuentra inoperante por falta de cables en el DPB H1, H3 y X1. No fue posible obtener datos del sistema de monitoreo(sigma) del T5/R5, inoperante(sistema de monitoreo no implementado en la SEMD). Los materiales(cables, BM) serán provistos mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN JEC.JE/434/2025 Ande-Itaipu. Emitida SSA derivada para providencia IEQ3. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202520149 | SAS |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202601 | 02/01/2026 07:53:44 | Se solicita apoyo para mantenimiento del acceso a la Sala del DTS, la puerta se encuentra sin manija/pomo/pestillo. Sistema de control de acceso a nivel ESAI (traba electromagnética, botón de egreso y lectora) funcionando correctamente. Servicio relacionado a la SSA 202519367. Ver anexo. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202605 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | El servicio fue atendido con la SSA 202519490.
202520125 | SPG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202552 | 26/12/2025 10:50:31 | Em complemento a SSA 202417231 realizar acompanhamento da solução de não conformidades identificadas durante o comissionamento da ponte rolante N21 150kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006 (SDS-14432). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202606
202520051 | AAT |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202552 | 22/12/2025 16:44:37 | Verificar motivo pelo qual, função de inclinação em rampa não desabilita/desativa. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202520024 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202552 | 22/12/2025 14:40:52 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84937-P H1 y 6230-DF-84912-P H2 referentes a la sustitución del relé de subtensión posición '27.A' y remoción del relé posición '27.A TF' (SSA 202519758). Diseños 6230-DF-A8072-P-H5, 6209-DC-15204-E-H3, 6209-DC-7714-P-H2, 6230-DF-84912-P-H1, referentes a la SSA:202519632. Anexo diseños marcados conforme realizados en campo. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000450/2025 para atualização de desenhos.
202520014 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202552 | 22/12/2025 14:43:39 | Solicito atualizar desenhos funcionais do quadro QB01 e interligação, 6209DC07707P, 6209DC07706P, 9231DO15218E e 9231DO15217E referente a provisão de alimentação 125Vcc para os quadros SVP3 e SVP4. Desenhos com marcações em anexo. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000454/2025 para atualização de desenhos.
202519990 | AAD |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202552 | 22/12/2025 14:39:21 | Solicitamos actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el siguiente diseño 6607-DF-G0579-P hojas 19, 26 y 37 e incluir una nueva pagina denominada 26A conforme anexo. Estas marcaciones de campo fueron evidentes durante la ejecución de las SSAs:202517663 y 202517681. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho e emitida SRA-IB-000453/2025 no dia 29/12/2025
202519938 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 19/12/2025 14:33:02 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74831folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 1. 6212DF74834 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74847 folhas: 61, 134. 6212DF74837 folha: 5 6289DC07069 folha: 1 6289DC07070 folha: 1 6289DC07071 folha: 1 6289DC07072 folha: 1 6212DF74846 folha:5 6223DF74812 folha:3 SSA Referencia : 202517675 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519888 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:22:55 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 01_6212DF74847-H.104, 02_6212DF74818-BORNES_ULP07, 03_6212DF74847-CONTROL, 04_6212DF74845-ALIMENTACION, 05_6212DF74847-HMI, 06_6289DC70579C5, 07_6289DC7058PR8, 08_6212DF74849I(10)R2, 09_6212DF74849I(11)R2, referentes à SSA 202518557. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519884 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:21:25 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74847 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74846 folha: 3. 6223DF74812 folha: 3. 6212DF74849 folha: 5. SSA Referencia : 202416297 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519881 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:39 | Solicitamos la adquisición de 2 presostato para el motocompresor 50 HZ 7,5 CV. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202551 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2739 para adquisición de presostato LEFOO LF10-L4H para compresor de aire Schulz MSV30MAX
202519877 | AMP |  | K079C002 | BOMBA BES-1802 | 0277.014-8 | 202551 | 17/12/2025 23:09:41 | Verificar motivo da pressão alta no dreno da água de lubrificação do eixo da bomba BES-1802. Foi trocado seleção de bomba do KE-03 para evitar alagamento. | OUO6 | MAM1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e constatado a necessidade de medição da vazão apresentada no dreno do selo mecânico, vazão máxima admissível 53L/min,. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202519863 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 13:50:46 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG09, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | DUARTE DUARTE SEVERIANO
202519777 | SEE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202551 | 17/12/2025 06:24:33 | Realizar pruebas de aceptación del Tensiometro automático, de la marca LAUDA, modelo TD 5, NS: S257000094. Adquirido por medio de la AS-45000812227. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2260. Coordinar con el sector de ILA4 fecha prevista de la realización de la Entrega Técnica. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202552 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO
202519691 | AAT |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:55 | Durante comissionamento verificado valores discrepantes de resistência de contato nas lâminas de terra (valores destacados no anexo), solicito parecer. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta a RNCSMDT-177 solicitando que o Consórcio WEG/CIE acione o fabricante GE Vernova para solucionar o elevado valor de resistência de contato.
202519601 | SAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 15:20:53 | Prestar apoio com operação de plataforma elevatória na garagem dos guindastes el 144 AMC para SOCM.DT em atividade de montagem de suportes para tubulação efluente linha MD. Solicitação em anexo. Contato Marcio Todisco 4718. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202602 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoio com operação de plataforma elevatória na garagem dos guindastes el 144 AMC para SOCM.DT em atividade de montagem de suportes para tubulação efluente linha MD.
202519558 | AIM |  | P098B061 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-6 | 1562.011-7 | 202550 | 12/12/2025 07:56:58 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-6 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 75A de manera constante (7,5 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519557 | AIM |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202550 | 12/12/2025 07:57:07 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-5 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 70A de manera constante (7 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519555 | AIM |  | P098B041 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-4 | 1562.009-8 | 202550 | 12/12/2025 07:57:15 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-4 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 80A de manera constante (8 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519551 | AIM |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202550 | 12/12/2025 07:57:22 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-3 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 75A de manera constante ( 7,5 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519531 | AAT |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202550 | 12/12/2025 09:25:22 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida.
202519530 | AAT |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202550 | 12/12/2025 09:25:29 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba e instalação do motor conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba.
202519487 | SAD |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202550 | 11/12/2025 10:37:20 | verificar e solucionar vazamento de oleo no entorno da válvula tipo membrana do primeiro estagio do compressor. | OUO7 | MET2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202605 | VALDICLEI GAVA | Substituído membrana do sistema de descarga do primeiro estágio do compressor e limpado o vazamento de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519365 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202550 | 11/12/2025 11:17:13 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202551 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud.
202519306 | SEE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202549 | 05/12/2025 11:04:49 | Realizar fusión de fibra óptica e instalación de DIO, proveído por SOCM.DT. Etiquetar: BEO/DIO 05-01 - EM. Fusionar 12 pelos de FO. Realizar ensayo de continuidad y atenuación óptica. Materiales necesarios: - Adaptador SC: 697613. Cantidad: 12 un. - Cordón SC SC APC: 685992. Cantidad: 01 un. - Tuerca para rack: 546852. Cantidad: 04 un. Obs: verificar el tornillo correcto compatible. - Pigtail: proveído por SMIN.DT. Conectar el cordón entre DIO: 05-01 (conect. 1-2) y 01-01 (conect. 9-10). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202519267 | AAT |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202550 | 09/12/2025 15:51:57 | Durante comissionamento verificado ausência de aterramento específico no invólucro do seccionador (observado aterramento somente da estrutura do módulo). | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta RNCSMDT-176 para que a SO.DT, gestora do contrato, promova a solução da não conformidade com o aterramento do invólucro no seccionador/lâmina de terra do Módulo Híbrido Compacto.
202519224 | SEE | 202514960 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202549 | 04/12/2025 10:19:18 | Configurar o bypass de inspeção TCP nos firewalls do ambiente SCADA, visando eliminar microinterrupções na comunicação da UTR CD01. Referência: SSA 202514960. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL
202519214 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202549 | 04/12/2025 13:29:28 | Ejecutar "history recovery" de datos desde la base de datos del nuevo STH conforme detalle de planilla enviada en anexo. Obs.: continuación de trabajo iniciado con SSAs 202516800 y 202516801. Coordinar con IEE4 verificación de datos recuperados. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202519211 | AAT |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202549 | 04/12/2025 07:52:22 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado ruido anormal no VVT-4106 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição das correias do VVT, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento aguardando correção de defeito na proteção de correia pela equipe da LCI.
202519209 | AAT |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:35 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4134 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição das correias do VVT, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento aguardando correção de defeito na proteção de correia pela equipe da LCI.
202519193 | AIM |  | P042B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA TURBOCOMPRESSOR RO-QCH-1102 | 0838.004-0 | 202549 | 04/12/2025 07:17:59 | Durante inspeção foi constatado funcionamento anormal da válvula termostática de oleo. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202550 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada al sustitución de la válvula, ajustes, pruebas de presion, acompañamiento. Equipo liberado a operacion en condiciones normales de funcionamiento.
202519191 | APV | 202518869 | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202549 | 03/12/2025 18:27:27 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das plataformas elevatórias para realizar fornecimento de um botão de emergência para substituir no painel inferior da GENIE DPL 35S | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202549 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado fornecimento do botão de emergência à empresa Hortoman, através do contrato 4500075766.
202519038 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:26 | Preparar amostras de óleo lubrificante EP50 novo para análise de RMN na UFPR - Campus Curitiba, conforme documentos anexos. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202549 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202519023 | SPG |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202549 | 01/12/2025 15:12:10 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual "DAC 401" não está refrigerando. | OUO7 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202607 |  |  |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202518858 | APV |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202548 | 27/11/2025 17:32:39 | Durante la ejecución de la SSP20253673 se constato que las luminarias externas ubicadas en ( lado Montante BR, Jusante BR y Jusante PY ) no responden al comando encender luminarias. Verificar y solucionar. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificadas luminárias em final de vida útil. Substituída luminária Jusante PY por outra de características semelhantes, retirada do almoxarifado sob o código 714532 e realizado reparo provisório nas outras duas, o que não dispensa sua substituição assim que possível, porém o estoque foi zerado. Emitida SSA 202519437 para IMA0 repor o estoque. O serviço será concluído assim que houverem projetores disponíveis.
202518727 | AIM |  | P098B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-1 | 1563.008-0 | 202549 | 02/12/2025 11:29:48 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202518607 | ASL | 202518507 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 21/11/2025 15:30:03 | Solucionar anomalia térmica identificada nos bornes X5:1, X5:2 e X5:3 do quadro CVF do Transformador T-07, conforme imagens termográficas em anexo. Realizar a intervenção em até 30 dias, conforme instrução IM.LA.336. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término dos serviços. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202550 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido borne terminal, emitida SSA derivada 202600014 para ILA1 para inspección termográfica.
202518517 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202547 | 20/11/2025 12:59:19 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada no dia 19/11/25, foram identificados dois pontos de aquecimento nos parafusos superiores do autotransformador T5, sendo eles: • Ponto 1, temp máx de 123,4°C e ∆T de 63,8°C em relação a outro parafuso; e • Ponto 2, temp máx de 107,8°C e ∆T de 48,2°C em relação a outro parafuso. Condição de carga do equipamento no momento da inspeção: Aproximadamente 93 MW. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202518609 para acompanhamento com termografias quinzenais durante um período de 60 dias, a fim de acompanhar a evolução das anomalias identificadas. Aguardando execução.
202518509 | AAT |  | E114C024 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.040-6 | 202547 | 20/11/2025 10:54:23 | Realizar comissionamento da caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 646283J7753P(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação, teste de todos os disjuntores (usar folha de teste em anexo) e teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | aguardando lanzamiento de de cabos de la caja común hasta el medidor para posterior teste
202518507 | ADM |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 20/11/2025 12:59:39 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados três pontos com deltas de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de CVF-T07, sendo eles: • Terminal 1, temp máx de 59,8°C e ∆T de 13,6°C em relação ao terminal 4; • Terminal 2, temp máx de 64,7°C e ∆T de 18,4°C em relação ao terminal 4; e • Terminal 3, temp máx de 63,0°C e ∆T de 16,8°C em relação ao terminal 4. Condição de carga do painel: Carga plena. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA derivada 202518607 para providências do setor MET-1, para intervenção em até 30 dias. Aguardando execução.
202518330 | ADM |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202547 | 17/11/2025 15:33:08 | En función de las evidencias apuntadas en la SSA 202517259 y de la imposibilidad de solucionar los niveles de vibración elevados (punto 2A alarma 6.12 mm/s y punto 2V alerta 5.16 mm/s) a través de la alineación del conjunto moto-bomba. Solicitamos análisis y parecer técnico sobre la necesidad de cambiar la bomba 1. Obs.: Motor rodado en vacío con niveles de vibración aceptables. y huelgo del del eje de la bomba fuera de tolerancia. Mas información en el sistema OMNITREND base de datos SMMU.DT | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202547 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202518339 para sustitución de la Bomba 01.-
202518294 | SPG |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202547 | 17/11/2025 10:36:37 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A45-5, fase B. Valor encontrado: 123,83 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609
202518258 | SAS |  | E114C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.036-3 | 202546 | 16/11/2025 11:35:12 | Verificar e sanar presença de umidade (água) no interior da caixa comum dos DCPs da Linha MD-YZU1. Foi inclusive verificado que um dos parafusos que faz a fixação do cabo de aterramento a carcaça esta se degradando com a presença da água. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202603 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación de la parte superior del panel y sustituido resistencia de calentamiento. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202518232 | AIM |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202546 | 14/11/2025 16:51:40 | Durante atención de SSA 202517711, verificado que conjunto de motor-ventilador-inversor (Modelo: R3G450-AG33-01 conjunto acoplado) recibe alimentación en los bornes trifásicos (457vca) y señal de (6.9vcc), sin embargo el motor no parte. Se presume falla del controlador-inversor que se encuentra acoplado al motor. Dejado bornes de alimentación y control del ventilador desconectados para retirada y substitución o reparo del mismo. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202549 | JORGE QUANDT | Aguardando compra de material via SSA 202305179 relacionada.
202518220 | SEE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.029-1 | 202547 | 17/11/2025 08:08:07 | Solicitamos parecer técnico sobre ruido anormal detectado en el motor N2 conforme SSA 202516896. Valores de vibración por debajo de los niveles de alarma. Obs: en adjunto se muestra el espectro de frecuencia de envelope en el punto 2H donde hay un pico en la frecuencia de BPFI del rodamiento. Más información en el sistema OMNITREND base de datos agua pura SMMU.DT | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202547 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202518190 | ASL |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202546 | 14/11/2025 13:42:53 | Durante as inspeções termográficas, foi identificada uma anomalia térmica de 74 °C na fase R da saída da LINHA DE INTERLIGAÇÃO 220 kV LI-220KV-MD-PIH, apresentando um ΔT de 20,8 °C em relação ao mesmo ponto na fase mais fria. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202547 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizada a Inspeção II, conforme solicitado na SSA 202518433 à ILA1. Histórico de medições – ΔT (R – S): Inspeção 0 (13/11/25): 20,8 °C Inspeção I (04/12/25): 27,0 °C Verificou-se um aumento de +6,2 °C no diferencial térmico (R – S). Apesar da elevação, o valor permanece dentro do critério da IM.LA.336, que estabelece: 10 °C < ΔT ≤ 35 °C → Acompanhamento em 30 dias. Será aberta uma nova SSA para acompanhamento por 3 meses, com medições mensais.
202518044 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:59:05 | CORTAR E INSTALAR 07 PLACAS EM PVC NO TAMANHO 56x20,5cm. As mesmas deverão ser instaladas após conclusão da colagem do layout impresso nas mesmas, sendo a realização conforme disponibilidade das cabines acústicas e dos containers. Anexo foto ilustrando uma cabine (total de 03). Os containers estão em fase de aquisição. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | WALDIR RINALDI
202517801 | AIM |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202545 | 07/11/2025 08:41:00 | Usuário relatou que o monta cargas não inicia movimento indicando sensor de presença. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificada imposibilidad de ajuste para que no actúe debido a intensa luminosidad ingresando por la puerta, interfiriendo con el sensor.
202517788 | SEE |  | T087E007 | FONTE DE ALIMENTACAO REDUNDANTE | 3085.001-7 | 202545 | 07/11/2025 09:13:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual los inversores 1 y 2 del sistema ADAS se encuentran inoperantes. Obs.: Los servidores del sistema ADAS se encuentran energizados por medio de tomadas disponibles en la sala de telecomunicaciones 50Hz. | OUO1 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202546 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202517753 | APV |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202545 | 06/11/2025 13:37:21 | Durante el mantenimiento cuadrienal SSP 20251085 se pudo constatar ruido anormal en los rodamientos del ventilador del VVT-1412 | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202545 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Retirado el eje del ventilador para sustitución de los rodamientos, durante el procedimiento de retirada del rodamiento del cojinete delantero (lado ventilador) fue afectado en su estructura impidiendo su reutilización. Verificado stock 0 (cero) del cojinete con cod.715009 elaborado derivada para su reposición. Equipo fuera de servicio
202517750 | APV |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202545 | 07/11/2025 15:47:50 | GESTIONAR PROVIDENCIA DE FUENTE MODELO SDC-PWP4-125VCC CORTEX E:125VDC S:+-5V,+-12V,+3.3V. DEBIDO A DESCARTE POR IMPOSIBILIDAD DE REPARO DE LA ORIGINAL CONFORME BAJA DE SSA202515472. REF SSA202514355. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202546 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2706 para adquisición de la fuente de alimentación.
202517714 | AIM |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202545 | 06/11/2025 16:31:25 | Verificar motivo pelo qual o DAC 1014 apresenta falha no pressostato de alta, e assim como demonstrado em anexo o referente disjuntor encontra-se desarmado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Emitido SSA:202518457 para PT debido a disparo recurrente en el disyuntor posición Q10.
202517172 | AAT |  | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202544 | 31/10/2025 15:25:31 | Confeccionar novas placas de identificação dos sanitários PCDs Feminino e Masculino, do Mirante do vertedouro MD, e instalar na parede ao lado da porta. Obs: remover as placas existentes. | MCI2 | MCI2 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | WALDIR RINALDI | foi visitado o local, determinado as dimensões, posteriomente solicitado para SGI, a confecção das placas.
202517111 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202544 | 28/10/2025 16:39:19 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083, se detectó un nivel de aceite anómalo. El fluido se encuentra por encima del nivel máximo permitido, según se visualiza en el visor correspondiente. Ver fotografía adjunta. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202544 | EDSON KIRIENCO | Se realizó la apertura controlada de la válvula RG5 para drenar el aceite del retorno del sistema, con el objetivo de estabilizar el nivel del tanque de 3000 litros, el cual presentaba un aumento progresivo que exigió una intervención inmediata. El problema ha sido identificado y se ha programado su intervención dentro del marco del mantenimiento periódico 3A/3S.
202516951 | ADM |  | P098A051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO EX-4 | 1562.004-9 | 202543 | 24/10/2025 16:40:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor de acionamento do exaustor 4 encontra-se com a proteção da ventoinha solta, conforme anexos. | OUO2 | MAM3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202544 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL IDENTIFICADO MOTOR DE ACIONAMENTO COM PARAFUSOS FROUXOS .EMITIDO SSA 202517587 MMU3 PARA FABRICAÇÃO DE ARRUELLAS REFORÇADAS. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇAÕ SSA 202517587 MMU3. AT202509737 . |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202516895 | SEE | 202516859 | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202543 | 23/10/2025 07:35:07 | Solicito verificar possível causa elétrica em falha de abertura de freio do motor do sistema de elevação da ponte rolante de 10 ton da oficina industrial. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | GARAY VERON VENANCIO
202516859 | AIM |  | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202543 | 22/10/2025 10:47:11 | Verificar motivo por el cual freno de elevación principal no acciona al recibir comando. | MAM2 | MAM2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202552 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada verificação e constatado elevado desgaste da lona do disco de frenagem. Foi substituído o conjunto completo do freio (estator, armadura, disco de frenagem - código fabricante REB0418BW), fornecido por SOCM.DT. Realizado ajuste do entreferro (0,4 mm), conforme catálogo do fabricante. Aguardando encaminhamento através da SSA derivada (202519969 - IME3). Imagens em anexo.
202516719 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202543 | 20/10/2025 00:02:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizados testes nas entradas da DAUC-02 e verificado que essas diferenças de medida já vem dos transdutores instalados no painel 3F4. Aberta a SSA 202517212 para a MEL1 verificar os transdutores. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516620 | ADM |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202542 | 17/10/2025 10:24:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M65A y M65B de la LI 500kV IPU-FI 3 presentan valores de mediciones luego de la desconexión de la línea. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202543 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada inspeção no painel 2m60-2 estando este dentro de suas condições normais. Após foi constatado que a falha era proveniente em contatores do painel CSP-02 de responsabilidade da SMME. DT mel-1. Aberto SSA derivada para verificação e reparo da falha.
202516516 | ADM |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202542 | 16/10/2025 14:08:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA derivada para ejecución de lo solicitado
202516479 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202542 | 16/10/2025 15:37:39 | Se solicita la actualización del diseño 6285DC15201 en el SATEDMS conforme marcación de campo luego del retrofit del tablero TBP-02. SSA de referencia 202300687. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000356/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516419 | AMP |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202542 | 16/10/2025 07:42:10 | Em complemento à SSA 202516134, verificar emendas do RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo, devido perda intermitente de sinal. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202516413 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:46 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74947 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74946 folha: 3. 6223DF74912 folha: 3. 6212DF74949 folha: 5. SSA Referencia : 202416300 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000357/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516407 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:53 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74931folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 5. 6212DF74934 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74947 folhas: 61, 134, 135. 6539DC07569 folha: 1 6539DC07570 folha: 1 6539DC07571 folha: 1 6539DC07572 folha: 1 6212DF74937 folha: 5 6212DF74946 folha:5 6223DF74912 folha:3 SSA Referencia : 202513068 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000358/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516324 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202542 | 14/10/2025 14:32:15 | Verificar Motivo de Salas 215 al 221 con temperatura elevada. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado Termostato de Sala 217 inoperante. Emitida SSA 202516811 derivada a IMA0 solicitando adquisición de un termostato para aplicación inmediata. Fue instalado provisoriamente un sensor de temperatura.
202516249 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 14/10/2025 16:03:41 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-18 6212DF74918-BONES_ULP07, ULP-18 6212DF74945-ALIMENTACION, ULP-18 6212DF74947-CONTROL, ULP-18 6212DF74947-H.104, ULP-18 6212DF74947-HMI, ULP-18 6212DF74949I(10)R2 terminais_17, ULP-18 6212DF74949I(11)R3 terminais_17, ULP-18 6539DC07557P(1)C7, ULP-18 6539DC07558P(1)R9, referentes à SSA 202513217. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202542 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000341/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516203 | AAT |  | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202542 | 13/10/2025 09:59:08 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando substituição de proteções por LCI Ventiladores.
202516168 | ASL |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202541 | 10/10/2025 13:42:26 | Cfe. SSA 202516063 (ILA1), detectada anomalia térmica no contato fixo da fase R do seccionador, com temperatura absoluta de 127 °C e delta em relação à fase S de 106,6°C. Realizar intervenção em no máximo 7 dias cfe. critério Tabela 2 IM.LA.336, verificando a pressão dos dedos de contato em ambos os lados do contato fixo, bem como o correto encaixe da lâmina (medir resistência de contato antes e depois, em todos os contatos fixos do seccionador). Após intervenção solicitar nova inspeção à ILA1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202542 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ensayos de resistencia de contacto, sustitución de dedos de contacto y limpieza
202516092 | AAD |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202541 | 08/10/2025 15:48:21 | Favor actualizar y disponibilizar en el SAT la hoja 5 del plano N° 6226-DF-B3007 deacuerdo al archivo adjunto , SSA Origen 202508959. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000336/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516058 | ADM |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202541 | 08/10/2025 14:24:57 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da UG previsto para semana 45/2025, solicitamos a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA, anexo desenhos orientativos com os pontos de interligação e os sinais no SDSC e SCADA. | IEQ1 | IEE1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA: 202516749, 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516387 e 202516747 (D).
202515929 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202541 | 06/10/2025 09:28:42 | Em complemento à SSA 202515672, verificar as emendas do RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo, devido perda intermitente de sinal durante partida/parada da UG. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202515824 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202540 | 03/10/2025 11:21:44 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74881folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10, 12. S222: 10. 6212DF74884 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74897 folhas: 61, 134. 6539DC07169 folha: 1 6539DC07170 folha: 1 6539DC07171 folha: 1 6539DC07172 folha: 1 6212DF74896 folha: 5 6223DF74862 folha:3 SSA Referencia : 202512568 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000328/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515754 | AAD |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 02/10/2025 14:55:26 | Atendendo a SSA 202513115, solicito que seja providenciada as atualizações, e disponibilizados no SAT os desenhos 6212DF74401I(07, 10, 15, 22, 30), 6212DF74443I(12, 14) e 6212DF74412I(20, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000330/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515690 | ADM |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202540 | 01/10/2025 14:09:15 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202515675). Atualizar a base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel, atualizização da base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema: 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516391 e 202516743.
202515623 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 02/10/2025 16:39:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes as SSA's 202300687, 202513278 e 202513279 (RETROFIT TBP-02). 6217DFJ4957P_FUNCIONAL_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4958P_LÓGICO_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4968P_CONSTRUTIVO_AS BUILT_FINAL_MRAA 6268DCJ4954P_INTERLIGAÇÃO_AS BUILT FINAL_FAFC 6268LCJ4954P_LISTA DE CABOS_AS BUILT_FINAL_FAFC | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000326/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515622 | AAD |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202540 | 01/10/2025 08:02:13 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño 6260DF94767 hjs 12, 13 y 14. SSA de referencia 202512569 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000320/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515579 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202540 | 01/10/2025 08:02:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511643 (RETROFIT TBP-02). ATLP-02_6357DF91311I (30,31,34)_ANN_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6357DF91310I (1,13-16,19)_CIRC DIAG_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07280E(1)R15_01 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07281E(1)R15_02 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07285E(1)R7_05 de 05_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000319/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515540 | AAD |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202540 | 29/09/2025 16:00:30 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6207DF90333 fls 4 e 52 conforme anexos. Referente a ssa 202515415 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202541 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcados desenhos corretos. Emitido SRA-IB-000329/2025 no dia 06/10/2025.
202515486 | AMP |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202540 | 29/09/2025 07:08:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o alarme "AUX_UNIDAD SVP-07 SISTEMA FALLA" está acionando no sistema SCADA de maneira intermitente com unidade parada. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202540 | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1.
202515333 | AAD |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202540 | 29/09/2025 10:52:47 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511637 (RETROFIT TBP-02). Incluídas correções referentes a revisões que nunca foram implementadas em campo (Chave 43LTC-CS e Indicação de TAP TB2 continuam presentes no ATLP-02). ASP-02_6260DF94696I (FL.01,12A,51,67)_EDIT_FAFC ASP-02_6260DF94775I (FL.17,20)_ANN_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000317/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515291 | AAD |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202540 | 01/10/2025 08:02:41 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511635 (RETROFIT TBP-02). TAC-611_6299DC07033P (FL. 3,4)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000322/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515271 | AAD |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202539 | 24/09/2025 08:09:06 | Solicito alteración del diseño 6279-DC-0102-P en función de las alteraciónes realizadas en el retrofit de la protecciones del transformador TB-2 para el entendimiento de las SSA's 202513268,202513294,202513295 y 202512296. DIseño en Anexo | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202539 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Se.2025/39: foi emitida SRA-IB-000309/2025 para atualização do desenho 6279DC00102P(1)R9 no SATedms.
202515263 | APV | 202403520 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 26/09/2025 14:19:19 | Solicitamos la adquisición del sensor de gas Hydran con código de stock 685704. La Ssa matriz no pudo ser ejecutado debido a la falta del material. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202542 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A aquisição dos sensores Hydran foi suspensa após estudo da SMIE.DT referente a falhas recorrentes nesta tecnologia de sensor. Em substituição, estão sendo adquiridos 84 sensores de gases Minitrans através do contrato 4500080532. Aguardando provisionamento para atendimento desta SSA.
202515252 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 23/09/2025 13:26:09 | Se solicita el apoyo para inspección de las cajas con los códigos "316105 - 316121 - 316113" y "316130 - 316091 - 316083" en almacenes (Almoxarifado) relacionadas a los transformadores de corriente de los T06 y T07 de la SEMD. Esto en vista para atender a la consulta GCSMIT-1367 para discriminar y ubicar cada elemento y a que caja pertenece. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202606
202515228 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 24/09/2025 13:40:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74868 folhas: 14, 15 e 18 6212DF74895I folha: 14 6212DF74897I folhas: 23, 54, 80, 81 e 148 6212DF74899I folha 10 6539DC7157P C5 6539DC7158P R8 SSA Referencia : 202510260 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000316/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515155 | APV |  | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202539 | 22/09/2025 08:30:38 | Realizar sustitución de elemento filtrante para el filtro de retorno FOV-98 18/02 de la central oleodinámica N06. Material Cód. SAP 712935 faltante (vía SSA 202513607 fue solicitado alterar política de stock y reposición de stock máximo). Emitida Recomendación 6341 p/ sustitución directa por periodicidad de los elementos filtrantes. Para la posición FOV-98 18/01, filtro de retorno de la central oleodinámica N05, fue instalado un elemento filtrante retirado del cód. sap 130508 (ver SSA 202515154) | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202515027 | APV |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202538 | 19/09/2025 13:38:03 | Inspecionar motivo pelo qual ao simular pressão de disparo (0,05 kg/cm2), no Manovacuometro (F14), não ocorre a atuação do relé de proteção. Defeito observado durante inspeções da SSP 20254586. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202540 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado defeito no manovacuômetro. O contato de trip não se move em conjunto com o ponteiro de indicação de pressão, permanece travado. Foi solicitado um manovacuômetro do almoxarifado, porém seus contatos estavam sulfatados, não sendo possível a sua utilização. Devido a indisponibilidade de material será necessário aguardar a reposição no estoque do item 636436 para efetuar a substituição.
202515025 | AIM |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 16:40:53 | Realizar gestiones para encaminar a RMA la fuente SN: QCS223541L2 del Switch SWA01 con defecto. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 fue entrega da IEE4(Ver anexo), y será encaminada para reparo/sustitución con derivda SSA: 202515028.
202514857 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202538 | 17/09/2025 16:53:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1A (63576515201P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513313. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | O desenho está bloqueado no SAT, nao permitindo emissão de SRA.
202514856 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202538 | 17/09/2025 16:53:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1P (63576515200P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513312. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | Não foi possível emitir SRA porque o desenho está bloqueado no SAT.
202514659 | SPG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 07:35:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el motoventilador V6 se encontraba con defecto, problema detectado durante la ejecución de la SSP N°20250747. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202643
202514572 | AIM | 202514560 | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202537 | 11/09/2025 10:46:23 | Realizar testes de funcionamento de parâmetros do equipamento, afim de se encontrar possíveis falhas que ocorrem no sistema, em conjunto com equipe da MAM3. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados vários ensaios funcionais e jumpeados relés posicoes TDR1 e CLO para averiguar seu funcionamento. Deixado equipamento operacional para observar seu funcionamento com o jumper. Após deixado em observação verificado novas atuações do alarme. Retirado os jumpers e emitido SSA 202516341 para IEQ2
202514560 | AAT |  | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202537 | 11/09/2025 05:47:57 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme no SCC "SALA BAT AIRE_ACOND_2 FALLA", sem rearme. Verificado no quadro TAA acionado o alarme "FALLA REFRIGERACIÓN". | OUO7 | MAM3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202537 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do pressostato de alta do DAC, realizado a retirada completa do gás refrigerante, feito o vácuo deste e reposto 4,5 kg de gás refrigerante R407C. Em seguida foi realizado a verificação do funcionamento em conjunto da MEG3, a fim de verificar possíveis falhas no funcionamento deste. Após nada encontrado equipamento em condições normais de funcionamento e a disposição da operação.
202514553 | SEE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202537 | 11/09/2025 07:14:52 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 3835DCC5776 e 3835DCC5774, referente SSA202513793 para instalação de tomada de uso específico do rack de informática do edifício da hidrologia de campo. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000290/2025 para actualización de diseños.
202514484 | AIM |  | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202537 | 10/09/2025 07:16:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor 2 no parte. | OUO0 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Aguardando Parecer Técnico referente a falta de sobressaliente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514374 | AIM |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202537 | 08/09/2025 10:51:41 | Verificar motivo pelo qual a válvula 3 vias não fecha completamente permitindo fluxo de agua estando com indicação de 0% de abertura. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E TESTES DE FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE A MEG-3. TRABALHO REALIZADO NA AT202508141. EMITIDO SSA202515151. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202514089 | AIM |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 08:03:59 | Durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202514088 | AIM |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 08:04:05 | Durante comissionamento do painel SVP-02 realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202513812 | ADM |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202535 | 27/08/2025 10:17:19 | Conforme registrado na SSA 202511560, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7732-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado o ajuste das válvulas antes das VAVs em 600 m3/s. Efetuado o ajuste em 750 m3/s conforme o projeto e verificada a vazão individual das VAVs com abertura total conforme solicitado.
202513811 | ADM |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 27/08/2025 10:17:33 | Conforme registrado na SSA 202511559, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7731-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado 3 VAVs com o duto não acoplado e 1 VAV com obstrução por isolante térmico de lã de rocha. Efetuada a desobstrução e remontados os dutos. Obs: um termostato não está montado portanto as VAVs correspondentes não abrem. Equipamento liberado para operação.
202513747 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202535 | 27/08/2025 07:46:15 | Solicitamos realizar la gestiones necesarias en el firewall del SIRI para habilitar la comunicación del protocolo FTP (puerto 21) entre la VM STH-PCD-VM01 (VM del STH Producción) y la VM STH-HOM-VM01 (VM del STH Homologación). VM STH-PCD-VM01 dirección IP 172.31.160.10 STH-HOM-VM01 dirección IP 172.31.75.51 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202535 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202513912 para implementação da Regra no Firewall.
202513731 | APV |  | P042F007 | MOTOR 60 HZ DA BOMBA BCH-1103 | 0822.003-4 | 202535 | 26/08/2025 16:12:36 | Verificar/Solucionar acoplamiento de la bomba BCH-1103 dañado. | OUO2 | MAM3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202536 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue verificado el equipo. Acoplamiento en condiciones normales. Tapa de rodamiento de bomba suelta. Los tornillos de sujeción de tapa están rotos y oxidados, presentan mucha dificultad para removerlos.
202513641 | ADM |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 25/08/2025 09:04:52 | Conforme registrado na SSA 202511558, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7730-E, alguns VAVs destacados em vermelho apresentam fluxo de ar insignificante. Essa condição impede a climatização uniforme do pavimento, principalmente da sala da copa, que possui apenas um VAV, devido ao baixo fluxo de ar. Solicita-se verificar a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento para restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado o exaustor da copa desligado e a porta aberta, para melhorar a eficiência o exaustor deve permanecer ligado uma vez que a copa não possui retorno de ar-condicionado para o sistema conforme o projeto. Efetuada as verificação de vazão dos VAVs e verificado funcionamento normal. Equipamento liberado para operação.
202513601 | AAD |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202535 | 25/08/2025 13:48:14 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-G6017 fls 17 e 55 conforme anexos. Referente a SSA 202513375. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202535 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisada proposta de modificações e após execução da modificação emitida SRA-IB-000279/2025 no dia 25/08/2025.
202513540 | AIM |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 15:50:38 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento con SSA 202512950 constatado base de rele posicion K8 con defecto, sus contactos no conmutan. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202513452 | AIM |  | B035A016 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC41) | 2380.003-6 | 202534 | 20/08/2025 11:08:43 | Verificar anomalía en comportamiento de la unidad condensadora, partiendo fuera de los valores esperados, conforme grafico en anexo. | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202534 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Durante a execução das SSA's derivadas de MAM3 202514304 e 202514305 foi observado o correto funcionamento das UC's 41 e 42. A anomalia de pressão segue ocorrendo, a qual foi emitida a SSA para IME3 202515038 para tratar do assunto.
202513383 | AIM |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 19/08/2025 11:18:38 | Realizar la limpieza y desinfección del reservorio de agua potable del Edificio de Mantenimiento ubicado en el bloque AMD. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202537 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fueron realizadas visitas con seguridad del trabajo para evaluar la condición del servicio
202513265 | APV | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:29:18 | Solicitamos P.T pues durante el comisionamiento del tablero TG-TR01 SSA202505076 se constató que el disyuntor 52.1.14 (reserva) no permite el rearme después del trip. Obs: Fueron sustituidas la manopla externa y el mecanismo de abertura y cierre y se constató que la falla persiste. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2671 solicitando a compra do disjuntor 1SDA068164R1.
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512892 | AAD |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202533 | 13/08/2025 09:45:34 | Atendendo a SSA 202510365, solicito que seja providência a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94757I(Fls. 13 e 14), conforme anexos | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000260/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512845 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:18 | Atendendo a execução da SSA 202509156, solicito atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74313IR9 (Fls.14, 15 e 18) 6212DF74340I (Fl.14) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 23 e 54) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 80 e 81) 6212DF74341I(1)R34 (Fl. 148) 6212DF74343I(10)R2 (Fl. 10) 6259DC7957PR8 6259DC7958PR9 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000256/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512839 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:27 | Atendendo a execução da SSA 202416285, solicito a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74341I(56)C18 func (1) 6212DF74341I(64)C18 func (1) 6212DF74341I(67)R19 func (1) 6212DF74341I(69)R19 func (1) 6223DF74311I(3)R1 terminais (1) 6223DF74357I(3)R2 terminais (1) 6212DF74343I(5)R3 terminais (1) | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000258/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512813 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:46:04 | Durante apoio com operação de guindaste Liebherr a SMMT.DT em atividade de "retrofit" da linha LT-IPU-50HZ-MD1 houve sinalização de alarme de sensor de rotação do motor. | MAM2 | MAM2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D)
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D)
202512416 | SEE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202532 | 05/08/2025 15:00:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926DCA9192P(1)R5, referente o reposicionamento do circuito de tomada 460V 52.4 do QGBT-1.2 e lançados cabos H6XJ506 de 16 mm² proveniente do CDCE-1P-60 e instalado transformador, Localizado no laboratório salas 122/124. Solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202511518 . O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000247/2025 para actualización de diseño.
202512243 | AIM |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202531 | 01/08/2025 07:55:55 | Durante execução da SSP 20255454 foi verificado a falta do guia do cabo de aço. Verificar e solucionar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202511686 | SEE |  | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202530 | 23/07/2025 08:05:41 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-1028 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202530 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO VVT1028.EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT202600669.
202511550 | AAT |  | P099D007 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.004-8 | 202530 | 21/07/2025 08:55:43 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificada uma grande diferença de pressão na tubulação entre o piso térreo e o último andar. Em anexo, seguem fotos dos manômetros instalados no térreo e no final da tubulação de água gelada no último andar. Solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Consulta repassada para IME2 e posteriormente para SOCM.DT conforme mensagem em anexo. Será verificado junto al contratista/proyectista del equipamiento instalado, los valores de referencia solicitados e quedamos atentos para eventuales providencias.
202511484 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212DF73098I(hoja 14-S301), 6212DF73099 hojas 23, 54, 148; 6212DF73119 hoja 14, 15, 18; 6212DF73151 hoja 10; 6259DC07267 y 6259DC07268. SSA de referencia 202509725 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000220/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511438 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212df73091i hojas 2, 5, 6, 10 de s221; 10, 11, 13 de s219; 6212df73099 hojas 61, 134; 6212DF73129 hojas 13, 15, 18, 21, 22; 6259DC7279, 6259DC7280, 6259DC7281, 6259DC7282. SSA de referencia 202508812 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000222/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511349 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202529 | 16/07/2025 16:02:29 | Durante o atendimento da SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do transformador TX e foi identificado dois pontos de sobreaquecimento localizados nos condutores do disjuntor Q21 e na contatora K21, apresentado delta de 14,4ºC(K21) e 13,8ºC(Q21) entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que já existe a SSA 202419755 para solucionar a anomalia térmica no contator K21. Foi emitida a SSA 202512391 para solucionar a anomalia térmica no disjuntor Q21. Aguardando execução.
202511342 | AMP |  | P094D037 | FAN-COIL FC-2P-120 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.053-7 | 202529 | 16/07/2025 15:40:21 | Durante ejecución de la SSP: 20250135 (4A) encontrado disyuntor DJ-3A disparado. Realizado inspección y mediciones eléctricas, encontrado resistencia del sistema humidificador con corto circuito a tierra. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202511325 | APV |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:43 | Realizar la conexión de cable paralelo (a ser instalado por SOCM.DT el día 18/07/2025) para posibilitar el funcionamiento en paralelo de las UPS. Verificar el sincronismo de ambas UPS antes de realizar la interconexión de las salidas. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabo não é compatível com o informado pelo fabricante, SOCM informou que será feita nova aquisição, conforme anexos. SSA será colocada em APV.
202511273 | AMP |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202529 | 15/07/2025 23:15:30 | Verificar y solucionar oscilaciones en la medición del nivel de aceite del cojinete guía superior de manera constante. Obs: Fué verificada la oscilación también en el instrumento 71UL. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202529 | ROGERIO BARTH | Substituído indicador digital posição 71UL, verificado reaperto da linha de sinal de mA sem encontrar anormalidade. Verificado diminuição da oscilação de 15mm para aproximadamente 9mm, gráfico anexo. Verificar a sonda de nível no PD da UG. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511227 | ADM |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202529 | 15/07/2025 11:07:28 | Verificado atuação do alarme AUXILIAR_CA KX2 CONDITION no sistema SCADA e alarmes de temperatura alta e pressão baixa no painel local do LIQUIFRIGOR 0903. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encotrado relé de temperatura posición D143 inoperante, realizado sustitución por otro de mismas caract. (cod. almox: 708904). Realizado jumper en los contactos 1 y 2 del relé D143 para inhibir alarma de temp. alta en el compresor 2 debido a que el mimso se encuentra en reparo en conjunto con el sensor de temp. Jumper será normalizado con la reconexión del compresor. Demas alarmas rearmadas sin inconvenientes en el PLAC903 y KX-02. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202511212 | AAT |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202529 | 15/07/2025 15:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante atendimento da SSA 202510622 constatado que o compressor 02 encontra de com discrepância nos valores entre bobinas, U/V- 1,36 ohm, U/W - 0,76 ohm e V/W - 0,76 ohm e baixa isolação para terra com valor de 0,3Kohm. Obs. Deixado o compressor já desconectado. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202530 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do motocompressor que encontra-se danificado e feito o encaminhamento deste para oficina elétrica MMU, para análise da possibilidade de reparação e emitido ssa 202511817 para IME2.
202510733 | SEE |  | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202528 | 10/07/2025 14:51:52 | Durante execução da SSP 20253630 foi verificado que a sinalização de equipamento disponível na cor verde não está funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202530 | GARAY VERON VENANCIO
202510637 | AAD |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202528 | 10/07/2025 14:57:37 | Providenciar a atualização do desenho TAC-533 6260DF94752I(13), referente às verificações realizadas na execução da SSA 202508813. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202529 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000210/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202510489 | AMP |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202527 | 06/07/2025 22:26:44 | Verificar e solucionar perda de água pura pelo eixo da válvula SV7. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202528 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Fue realizado el reapriete de la prensa gaxete de la válvula SV 7 , sin embargo sigue con una pequeña perdida de agua , será necesario reemplazar la gaxeta en un próximo PD 9A , la perdida de agua no es significativa para la producción de energía. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510410 | AMP |  | B012H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.051-5 | 202527 | 04/07/2025 11:54:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula no está sellando correctamente estando en la posición cerrada. | OUO6 | MMU1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202529 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizado o ajuste do fim de curso elétrico da válvula motorizada 20WI com apoio do setor MEG-1 e também de fechamento manual, porém a válvula não está vedando corretamente, conforme verificado através do dreno da tubulação. Será necessário uma inspeção interna da mesma em um PD 3S/3A. Obs: os tempos de deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254146. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510383 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202527 | 04/07/2025 07:18:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202510380 | AAT |  | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202527 | 04/07/2025 07:18:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202510121 | AMP |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202527 | 01/07/2025 06:19:22 | Verificar e solucionar motivo de atuação intermitente do alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 CONDICION" no sistema SCADA, e alarme "ACTIVA SUPRV RASTRE PUERTA PY ABIERTA" no quadro QCI-04. OBS: Realizada abertura da porta do gerador lado PY e verificado folga na porta e pequena frouxidão no micro switch. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202528 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não pôde ser executado conforme programado devido condições do sistema. A abertura da porta para inspeção no fim de curso é considerado acesso ao housing, sendo exigido, por parte da operação, que a unidade não esteja excitada. Será verificado durante PD.
202509895 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202526 | 26/06/2025 09:19:50 | CONFIGURAR REGLAS DE FIREWALL CHI1354 (172.17.42.124) -> STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) [TCP 80, 8080, 443 Y 8443] CHI1355 (172.17.42.125) -> STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) [TCP 80, 8080, 443 Y 8443] DESCRIPTIVO: DESARROLLO DE INTEGRACIÓN DEL STH CON NUEVO SCADA/EMS (E-TERRA). MANTENER HASTA ENTRADA EN PRODUCCIÓN DE E-TERRA COMPLEMENTARIA A SSA 202507136 EN EL MARCO DEL PROYECTO 6018-20-15234-E EN DÓNDE NOO FUE PREVISTA INICIALMENTE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOLICITUD. SE EJECUTARÁ ASBUILT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202527 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação conforme solicitado. SSA ficará em AAT até a entrada em produção do E-TERRA.
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025.
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509472 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:21 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74240IR5 (Fl.14), 6212DF74213 (Fl. 14, 15 e 18), 6212DF74242 (Fl. 24, 54, 80, 81 e 148), 6259DC7757P e 6259DC77589P, conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202506785. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000189/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509416 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:52 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74241I(3)C3, 6212DF74242I(56)C23; 6212df74242i(64)C23; 6212DF74244I(5)C6; 6223DF74207I(3)C3; ULP-05 6212DF74242I(67)R24 func (1) e ULP-05 6212DF74242I(69)R24 func (1), conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202416283. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000188/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509332 | AAT |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202525 | 16/06/2025 15:54:05 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509329 | AAT |  | P012B030 | SISTEMA T DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3142) | 0458.116-4 | 202525 | 16/06/2025 15:54:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509326 | AAT |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509325 | AAT |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202525 | 16/06/2025 15:54:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4124. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509323 | AAT |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:35 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509320 | AAT |  | P032B027 | SISTEMA Q DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4123-4125) | 0459.069-4 | 202525 | 16/06/2025 11:08:31 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4123. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509316 | AAT |  | P012B027 | SISTEMA Q DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3140) | 0457.108-8 | 202525 | 16/06/2025 11:08:39 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI.
202509251 | AMP |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202524 | 14/06/2025 06:12:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicacion de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" esta intermitente en el SCADA. Obs. Unidad sincronizada en el sistema. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado reaprieto en la linea de contactos electricos y realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de frenos aplicados y desaplicados. Realizado monitoreo del la indicacion "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS y no volvio a actuar durante el dia de la AT, evento solo ocurre con maquina en el sistema y no afecta la preparacion de partida. Sera verificado en un proximo PD. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202509241 | ACS |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 202524 | 13/06/2025 16:23:11 | Efetuar instalação de reparo splice shunts nas emendas à compressão da LI IPU-FI2 500 kV, em aproveitamento ao AI 2025/5692 (Furnas), previsto para os dias 17 e 18/06/2025. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202525 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | AI 2025/5692 cancelado conforme anexo. Atividade depende de desligamento, aguardará programação de PD.
202509004 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202524 | 11/06/2025 15:02:45 | Em atendimento à SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do TX, onde foi identificado duas anomalias térmicas na contatora K21, sendo uma no condutor de entrada da fase S (delta de 20ºC - mesma fase) e outra anomalia na saída da fase T (delta de 24,7ºC comparado com a fase R – Imagem 3). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas, foi emitida a SSA derivada 202510704 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202508994 | AAT |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202524 | 11/06/2025 14:05:56 | Verificar y Solucionar desprendimiento de soldadura de la reja de la protección de hélice de los motor ventiladores VVT-3135 y VVT-3137.Fotos en ADJUNTOS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202525 | EVANDRO BARTH | Relizada la inspeccion y el reclamo a LCI, los mismos realizaran la reparacion de protecciones aun bajo garantia.
202508942 | APV |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202524 | 11/06/2025 13:34:36 | Verificar motivo de controlador de temperatura "Smart" de la sala 106 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202524 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Modulo de control ECC-VAV Inoperante. Verificado falta de material sobresaliente en almacenes, emitida SSA derivada solicitando provisión de la misma.
202508824 | APV |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 10/06/2025 08:02:23 | Solicitud de ajuste de temperatura en la Sala 226 - SMIT.DT | IMA0 | MEG3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado salas 225, 226, 224A y 224B sin divisorias. Verificado que Controlador de Dumper ECC-VAV de sala 224A y 225 con falla global según IHM. Realizado intento de reset sin resultados satisfactorios. Durante retirada de material, verificado carcasa quebrada. Necesaria la substitución de los controladores de Dumpers junto con los controladores de temperatura. Verificado ausencia de material de reserva en almacenes, emitida SSA 202509071 Derivada para IMA0 solicitando compra de material
202508694 | ADM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202523 | 06/06/2025 14:42:50 | Durante execução da SSA 202508594, foi constatado que o moitão de elevação auxiliar interrompe movimento de descida com distância aproximada de 6 m do piso. | MAM2 | MEG3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202525 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando a normalização por parte da MAM2, do cabo de aço que se rompeu durante atendimento.
202508555 | SEE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202523 | 05/06/2025 05:31:14 | Durante inspección se verificó que el Interruptor 1.6 PVA corrrespondiente a la válvula de aireación Nº1 se encuentra conectado y desconectado al mismo tiempo con la unidad generadora parada. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202524 | GIVAN PEDRO DA SILVA |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508312 | AAT |  | P099D | CIRCUITO DE ÁGUA GELADA - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:52 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO
202508310 | AAT |  | P099C | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3102 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:02 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO
202508309 | AAT |  | P099B | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3101 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:11 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO
202508259 | ADM | 202508077 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 30/05/2025 14:14:11 | Proveer proyecto a fin de evitar que al acciona la banderola 115 de la ULP acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para desativação de alarmes do GUS e SCADA referentes ao SVP-10: - 202508455 (D); - 202508456 (D); - 202508458 (D); - 202508459 (D).
202507843 | APV |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202522 | 26/05/2025 07:54:00 | Realizar pedido de compra de pieza sobresaliente del cargador C2 , descripta en la LMR II500: - placa fuga a terra (CPC000442) Obs.: material de fabricación ELTEK. Fotos en anexo. | IEQ2 | IEQ2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202522 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2466 para compra de material.
202507548 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:47 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 6212DF74763-BORNES_ULP07, 6212DF74790-ALIMENTACION, 6212DF74792-CONTROL, 6212DF74792-H.104, 6212DF74792-HMI, 6279DC07057PC8, referentes à SSA 202505990. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000136/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202507404 | APV |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202521 | 19/05/2025 17:06:29 | Instalar Sensores Wika y nodos esclavos en las 3 fases. Los nodos esclavos fueron retirados para ser utilizados en la puesta en servicio del Sistema SMG en la Linea FI1. Sensores quedan en la GIS aguardando provisión de los Nodos esclavos por medio de la SSA 202502289. Sensores y nodos esclavos retirados, en detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202507365 | APV | 202507364 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 15:43:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não
202507360 | APV | 202507358 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 15:46:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não
202507144 | AAD |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202519 | 09/05/2025 07:23:42 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6814-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202506008 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-15. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 125/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202507042 | AAT |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202519 | 07/05/2025 14:39:34 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202507041 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202519 | 07/05/2025 14:39:45 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202506527 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 25/04/2025 15:12:34 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los siguientes diseños: 6212DF73041(fl.5), 6212DF73076(fl.3), 6259DC07082(1), 6212DF73033(fl.13,15, 17, 19, 21 y 22), 6212DF73008(fl.61 y 134), 6212DF73004(fl.10, 11 y 13-S219; fl.1, 2, 5, 6 y 10-S221), 6259DC07079(1), 6259DC07081(1), 6212DF74351(fl.18) y el 6259DC07080(1) conforme anexo. SSA referencia N°202504139. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000111/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506383 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:17:44 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6006DC07012E Hj. 7; 6212DF73008I Hjs. 23/54/80/81/148; 6212DF73015 Hj. 14; 6212DF73039I Hj. 14, 15, 18; 6259DC7067PR10 Hj. 5; 6259DC7068PR11 Hj. 6. SSA Referencia N° 202503607 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000109/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15.
202506095 | ADM | 202505480 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 14:41:50 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU15-0008 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando ssa derivada.
202506008 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 15:47:09 | Durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202505960 | AAD |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:19:41 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202503524 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-01. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202516 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 96/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202505780 | AIM |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 10/04/2025 13:39:11 | Durante MP3A encontrado busduct com baixa isolação no lado de saída de fase. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202516 | ALTAIR WIGGERS | Realizadas inspeções durante a execução da SSP 20252417, compreendendo caixas de conexão dos TC´s e eletrodutos, juntas de expansão, mangueiras do sistema de pressurização, cubículos CTG e isoladores dos pés do busduct acessíveis, incluindo as celas dos TU´s, não sendo encontrados pontos de descarga, tampouco objetos condutores em contato com o invólucro. Emitida SSA 202505788 para IEQ1 solicitando parecer técnico.
202505708 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:23 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-15, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202515 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505706 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 10/04/2025 08:17:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-15 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 22/04/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202516 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505672 | SEE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 09/04/2025 10:23:58 | Durante manutencao preventiva 3A encontrados disjuntores posicao 72CB-101 e 72CB-102 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202515 | ALTAIR WIGGERS | .
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios.
202505491 | AIM |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202515 | 08/04/2025 08:49:04 | Durante execução da SSP 20253649 foi verificado que a translação para o lado Paraguai funciona de maneira intermitente. (ver vídeo anexo) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando lenta reacción del enrolador de cabos, emitida SSA Derivada a IEQ2 solicitando P.T. sobre parámetros del inversor.
202505422 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:35 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15547 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202515 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19048-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202507144 para atualizar desenho de interligação.
202505412 | AAT |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:04 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01.
202505411 | AAT |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202515 | 07/04/2025 09:42:06 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01.
202505410 | AMP |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:08 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U09.
202504461 | SEE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202513 | 27/03/2025 14:26:56 | Realizar verificación e inspección de la lampara LED verde que indica puente energizada, no esta encendiendo. OBS: Ya fue verificado circuito de mando de encendido y esta llegando tensión en terminales de la lampara. | MEL2 | MEG3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202513 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO
202504279 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202512 | 21/03/2025 15:18:49 | Foram registradas anomalias térmicas durante inspeção termográfica no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202504493 para providências da MET-1. Aguardando execução.
202504153 | ADM | 202208578 | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 202517 | 21/04/2025 08:50:36 | CONFECCIONAR ADESIVOS NEGATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRAL DA SEMD DE ACORDO COM O IDENTIFICADO ATUALMENTE PARA RENOVAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA NOVA IDENTIFICAÇÃO. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202519 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fue evaluado el servicio y se aguardara definición de MCI4 para realizar de forma conjunta
202504122 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 14:07:21 | Confeccionar cabos para Ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia de los Aisladores Pasantes de 500kV y 220kV de la SEMD. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202512 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Confeccionado Cabos, aguardando realizar ensayo para verificar funcionalidad. Utilizado cabo disponible, aguardando provisionamiento.
202504078 | ACS |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202512 | 19/03/2025 08:03:08 | Verificar solucionar ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento de la bomba BAGS-TE-01 | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202513 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | El servicio sera ejecutado una vez terminada la SSA 202503817 que sera ejecutado con AT especifica fuera del periodo de mantenimiento preventivo
202503969 | AAD |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:21 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212df74547 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212df74546 Hj. 3; 6223df74512 Hj. 3; 6212DF74549 Hj. 5. SSA Ref. 202416289 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000080/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202503850 | AAT |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202512 | 17/03/2025 09:26:14 | Solicito apoio para ampliação de sinal de TMR, uma vez que, no interior das salas e oficina MAM2 na cota144/EDC a fim de melhorar comunicação. | MAM2 | MEL3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da IEE3 em SSA derivada, foi solicitada SOS para obras a fim de instalar infraestrutura necessária para concluir o atendimento. Verificar anexo.
202503817 | ADM |  | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202512 | 17/03/2025 09:41:58 | Verificar e solucionar vazamento na Moto Bomba "BAGS-TE-02", conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202512 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Retirado Bomba BAGS-TE-02 del taller de SMMU y dejado en su nicho original en AMC para su debida instalación. Aguardando nueva programación |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202503432 | AIM |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202511 | 10/03/2025 17:25:42 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202611 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Aguardando parecer de IEQ3 referente a material sustituto. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503338 | ACS |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202511 | 10/03/2025 10:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE LA ACTUACION INTERMITENTE DEL PUNTO "LT_IPU_MD3 PARA-RAYO PR1L3S EL.144 NC F PR1-L3 CPR1-L3S" EN LA LISTA DE EVENTOS DEL SCADA, OBS LLENANDO LA PAGINA DE EVENTOS. | OUO5 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202512 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada simulación de actuación en el SCADA del contador del pararrayos. Encontrado contador del pararrayos con defecto. Desconectados los puntos de actuación. El contador será sustituido en el próximo desligamiento, debido a la imposibilidad de realizarse con equipamiento energizado.
202503329 | AAT | 202503180 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202511 | 10/03/2025 06:57:24 | Solicita-se parecer técnico referente ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200" atuado localmente na IHM do SVP-08. Em anexo imagem da parametrização deste alarme. Obs: A supervisão de falha da comunicação entre os Expert Vibros é temporizada em 10s. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Alarma también recurrente en las demás UGs, la contratista implementará una temporización de 30s como prueba en la U07. Aguardando implementación y verificación del comportamiento con la nueva temporización.
202503288 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:12 | Sala 219 (Gerencia SMIL.DT) encontra-se sem refrigeraçao, verificaçao inicial realizada pela "SMMA.DT", informou que controlador encontra-se inoperante. | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202512 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando termostatos digitales de las salas 215, 217, 219, 220 y 221 Inoperantes. Inhibidos los mismos dejando el control de todas las salas sobre el termostato de la sala 218. Durante ejecución de SSA 202416474 (Sala 219 y 220) fue verificada ausencia de termostatos sobresalientes en almacén y fue solicitada la compra de los mismos a IMA0 en SSA 202416744. Configuración temporal en PLC en Anexo.
202503222 | APV |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202510 | 05/03/2025 11:54:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el AA1 y AA2 desconectan sus compresores con valor del termostato por encima de 18°C, estando la temperatura de la sala en 25°C. Obs: Dejado los termostatos en el valor de 15°C y constatado compresor operativo. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202511 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados ambos os termostatos inoperantes. Realizado o empenho de material 502604 devido a falta do mesmo em estoque. Aguardar a chegada do material para realizar troca e normalizar a situacao. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502603 | AIM |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202508 | 21/02/2025 11:09:29 | Verificar posible falta de estanqueidad en las válvulas de interconexión del colector principal de aire de servicio de la elevación 98m(por encima de los tableros UMCC). Obs: verificada alta presión de aire en las tuberías con ambas válvulas del colector del trecho de la U10 cerradas y la válvula de interconexión con la elevación 78m también cerrada. | OUO3 | MAM2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não
202501694 | APV |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202506 | 05/02/2025 16:00:41 | Durante preventiva 3A, conforme SSP 20250722 e SSA 202411433, foi verificada falta de estanqueidade da válvula 29 AF, permitindo passagem de fluxo de água até o sistema Anti-incêndio. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202506 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada incapacidade de vedação da válvula. Verificado que fornecimento de válvulas novas está em andamento, conforme especificação 5208-20-19511P.
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202514
202501607 | AAT |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202506 | 07/02/2025 03:10:45 | Verificar funcionamento do aparelho telefônico ramal 2337 localizado na sala do limnigrafo HJ-01/LM-03 na elevação 133 que encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202509 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção da rede telefônica, ponto telefônico se encontra sem tom devido à ruptura de fiação telefônica provisória antiga. Emitida SS-826/2025 para instalação de eletroduto e lançamento de cabeamento permanente da sala do limnígrafo ao CDTE-11B. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202501175 | APV |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202505 | 27/01/2025 10:47:07 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque rótulas traseiras/dianteiras para utilizar como sobressalente nos cilindros hidráulico de acionamento das comportas do canal de piracema. Tambem necessário comprar uma ponteira de acoplamento para instalar em um cilindro cód estoque. 706695. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202505 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2391 para adquisición de rotulas y cabeza articulada para cilindro CDT3MP5-100/70/500. Aguardando suministro
202500331 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:50 | Verificar/reparar o megometro FLUKE 1550C BP715961 da Oficina Elétrica SMMU.DT. O aparelho não mantém a carga da bateria. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos. Necessário substituição da bateria 12V modelo modelo NP2.6-12FP.
202500080 | AIM |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202501 | 04/01/2025 05:42:26 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito nos elementos 37 e 44. Obs: corrente do banco de baterias em 24A. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Colocado agua destilada nos elementos 37 e 44. Realizado ensaio de capacidade do banco H1 reduzindo a corrente de flutuação de 24A para 1,6A. Durante o ensaio os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensão abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. Emitida a SSA 2025000647 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substituição do banco. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500079 | AIM |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202501 | 04/01/2025 05:42:17 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue colocado agua destilada en el elemento 30. Realizado ensayo de capacidad del banco de baterías H2 reduciendo la corriente de fluctuación de 17A para 0,9A. El resultado del ensayo de capacidad banco fue satisfactorio, resultado en anexo. Emitida a SSA 202501028 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substitución del banco por perdida recurrente de electrolito. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500030 | SEE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202501 | 02/01/2025 11:03:13 | Realizar reparo de ION 7700 NS PM-0001B125-06 que se encuentra con problemas intermitentes de comunicación. Obs.: procesador aparentemente queda saturado por cantidad de solicitudes de lectura que recibe y queda trabado temporalmente de forma intermitente. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202420247 | AAT | 202419813 | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202452 | 23/12/2024 16:45:18 | Solicitamos parecer técnico devido a constatação de perda de óleo de reservatório de UNITOP 0902. Aparenta descida de óleo para condensador, e perda elevada em ponto de gotejamento de óleo. Possível vazamento no selo de UNITOP, sendo necessário apoio de FRIOBrasil para respectiva manutenção. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Inspección a ser realizada por la FRIO BRASIL para verificar servicio a ser realizado.
202419813 | AIM |  | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202450 | 13/12/2024 16:33:36 | Verificar e solucionar motobomba com ruido anormal. Obs.: na IHM estava com alarme de "Pressão Diferencial Oleo Baixo". | OUO2 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202451 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Ajuste Documental |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202419618 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 10/12/2024 15:38:18 | Apoyo para adquisición y cadastramiento de abrazaderas de acero inoxidable AISI 304 a ser utilizadas en la sustitución de intercambiadores de calor del MGT de las unidades 9A y 18A. Características: Abrazadera de tubo inox 25bar de 1" y 1,5" pulgadas Marca y tipo: Straub Open Flex 1L Cantidad necesaria para cada UG: 8 unid de c/u; total 24 unid de c/u para disponer de stock para una UG adicional | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202451 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Incluída, por solicitação da SMMU, a abraçadeira para 1.1/2" que será usada na tubulação de óleo do mancal guia da turbina. Realizada a cotação do material e emitida a SMDTC-2637. Aguardando compra de 8un. para codificação e inclusão na LMR.
202419238 | ADM |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202449 | 05/12/2024 13:34:12 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el borne superior fase S del contactor K21, con temperatura máxima de 81ºC y delta de 17,6 con relación al borne adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202419755.
202419151 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202449 | 03/12/2024 15:45:59 | VERIFICADO VAZAMENTO DE ÁGUA EM TOMADA DE PRESSÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U09A. OBS: TOMADA DE PRESSÃO É NA ÁGUA BRUTA DE RESFRIAMENTO DO UNITOP 50HZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada inspección en conjunto con SOCM.DT. Será ejecutado dentro del contrato 4500072538.
202419126 | SEE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202449 | 03/12/2024 08:27:59 | Solicitamos estudio de viabilidad para reemplazar disyuntor de entrada de 32A del UPS y adecuar con el disyuntor Q1 (gav 2.4) del UMCC para garantizar coordinación y selectividad en la protección eléctrica. Conforme SSA 202417034 el disyuntor Q1 esta siendo sustituido por el cód. 717681 con ajuste de 25A (térmico) y ajuste magnético fijo de 325 A por eventuales disparos. El disyuntor Q1 del UMCC debe ser respaldo de protección de la carga y protección principal del cable de alimentación. | IEQ1 | IEE2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202451 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Está SSA quedará en SEE por un periodo de 3 meses (hasta el 15/04/2025), para evaluar el comportamiento del disyuntor Q1 (GAV 2.4) del UMCC-18A, que fue cambiado mediante la SSA 202419131.
202418960 | ADM |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202450 | 12/12/2024 07:43:34 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419792 ao setor MET-3. Aguardando execução.
202418959 | ADM |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:51 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419789 ao setor MET-3. Aguardando execução.
202418428 | APV |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202447 | 19/11/2024 08:44:51 | Durante ejecución de SSP 202437757 encontrado resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Valores encontrados: R/S;R/T;S/T;A/massa;B/massa;C/Massa: 4,92/5,02/5,04/3,94,4,06/1,09MOhm. Valor mínimo de referencia - PIC: 25MOhm. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202449 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la sustitución parcial de los aisladores de dichas barras en el tramo de la maquina Unidad 16 Face C, U17, U18 y U18A completo. Utilizado el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min mediones en anexo. Emitida SSA: 202517191 para IMA0 para compra de material.
202418326 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202447 | 18/11/2024 07:55:18 | Alterar as configurações de segurança aplicadas ao Firewall para conexão VPN, de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Configurações serão fornecidas durante a sessão virtual com Siemens. Serviço programado para 28.11 às 09h00. Vide email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En espera de SIEMENS AG, reagendamiento del servicio prevista.
202418127 | SEE |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202446 | 13/11/2024 14:36:10 | Durante execução da SSP 20240273 foi verificado que a sinalização na cor verde não está funcionando. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | GARAY VERON VENANCIO
202418019 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 11/11/2024 16:34:16 | [RETROFIT PB-04] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-04/PB-04 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-04. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-091 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando culminación de la DPS-091 para análisis, formateo de la planilla de puntos y posterior emisión de SSA para SMME.DT/MEL4 para implementación en DB del SCADA NMR5.
202417676 | ALE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 08:13:19 | Favor realizar fabricación de materiales para el apoyo de rescate vehicular y estabilización conforme a lo solicitado en el correo de anexo. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202445 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron confeccionadas 19 piezas rectangulares de 10cmx10cmx50cm, 18 piezas trapezoidales de 10cmx10cmx40cm de base inferior y 10cm de base superior, 19 piezas trapezoidales de 10cmx10cmx15cm de base inferior y 5cm de base superior, 15 piezas rectangulares de 15cmx5cmx50cm.
202417388 | AAD |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202444 | 01/11/2024 15:44:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6627DFJ4957P e 6609-DC-J4954-P, conforme anexo, referente à execução da SSA número 202304747, relacionada ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SRA-409/2024 permanece no estado "[sraIB] Aguardando liberação de documentos bloqueados" desde 12/09/2025.
202417157 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202443 | 25/10/2024 14:38:02 | Verificar/reparar circuito de acoplamiento capacitivo retirado del TU-17 fase A. Corroborar funcionalidad. Referencia SSA 202416701. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | 3 capacitores com defeito (2 de 220nF/630V e 330nF/630V). Aguardando reposição do item 513920 no almoxarifado para dar continuidade no reparo (previsto para Janeiro de 2025).
202416983 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202443 | 23/10/2024 10:26:51 | Verificada inoperancia intermitente del ventilador del evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. Dejados cables desconectados para retirada del motor. obs: SSA complementar a ssa matriz em código correto. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | JORGE QUANDT | Efetuada a retirada do motor do condensador do DAC-9A15 e montado no DAC-9A16, a fim de manter um equipamento em condições de operação.
202416474 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202442 | 15/10/2024 09:49:05 | Constatados termostatos en sala 219 y 220 Inoperantes, ocasionando inoperancia del sistema de aire acondicionado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encaminhado termostato ao laboratório e os mesmos apresentam defeito comum no microcontrolador PIC16F648, o qual não permite reparo.
202416103 | AMP | 202213273 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202441 | 07/10/2024 14:27:47 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U12, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202442 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível a execução da SSA durante o PD da U12 devido a necessidade de execução da SSA 202416497, a ser realizado no mesmo lugar físico onde seria situado os equipamentos e pessoas para a realização da inspeção da monovia, conforme informações do email anexo.
202416088 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202441 | 07/10/2024 05:39:02 | Verificar motivo da da indicação do alarme " Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload ", sem rearme. | OUO6 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA 202416983 para iniciar o trabalho. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202414993 | ASL |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 23/09/2024 10:08:53 | Solicito calibração do termo-higrômetro extech, ib-3873 e id-866. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno de ILA2.
202414992 | SEE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202438 | 17/09/2024 18:20:13 | Realizar reparo de ION 7700 con número de serie PM-0001B101-06, presenta los siguientes problemas: 1. Problema de reconocimiento de placa de conversor analógico interno, entrada auxiliar A1 hasta A4. 2. Comunicación Modbus RTU queda bloqueada al realizar la comunicación. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional.
202414761 | APV |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202438 | 16/09/2024 08:10:04 | Realizar inspeção e manutenção na válvula retirada da U04 com problemas de atuação do limitorque, conforme SSA 202414146. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202438 | RAFAEL DALL AGNOL | Emitida SMDTC-2680 Aguardando provisionamiento del material
202413707 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202435 | 28/08/2024 06:04:31 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al mínimo detectado en las tres fases, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202413654 | SPG |  | A004J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.115-9 | 202435 | 27/08/2024 15:53:33 | Substituir luminárias que encontram-se avariadas. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202618
202412683 | APV |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 12/08/2024 15:33:56 | Providenciar la compra para sobresaliente del transformador usado en el EC T10 con las siguientes características TRANSFORMADOR, DISTRIBUICAO; FASE(S) 3; POTENCIA NOMINAL 109 kVA; TENSAO NOMINAL 460 V +/10%; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; CORRENTE NOMINAL 137,5A (AT),684A (BT); DIAGRAMA DE LIGACAO DY11; ISOLACAO A SECO. Referencia SSA 202412633 | MEL2 | IEE2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada a IMA0 para la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103KVA 60V 60HZ).
202412529 | SEE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202432 | 09/08/2024 09:09:04 | Realizar acompañamiento de desempeño de prototipo de solución correctiva de anillo superior prensa-empaquetadura, implementado a través de SSA 202208596 durante MP3A 2024 (anillo prensa-empaquetadura segmentado). Posteriormente evaluar implementación de solución en anillo inferior. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202434 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202411723 | AMP |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 25/07/2024 15:54:33 | Verificar motivo por el cual el conversor de tensión 125 Vcc/48 Vca , se encuentra con defecto. Fue detectado durante ejecución de la SSA: 202303678; AT:202405708. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202431 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspeccion, sera ejecutado con otro documento debido que sera necesario aislar el circuito de 460Vac para realizar la sustitucion del conversor.
202411633 | AIM |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202430 | 25/07/2024 07:50:23 | Durante atención a SSP 20243711 (1A), encontrada resistencia de recalentamiento alimentado por KM8 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202431 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitido SSA 202411857 para a IEQ2 solicitando especificação e aquisição de resistor devido a falta de sobressaliente.
202411576 | APV |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202430 | 24/07/2024 13:56:50 | Verificar discrepancia entre el instrumento 96V del JCC y el SCADA. Valores: JCC:514kV y SCADA: 522kV. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202431 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | El material 583685 se encuentra en falta en almacen, efecutado un empeño y entrado en contacto con el responsable de la compra del material indicando que el mismo seria adquirido para noviembre o diciembre de este año. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação.
202411106 | ADM |  | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202429 | 15/07/2024 15:23:07 | REALIZAR EL CAMBIO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-9810 (CARCASA F80T) MOTOR SELLADO, EL MISMO SE ENCUENTRA CON LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DAÑADA. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202502 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Elaborada SSA 202500388 derivada a IME2 para la adquisición del motor de accionamiento
202410891 | AAT |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202428 | 10/07/2024 15:21:42 | Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Enviado e-mail para IEE3 conforme anexos para verificar solução junto ao fabricante. Equipamento em garantia.
202410799 | APV | 202410719 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 10/07/2024 10:57:54 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Solicitamos resparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no modulo de conversão AC/DC do dispositivo. Efetuar aquisição de componente.
202410326 | AAT |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202427 | 04/07/2024 17:26:28 | SOLICITO APOIO, PARA INICIAR PROCESSO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE MAUELL DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULO EMBARCADOS 3 E 6 DO VIDEOWALL DO DESPACHO DE CARGA, MARCA RALTTEK, 12V, 10A, 100-240VAC DE ENTRADA. AS FONTES FORAM SUBSTITUIDAS POR SOBRESSALENTES. A ORIGEM DO PROBLEMA FOI INDISPONIBILIDADE DOS MONITORES 3, 10, 17, 6, 13 E 20 (SSA'S. 202410246, 202410247, 202410248, 202410348, 202410349 E 202410350). FONTES ENTREGUES PARA SMIN.DT. REFERÊNCIA CT4500073488/2024. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Em execução. Em contato via email com o fabricante.
202409670 | AAT |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202425 | 20/06/2024 14:48:37 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA LOCALIZADA NA ETA 50Hz, COTA 161 DA BARAGEM E2/E3 (ID-88 DECT 50). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ausência de tensão em um dos fios do cabo, verificada falta de continuidade, indicando rompimento do mesmo, não foi localizada nenhuma emenda possível causadora do problema. Foi solicitada substituição do cabo pela equipe de obras, conforme anexo.
202409392 | APV |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202424 | 16/06/2024 05:43:06 | Realizar rearme de los dampers localizados dentro de la celda del transformador principal de la unidad 17 en la Fase C. | OUO6 | MAM3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202535 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADO EL CAMBIO DEL SOLENOIDE EN LA CELDA DEL TRANSFORMADOR DE LA FASE B, LADO PY, (ULTIMO EN STOCK); QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DEL SOLENOIDE DE LA ELEV.124/ SIST.C/ FASE A/LADO BR, FUE REALIZADO EL EMPEÑO N°516222 Y EMITIDA SSA 202514209 PARA IMA0
202409365 | ASL |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202425 | 17/06/2024 16:23:03 | Realizar substituição de bateria em condição degradada. Tensão medida durante SSP 20241083: 6,02V. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Trabajos finalizados, batería y cargador de batería sustituidos. Se aguarda finalización de SSA derivada a ILA2 para dar baja final al documento.
202408907 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 10:05:02 | Realizar inspeção dos tanques de expansão em condição de reserva no almoxarifado (galpão G3), a fim de avaliar necessidade de pintura, substituição de juntas ou bolsa/membrana. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202425 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección externa e interna de tanques de expansión (material de stock de reserva), aguardando evaluación de SMMC para realización de pintura.
202408667 | APV |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202423 | 04/06/2024 09:43:38 | Solicita-se apoio às equipes IEQ3 e MET2 para avaliação de conformidade dos procedimentos de ensaio de emissão acústica no cilindros de ar comprimido de 150 bar, a ser realizado pela empresa Mistras cfe. Contrato 4500075324, no período de 12 à 13 de junho de 2024. | IEQ3 | IME2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202424 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Ensayos realizados y concluidos por el CONTRATISTA. Cilindros y accesorios inspeccionados con resultados preliminares satisfactorios. Se aguarda informe técnico para evaluación final.
202408354 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202422 | 27/05/2024 17:35:40 | Verificar/solucionar moto-ventilador VVT-0612 se encuentra sin su rejilla de protección, conforme anexo. OBS: seleccionado moto-ventilador como último en la secuencia. | OUO5 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202423 | EVERTON LUIS MARQUES | Verificada a ocorrência, da falta de proteção frontal do ventilador VVT-0612. A proteção se encontra com a empresa LCI. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202408029 | AAT |  | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202421 | 22/05/2024 08:11:04 | Realizar a retirada do sensor de líquido da condensadora para instalação no UNITOP 1102 (SSA relacionada: 202407984). | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202421 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizada a instalação, conexão e testes de vazamento no UNITOP 0902, material foi trazido por equipe da FRIOBRASIL, que auxiliou na atividade. Equipamento permanece indisponível devido danos nos selos deste. Demais testes serão realizados após finalização desta. Encontra-se a disposição da operação.
202407298 | APV |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202419 | 08/05/2024 07:37:46 | Realizar sustitución del componente silica gel para reducir humedad, y la aplicación de naftalina para eliminar insectos en el panel de la UTR. Necesidad de aplicación de estos componentes identificada durante la ejecución de la SSP 20240925. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202423 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | No habiendo disponibilidad de materiales para realizar la ejecución, se aguarda la compra de los mismos por parte de SMIN.DT.
202407177 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202418 | 03/05/2024 16:38:43 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 06.
202406140 | AIM |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202416 | 17/04/2024 08:59:58 | Avaliar revisão de política de estoque de material Código: 713351 - POLIA FF 3/5V E 55MM 310MM. Atual política de material ZM 2/1. Sugestão de modificação para ZM 4/2. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202419 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado cambio de política de stock - Emisión de la MTDFS-11075.
202406101 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202416 | 17/04/2024 07:39:01 | Solicitamos verificar la razón de la discrepancia entre los valores de todos los puntos de las unidades 07 y 11 en el PI con los del SOMA. En anexo ejemplos de valores discrepantes. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202419 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Fueron emitidas las SSAs 202407251 y 202407253 para relevamiento de datos y análisis de resultados.
202406009 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 15:03:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 027 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | ABERTO SSA. 202206019 E O EVT. 207 SOLICITANDO APOIO PARA FABRICANTE HITACHI.
202405970 | AAT |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:07 | Emitir parecer técnico para la elaboración de proyecto y su posterior confección de varios accesorios para transporte de este y los demás carros de servicio DILO, filtros, bombas de vacio y tanques de almacenamiento utilizados para el mantenimiento del gas SF6 conforme propuesta preliminar adjuntada en el anexo. | MET3 | IEQ3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202418 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | EMITIDA SSA DERIVADA 202406898 PARA IME2 CON EL OBJETIVO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA SOPORTE EN LA LOGÍSTICA DE LOS COCHES DE SERVICIO Y ACCESORIOS DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
202405914 | SEE | 202405892 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202415 | 12/04/2024 08:34:31 | Solicitamos medidas de intervenção em motor 50Hz do UNITOP 0902 encontrado em curto, conforme relatado em SSA matriz. OBS: não há motor reserva disponível em almoxarifado 50/60Hz. SSA 202211850 relacionada. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202419 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202405530 | AIM |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202414 | 06/04/2024 10:10:59 | Verificar accionamiento de la alarma ""AM PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7 - INCENDIO", sin rearme. Inhibido alarma en el tablero CPAI. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202415 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Não foi possível reposicionar o atuador, a contratante alegou que não faz mais parte do contrato, o sensor continuará inibido e a SSA 202406031 foi enviado à engenharia para emissão de projeto e parecer técnico sobre a relocação do atuador
202405425 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202414 | 04/04/2024 16:47:31 | Reparar UPS (Fabricante APC / Modelo SRV3KI-BR / IB 4037) que apresenta problema de baixa autonomia na manutenção da carga. Em diversos casos foi observado uma queda brusca no percentual de carga da UPS alimentando instrumentos de medição durante manobras de transferência de fontes. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 6 baterias de 12VDC/7Ah; Solicitada a compra de dois coolers que estão danificados. Aguardando a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo.
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz.
202404922 | SPG |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202413 | 25/03/2024 17:00:12 | Emitir parecer técnico sobre infiltração de água na cota 92, U07, eixo CD. Fluxo de água saindo pela tomada de ar do Sistema K de ventilação. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202623
202404439 | ADM | 202402926 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 18/03/2024 07:56:54 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711.
202404434 | ADM | 202402928 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 18/03/2024 07:56:48 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711.
202403472 | AAT |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:37:54 | Solicitamos gestionar con el fabricante efectuar la comunicación entre la Notebook solicitada y adquirida en SSA 202208670 con el PLC Siemens S7-300 Instalado en la ETA-01, de modo a permitir utilización de los softwares adquiridos TIA Portal V17 y WINCC Manager, para alteración del programa del PLC y de la interfaz Hombre Maquina (IHM). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESPINOZA BORBA ABEL | El contrato con la empresa RIEDERTECH ha finalizado, por lo que se espera la actualización tecnológica de la ETA-01 prevista para diciembre de 2025. La operación de la ETA-01 actualmente se encuentra en modo manual asistida.
202403364 | AAT |  | J056D033 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 20 | 0945.030-0 | 202409 | 28/02/2024 15:08:42 | VERIFICAR FALLA A TIERRA PROVENIENTE DEL CIRCUITO ALIMENTADO POR INTERRUPTOR 72.12(E-9-7), DEL QNB-09. | OUO5 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202411 | JAIR FORQUIM | Emitida SS-319/2024 para substituição do circuito com defeito pela SOCM.DT.
202402937 | AIM |  | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 14:07:42 | DURANTE PREVENTIVA SEMESTRAL, SSP:20245225, VERIFICADO DESAJSUTE DE PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA 2. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202408 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÕES E ENSAIOS COM EQUIPE DE OPERAÇÃO E VERIFICADO QUE, QUANDO EM CORRETO AJUSTE EM 1,5KGF/CM², OS PRESSOSTATOS PARTEM AS BOMBAS DE FORMA SIMULTÂNEAS O QUE ACABA POR OCASIONAR PARTIDAS E PARADAS SEQUÊNCIAIS DAS DUAS MOTOBOMBAS. PARA QUE NÃO OCORRA ESTE EVENTO OS PRESSOSTATOS APRESENTAM BREVES DEFAZAGEM DE AJUSTES. OS AJUSTES PERMANECERAM CONFORME CONSTA NA SSP:20245225. EQUIPAMENTO EM CORRETA CONDIÇÃO OPERATIVA. DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE DE ENGENHARIA.
202402350 | SPG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202406 | 09/02/2024 07:08:11 | Emitir parecer técnico sobre desnivel en sala de control de la cota 108. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202633
202402056 | AIM |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202405 | 02/02/2024 16:25:36 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402054) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2.
202402054 | AIM |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202405 | 02/02/2024 16:25:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210390. Utilizar SDX/DEPx n° série 224968/339741 (fase R), 225055/339743 (fase S) e 224967/339745 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2.
202401454 | SEE |  | N047A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.001-6 | 202405 | 29/01/2024 07:39:59 | Avaliar conjunto mecânico de acionamento da célula de carga do pórtico do vertedouro. Foram observadas varias ocorrências onde a leitura do valor de carga é alterado (offset) e permanece com a alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202408 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | En verificación de la célula de carga actual diseñada para trabajar a compresión. Estudio de alternativa para reemplazar la célula de carga actual por una celda de carga para el cabo.
202401105 | AAT | 202316439 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202404 | 22/01/2024 08:19:52 | Realizar en conjunto con la contratista Siemens/Rieder la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se pudo atender esta SSA por los siguientes motivos: * No estuvo el especialista de control, pero dio unos tips remoto de como se podria hacer * Se suspendieron todos los trabajos por el trip de la linea de Yguazu
202400825 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1613.001-0 | 202403 | 16/01/2024 16:28:45 | Devido à recomendação existente no manual dos inversores utilizados nas pontes rolantes e pórticos, avaliar a viabilidade de desenvolver um dispositivo dedicado para realizar a energização no próprio almoxarifado, com a técnica e periodicidade adequadas, mantendo a confiabilidade dos inversores para pronta utilização quando for necessário. | IEE2 | IEE2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202405 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Desarrollado el dispositivo para la energización del inversor. El dispositivo está compuesto por: 1 trafo 220/440, disyuntor bipolar, resistores para limitar la corriente. El dispositivo montado está en la sala de MEL2 en la Cota 108 U07. Aguardando el ensayo con los inversores.
202400398 | APV |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202402 | 10/01/2024 16:00:32 | Verificar/solucionar colmenas caidas, imposibilitando la operacion de las bombas por perdidas excesivas. Verificado ademas alarma de temperatura alta en el sistema debido a esta condicion. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202428 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO MATERIALES Y SERVICIO DE FABRICACION DE LA CHAPAS DE LA COLMENAS DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SSA 202411381 DERIVADA POR MMU3 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202400212 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 15:38:40 | Solicito atualização do projeto do Sistema PI Test, 60392015211P(1)R0, conforme comentários em anexo. SSAs de referência: 202317817 e 202317815 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202404 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202400175 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 08:02:28 | Solicito atualização do projeto de implementação do sistema PI em ambiente virtualizado. Envio em anexo o documento 60392015214E(1)R1 com comentários. SSAs de referencia: 202319143, 202317033, 202317034 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202320541 | APV | 202320446 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202352 | 26/12/2023 16:55:18 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202401 | GARAY VERON VENANCIO | Termostato digital sem possibilidade de reparo por ILA2. Emitida SSA derivada para IMA0 disponibilizar material no estoque.
202320446 | AAT |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202351 | 21/12/2023 15:52:08 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | ILA0 | MAM3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202351 | JORGE QUANDT | Encontrada temperatura de 26,4ºC na sala 227, verificou-se que a válvula de água gelada permanecia fechada. Emitida SSA derivada para MEG3.
202320154 | AAD |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202351 | 18/12/2023 10:03:04 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los planos: - 6457-DF-G3050-P, Hj.32; - 6459-DC-G2911-E; marcados conforme a campo (as-built) referentes a la SSA 202204690. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O diagrama funcional foi publicado sem ser atualizado pela ANDE. Foi emitida nova SRA-IB-000248/2025.
202319030 | AMP |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202347 | 22/11/2023 07:14:00 | Durante a execução da manutenção semestral (SSP 20231274 ), identificada a necessidade de realizar abertura em duto para realizar manutenção. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202318320 | AIM |  | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202345 | 08/11/2023 14:22:41 | Durante a realização da SSP:20231290, manutenção quadrienal, foi identificado que aletas antifluxo do ventilador VVT-1628/1629 apresentam-se danificadas e/ou faltando elementos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202318166 | SAD |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 06/11/2023 09:35:46 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0060/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01 al CTM-09, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-66. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202345 | MAURICIO MENON | Ainda existem pendências. Eu, Mauricio Menon baixei por engano e a SSA deve permanecer aberta para mais duas máquinas.
202317512 | ASL |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202344 | 01/11/2023 07:30:07 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del jumper de la Torre 201, Fase T Lado Usina, con delta máximo de 15ºC entre los subconductores Nº 4 y 2. Se registraron imágenes en dos condiciones de carga en la Línea, 1650 y 2188A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202345 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foi realizada nova termografia através da SSA 202418213 na Torre 201 da LT-IPU-50HZ-MD2. Será derivada nova SSA para acompanhamento termográfico.
202317113 | APV |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:58 | Reparar embarcado do monitor n°12 do Video wall do despacho, Modelo: DE67-HA1, S/N: 50400047BXC1. Após desligamento controlado do embarcado o mesmo passou a não ligar mais. Há sinais de mau contato do conector de alimentação. SSA de referência 202317110. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202344 | MAYCON LAZAROTTO | Se requiere sustitución de capacitores de fuente
202317084 | ADM |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 17:16:06 | Evaluar diferencia de temperatura de 18ºC registrada entre las conexiones del TC Fase T. La mayor temperatura (50ºC) se registra en la conexión de salida (Lado Líneas). Se anexan termogramas de las demás fases para comparación. Obs: caso similar ya registrado en este mismo equipamiento en 2019, según SSA 201909621A/B/C (SMA Antiguo). Ver informe pos-intervención en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202343 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/04: o serviço de reparo da anomalia térmica solicitado pela SSA 202319706 segue pendente por parte da equipe MET2, a qual aguarda oportunidade de desligamento da linha MD-FI3 para execução.
202316688 | ADM | 202314904 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:24:28 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202345 | LUCAS COSTA CICARELLI | Pontos no SCC foram criados (SSA202510648). Aguardando realização dos testes de Simulação dos pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes.
202316141 | AAT |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202339 | 29/09/2023 10:41:04 | SOLICITO APOIO JUNTO À FABRICANTE PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA OCORRIDO APÓS COLOCAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCASIONANDO ALTERAÇÃO NO TIPO DE PONTO D0 COMANDO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CARGA DE 5 UNIDADES GERADORAS. SEGUE RELATÓRIO DETALHADO DOPROBLEMA ENCONTRADO EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | Enviado email para o fabricante, para consulta.
202315788 | AIM |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202338 | 22/09/2023 14:23:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor ventilador da evaporadora encontra se com ruído anormal, o mesmo parte e após algum tempo aumento o ruído e trava. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA 202315752. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202341 | EVANDRO BARTH | Após descarte do motor, recomendado por MMU3, emitida SSA 202402592 para especificação e aquisição de motor novo.
202312801 | AAT |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202331 | 02/08/2023 15:43:32 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI.
202312670 | AAD |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202331 | 31/07/2023 17:19:00 | Realizar atualização da as built dos diagramas em anexo, devido substituição dos TC's AOK por TC's Arteche CA-245. (SSA 202311081, 202311083 e 202311084) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: a SRA-IB-000180/2023 segue pendente de atendimento pela ENEE.DT, a qual alega, segundo reportado no sistema SATedms, que os desenhos envolvidos na revisão encontram-se bloqueados para edição por outro projeto.
202312480 | SPG | 202311848 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 27/07/2023 17:21:16 | Emitir parecer técnico y diseños para el siguiente pedido: "Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las válvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05" | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202630
202311682 | APV |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202329 | 18/07/2023 14:16:14 | Encontrado durante ejecución de SSP:20230132 motor ventilador del Chiler 2 posición 4M40-5 con defecto. (Baja aislación R=0,16Mohm y resistencias de bobina desequilibradas Rab/Rbc/Rac=35.4/13.4/48.3ohm). | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202330 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando aquisição de motoventilador de UR-TE-02, posição 4M40-5, por IME2 em SSA 202402347.
202310798 | AIM |  | P042E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1103 E ACESSÓRIOS | 0816.006-6 | 202326 | 02/07/2023 04:57:17 | Verificar e solucionar vazamento de agua atraves da valvula FV-C, ver anexo. | OUO5 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202327 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección. Constada la perdida de agua en el eje de la válvula. Retirada válvula, para sustitución, aguardando ingeniería de mantenimiento SSA202311369. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202310433 | AAT |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202326 | 26/06/2023 10:39:42 | Verificar/solucionar perdida de agua, conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202326 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado desmontaje, limpieza, cambio de sello mecánico, juntas, retentor de la bomba, rodamientos de bomba y motor, montaje, lubricación, ajustes, alineación. Recolocación de aislamiento térmico y cobertura metálica de la bomba. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202309734 | AAT |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202324 | 14/06/2023 17:21:40 | Verificar e solucionar vazamento de água servida na tubulação na elevação 141, próximo ao CLF-18. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202325 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO PROVISÓRIO COM KIT VEDAÇÃO BANDAGEM DE FORMA A NORMALIZAR O SISTEMA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO POR EQUIPE DE SOCM CONFORME EMISSÃO DA SS-001/2023. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202309094 | AMP |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 01/06/2023 17:12:31 | VERIFICAR/REPARAR DAÑO DEL CONO DE PROTECCIÓN DE LA HELICE DEL VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202307832 | AAT |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202319 | 10/05/2023 16:39:25 | Verificar y solucionar comunicación deficiente con los TMR en cercanías de la caseta 2CRL-3 (Ampliación del patio de 500KV), evaluar posibilidad de instalación de antena. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación de la antena TMR. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202307006 | AMP |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202317 | 28/04/2023 16:55:05 | Verificar/reparar manômetro da sucção do circuito 1. | OUO1 | MAM3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306355 | AAT | 202301276 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202316 | 17/04/2023 08:18:16 | Prestar apoyo en la solucion del funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-120 para solicitação de proposta de solução a ser encaminhada pelo Fornecedor.
202305925 | ADM |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202315 | 10/04/2023 14:07:26 | FILTRO DEL CONMUTADOR EN AUTOMÁTICO SE ENCUENTRA INOPERANTE DURANTE CONMUTACIÓN DE TAP, REALIZADO ACCIONAMIENTO MANUAL CONSTATADO FUNCIONAMIENTO. DETECTADO DURANTE MP2A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202315 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme SSA 202306384 de reparo, no fue posible reparar el relé, fue emitida SSA 202500595 para IEQ3 para PT respecto a que relé será instalado como sustituto.
202305896 | AAT |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202315 | 10/04/2023 08:09:46 | Verificar/solucionar perda de agua excessiva pela central evaporativa da U09 conforme fotos em anexo. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202315 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 46/2023 Sustituido rotametro superior por perdida excesiva, solucionando asi la perdida por la lateral de la misma.
202305204 | AIM |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202313 | 30/03/2023 08:57:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o vvt-0422 apresenta hélice desalinhada, entrando em atrito com a carcaça do ventilador. | OUO1 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202315 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a desmontagem da hélice do ventilador e verificado danos estruturais no mesmo. Equipamento isolado, aguardando execução de SSA derivada |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202304639 | AAT |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202312 | 20/03/2023 16:52:26 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS1 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | MAURICIO MENON | Hitachi novamente contactada, aguardando resposta.
202304161 | ASL |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202311 | 13/03/2023 13:56:41 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado acompañamiento a ILA1 para ejecución de SSA: 202304256. Aguardando la ejecución de la SSA: 202309254 por parte de ILA1 para atender la No Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga.
202303201 | AIM |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202309 | 28/02/2023 08:00:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual no abre la válvula de alta presión para realizar mediciones y realizar la instalación de visor de liquido al sistema. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202309 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección de la válvula de medición de alta presión no abre.
202302674 | APV |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202307 | 14/02/2023 08:04:38 | Providenciar reparo do motor do VVT3106 com enrolamento das bobinas em curto para a carcaça do motor. Falha ocorreu no atendimento a SSA202301470 durante ensaio de medição de corrente e tensão. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202312 | RICARDO AFONSO BACKES | FUE NUEVAMENTE VERIFICADO EL VVT-3106 EN EL AT: 202410198 DE LOS CUALES ESTA AGUARDANDO REPOSICIÓN DE SU HÉLICE POR PARTE IME2 SSA 202305042 Y A SU POSTERIOR CONEXIÓN ELECTRICA.
202302637 | APV |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202307 | 13/02/2023 10:46:06 | Na manutenção preventiva semestral foi identificado vazamento excessivo de água pelas bordas das colmeias da ZVT-1301. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 | RICARDO AFONSO BACKES | Aguardando aquisição de materiais código: 715986.
202301276 | AIM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202304 | 25/01/2023 11:07:09 | Verificar/solucionar funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aguardando emissão/solução da RNC referente a pendências na montagem.
202301013 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 09:34:47 | Executar adequação em conteiners para utilizar como oficina móvel e abrigo para tomada da água: instalar telhado, pintura com tinta isolante, organizar bancadas e equipamentos. Croqui em anexo. SMDTCs: 1496, 1500, 1506. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202308 | EDSON KIRIENCO | Apoio para transporte container do pátio de pintura para cota 108 (caldeiraria). Montagem cobertura do container com telha sanduiche.
202224127 | AAT |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202249 | 11/12/2022 23:20:54 | VERIFICAR /SOLUCIONAR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA ELEV. 98,00m, REGIÓN DEL PAINEL PWB-14. APARENTEMENTE EL AGUA ES PROVENIENTE DE LA TUBULACIÓN DEL DRENO LOCALIZADO EN LA SALA DEL DAC-1401 EN LA ELEV. 108,00m. VER ANEXOS. | OUO6 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224098 | AIM |  | P043A002 | FAN-COIL DAC-0101 U01/U02 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.001-0 | 202252 | 29/12/2022 15:48:24 | Verificar y solucionar humedad excesiva proveniente de la tabulación de dreno de los DAC´s de las salas de control de la el 108,00, el cual gotea sobre el cuadro PWB-01. | OUO5 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224065 | AIM |  | P043E002 | FAN-COIL DAC-0901 U09/U09A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.005-2 | 202252 | 29/12/2022 15:48:11 | Verificar y solucionar humedad excesiva proveniente de la tubulación de dreno de los DAC´s de las salas de control de la el. 108,00, el cual gotea sobre el cuadro PWB-09 | OUO5 | MAM3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202223785 | AIM |  | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202249 | 05/12/2022 16:27:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA EL. 98,00m, REGIÃO DO PAINEL PWB-10. APARENTEMENTE A ÁGUA É PROVENIENTE DA TUBULAÇÃO DO DRENO LOCALIZADO NA SALA DO DAC-1001 NA EL. 108,00m. VER ANEXOS. | OUO6 | MAM3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202250 | JORGE QUANDT | Alterada para corrigir situação de aguardo. Aguardando SSA 202224283. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223768 | AIM |  | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202248 | 03/12/2022 03:26:08 | Verificar solucionar motivo pelo qual esta acionando os alarme de " Pressão diferencial do óleo baixa " e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". | OUO5 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202249 | JORGE QUANDT | Efetuada a reposição de 20 l de óleo e abertura da válvula entre o evaporador e o tanque de óleo. Equipamento a disposição da operação.
202222881 | APV |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202246 | 17/11/2022 16:34:21 | Verificar motivo por el cual las colmenas de la central evaporativa de la unidad 9A, se encuentran con poca agua en comparación a las demás. Ver anexo. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202320 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202320:AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE LAS CHAPAS PARA SOPORTE DE LAS COLMENAS (SSA202224670) |  | 68 - FLUXO BAIXO
202222035 | AAT | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202244 | 02/11/2022 14:34:09 | Substituir os mancais de rolamento do equipamento em virtude da elevação dos parâmetros de tendência de envelope. Coordenar com a medição do batimento. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202245 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Desmontado e enviado o motor elétrico para oficina da MMU3. Realizada a montagem, alinhamento e demais ajustes. Equipamento testado e em estado operacional a disposição da operação.
202221927 | APV | 202221349 | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202244 | 01/11/2022 10:46:43 | ADQUIRIR, CODIFICAR E INCLUIR EM LMR VENTILADOR DUPLEX UTILIZADO NO DAC-802 DA SALA DOS TECNICOS. OBS.: DADOS DE PLACA DO EQUIPAMENTO EM ANEXO. OBS2.: DAC EM ESTADO INOPERANTE ATÉ COMPRA DE EQUIPAMENTO E NORMALIZAÇÃO. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202448 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2735 para aquisição de componente.
202221419 | AIM |  | P041E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0903 E ACESSÓRIOS | 0816.003-1 | 202242 | 22/10/2022 05:17:29 | Verificar/solucionar, perdida de agua por los elementos FV-A, FV-B y FV-D del filtro FWR-0903. | OUO5 | MAM3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Não foi possível realizar a atividade devido necessitar substituição das válvulas e esta não possuir em estoque. Realizado ssa derivada para especificação e aquisição de material para esta finalidade. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221349 | AIM |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202242 | 21/10/2022 07:48:07 | Verificar e solucionar ruído elevado no rolamento no ventilador do DAC. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando ingeniería de mantenimiento. Inspección realizada en la AT mensual de rutina.
202220115 | AIM |  | P093B004 | FAN-COIL FC-2P-121 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.010-7 | 202239 | 27/09/2022 17:08:34 | Verificar y solucionar motivo de ruido excesivo en conductos de salida de aire acondicionado en la Sala 121 de la SMIL.DT conforme Relatorio Técnico de Seguridad del Trabajo RTST 14/2022 (en anexo). | ILA0 | MAM3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202220029 | APV |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202239 | 27/09/2022 15:07:48 | Verificar/Solucionar junta del VVT-1725 suelta. Sistema G Adjunto video | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202244 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DE DERIVADA202221982(ime2) E 202317612(MMU3). TRABALHO EXECUTADO NA AT:202309073. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202219749 | APV |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202238 | 21/09/2022 07:42:29 | Durante el mantenimiento Periodico Anual (SSP20220675) se pudo constatar ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-1506. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202238 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado substituição de rolamentos do motor vvt-1506, alinhamento de polias e tensionamento de correias. Trabalho realizado na AT202303391.Equipamento em operação. AGUARDANDO PROVISIONAMENTO SSA202220572.
202218615 | AIM |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 30/08/2022 14:14:02 | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,333 g, 1JS= 2,110 g, 2BR= 3,192 g y 2JS= 2,362 g en la Motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm. Emitida SSA 202218786 solicitando a ação do especialista.
202217830 | ADM |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202233 | 17/08/2022 16:31:10 | Seletora de comando da seccionadora de terra b6LI4 não indica discrepância na posição aberta estando a respectiva seccionadora fechada. Obs.: Para o teste de lâmpadas funciona normal. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aguardando ejecución de SSA derivada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202217343 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 13:43:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE ATUADOR ELETROMECÂNICO COD:117153 E 01UN DE MOTOR ELÉTRICO COD:117277. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA SSA:202217340 DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra NO ACTIVADO, solicitamos análisis de descriptivo y política de reposición a la SMIM.DT (IME2). Una vez hecho el análisis emitiremos SMDTC para primera compra.
202217340 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 14:11:05 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM VÁLVULA MOTORIZADA COD:493015 DE SISTEMA RESCALDO DAS UG'S. OBS: VÁLVULA RETIRADA DO ALMOXARIFADO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA:202217048 E NÃO APRESENTAVA OPERACIONALIDADE DEVIDO AUSÊNCIA DE MOTOR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202232 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA NÃO APRESENTA COMPONENTES DISPONÍVEIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO. EMITIDO SSA:202217343 SOLICITANDO DISPONIBILIDADE DE MOTOR ELÉTRICO E ATUADOR.
202217327 | APV |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202232 | 10/08/2022 13:43:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE VÁLVULA MOTORIZADA (COD:672033) DO SISTEMA RESCALDO. OBS:VÁLVULA APRESENTAVA MOTOR QUEIMADO E NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE CONFORME EMISSÃO DE SSA:202217048. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SMDTC-2669 para primera compra
202216545 | AIM |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:05:07 | EFETUAR VERIFICAÇÃO E CORRIGIR FALHA APRESENTADA PELO MÓDULO PRINCIPAL DO CAIL- ANTI INCÊNDIO DO LABORATÓRIO. AS TENSÕES DE SAÍDA PARA AS EXPANSÕES ENCONTRA-SE OSCILANDO EM TORNO DE 18V E O MÓDULO NÃO MANTÉM AS BATERIAS COM CARGA NEM EM FLUTUAÇÃO.REF.:SSP20225194. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202230 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se efectuó la verificacion de las tensiones del modulo, fue enviado a laboratorio para dicho reparo (SSA REF. 202216473). instalado fue verificado funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. También fue realizado la sustitución de las dos baterías de respaldo 12V 18AH debido a su deterioro.
202215905 | AIM |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202229 | 19/07/2022 17:24:20 | Durante MP3S encontrada região esbranquiçada na barra estatórica, lado não acoplado, referente a cabeça de bobina 166. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202229 | ROGERIO BARTH | Realizado reparo conforme procedimento indicado por IEQ1 na SSA 202513465. Existe SSA 202401934 derivada para IEQ1. Existem HFTC's e cabos instalados no CTG-17 com SSA 202509549 e que permanecerão até MP9M conforme SSA 202514805.
202215245 | AIM |  | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202227 | 08/07/2022 10:46:35 | Remover os sensores de temperatura do evaporador TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aguardando aquisição de material prevista na ssa 202215877 para realização da atividade.
202215240 | AIM |  | P041E015 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202227 | 08/07/2022 10:46:30 | Remover sensores de água de resfriamento do condensador TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Analise de equipamentos a serem retirados para calibração e repassado para aquisição.
202215176 | AIM |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202227 | 07/07/2022 16:05:40 | Durante la ejecución de la SSP: 20222347. Se constato por medio del Micro Scada fallas en la comunicación del PLC Y RTU desde el tablero de monitoreo. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216653. Obs: Bajada en parcial 2 por imposibilidad del sistema para variar el texto.
202215013 | AIM |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 05/07/2022 14:46:13 | Readequar tomada de alimentação 440v, 63 A, para energização do equipamento de alta tensão siemens que se encontra na cota 108 em frente caldeiraria! | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não
202214269 | AIM |  | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202225 | 22/06/2022 14:16:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cojinete del motor ventilador se encuentra roto. Encontrado durante ejecución de la SSP:20224307. Anexo video. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Deve ser avaliado e uma analise para aquisição e posterior substituição do elemento danificado.
202212601 | AAT |  | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202221 | 28/05/2022 10:50:32 | Analizar la posibilidad de realizar una interconexión de tuberías entre las entradas y salidas de agua del DAC-04 (TWR-101) y el DAC-401(TWR-201), para poder utilizar los DAC´s, tanto con la torre TWR-101 como con la TWR-201. | OUO7 | MAM3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202222 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aguardando parecer tecnico de ime2.
202206354 | AIM |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202217 | 27/04/2022 14:19:14 | Remover sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26 e enviar ao laboratório para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202218 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA derivada para IME2
202204660 | AIM |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202348 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Avaliado a SSA derivada e solicitado novo parecer a SMIM.DT de acordo com e-mail em anexo.
202204110 | AAT | 202203147 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202212 | 22/03/2022 09:28:19 | Parecer e/ou procedimento para reparo da unidade compressora que se encontra travada, conforme constatado na SSA 202203147. | MAM2 | IME2 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202218 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Durante la ejecución de la SSA 202310278, fue constatado que el elemento compresor instalado emitía sonidos extraños, y la corriente eléctrica consumida por el motor fue un 87% mayor que la nominal (SSA 202312163). Por lo tanto, el intento de hacer funcionar el compresor con el elemento compresor recuperado no tuvo éxito. Será incluida la reparación de los 2 elementos compresores en el presupuesto del año 2025.
202203227 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202210 | 07/03/2022 08:50:27 | Verificar e solucionar vazamento de agua pela tubulação da boia da piscina da central evaporativa da U15. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202210 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Fue verificado y constatado que se necesita material nuevo para cambio de la boquilla de PVC de la pileta de la central evaporativa. Aguardando provisionamiento |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203147 | AIM |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202210 | 08/03/2022 11:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motocompressor N4, se encontra travado, detectado durante atendimento SSA 202202908A. | MEG3 | MAM2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202211 | VAGNER ALVES QUADRADO | Após montagem mecânica do motor elétrico a unidade compressora na SSA 202309169, realizou-se as atividades de conexão elétrica por parte de MEG3 na SSA 202312163, onde ao realizar-se os testes de funcionamento na SSA 202310278, constatou-se uma discrepância acentuada nas correntes nominais do motor conforme baixa da SSA de MEG3. Aguardando reparação do compressor pela engenharia de manutenção através da SSA 202204110.
202203112 | AIM |  | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202209 | 03/03/2022 16:48:33 | VERIFICADO AVARIAS (DESCASCAMENTO DE FIBRA) E INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIO (1000L) DE SULFATO DE ALUMINIO EM ETA-02 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202320 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido el reservatório de sulfato de aluminio. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. PARECER DE SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO QUANDO BAIXA DE DERIVADA
202202978 | APV | 202202941 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 25/02/2022 10:18:34 | Em virtude da inviabilidade de recuperação por MMU3, SSA:202103803B, especificar e adquirir bombas centrifugas para utilização na referida localização. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2748 para atendimento da solicitação.
202100060 | AAD |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202150 | 15/12/2021 15:21:19 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6459DC15231E; 6459LC00337P; 6628DFC9782E; 6628DFC9800E ( DISEÑO EN ANEXO). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. Ref. a la SSA: 202115260A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos.
202100059 | AAD |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202150 | 15/12/2021 15:21:48 | Solicito actualización de los siguientes diseños:6459DC15226E; 6459LC00337P; 6628DFC9781E; 6628DFC9799E (Diseño en Anexo). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. REF. a SSA:202115259A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos.
202601541 | ASE | 202601527 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 |  | Se solicita parecer tecnico respecto a la solucion de fisuras encontradas en la junta de goma de los TCs del terminal T5 (lado neutro del generador). Fotos en SSA matriz | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável |  | Não
202601540 | ASE | 202601118 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 |  | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202601539 | ASE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202606 |  | Realizar la aplicación de pintura en los casilleros de los personales tercerizados a cargo de MCI1, en la cota 133 AMC2. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não
202601538 | ASE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202606 |  | Realizar la aplicación de pintura en las paredes internas de las salas de MCI1, en la cota 133 AMC2. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não
202601537 | ASE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202606 |  | Realizar la limpieza de las bocas de drenaje de la cobertura de la casa de máquinas cota 148, desde la U16 hasta el Bloque V1. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não
202601536 | APL |  | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202606 | 02/02/2026 11:29:51 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20261532. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável |  | Não
202601535 | APL |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202606 | 02/02/2026 11:29:58 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (193 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20261520.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável |  | Não
202601534 | ASE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202606 |  | Realizar la limpieza de las bocas de drenaje de la cobertura de la casa de máquinas cota 148, desde la U10 hasta la U15. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não
202601533 | ASE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202606 |  | Realizar la limpieza de las bocas de drenaje de la cobertura de la casa de máquinas cota 148, desde AMD hasta la U09A. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não
202601532 | ASE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 |  | Se solicita apoyo para el cambio de tomada electrica 11H 60A del exaustor centrifugo perteneciente al sector de generador Obs: Aponte en conocimiento del servicio | MMU1 | MMU3 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | S3.3 | Programável |  | Não
202601531 | ASE |  | R070L002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.049-3 | 202606 |  | Realizar limpieza de la cobertura del depósito, cobertura del estacionamiento para barcos y la cobertura del edificio para oficinas de Hidrología de Campo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não
202601530 | APL | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202606 | 02/02/2026 11:14:20 | Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable en la bornera X2114-9A y X2110A-36A para posibilitar la supervisión de la falla interna del nuevo relé SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável |  | Não
202601526 | ADI |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 |  | Solicitamos apoio de operador para o Limpa Grades 50HZ para atender a SSA 202600310, serviço programado para a semana 07. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável |  | Não
202601525 | APL | 202601250 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202606 | 02/02/2026 11:06:48 | En función de la anomalía térmica registrada en las SSAs derivadas, inspecionar/sustituir caso necesario bornes, terminales y reaprieto de las siguientes conexiones: Borne 155(-) Borne 154(+) | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável |  | Não
202601524 | APL |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 02/02/2026 10:42:36 | Durante ejecucion de MP-3S SSP202600812 encontradas arandelas con señal de corrosion en los links de conexion de los terminales T1 y T3. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável |  | Não
202601523 | ADI |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 |  | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7452-P e 6628-DF-J7435-P em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TIN-4A e transformador TN-9 executado na SSA: 202600215. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202601522 | ASE |  | B013J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE B | 0045.173-8 | 202606 |  | Verificar o funcionamento do manômetro de água. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202601521 | ASE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202606 |  | Verificar a indicação do manômetro de água do respectivo trocador. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202601518 | ASE |  | M082J002 | DATALOGGER | 1481.019-7 | 202606 |  | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261718. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não
202601516 | ASE | 202601117 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 |  | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202601515 | ASE | 202601485 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202606 |  | SOLICITAMOS APOIO NA SOLDAGEM DA DOBRADIÇA DA ESCOTILHA DE ACESSO AO ANEL COLETOR DA U09 EM PRÓXIMO PD 9M, PREVISTO PARA OUTUBRO CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável |  | Não
202601514 | ADI |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 |  | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7453-P e 6628-DF-J7436-P em anexo, correspondentes ao comissionamento do quadro TIE-4A executado na SSA: 202600216. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202601513 | ASE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 |  | Solicito aplicação de pintura proteção anticorrosiva, cor "AMARELA" padrão da usina em 10 (dez) unidades de caixas de madeira, as quais, serão fixada/instalada em bicicletas cargueira para acomodar objetos e itens de manutenção usados pelas MAM2. Obs: Ciente do serviço Sr. Fabiano Inácio Do Prado. | MAM2 | MCI4 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável |  | Não
202601512 | ADI |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202606 |  | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-F016-001" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço Estação N3, bloco -F16, cota 40. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601511 | ADI |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202606 |  | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-DC-J7451-P, 6628-DF-J7437-P e 6609-LC-04055-E em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TFN-4 executado na SSA: 202600212. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não
202601510 | ADI | 202601492 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202606 |  | Dispor no almox. 1 luminária código 714352. Emitido empenho 527498. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202601509 | ADI |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202606 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de 'PAD 20S FALLA' referente al sector 2 (sala de controle, 2º piso) de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202601505 | ADI | 202600822 | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202606 |  | Solicitamos PT, pois durante atendimento a SSA 202600822, constatado a falta de especificação e codificação no almoxarifado para requisição de sobresalentes dos difusores dos dampers do sistema de condicionamento de ar do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável |  | Não
202601504 | ADI | 202600738 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202606 |  | Solicitamos emitir Parecer Técnico sobre reubicación de sensor de temperatura Tipo 2 (10K) a la sala de Técnicos ubicado en la Cota 139, perteneciente a la Sala MEG2. Debido a que actualmente se encuentra en la entrada de aire de la unidad refrigeradora, y, dependiendo de la temperatura ambiente del local de la unidad refrigeradora, la lectura presenta desviaciones considerables ocasionando fallas en el control de temperatura. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável |  | Não
202601501 | APL |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202605 | 01/02/2026 17:50:32 | Verificar e solucionar vazamento de água no DAC-102. | OUO7 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601500 | APL |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202605 | 01/02/2026 17:50:39 | Verificar e solucionar o vazamento de água no DAC-201. | OUO7 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601499 | ADI |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202605 |  | Verificar e solucionar dreno obstruído, ocasioando infiltração de água para o piso inferior (garagem). | OUO7 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202601491 | ASE | 202601350 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202605 |  | Verificar posible perdida de aceite proveniente del cojinete combinado del generador en función a lo descrito en la SSA matriz. | MMU2 | MMU1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável |  | Não
202601490 | APL | 202601114 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202601489 | ASE | 202601260 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202605 |  | Verificar posible perdida de aceite proveniente del cojinete combinado del generador en función a lo descrito en la SSA matriz. | MMU2 | MMU1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável |  | Não
202601488 | APL |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202606 | 02/02/2026 07:30:16 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6201DC07014E(1)R12, referente a la instalación de tomas de corriente para la alimentación de 3 extractores de aire en la cota 115 AMD3/AMD4, sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2, ejecutado con la SSA:202517440. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202601487 | APL | 202601119 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202601486 | APL | 202601116 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:12 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202601479 | APL |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24366/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável |  | Não
202601478 | APL | 202514846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 16:11:56 | Solicitamos alterar los campos PNTNAM, CLASS y PRIORT de los puntos en anexo de la base de datos del SCADA (tabla SOSTAT). Conforme análisis de la ejecución de la SSA 202515689, la información actual de los campos arriba mencionados debe alterarse | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não
202601465 | ADI | 202515741 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202605 |  | Emitir parecer técnico sobre: "Solicitud reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U12 a U15" Misma solicitud en los demas bloques en las SSA´s: 202515740 , 202515739 , 202515738 | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável |  | Não
202601450 | APL | 202600935 | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202605 | 30/01/2026 10:52:24 | Verificar motivo pelo qual ao ser selecionado o OLTC para "Subordinado" a sinalização de "Individual" permanece ativa no SCC. Foi constatado que os IED´s de controle estão recebendo as 2 indicações (Relés K33B e K 35C) e que os comandos de seleção estão chegando corretamente aos bornes de saída no painel de controle. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável |  | Não
202601444 | APL |  | P032A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4101) | 0461.079-2 | 202605 | 30/01/2026 10:41:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona esta solta parcialmente no VVT-4101. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601443 | APL |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202605 | 30/01/2026 11:26:30 | Solicito a realização da pintura da fachada do laboratório SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável |  | Não
202601440 | ASE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202605 |  | VVT-1423 encontra-se com sentido de giro invertido. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202601431 | APL |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 02/02/2026 08:46:44 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN 0056a-p , Al energizar el modulo presenta alarma de forma directa. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202601429 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 07:48:11 | Indicación de "86T - Atuado" del TB-02 en la pantalla SF6VTA02 se encuentra con fondo naranja y letras "PPPPP" | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202606 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado através da SSA equivalente 202600761 (AT 202601046). |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202601428 | APL |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 08:40:40 | Verificar punto RTU 15 PNT 2420 "AUXILIAR_CA ATLP-02 CHAVE_43LTC-CS POSICAO" se encuentra invalido. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202601419 | APL | 202511750 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202605 | 30/01/2026 06:37:07 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0408410906, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. Compararlo con resultado obtenido por DGA. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202601417 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 30/01/2026 07:25:49 | Solicito codificação dos materiais sobressalentes recebidos como parte do contrato 4500066024 relacionados a modernização dos monta cargas. Em anexo as planilhas SOMMAT e orçamentos de referência. Materiais em posse da SMMA (contato: Angelo Gnoatto). | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável |  | Não
202601410 | ASE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202605 |  | NO ÂMBITO DO PROGRAMA "POSSO"- MAM3, REALIZAR IDENTIFICAÇÃO GRÁFICA DA PORTA DA SALA EXISTENTE NA COTA122- U15, EIXO C-D. ESCREVER O SEGUINTE TEXTO: "SALA U15- MATERIAIS E FERRAMENTAS- MAM3". FOTOS DA PORTA EM ANEXO. | MAM3 | MCI2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202601400 | ADI | 202601232 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 |  | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601394 | APL | 202601392 | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202605 | 30/01/2026 09:29:21 | Dar apoyo para reemplazar tubería que alimenta la canilla del lavatorio del baño, el mismo se encuentra ubicado en el bloque A15 del vertedero. | MCI1 | MAM1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202601382 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:16:59 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. N° Serial 8971TJS1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601381 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:04 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID-1810 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601380 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:09 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. ID-1811. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601379 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:15 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N° Serie 8200363X | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601377 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:28 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A con ID-1972 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601366 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:34 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1359 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601364 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 30/01/2026 10:59:31 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N°Serial 8200363R | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não
202601347 | APL |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202605 | 28/01/2026 18:17:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay presencia de agua en el piso bajo el DAC-101, verificado que no hay flujo en el dreno. | OUO7 | MAM3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202601309 | APL | 202600256 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202605 | 28/01/2026 16:45:44 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:236900. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO (14AF) DA U09. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601306 | APL |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202606 | 02/02/2026 05:41:19 | Verificado perdida por la tubería de agua bruta ubicada en la elevación 144, presa principal entre F20 y F21, pasarela detrás del elevador E-04.- | OUO5 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601303 | APL |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202605 | 28/01/2026 11:36:41 | Verificado ruído anormal no motor/compressor | OUO6 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202601292 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 28/01/2026 09:52:34 | Solicita-se alterar o valor de acionamento dos alarmes de limite de tensão das barras de 500kV da SEMD de 525kV para 550kV, conforme IOPI02r40. | OUO5 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável |  | Não
202601291 | APL |  | R008C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.005-0 | 202606 | 02/02/2026 07:21:08 | Pintura identificadores de bloques en la fundación deteriorada. Restaurar pintura. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202601271 | APL | 202601215 | J090A047 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE CONJ. COMPRESSOR AR COMPRIM. | 3044.001-6 | 202605 | 28/01/2026 14:47:01 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 100M DE MANGUEIRAS COD:716602. AS MANGUEIRAS SERÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA PNEUMÁTICO DA ETA-01. ENPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601270 | APL | 202601248 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 28/01/2026 10:15:22 | Solicito parecer técnico referente a SSA 202601248, onde foi encontrado na manutenção preventiva 1A SSP 20265649, pontos de possível descarga nos isoladores do trafo. Foi realizado uma pintura parcial dos pontos, para acompanhar a progressão da descarga. Foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável |  | Não
202601268 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 28/01/2026 07:27:52 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, e, o carregamento dos pontos ibcalc para o servidor de aplicativos para que executem tanto no ambiente EMS quanto no ambiente DTS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202605 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Fue ejecutado según lo solicitado, AT202601014.
202601263 | ASE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202605 |  | Verificar posible anomalía térmica en el conductor 86 próximo al terminal B4 del relé de subtensión 27CCX, ubicado en el tablero TGA-10. El delta de temperatura del conductor 86 es de 16,4°C en comparación con los demás terminales del relé de subtensión. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba en el sistema en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601256 | APL | 202601134 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202605 | 28/01/2026 10:16:45 | Emitir P.T. referente a instalação de 8 ventiladores na oficina da MET2 na SEMD. Em anexo foto da placa do ventilador. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável |  | Não
202601243 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 11:03:36 | REPARAR ELETRODUTOS DO CONTAINER DA SMMC.DT QUE ESTÁ LOCALIZADO NA COTA 108 AMD1, LADO DAS CAÇAMBAS DE DESCARTE. | MCI3 | MEG3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável |  | Não
202601211 | APL |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202605 | 27/01/2026 13:59:14 | Solicito apoio para aquisição e cadastro em estoque do filtro de ar comprimido CCN 24242430, destinado à substituição do componente durante a manutenção preventiva do sistema de ar comprimido da UPAC, conforme PIC.ME.0186. Previsão de consumo de 1X unidade durante manutenção anual (1A). | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601208 | APL |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202606 | 02/02/2026 07:15:10 | Falta rejilla metálica de dreno en receso de canaleta, cota 214, Bloque F29/30. Elevador E3. Instalar rejilla faltante. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202601196 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 09:47:16 | Se solicita Parecer Técnico referente a cuatro placas de CBS, específicamente placas de polo con código de stock 712333, que actualmente se encuentran con falla conforme constatado en la ejecución de SSA 202517217. Obs.: estas placas fueron actualizadas según SSA 202416840. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202601169 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 26/01/2026 17:47:56 | Realizar actualización de los limites de tensión de las barras de 500kV para 550kV conforme IOPI 2r40.- | OUO7 | OUO0 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202605 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202601133 | APL | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202605 | 28/01/2026 07:29:00 | Solicitamos reparo del indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601063 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:16 | Favor emitir parecer sobre viabilidade de utilização do VW 45º recuperado através da SSA 202519483. Solicita-se também uma análise sobre alternativas para a recuperação destes compartimentos. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.1 | Programável |  | Não
202601051 | ASE |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202604 |  | Verificar posible anomalía térmica en el terminal de salida del contactor K2 que corresponde al conductor L1, ubicado en el tablero GA-14. El delta de temperatura es de 18,3°C en comparación con el terminal de entrada del contactor. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba parada en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601050 | ASE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202604 |  | Verificar posible anomalía térmica en el borne 1608, localizado en el CG-03 de la Unidad 01. El delta de temperatura de entrada y salida del borne es de 9,6°C, y de 12,6°C en comparación al borne adyacente. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba en el sistema en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601047 | APL |  | G088A011 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92LI1 | 0296.031-2 | 202605 | 28/01/2026 13:56:20 | Verificar y solucionar discrepancia de señalización en la referida seccionadora. SCC indica 'Local' mientras que el mando en el patio, se encuentra en 'Remoto'. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não
202601029 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202604 | 23/01/2026 14:36:32 | Providenciar eliminação de pontos de barra isolada na SORCAL e SORPAR, e, transferir esses pontos do ibcalc para o servidor de aplicativos para executarem tanto no ambiente EMS como no ambiente DTS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202605
202600880 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202604 | 21/01/2026 16:31:13 | Verificar posibilidad de implemnetar una pantalla de supervisión y control para la LI 66kV MD-ACY-HER donde se cuente con las siguientes funciones: - Pantalla de supervisión de protecciones. - Función de Habilitación/Deshabilitación del reconectador automático de la línea. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.6 | Programável |  | Não
202600516 | ADI |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 711016 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600513 | ADI |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 119385 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. Uma vez que as unidades em estoque não terão mais serventia após a atualização do modelo da bucha, realizar seu descarte (após a chegada da reposição) e reposição no nível máximo com a nova especificação. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600498 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202603 | 13/01/2026 15:42:56 | Solicitar as-built dos documentos 601820J8131P e 601820J8130P, conforme anexo. Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, com SSA 202514566, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202600422 | APL |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202603 | 12/01/2026 14:57:52 | Solicitamos la adquisición de modulo para IED SIEMENS SIPROTEC 5 conforme imágenes en anexo destinados a reponer placa con defecto retirada del TD-01 ver SSA:202504184. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não
202600164 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202602 | 06/01/2026 15:11:01 | Evaluar aumento del delay de actuación y rearme de las alarmas "220 kV PIH – Corriente Fase R“, "220 kV PIH – Corriente Fase S" y "220 kV PIH – Corriente Fase T” (1368 A), debido a actuaciones repetitivas cuando la corriente se encuentra en el límite | OUO7 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202603
202600142 | ADI |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202602 |  | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os suportes de sustentacao da tubulacao encontram-se soltos. (localizacao: central evaporativa U04, COTA 132, em frente ao KH-07) | OUO5 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600055 | ADI |  | B016H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.029-1 | 202601 |  | Verificar y solucionar guarda polvo desacoplado en el eje del conjunto moto bomba 2 del sistema de agua pura. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519780 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202551 | 18/12/2025 09:52:44 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao SenhaSegura com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15699 SSA comissionamento: 202513527 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S3.2 | Programável |  | Não
202518790 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202548 | 26/11/2025 08:15:31 | Emitir parecer técnico referente ao procedimento para aplicação do silicone G661 na parte inferior do isolador estanque que separa o compartimento 6 do compartimento 4. Este isolador fica em contato com a chapa de apoio na cota 144, e não é possível instalar a engraxadeira para aplicação de silicone, como foi realizado nos outros isoladores do compartimento 6. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202517177 | APL |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 202545 | 06/11/2025 09:55:24 | Se solicita Parecer Técnico referente a la necesidad de adquisición de nuevos conectores de nodo esclavo, debido al bajo stock actual (8 unidades, imagen en adjunto). | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202517130 | APL |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202545 | 06/11/2025 09:55:44 | Solicito parecer técnico para compra da conexão intermediária cilíndrica para stock. visto durante a execução da SSA 202513234. Imagem em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202517120 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202545 | 06/11/2025 09:51:59 | Se solicita Parecer Técnico referente a adquisición de nuevos Contactos Helicoidales y Anticorona de Conector Tulipa modelo VG3 K-Traeger, a fin de facilitar recuperación de aquellas dañadas por sobrecalentamiento durante la Descarga Disruptiva ocurrida en la Fase S del Compartimiento A04-4 (Ref.: SSA 202514839). Obs.: - Fueron encontradas 4 Tulipas con señales de sobrecalentamiento en ambos Contactos Helicoidales, totalizando 8 contactos. - Fue encontrada 1 Tulipa con Anticorona dañado. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202517054 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202543 | 25/10/2025 04:14:51 | Solicita-se alteração do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION". Observação: RTU Name: UTR506, RTU Number: 9, Point Number: 2218. | OUO5 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516544 | APL |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202543 | 22/10/2025 10:38:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9527P(6)R5 y 6018DFC9527P(5)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501265 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202516252 | APL |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202542 | 15/10/2025 10:01:20 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionda 202512414. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202516062 | APL |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202541 | 08/10/2025 16:58:55 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionado 202512412. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202516026 | APL | 202515946 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 08/10/2025 13:25:05 | En atención a la ejecución de la SSP 20250311/AT 202506115 del sector MEG2, realizado el 30/09/2025, mediante la cual se llevó a cabo la desenergización de la Sala de Telecomunicaciones 60 Hz, solicitamos apoyo para analizar y realizar los ajustes necesarios a fin de corregir la causa por la cual la máquina virtual correspondiente al sistema STH (STH-PCD-VM01), alojada en la infraestructura del SIRI, quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202515643 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 30/09/2025 17:21:12 | Solicita-se alteração do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR" 10/11 CONDICAO". Observação: RTU Name: UTR611, RTU Number: 11, Point Number: 2218. | OUO6 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202515559 | APL |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 30/09/2025 09:14:24 | Se solicita apoyo a fin de alterar configuración de regla de firewall del SIRI de manera a permitir que los dispositivos del sistema COTEL (servidores, swtiches y consolas) puedan sincronizarse mediante el CORE del SIRI (172.31.68.5). Actualmente es sincronizado mediante IP: 172.31.74.11, pero presenta alarma de "Jitter on mxone60hz2.MX-ONE is more than ± 10 msec" en el servidor MXONE. Ver lista de IP en adjunto. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202515487 | APG | 202515230 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202540 | 29/09/2025 09:17:49 | Conforme verificado na SSA 202500188 o tempo para interligação entre QP's é de 3,5s, e o tempo do CD-01 havia sido ajustado em 3,1s (conforme AR/ENEE.DT/ 047/2021) considerando o tempo de transferência de fontes do QP de 2,8s. Sendo assim, o tempo do CD-01 deve ser alterado para 3,8s. Solicito verificar necessidade de gestão com Furnas para que alterem também sua temporização de subtensão. | IEQ2 | OSE0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202515141 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 22/09/2025 23:53:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ao acionar a proteção "87TA TRIP" no IED F16 do T05/R05, acionou no SCC evento com o descritivo "T05 87TP (F16) TRIP", onde deveria ser "T05/R05 87TA TRIP". Inconsistência semelhante ocorre para evento "T05/R05 87TA (F17) TRIP", pois o IED F17 não possui a função 87TA. A mesma situação ocorre nas proteções do TX/RX. | OUO7 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514846 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 16/09/2025 15:39:25 | Alterar descriptivo del punto en el SCC "21A 5ZONA TRIP", indicando en el IED "Distance Protection Z5 Pickup" | OUO7 | OUO0 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513973 | APG |  | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202536 | 04/09/2025 07:06:49 | Verificar la funcionabilidad de las válvulas de la red de agua potable ubicada en la cota 128 y 92. y en caso necesario realizar el cambio de dichas válvulas. Observación: esta verificación es necesario para poder realizar maniobras de suministro de agua para los baños de la casa de fuerza, en vista a la desactivación de los reservorios del EDP. Lado 50 | OUE4 | OUE4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202513972 | APG |  | K096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202536 | 04/09/2025 07:06:58 | Verificar la funcionabilidad de las válvulas de la red de agua potable ubicada en la cota 131 y 128. y en caso necesario realizar el cambio de dichas válvulas. Observación: esta verificación es necesario para poder realizar maniobras de suministro de agua para los baños de la casa de fuerza, en vista a la desactivación de los reservorios del EDP. Lado 60 | OUE4 | OUE4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202512902 | APL |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:22:11 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um usuário de serviço para ser usado pela equipe da OPUO.DT no Aria Operations para visualização de dashboard "STH - OPUO" na CCR. Solicito também criação de um novo grupo somente leitura para configurar as permissões para este novo usuário de serviço. Este grupo deve permitir a visualização (sem edição) do dashboard "STH - OPUO", incluíndo os cards verdes/vermelhos e todos os seus alertas | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável |  | Não
202502769 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 11:27:19 | Implementar na tela B_SEA1RAS (em anexo) a informação do RDAS selecionado como principal. Avaliar também a possibilidade de implementar um alarme informando da operação cruzada entre os servidores RAS e RDAS. Referência: baixa da ATE 202501727. | OUO5 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202509 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi implementada uma nova tela, equivalente a tela baseline, com o objetivo de facilitar a interpretação do estado dos servidores. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202418715 | AAT | 202417915 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202448 | 25/11/2024 10:48:16 | Alterar tela MENU no INTERACTX do IHM-P 18A para ajuste de lógica do botão UMCC, retirando a variável A18ACVB025J_1. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202448 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela MENU foi alterada no INTERACTX do IHM-P 18A, sendo ajustada a lógica do botão UMCC com a retirada da variável A18ACVB025J_1. Em anexo, arquivos da execução.
202417915 | AAT |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202447 | 21/11/2024 14:34:19 | Verificar y solucionar motivo por el que en la pantalla del UMCC no se indica actuada ninguna condición anormal específica, teniendo señalización de alarma actuada en la pantalla "Menu" del IHM, tal como se aprecia en el archivo adjunto. Obs.: UG parada al momento de la inspección. | OUO6 | OUO0 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403456 | SEE |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202410 | 04/03/2024 08:41:56 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO
202403455 | SPG |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202410 | 04/03/2024 08:42:05 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202403454 | SPG |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202410 | 04/03/2024 08:42:11 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202320074 | AAT | 202319662 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:44:11 | Realizar modificações nos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar correções para que os descritivos possuam maior fidelidade às indicações dos dispositivos primários. Também deverão ser realizadas adequações na tela U02TOMAG. Verificar a possibilidade de alterar os pontos afetados das demais unidades na DPS-66. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202319662 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202349 | 04/12/2023 15:26:34 | Realizar modificações nos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar correções para que os descritivos possuam maior fidelidade às indicações dos dispositivos primários. Também deverão ser realizadas adequações na tela U02TOMAG. Verificar a possibilidade de alterar os pontos afetados das demais unidades na DPS-66. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202314904 | AAT | 202209239 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202336 | 06/09/2023 15:51:28 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202313222 | AAT | 202209243 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202332 | 09/08/2023 13:58:22 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.5 | Programável |  | Não
202303691 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 06/03/2023 10:12:12 | Disponibilizar na tela utilitários conforme as demais grandezas para a linha YZU1 (graficos,leituras,parametros elétricos). | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202219631 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202238 | 19/09/2022 15:12:43 | Solicito análisis para mejorar algunos de los descriptivos e implementación de alarmas de los eventos que caen en el SCC referente a los nuevos Gateways. En anexo los descriptivos actuales con los descriptivos sugeridos por el Turno. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.6 | Programável |  | Não
202211579 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15231E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9782E/C9800E/C9811E/C9813E/C9829E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101647A | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211536 | APG |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9532P-FL05 E 601814J1215P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915997A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211535 | APG |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC95230P-FL03,05,08 E 601814J1213P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915995A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211455 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15231-E-R2/6628-DF-C9782-E-R8/6628-DF-C9800-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C4. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211454 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15226-E-R2/6628-DF-C9781-E-R7/6628-DF-C9799-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C3. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211347 | ACS |  | F004A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.013-0 | 202146 | 19/11/2021 09:45:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211346 | ACS |  | F003A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.012-8 | 202146 | 19/11/2021 09:41:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211345 | ACS |  | F002A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.011-6 | 202146 | 19/11/2021 09:32:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211344 | ACS |  | F001A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.010-4 | 202146 | 19/11/2021 09:28:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211331 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202146 | 18/11/2021 07:56:00 | DURANTE LA PREVENTIVA SE CONSTATO , CORROSION EN CODO QUE SUBE A LA 133 EN LA COTA 122 U11 | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202239 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202211325 | AIM |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202146 | 18/11/2021 09:01:00 | COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA. REALIZAR CANALIZACION DE LAS INFILTRACIONES. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202211249 | AIM |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202144 | 05/11/2021 07:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÁGUA EM JUNTA DE DILATAÇÃO/CANALETA NO PISO DA COTA 98M, EIXO CD, PRÓXIMO AO PAINEL QL23141. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Não
202211248 | AIM |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202144 | 05/11/2021 08:57:00 | SUBSTITUIR AS POLIAS E CORREIAS DO RP-511, SENDO: (CONDENSADOR) MOT: 711638, MOV: 711645, CORREIA: 713640. (EVAPORADOR) MOT: 711645, MOV: 713209, CORREIA: 713657. REALIZAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202242 | EVANDRO BARTH | Não possível realizar montagem em SSA 202211248 devido a impossibilidade de montagem em local devido a dimensões de polias e correias. Emitida SSA 202506712 para IME2 avaliar necessidade de substituição e indicação de novos materiais, caso necessário.
202211191 | AAD |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0944P R0A, 5216DFJ1022P R0C E 5216DFJ1030P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N08 (SSA:2021/07487A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos comentarios del comisionamiento no fueron atendidos en el As-built. Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños.
202211109 | AIM |  | B012J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202142 | 21/10/2021 14:00:00 | APÓS O ENSAIO DE ANTI-INCÊNDIO DOS TU?S ENCONTRADO INFILTRAÇÕES DE AGUA NA COTA 98 NA PAREDE OPOSTA AO QUADRO GTB3, EM FRENTE AO QUADRO EC E EM FRENTE AO CTG FASE C. CONF. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211075 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202141 | 14/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO QUE A DAQ2 E DAQ3 DO RBU-2; E A DAQ4 DO RBU3 NÃO ESTÃO COMUNICANDO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 202/3829A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202345 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Con SSA N° 2023/14316 fue realizada la sustitución del DAQ2 y DAQ3 del módulo RBU-2. El DAQ4 se encuentra en espera de revisión del fabricante.
202211068 | AIM | 202211067 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO (ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBILITADO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211067 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIF.QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO(ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBIL. DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211066 | AIM | 202211065 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFER. DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ. POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211065 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIF.QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ.POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211038 | AAT |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202142 | 18/10/2021 09:59:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO RELHADO DO LIMPA GRADES 50HZ. DURANTE CHUVAS OCORRE GOTEJAMENTO NOS PAINÉIS E MOTORES. | MEL2 | MCI1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202210995 | AIM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | CONFORME ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA AR/SMM.DT/0111/2021, SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO DE PLATAFORMAS DE METAL PARA POSSIBILITAR A TRANSPOSIÇÃO DE OBSTACULOS NA EL.141. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202602
202210975 | ACS |  | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202138 | 24/09/2021 17:24:00 | CFE. VERIFICADO NA SSP 2021/3366A, O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO MÓDULO Q11 PERMANECEU MARCANDO 161 OPERAÇÕES (VALOR ANOTADO NA SSP ANTERIOR), NÃO ACOMPANHANDO O INCREMENTE DE 10 OPERAÇÕES VERIFICADO NOS DEMAIS MÓDULOS. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202240 | DOUGLAS MASKE | Realizado ajuste na mola de acionamento do contador de operação e operado o disjuntor, sendo necessário um novo desligamento. Trabalho executado com a AT 202205619.
202210970 | ASO |  | G045B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.014-0 | 202138 | 24/09/2021 09:20:00 | SUBSTITUIR CABO DO DPB QUE ENCONTRA-SE TRAVADO APRESENTANDO DIFICULDADE PARA MANUSEIO DURANTE A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE SSA 202104587A AT 202108157. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el conductor del DPB, se constató que se encuentra trabado. Actualmente no se cuenta con el conductor para realizar la sustitución, fue emitida la SSA 202207427 para la fabricación de los conectores para el DPB, los cuales aún no fueron confeccionados. Se aguarda su disponibilidad.
202210946 | APV |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202138 | 21/09/2021 16:39:00 | VERIFICAR VALORES DE LOS ÍTEMS 049A AL 066A DE LA SSP 20213724A CON TRAFO ENERGIZADO, P/ VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MONITOREO DEL AISLADOR PASANTE. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | No fue posible realizar la verificación de los ítems, debido a que al momento de la ejecución, la pantalla del BM presentaba un brillo anormal, por lo que no era posible distinguir los valores solicitados. Se verá la posibilidad de realizar otra verificación, en caso de encontrarse en las mismas condiciones, evaluar el cambio del BM.
202210917 | AAT |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202137 | 15/09/2021 08:20:00 | AVALIAR MELHORIA NO SISTEMA DE DRENOS (MODIF. DA POSIÇÃO DO DRENO / CONSTRUÇÃO DE MURETAS) DOS DAC'S 1042 E 1043 (6º PISO) A FIM DE EM EVENTUAL VAZAMENTO/ENTUP. OCORRER INFILTRAÇÃO PELA JUNTA DE DILATAÇÃO. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210894 | APG |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | A FIM DE AUMENTAR A SEGURANÇA NAS MANUTENÇÕES, EMITIR P.T. REF. A POSS. DE ALTERAÇÃO DA FILOSOFIA DE FUNC. DO PAINEL QBIE, BUSCANDO ELIMINAR AS TENSÕES PROVENIENTES DOS PAINÉIS QIN, QIE, TIN E TIE EM SEU INTERIOR. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210854 | AIM |  | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202135 | 30/08/2021 16:56:00 | RUÍDO ANORMAL NO REDUTOR DE ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE, CONSTATADO DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1M SSP 20213522A . | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202210846 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 10:12:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL DAC-0907, FOI VERIFICADO QUE A UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO SE MANTEVE FORA DOS VALORES ESPERADOS. SETPOINT 55%, HISTERESE +/- 5% E LEITURAS DE UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202509 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Solicitado parecer tecnico a IEQ2 (SSA: 202503062) sobre los valores de mediciones realizados por ILA1 (SSA: 202416556).
202210839 | AIM |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202135 | 31/08/2021 16:53:00 | ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202210838 | AMP |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202133 | 22/08/2021 22:18:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL HÁ PRESENÇA DE ÓLEO ISOLANTE NA ELEVAÇÃO 98 EIXO AB POSSIVELMENTE PROVINDO DAS CELAS DOS TRAFOS DA U08. VIDEO ANEXO. | OUO5 | MCI1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202210805 | APG |  | K079C028 | QUADRO MDR1801 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U1 | 3289.004-7 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1801 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 18 (21/08660A). DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210804 | APG |  | K079B028 | QUADRO MDR1601 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U16 | 3289.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1601 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 16 (21/08659A). DESENHOS EM ANEXO | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210803 | APG |  | K075B028 | QUADRO MDR1001 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U10 | 3289.002-3 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08657A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1001 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 10. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210802 | APG |  | J077B028 | QUADRO MDR0501 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U05 | 3289.001-1 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08655A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-0501 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE.DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210787 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202133 | 19/08/2021 17:13:00 | FABRICAR CONFORME DESENHO 5239-DI-19531 01UN DE ANEL SOBREPOSTA DAS VÁLVULA BARBARA 24". MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REPARO DE VÁLVULA EXECUTADA NO SETOR. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202335 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue confeccionado un anillo de 1" por corte por plasma para enviar a mecanizar conforme proyecto.
202210779 | AIM |  | B035A021 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS RECARGA NO TANQUE 4 DE CO2 | 2383.002-8 | 202133 | 17/08/2021 10:14:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A, OBSERVADO QUE, AO FECHAR A VÁLVULA 400V2B, ESTA NÃO APRESENTOU ESTANQUEIDADE TOTAL. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202210774 | APV |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202133 | 16/08/2021 15:28:00 | MOTOBOMBA VB-02 APRESENTANDO ELEMENTO DE ACOPALMENTO DANIFICADO. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202235 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação. Equipamento aguardando compra da carcaça da bomba
202210661 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A FUE IDENTIFICADO VÍA MONIT. EMC (ABB) OSCILACIÓN INDEBIDA EN LA SEÑAL DEL ENCODER. VERIFICAR POSIBLE MAL CONTACTO Y/O INTERFERENCIA EN LA SEÑAL. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210616 | ASO |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202129 | 20/07/2021 07:54:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA:202108181A ENCONTRADO MOTOR DE LA BOMBA2 CON BAJA AISL. (1MOHM) Y RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS DISCREPANTES RS/RT/ST= 14.3/14.3/10.5 OHMS.OCASIONANDO ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN TERMICA. | MEG3 | MAM1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202343 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO REFORMA EM OFICINA E REPARO DO MOTOR ELÉTRICO. REALIZADO CONEXÃO MECÂNICA E ELÉTRICA. DURANTE CONEXÃO ELÉTRICA FOI VERIFICADO BAIXA RESISTNCIA. MOTOR ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA NOVAMENTE.
202210593 | AIM | 202210592 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICNTE. REFERENTE A DIFICULTAD DE LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG" DEL COMPARTIMENTO INTERNO, POR FALTA DE RIELES EXTENSORES O OTROS DISPOSITIVOS DE APOYO. VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210592 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO VERIFICADO Q/ LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG"DEL COMPARTIMENTO INTERNO ES DIFICULTADA DEBIDO A FALTA DE RIELES EXTENSORES O CUALQIUER OTRO DISPOSITIVO DE APOYO P/ LA EXTRACCIÓN.VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não |  | 202228
202210591 | AIM | 202210590 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICANTE DEBIDO A DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OP. DEL DISY.POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISP. EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT".VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210590 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO CONSTATADA DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OPERACIÓN DEL DISY. POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISPOSITIVOS EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT". VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210578 | AIM |  | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202127 | 09/07/2021 08:40:00 | SOLICITA-SE CORREÇÕES E ADEQUAÇÕES DA GARAGEM DE BARCOS DA HIDROLOGIA, CONFORME ANEXO. | OSH1 | MCI1 | LUIZ HENRIQUE MALDONADO | S3.9 | Programável |  | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202306 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Aguardando parecer técnico de ISI1
202210572 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202127 | 06/07/2021 17:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2866,UBICADO FRENTE AL T04, SE ENCUENTRA CON BAJO SONIDO AUDIBLE Y EXCESIVO RUIDO. | OUO7 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202338 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210561 | AIM |  | R031C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.019-0 | 202127 | 05/07/2021 10:05:00 | SOLICITO CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMC P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. VER ANEXO. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202303 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fue solicitado parecer técnico a ISI1. SSA 202301746 (D)
202210560 | AIM |  | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202127 | 05/07/2021 10:05:00 | SOLICITO CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMD P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. VER ANEXO. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202302 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fue emitida la SSA 202301745 (D) a ISI1.
202210550 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202126 | 30/06/2021 11:13:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAR GUARDA CORPO NO TRECHO H2 A H14,COTA 135,UN16 ATÉ UN18A,COM ALTURA 1,80M,MESMO PADRÃO AO INSTALADO PELA SOCM.DT NAS PASSARELAS DA COTA 169,NA BARRAGEM. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202210464 | AIM | 202210463 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS P.TÉCNICO REF. IMPOSSIBIL. DE EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. VER ITEM 28 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210463 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210462 | AIM | 202210461 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | PARECER TÉCNICO REFER. A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N10), AO COMPART.INTERNO SUPERIOR E DISPOSIT. EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. VER ITEM 27 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210461 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210460 | AAT |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202124 | 15/06/2021 15:18:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP 20212382A ENCONTRADO RESISTOR DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR N1 DE LA BOMBA BDR-9994 INTERROMPIDO. DEJADO RESISTOR DECONECTADO ELETRICAMENTE. | MEG2 | MAM1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202315 | FABIANO SOARES GARCIA | O MOTOR DEVE SER RETIRADO E DISPONIBILIZAOD EM OFICINA. RESISTÊNCIA COD:283509 EM ESTOQUE. BOMBA PREVISTA NO SEGUNDO LOTE DE MODERNIZAÇÃO DA RUHRPUMP. ANORMALIDAD ENAO AFETA A OPERACIONALIDADE. FABIANO.
202210391 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202122 | 01/06/2021 09:25:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210390 | ACS |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE OS IEDS REFERENTE ÀS FASE S E T ENCONTRAM-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210389 | ACS |  | G067A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 2335.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210334 | SPG |  | P041F003 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0901 | 0821.001-2 | 202121 | 26/05/2021 07:59:00 | REALIZAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUIR EM LMR, MOTORES, VENTOINHAS E BOMBAS DE GRUPOS RESFRIADORES PRINCIPAIS 50HZ E 60HZ. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202708
202210311 | AIM |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202121 | 24/05/2021 11:26:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A 503 QUE PRESENTO FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SOFTWARE SMG. ESTABA INSTALADO EN EL COMP. A91-1 FASE T (REF. SSA:2021/04991A). | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202436 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202210277 | AAT |  | G040A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.069-5 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202210276 | ADM |  | G040A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.068-7 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Executado ensaios em conjunto com a me-l4 e o ila-1, sendo os valores de sinal medidos pelo ila-1estavam acima do programado na DAUC, que é de 2 milissegundos, conforme relatório no anexo. O setor mel-4 irá solicitar parecer técnico da engenharia quanto a solução a ser implementada.
202210172 | ASL |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A227 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 1 (ENVIO DE CONFIG. DE ID DE NODO). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A11-1 FASE S (SSA:202103915A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210162 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A164 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A50-2 FASE A (SSA:202104188A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509923. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210161 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A174 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A51-3 FASE C (SSA:202103204A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210160 | APG |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A 089 E SMG17A 497 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A33-3 FASE A (SSA:202103199A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527
202210159 | ASL |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 452 E SMG17A 256 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A27-3B FASE S (SSA:202103198A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Los nodos esclavos asociados fueron remitidos para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lotes indicados en SSAs 202509926 y 202509924, respectivamente. Según resultado satisfactorio del reparo será(n) nuevamente colocado(s) en operación. Caso contrario, será(n) descartado(s). Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210158 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 414 E SENSOR S/N 110B465S QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP. A17-2 FASE T (SSA:202103196A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210156 | APG |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A535, SMG17A221 E SMG17A339 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A04-2 FASE S (SSA:202103193A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210149 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMGA69 QUE PRESENTO FALLA DE COMUNICACION CON EL SMG EN EL PASSO 2 (ENVIO ID DEL SENSOR). ESTABA INSTALADO EN EL DISJUNTOR 45U56 FASE R (SSA:202103194A). | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509921. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210148 | ASL |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:36:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A582 QUE PRESENTÓ FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SMG. SE ESCONTRABA INSTALADO EN EL INTERRUPTOR 46U45 FASE C (SSA:202103202A). | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509927. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210147 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A083 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMP. A19-1 FASE T (REF. SSA:2020/202103195A). | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509921. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210146 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202114 | 09/04/2021 14:00:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PONTO DE CORROSÃO COM PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U13, EL. 95. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | ALTERAR SITUAÇÃO DE AGUARDO. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202210145 | ASL |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 239 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO DISJUNTOR 45U78 FASE S (SSA:202103197A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210143 | ASL |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DE 3 NÓS ESCRAVOS SMG17A211, 193 E 185 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG. COMP. A43-1 FASE 'B'. ATENDIMENTO DE RESOLUÇÃO DA SSA: 2021/03201A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Los nodos esclavos asociados fueron remitidos para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509923. Según resultado satisfactorio del reparo será(n) nuevamente colocado(s) en operación. Caso contrario, será(n) descartado(s). Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210141 | AAT |  | G069A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV 83T05 | 2335.003-3 | 202114 | 08/04/2021 15:02:00 | DURANTE MP4A 2021/1106A FOI ENCONTRADO OS IED?S DO SISTEMA DE MONITORAMENTO EM AUTODIAGNOSTICO. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202508 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Aguardando SMDTC: 2295.
202210123 | ACS |  | G029A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 2333.003-4 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LAS FASES R (CBA), S (CBB) Y T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210122 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LA FASE T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210111 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202113 | 30/03/2021 07:28:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202103209A FOI CONSTATADO RUIDO ANORMAL NO VVT-3127. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Emitida SS-1164/2024 para SOCM realizar ampliação de plataforma de VVT-3127 (Sistema N). Aguardando fabricação e instalação.
202210082 | ALE |  | K090A001 | CLARIFICADOR JWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0517.002-8 | 202111 | 18/03/2021 07:56:00 | VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA 2A (SSP:20210985A) AVARIAS POR OXIDAÇÃO NO ANEL COLETOR DO TANQUE CLARIFICADOR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202311 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZAOD TENTATIVA DE REPARO, PORÉM, DEVIDO AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O SERVIÇO, A EXECUÇÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE EM PARADA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA POR UM PERIODO MAIS LONGO. ATUALMENTE A PRODUÇÃO DE ÁGUA ESTA SOMENTE PELA ETA-02, ETA-01 ESTA INDISPONÍVEL DEVIDO AO CONTRATO DE AUTOMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO COM A EMPRESA RIEDER. ANORMALIDAD ENAO AFETA NA OPERACIONALIDADE DO EQUIPAMENTO.
202210053 | AIM | 202210052 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DO DISJ. POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DO PAINEL PMT DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210052 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210051 | AIM | 202210050 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N09), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210050 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210047 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202110 | 10/03/2021 16:29:00 | SOLICITAMOS PINTURA DO CUBÍCULO DO ROTOR DO GERADOR ONDE ENCONTRA-SE O BARRAMENTO DE EXCITAÇÃO DA UG. VERIFICADO NA MP3A, PINTURA DAS PAREDES ESTÃO SE DESPRENDENDO E CAINDO SOBRE O MESMO COM RISCO DE CURTO CIRCUITO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202237 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Aplicación de pintura industrial anticorrosiva de fondo N-2288 y terminación PU N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1 en el interior de 5 gavetas.
202210040 | AAT |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210038 | AAT |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202209971 | APV |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202105 | 07/02/2021 17:08:00 | REIDENTIFICAR (EN COLOR BLANCO, PARA MEJOR VISUALIZACION NOCTURNA) LA CASETA DE MEDICION DE RESPALDO 220KV, EL MISMO SE ENCUENTRA CON IDENTIFICACION DETERIORADA. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209970 | APV |  | R055C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.029-2 | 202105 | 07/02/2021 17:07:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO (EN COLOR BLANCO PARA MEJOR VISUALIZACION NOCTURNA, EL MISMO SE ENCUENTRA DETERIORADO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209969 | APV |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202105 | 07/02/2021 17:07:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 4CRL-1, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209968 | APV |  | R055H004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.045-0 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-4, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA) | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209967 | APV |  | R055H004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.045-0 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-2, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209966 | APV |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-3, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209965 | APV |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-1, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209954 | AAT |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202104 | 30/01/2021 05:12:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INFILTRACIÓN DE AGUA A COTA 98M SOBRE TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN "TEP FASE C". INFILTRACIÓN PROVENIENTE DE COTA SUPERIOR. EJE A/B CASA DE FUERZA | OUO6 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202401 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209914 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202102 | 13/01/2021 14:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFONICO 2887 (T75) INOPERANTE UBICADO EN EL PATIO DE 500K CERCA DEL QFN-6A | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Extensión desactivada para evitar interferencia con Ramal paralelo. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos.
202209903 | AAT |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202103 | 20/01/2021 09:35:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0901 A 0903, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. DESENHOS EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209899 | SEE | 202209898 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 08/01/2021 07:08:00 | VERIFICAR COM A FRIOBRASIL A NECESSIDADE DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO OU AJUSTE DO CONTADOR QUE GEROU ALARME DE REVISÃO DO UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Contratar a la FRIO BRASIL para repotenciación y ejecución del mantenimiento general (preventivo / correctivo) de los grupos UNITOPS. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202209898 | AAT |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 07/01/2021 08:06:00 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE 'EQUIPAMENTO NECESSITANDO REVISÃO! CONTATAR FRIO BRASIL (11)43445500'. | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não | JORGE QUANDT | 202231 | JORGE QUANDT | Mudança de estado para aguardando atendimento de terceiros em derivada. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202209743 | APV | 202209742 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202120 | 17/05/2021 16:19:00 | SOLICITAMOS ESPECIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEMD. MOTOBOMBA APRESENTA AVARIAS CONFORME FOTOS EM ANEXO. OBS:EQUIPAMENTO SEM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202323 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2590 para aquisição de um novo conjunto motobomba de água potável;.
202209742 | AIM |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202047 | 21/11/2020 03:43:00 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LA BOMBA 02. | OUO7 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202209701 | AAT |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202045 | 05/11/2020 11:29:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR ALARMES REFERENTES A "FALTA TENSÃO DC AUXILIAR" NO SCADA. ALARMES SOMENTE NO CONVENCIONAL - BUS 12. OBS. DETECTADO APÓS ABERTURA DO DISJUNTOR DC.04. EXTENSÍVEL P/ ALTERNADA. | OUO5 | IEE1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202449 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado possibilidades de implementação do alarme solicitado. Em tratativas com IEE3 e ENES para definir a solução a ser adotada.
202209697 | APG |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE2/1, CORE2/3 Y CORE2/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE02 Y QDF- SR02. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE01. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209685 | SEE |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202549 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202209646 | AAT |  | A019A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.019-7 | 202041 | 07/10/2020 10:32:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LOS DESPRENDIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE OBSERVAN EN LAS BASES DE LAS VIGAS METÁLICAS, ENTRE LAS ZAPATAS DE CRUCETA N°1-2, N°10-11 Y N°12-13. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Toda a estrutura da sala/poço do gerador de todas as unidades está sendo analisada no projeto POGER junto ao CEASB/FPTI. A verificação deste caso específico será realizada após os resultados do projeto.
202209643 | APG |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9541P-FL03,FL05 E 601814J1206P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915988A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209642 | APG |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9539P-FL03,FL05 E 601814J1204P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915986A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209640 | ACS |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202039 | 25/09/2020 14:21:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NO LADO DIREITO DO VT, NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO 6. VER IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/3934A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209617 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202036 | 06/09/2020 16:04:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIERON EXCESIVOS EVENTOS EN LA PANTALLA RG RELACIONADOS AL SISTEMA SARTRE, LUEGO DE LA ENTRADA DEL PD CORRESPONDIENTE AL T02/R02. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209602 | AAD |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202034 | 21/08/2020 16:39:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5220-DF-J1020-P REFERENTE A LA SSA:2020/08167A. GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO.DISEÑO CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202209597 | AIM |  | G068A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TX5 | 1010.007-9 | 202033 | 14/08/2020 15:28:00 | SOLICITO VERIFICAR O MOTIVO DO CONTADOR TRIPOLAR ESTAR REGISTRANDO UM N° EXCESSIVO DE OPERAÇÕES QUANDO COMPARADO AOS CONTADORES MONOPOLARES, CFE. IDENTIFICADO NA SSP 2020/2977A. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202431 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado operación del contador tripolar (BN), que al des-energizar la alimentación del circuito de cierre (F3) registra como maniobra del interruptor. Emitida SSA: 202411753 (derivada para IEQ3).
202209569 | AAD |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202033 | 10/08/2020 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220-DF-J1020-P Y 5220-DF-J-1024-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 60HZ (SSA:2020/03154A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202209562 | ADM | 202209561 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202031 | 30/07/2020 16:56:00 | CON REF. 09/2020: INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202348 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA derivada 202506303 para modificação do ganho no EC para compensar o atraso do setpoint do CAT no SDSC.
202209561 | AIM |  | A019 | UNIDADE GERADORA 9A | 2100.010-5 | 202030 | 23/07/2020 15:29:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. RA0 09/2020. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202209545 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:25:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NOS RAMAIS 3447 U16 AB, 3447 U17 AB, 3445 AMC3 AB, NA MONTANTE E 3434 AMC3 CD, 3446 U16 CD, 3448 U18 CD NA JUSANTE NA ELEVAÇÃO 144. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não há aparelhos telefônicos suficientes para atender a todas as SSA's, será colocada em APV.
202209539 | APV | 202209538 | P011A002 | EXTRATORES/DUTOS EXAUSTAO FUMOS SOLDA | 3005.001-4 | 202029 | 13/07/2020 10:44:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTOR DE AR, CONFORME SSA MATRIZ. | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202245 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2731 para atendimento da SSA.
202209538 | AIM |  | P011A002 | EXTRATORES/DUTOS EXAUSTAO FUMOS SOLDA | 3005.001-4 | 202028 | 07/07/2020 15:39:00 | DUCTO FLEXIBLE DEL EXAUSTOR DE HUMO DE SOLDARURA CON PRESENCIA DE RASGADURA.VER ANEXO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202426 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | Realizado o reparo do duto de exaustão, com a utilização de lona dos ventiladores retirada em estoque próprio do setor e fixada com utilização de braçadeiras (cód.: 666157 - BRACADEIRA NYL AUTOTR 8,9X760MM). Atividade realizada na AT: 202405283. Realizados testes e equipamento disponível para utilização pelo setor de MMU3 (caldeiraria). Aguardando a execução da SSA 202209539 emitida para IME2, para codificação e aquisição de duto do exaustor.
202209494 | AIM |  | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202022 | 29/05/2020 08:33:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U18. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/2183A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209452 | AAT |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202020 | 13/05/2020 17:30:00 | VERIFICAR PEQUENO VAZAMENTO NO TANQUE 1, PRÓXIMO AOS CONDENSADORES, ENCONTRADO COM EQUIPAMENTO DETECTOR DE VAZAMENTO. FOTO ANEXA. | OUO1 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202209446 | AIM |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202021 | 20/05/2020 08:11:00 | VERIFICAR PERDA DE ÓLEO NO FLANGE DO CANECO DA BUCHA DE X1. REALIZADO REAPERTO E LIMPEZA. TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR EM 20 GRAUS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y limpieza en caneco de la bucha X1, pero la perdida continua, será revisado en un proximo mantenimiento periodico.
202209438 | AIM |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202018 | 30/04/2020 15:28:00 | DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C. IMAGENS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202209431 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:45:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209430 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:44:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209429 | AAT |  | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202017 | 24/04/2020 10:14:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202209428 | AAT |  | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202017 | 24/04/2020 10:13:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202209407 | AAT |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202016 | 13/04/2020 16:45:00 | CONFORME AR/OPU.DT/07/2020, SOLICITAÇÃO DE MELHORIA: PINTURA DA SALA DA ASSESSORIA AO TURNO 60HZ. | OUO2 | MCI1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209399 | AAT |  | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202014 | 31/03/2020 15:44:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U16. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/1356A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209394 | AAT | 202209393 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202150 | 15/12/2021 09:09:00 | REALIZAR ADECUACIONES EN ELECTRODUCTOS Y TOMACORRIENTES DE LA SALA DE ASESORIA 50HZ, ATENDIENDO A REFORMAS MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO EN ANEXO. DEBE SER COORDINADA CON LA SSA 202003559A (SMMC) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209393 | APG |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202012 | 20/03/2020 16:56:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE LAS TOMADAS DE 220VCA CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EN VISTA A LA REFORMA DE LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ. UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209392 | APG |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202014 | 31/03/2020 11:57:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE ELECTRODUCTOS EN LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA PERMITIR LA REFORMA DE LA SALA. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209391 | AAT |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202012 | 20/03/2020 07:30:00 | VIABILIZAR LA REFORMA Y PINTURA DE LA SALA DE ASESORIA 50HZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO. SALA UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. | OUO1 | MCI1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209389 | AMP |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202012 | 18/03/2020 08:35:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202320 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Não foi possível realizar a implementação pois os fim de curso das válvulas estão inoperantes por oxidação, será realizado uma nova inspeção nos fim de curso e se necessário será realizado a substituição das válvulas. Foi encontrado no painel do transformador os pontos elétricos referente as válvulas de alívio com os links abertos e assim permanece. Emitido SSA202308176 para inspeção das válvulas.
202209360 | SEE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZAVÉIS POR LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209359 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZÁVEIS POR LAMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209332 | AIM |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202009 | 24/02/2020 11:40:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL VVT-F-19-02 PRESENTA RUIDO ANORMAL | OUO5 | MAM3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202225 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado a hibernação de VVT-F-19-02 conforme SSA 202409801. Foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Aguardando baixa de SSA derivada. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202209313 | AAT |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0801 A 0803, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406121C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202507 | TORRES SOSA EVER DAVID | RETIRADO COMPONENTES E CABOS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-08A01 y 02. OS SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-08A03 SERÃORETIRADOS APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS BOMBAS.
202209312 | AAT |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0701 A 0703, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406095C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209277 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202005 | 30/01/2020 09:35:00 | EPT SOBRE FALHAS NA TENTATIVA DE ACESSO AO BANCO DE DADOS PROVOCANDO ALARME DE FALHA "PC FAULT", NECESSITANDO DE CONSTANTES REINSTALAÇÕES DE VERSÕES ANTERIORES DO BANCO DE DADOS. VERIFICADO SSP:20200261A | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202340 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590, EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA (QUALITROL) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPARO DE AMBOS SISTEMAS POSTERIOR AL CAMBIO DE HARDWARE. SE AGUARDA PRÓXIMAMENTE UN NUEVO ACCESO Y AJUSTES PARA VERIFICACIÓN DE PERFORMANCE CON VISTAS A LA APROBACIÓN.
202209276 | AAT | 202209275 | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202006 | 03/02/2020 10:18:00 | EPT SOBRE ALARME "DAQ FAULT" APRESENTADO NA RCC-50-01, QUE ESTÁ ATUADO MESMO COM TODAS AS DACS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. DEVIDO A ESTE PROBLEMA O "CHANNEL TEST" NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209275 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202005 | 30/01/2020 09:03:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O PAINEL INFORMA ALARME "DAC FAULT" MAS O SISTEMA CONTINUA COMUNICANDO. OBS: NENHUMA DAC MOSTRA LED DE FALHA "VERMELHO" ACESO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20200260A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209243 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:03:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202534
202209239 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:02:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR ALARME REFERENTE A ATUAÇÃO DO ECCA PROVENIENTE DA PROTEÇÃO DO T0X/R0X. OBS.: CONSTATADO A NÃO SINALIZAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS DO PD 20200007. VER SSA 201903669A EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | VANDERLEI BOCH | S3.7 | Programável |  | Não
202209175 | AAT |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 201947 | 21/11/2019 09:44:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE ALTERAÇÃO DO CUBÍCULO DE SAÍDA DE FASES T1/T2/T3 DE REDONDO P/ QUADRADO SIMILAR AS SAÍDAS DE NEUTRO P/ FACILITAR ACESSO. AOS MESMOS. PROPOSTA EM ANEXO. OBS. RELATADO EM OBSERVAÇÃO TRAB. SEGURO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202537 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Projeto em andamento com a EN.DT, em fase de finalização da ET para aquisição direta. atualizado em 11/09/2025.
202209169 | AMP |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 201946 | 14/11/2019 17:54:00 | CORRIGIR HORARIO NO IHM DO PAINEL "PSA TX-RX". | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209115 | AIM |  | R006E004 | SINALIZAÇÃO | 0973.003-6 | 201941 | 09/10/2019 15:26:00 | EL GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD SOLICITA LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE QUE AUXILIEN A DIRECCIONAR LAS SALIDAS DE EMERGENCIA E INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES EN LA GALERÍA DEL VERTEDERO. | MEG3 | MCI3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202227 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Aguardando projeto da engenharia.
202209114 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201941 | 09/10/2019 16:17:00 | ANALISAR FAZER LEVANTAMENTO DE LIMPEZAS COM ÁGUA QUE POSSAM CAUSAR UMIDADE EM PAINÉIS COMO FIP, CSP, LAP/LPP, BAP/BBP, EC, TGCLIP, PWB, ETC. SE HAVER RISCO, ANALISAR CORREÇÕES NOS REFERIDOS PROCESSOS. | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202209095 | AAT | 202209093 | K092D006 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC1 EIXO AB | 0127.237-3 | 202135 | 03/09/2021 08:44:00 | SOLICITAMOS INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA CONFORMA CROQUIS ANEXO Y SEGÚN SOLICITADO EN SSA MATRIZ. EL EMISOR DEDERA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE LA PILETA Y DRENAJE A ISI1 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2.5 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202239 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO SS-633/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202209093 | AAT |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 201938 | 18/09/2019 09:27:00 | PROVIDENCIAR PONTO DE ÁGUA E UMA PIA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NA ÁREA DE ÓLEO DA GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS, ENTRE OS TU'S DAS U15 E 16, CONFORME ANEXO. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202209090 | AAT |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 201938 | 16/09/2019 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F12-001;BDR-F12-002;BDR-F12-003, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF.DESENHO P.T.IEQ2 EM ANEXO(SSA 2014/06218C). | MEG2 | MEG2 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ MOTTA | S1 | Programável |  | Não
202209087 | AIM |  | C080D001 | QUADRO DE CONTROLE E SUPERVISAO DO GAS SF6 - 50 Hz - SMG | 2487.001-2 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 326 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A01-10R (SSA 201912214A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202333 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sea(n) depositado(s) en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202209052 | ACS |  | G001A005 | SECCIONADORA 500 KV a4L01 | 0191.013-2 | 201937 | 10/09/2019 09:05:00 | APÓS MANOBRA DE ABERTURA DE SECCIONADORA, O INDICADOR DE POSIÇÃO PASSOU DO PONTO NORMAL DE PARADA, VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado inspeção e constatado que a seccionadora para além do ponto especificado, realizado ensaio de resistência e os valores estão dentro dos parâmetros. Não ajustado devido a não ter pessoal com experiência neste tipo de ajuste nesta data. Seccionadora com funcionamento aparente sem anormalidade. Será executado no próximo desligamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202209042 | AAT |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 201936 | 03/09/2019 15:36:00 | SOLIC. A REMOÇÃO DA ESTRUT. SOBRE O TANQUE DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA QUE ESTÁ INTERFERINDO COM A TRANSLAÇÃO DA PONTE N06. SOLICITAR O DESLIGAMENTO DO BARRAMENTO,COORDENAR COM RODNEI, SMME.DT, MEL2. | MEL2 | MAM3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202503
202209003 | ACS |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 201936 | 02/09/2019 17:20:00 | CONFORME SSA 201212985A, SUBSTITUIR ESFERAS DE SINALIZAÇÃO DESVANECIDAS NOS VÃOS: 919/920, 920/921, 921/922, 922/923 E 924/925, PARA OS PARA- RAIOS PRI E PRII. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202208988 | SEE | 202208987 | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 23/08/2019 14:45:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A FALTA DE SINALIZAÇÃO NO SCC QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJUNTORES DOS PAINÉIS TN-3CRL-3 E TE-3CRL-3, E POR TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202208987 | AIM |  | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 22/08/2019 11:29:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/3094A, FOI VERIFICADO QUE OS PAINÉIS TN- 3CRL-3 E TE-3CRL-3 NÃO REPORTAM AO SCC CONDIÇÃO ANORMAL QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJ., NEM SINALIZAM TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | Inspeção visual do painel.
202208983 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 201933 | 12/08/2019 09:05:00 | O SOFTWARE "DMS" NÃO PERMITE REALIZAR TESTE DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PCU E A OCU (CHANNEL TEST) ITEM 006 DA PIC 019EQ01. EMITIDO PEDIDO DE EPT PARA IEQ3 (SSA 2019/10043A). ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 2019/3107A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208974 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201929 | 19/07/2019 11:56:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE A DESTINAÇÃO DO NO ESCRAVO SMG17A180, RETIRADO DO COMPARTIMENTO A52-1-C, QUE APRESENTAVA FALHA DE COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2019/07413A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202435 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509923 para reparo por parte del personal de la SMIL.DT (ILA2) y hasta la fecha (14/10/2025) se encuentra en situación SEE (Servicios en Ejecución). Al cierre de la mencionada del Laboratorio, esta SSA podrá ser bajada totalmente.
202208947 | AMP |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 201927 | 01/07/2019 15:44:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-04 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208944 | AMP |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201927 | 01/07/2019 15:42:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-02 Y CONECTAR ACT. VALV. DE DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208895 | AIM |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 201921 | 23/05/2019 17:38:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUÁL EL DUCTO DE AIRE LOCALIZADO EN LA COTA98,EN EL BLOQUE QUE QUEDA DETRÁS DE LOS TRANAFORMADORES TEP, ESTÁ SUELTO. VER ANEXO. | OUO6 | MAM3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | MARCOS MARTINS | 202248 | MARCOS MARTINS | CONFORME EN LA SSA 202208895 AGUARDANDO BAJA DE LA DERIVADA DE IME2 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208868 | AAT |  | K079B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.017-9 | 201919 | 06/05/2019 17:25:00 | SE OBSERVARON ALGUNOS ESCALONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS OXIDADAS. REALIZAR EL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO | MCI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208866 | AAT |  | K075B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.014-4 | 201915 | 10/04/2019 07:28:00 | SE OBSERVÓ CORROSIÓN EN LAS ESCALERAS Y PLATAFORMA DE ACCESO AL POZO DE LA U10. REALIZAR LOS TRATAMIENTOS CORRESPONDIENTES | MCI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208853 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201913 | 30/03/2019 11:32:00 | SOLICITO INCLUSÃO DE REGRA N-1 PARA INFORMAR QUE RELIGADOR AUTOMÁTICO ESTÁ ATIVO EM DISJUNTOR ABERTO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208852 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 201915 | 09/04/2019 11:16:00 | FABRICACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA CANAL DE AGUA, PARA ACCESO DE LA GRÚA LIEBHERR DESDE LA PISTA(COTA 144) A LA ZONA DE LOS CONDUCTOS FORZADOS PARA EL SERVICIO DE RETIRO DE TAPA METÁLICA(FOTOS EN ANEXO) | MAM2 | MCI1 | FABIANO VIEIRA BERTO | S1 | Programável |  | Não
202208851 | ACS |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 201913 | 28/03/2019 16:39:00 | INSTALAR REPARO SPLICE SHUNT FALTANTES NOS CABOS CONDUTORES DO VÃO 507/508, EM APROVEITAMENTO AO DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ 29/03/2019. | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não
202208850 | APV |  | C029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.037-0 | 201913 | 28/03/2019 10:12:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ SENDO INDICADA A CORRENTE DO CBS 25 FASE R DURANTE AS MANOBRAS. ANEXO OSCILOGRAFIA DA ÚLTIMA MANOBRA. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208814 | AAT | 202208813 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202031 | 28/07/2020 07:50:00 | REALIZAR ANÁLISE/COMPRA/CODIFICAÇÃO DE UM PERFIL DE VEDAÇÃO A SER UTILIZADO NA VEDAÇÃO EXTERNA DO INVÓLUCRO DOS TERMINAIS DE SAÍDA DE NEUTRO ENTRE HOUSING DO GERADOR E GALERIA EXTERNA, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202329 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | En fecha 24/10/2025 fue ejecutada la prueba de instalación de la junta adquirida. Según se menciona en la SSA relacionada 202515436; la junta de goma no encaja correctamente por lo que se necesita ajustes de diseño del perfil. Se ha retirado una muestra de la junta original que será enviada al proveedor para los ajustes dimensionales y un nuevo diseño. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208813 | APV |  | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 201908 | 22/02/2019 08:30:00 | SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE GOMA DE VEDACION. OBS: VEDACION EXTERNA AL BUSDUCT DE PUESTA A TIERRA. | OUO3 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208810 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 201908 | 21/02/2019 07:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMG17A235 RETIRADO DEL COMP. A19-2 FASE S QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 201808230A | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208809 | SEE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201908 | 20/02/2019 14:33:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE,EN LOS LOCALES DONDE SE ENCUENTRAN INST. LOS REFLECTORES DE LA ILUM.MONUMENTAL EN EL BLD. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los puntos de anclaje están siendo analizados por el grupo de trabajo.
202208806 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201907 | 12/02/2019 15:14:00 | ESTUDIAR MEJORIA DE LA ESCALERA UTILIZADA P/RESCATE DE PECES/MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN LA ESCOTILLA PROXIMA A LA VÁLVULA BY PASS (COTA 179). ANEXO IRA EMITIDO POR LA MEG Y MEJORIA INICIAL PROPUESTA POR LA SMMU. | MMU2 | IME1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202437 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202208798 | AIM |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201904 | 23/01/2019 15:43:00 | SOLICITUD DE PARECER TÉCNICO PARA EL NODO ESCLAVO SMG17A179, RETIRADO DEL COMPARTIMENTO A52-1-B, QUE PRESENTA FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR. REF. SSA: 2019/00599A. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202436 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208797 | AIM |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 201904 | 22/01/2019 14:16:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A120 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A31-2-S, QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2019/00808A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202435 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208791 | AAT |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR R5 VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208790 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR T5 VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208789 | AAT |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR RX VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208788 | AAT |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR TX VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208777 | ACS |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208776 | ACS |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208775 | ACS |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208774 | ACS |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208773 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 201851 | 18/12/2018 08:37:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208772 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 201851 | 18/12/2018 08:37:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208771 | ACS |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 201851 | 18/12/2018 08:36:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208769 | ACS |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 201851 | 18/12/2018 08:35:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208766 | SPG |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 201851 | 18/12/2018 08:13:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202616
202208757 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 201849 | 04/12/2018 10:07:00 | DETECTADO NA OTS DE OUTUBRO DE 2018 QUE NÃO HÁ PONTO DE ANCORAGEM PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO COM A SEGURANÇA ADEQUADA. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208748 | ASL |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 201848 | 26/11/2018 07:25:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA OS NÓS ESCRAVOS SMG17A508; SMG17A234 E SMG17A226 INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS A04-1-T; A03-1-T E A03-1-S, QUE APRESENTAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2018/15299A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202445 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo
202208718 | ASL |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 201846 | 12/11/2018 07:51:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A554 INSTALADO NO COMPARTIMENTO A06-1-T, QUE APRESENTA FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2018/14551A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202446 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo.
202208706 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201842 | 19/10/2018 14:16:00 | CORRIGIR INFILTRAÇÃO NA JANELA DA SALA 124 DO TÉRREO DO LABORATÓRIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA O IMPRESSORA 3D. VERIFICAR SSA 201812509A JÁ EXECUTADA NO LOCAL. | ILA3 | MCI1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não
202208693 | ACS |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208692 | ACS |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208687 | ACS |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208651 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 201835 | 30/08/2018 07:44:00 | CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1501, COM RUÍDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DA BOMBA VB-01. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208635 | AAT |  | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 201832 | 07/08/2018 15:40:00 | ANALISAR ÁREA ABAIXO DO MIRANTE MD P/ ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE INSTAL. DE GUARDA-CORPO OU PONTO DE ANCORAGEM P/ TRABALHO EM ALTURA, NECESSÁRIO P/ SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/LIMPEZA. ATIVIDADE REF A RS DA APR 570CI07-R00. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Aguardando projeto da EN.DT - Memorando l/SMI .DT/014397/21 em anexo.
202208632 | ADM |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201830 | 23/07/2018 15:31:00 | CONFORME PROCEDIMIENTO ADJUNTO, REALIZAR SIMULACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA ACTUALIZACIÓN DE PIC 070.EQ.06, DURANTE MP-1A. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202429 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayos, conforme solicitado, constatado alarmas caídas en el PAI-22, no así en el SCADA por trabajos de Retrofit AT 202405752.
202208618 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:31:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DEL TELEFONO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 14 EJE CD OBS. RAMAL DESCONOCIDO Y SIN IDENTIFICACION | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202228 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208617 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DEL TELEFONO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 13 EJE CD OBS RAMAL 3242 | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208616 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DE APARATO TELEFONICO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 12 EJE CD OBS. RAMAL DESCONOCIDO Y SIN IDENTIFICACION | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aguardando cambio de los telefonos de la cota 144 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208615 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AUSENCIA DE APARATO TELEFONICO NA ELEVACAO 144 EN LA U11 EIXO CD RAMAL 3440 | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208613 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3445 EN LA COTA 144, EJE AB, U14, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202415 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208612 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3443 EN LA COTA 144, EJE AB, U12, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202615 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208607 | ACS |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208606 | AIM |  | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 201826 | 29/06/2018 16:22:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208604 | AIM |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208600 | AAT |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 201825 | 21/06/2018 14:01:00 | RESISTOR DE AQUECIMENTO INTERNO DO MOTOR N1 DA BOMBA BDR-H14-001 ENCONTRASE INOPERANTE. DETECTADO DURANTE SSP 20182446A (1A). | MEG2 | MAM1 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202245 | FABIANO SOARES GARCIA | RESISTÊNCIA DISPONIBILIZADA EM ESTOQUE. POREM O NOVO CONTRATO DE BOMBAS NOVAS JÁ ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO. NESTA OCASIAM SERÁ UTILIZADO UM DOS MOTORES DA BDR-H14-002 OU BDR-H14-003.
202208591 | AIM |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201823 | 06/06/2018 22:27:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PRÓXIMO A ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL DA UNIDADE 18A NA COTA 89, ACESSO PELA COTA 92. OBS.: REALIZADA INSPEÇÃO PELA MANUTENÇÃO MECÂNICA SSA 201607420. | OUO6 | MCI1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202208588 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 201822 | 01/06/2018 08:52:00 | EPT SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS A RESPEITO DO NO-BREAK RETIRADO DESTE PAINEL E QUE NÃO TEVE POSSIBILIDADE DE REPARO, CONFORME SSA 2016/19123B EMITIDA PARA A SMIL-DT. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202433 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | De acuerdo a la demanda de NoBreak de esta localización, y de demás sistemas de monitoreo de la GIS, fueron instaurados contratos de adquisición de dos unidades de NoBreaks (45000675974) que están instalados pero sin carga, y en aguardo de instalación de (02) tableros de transferencia de fuentes (4500075814) actualmente en ejecución. Posterior a la finalización, esta SSA tendrá condiciones de respectiva baja.
202208578 | AAT |  | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SE- MD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202503 | JANIO GONCALVES LOPES | REALIZADO INSPEÇÃO E DECIDIDO QUE A PINTURA DAS LETRAS SERA FEITA COM ADESIVOS NEGATIVOS A SER CONFECCIONADO POR SSA DERIVADA. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208577 | APV |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 201819 | 09/05/2018 19:46:00 | SUSTITUIR POLARIZADO EN 12 VENTANAS DE BLINDEX DE LA SALA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (CASA DE RELÉS) DE LA SE-MD. | OUO7 | MCI2 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202304 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Extracción de polarizado dañado de 4 ventanas y colocación de polarizado nuevo en 2 de ellas. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208526 | ACS |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 201810 | 07/03/2018 16:40:00 | ENCONTRADO FUGA DE GAS EN EL COMPARTIMIENTO DE GAS EN LA FASE B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSA 201802470A. ANEXO VIDEO. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208502 | APV |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 201752 | 28/12/2017 04:47:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR NÃO ESTA FUNCIONANDO DURANTE MOVIMENTAÇÃO DA CABINE. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208487 | AIM |  | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 201739 | 26/09/2017 10:54:00 | REALIZAR A PROTEÇÃO DA ARMADURA EXPOSTA DA ESTRUTURA DO MIRANTE EM ATEND À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 02-A-01/2015. VER RELATÓRIO 4006-50-15238-P PG22. É RECOMENDÁVEL O USO DE REVESTIMENTO POLIMÉRICO PRÓPRIO P/ ESTE USO | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não
202208486 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 201738 | 18/09/2017 17:25:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB LI MD-FI 66 KV, NO VÃO 232/233. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202242 | MARCELO LUIZ DA SILVA | O assunto permanece em tratativas pela JDP.JD.
202208479 | AAT |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 201733 | 17/08/2017 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F16-001 A BDR-F16-008, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201405239D). | MEG2 | MEG2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208478 | AAT |  | J082A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.073-7 | 201733 | 15/08/2017 11:22:00 | DURANTE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DOS POÇOS DE DRENAGEM VERIFICOU-SE QUE A TUBULAÇÃO DE RECALQUE (ELEV.141, U05) DA ESTAÇÃO N1 ESTA COM AVANCADO PONTOS DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-448/2021 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202208458 | ACS |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201723 | 08/06/2017 16:13:00 | PINTAR A TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIE. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208457 | ACS |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201723 | 08/06/2017 16:13:00 | PINTAR A TAMPA SUPERIOR DOO TANQUE DO AUTOTRANSFORMADOR T01 DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIE. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208456 | AAT |  | R036A005 | SALA DE CONTROLE | 1257.001-5 | 201719 | 11/05/2017 15:53:00 | EL PISO DE FLEXIPLAST EN SALA DE CONTROL DEL ESAI EN ALGUNOS PUNTOS SE ENCUENTRA CON COLOR MUY DETERIORADO Y CON INICIOS DE DESPRENDIMIENTO, SE SOLICITA REPARAR O CAMBIAR EL PISO. | MCI1 | MCI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202208428 | APV |  | N020A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.023-4 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E27. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208426 | APV |  | N023A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.019-6 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E23. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208425 | APV |  | N022A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.018-8 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E22. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208424 | APV |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E16. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208410 | AIM |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 201650 | 16/12/2016 09:59:00 | PROVIDENCIAR RETIRADA DE MATERIAIS (PEÇAS DE MADEIRA) SOB A LAJE DA PISTA DE ROLAGEM DA EL.144 MONTANTE QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA. | OUO2 | MCI1 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208409 | AIM |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 201650 | 16/12/2016 10:00:00 | PROVIDENCIAR RETIRADA DE MATERIAIS (PEÇAS DE MADEIRA) SOB A LAJE DA PISTA DE ROLAGEM DA EL.144 MONTANTE QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA. | OUO2 | MCI1 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208408 | AAT |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 201651 | 19/12/2016 10:27:00 | SOLICITAMOS CONSERTO DAS JANELAS DA SALA 211 POIS OS VIDROS ESTÃO TRINCADOS E A PERSIANA ESTÁ DANIFICADA. TAMBÉM AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS 211 E 218 ESTÃO SOLTAS. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável |  | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202318 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron verificadas las ventanas y debido al gran tamaño de los paneles de vidrio se debe realizar la sustitución de los mismo a través de una empresa externa especializada en servicios similares, se han tomado medidas de las mismas y realizado la búsqueda de presupuesto de posibles proveedores, actualmente esta en proceso de etapa de finalización de especificaciones técnicas para el proceso de adquisición del servicio. SMDTC-1895.
202208400 | AAT |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 201637 | 16/09/2016 09:25:00 | SOLICITAMOS TRATATIVAS JUNTO AO DEPTO.JURÍDICO DE ITAIPU PARA RETIRADA DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES VÃO:924/925, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ANEXO,REALIZADO PELA ODRE.CD(DIVISÃO DE ESTUDOS). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202242 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Aguardando tratativas da JDP.JD
202208373 | ACS |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 201518 | 29/04/2015 07:29:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FLANGE DO ISOLADOR HORIZONTAL JUNTO AO JOELHO QUE VEM DA COTA 128, LIMITE ENTRE OS COMPARTIMENTOS 4 E 6. VERIFICADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSA NÚMERO 201504116A. | MET3 | MET3 | WAINE EINHARDT | S1 | Programável |  | Não
202208366 | ACS |  | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 201436 | 02/09/2014 11:01:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208360 | AAT | 202208359 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201809 | 27/02/2018 16:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISTA MONTANTE COTA 144 CANAL DE DESVIO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202310 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada consulta à empresa Sika em 06/12/22 com a presença da ENCC.DT e SOCC.DT. Aguardando definição da ENCC.DT e resposta ao memorando I/SMI.DT/004565/20.
202208356 | ACS |  | D063A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-4 E BARRAMENTOS | 0016.101-2 | 201337 | 09/09/2013 10:23:00 | INSTALAR NA FASE A OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036.(FASES B/C JÁ MODIFICADAS) | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208355 | ACS |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 201337 | 09/09/2013 10:23:00 | INSTALAR NAS FASES A/B/C OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208354 | ACS |  | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NA FASE C OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036.(FASES A/B JÁ MODIFICADAS) | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208353 | ACS |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208327 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202148 | 03/12/2021 15:33:00 | ANALIZAR ORIGEN DE INFILTRACIÓN DE AGUA MENCIONADA EN EL ACTA DE REUNIÓN AR-SMI.DT-0141-2021 Y EVALUAR POSIBLES SOLUCIONES. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627
202208313 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202146 | 17/11/2021 14:46:00 | ANALISAR CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DAS MONOVIAS EXISTENTES SOBRE OS VENTILADORES DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS PARA USO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PONTO DE ANCORAGEM PROVISÓRIO PARA TRABALHO EM ALTURA. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202620
202208302 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202141 | 14/10/2021 08:02:00 | FAVOR VERIFICAR/REPARAR CALENTADOR DE RODAMIENTOS A INDUCCION(SKF-TMBH1) CON RUPTURA EN LA CONEXION DE CABLE DEL INDUCTOR SEGUN FOTO EN ANEXO, Y MENSAJE DE ERROR DURANTE FUNCIONAMIENTO.ANEXO FOTOGRAFIAS DE LA MISMA | MAM3 | ILA2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Falla en el inductor, aguardando compra.
202208249 | APV |  | L031D002 | CONVERSOR 125/48 Vcc - SEMD QD-UC-48 |  | 202110 | 10/03/2021 10:32:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CONVERTIDOR 125/48 VCC DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | SMDTC-1145: Solicitud de compra de repuesto, el mismo está aguardando convenio con la ANDE debido a que el material pertenece al sector 4 de la SEMD. SDS-14488: Solicitud para creación de la LMR, actualmente se encuentra con la SMIT.DT. En la SDS se encuentra la lista de materiales elaborada con la codificación correspondiente.
202208235 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LA COBERTURA LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202612
202208195 | SEE | 202209114 | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 25/10/2019 16:50:00 | CONF. RAP 13/2019, ANALIZAR HACER UN LEVANTAMIENTO DE ACT. DE LIMPIEZA CON AGUA QUE PUEDAN CAUSAR INF. Y/O HUMEDAD EN PANELES COMO FIP, CSP, LAP/LPP, ETC. SI HAY RIESCO, ANALIZAR CORRECC. EN LOS REFERIDOS PROCESOS. | ISI0 | ISI1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202244 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Relatório técnico em elaboração.
202208176 | SEE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 201726 | 29/06/2017 09:45:00 | CONFORME A PARECER INFORMADO EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA 201609756A, CONSTATANDO LA IMPOSIBILIDAD DE LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CAUSA DEL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA, SE SOLICITA PARECER TÉCNICO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202243 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202208174 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201703 | 20/01/2017 10:37:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS N-1 "NÃO COLOCAR EM PARALELO O SEXTO CONJ. TRAFO REGULADOR". | OUE2 | OUO0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202207
202208099 | AAD |  | L021F003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB4A | 0435.094-3 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7602-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REF A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB4A (SSA 202114471B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000404/2025 para actualización de diseños.
202208098 | AAD |  | L021E003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB3A | 0435.093-1 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7600-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REFERENTE A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB3A (SSA 202114381B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000406/2025 para actualización de diseño.
202208097 | APV |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202148 | 30/11/2021 14:45:00 | ANALISAR E EMITIR PARECER QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FILTRO "Y" NAS LINHAS DE COMBATE INCENDIO DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DA AMD. OBS: BICOS OBSTRUIDOS FREQUENTEMENTE. HISTÓRICO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202241 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2589 para aquisição de Filtro Y.
202208051 | AAD |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR LOS DISEÑOS 6457DF91483I HJS 101, 102, 103, 104, 105, 111,112,113,114,115,301,304,306,307,309,310,401,402; 6459DC0346 Y 6459DC00702. REF COMISIONAMIENTO DEL 2RT03 SSAS:202106853A Y 202107515B. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/2025 que a SRA-IB-000305/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202208030 | AAD |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DFG2906P HJ 205, 445, 750 Y 755. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106844A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202304 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 09/01/2026 que la SRA-IB-000310/2022 permanece en estado "[sraIB] Documentos em revisão as built". El plano 6457DFG2906P se encuentra en estado "AC - APROVADO C/COMENT. [docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a la ENEE.DT para solicitar a la ANDE la liberación del plano.
202208025 | SPG | 202211249 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202148 | 29/11/2021 13:52:00 | VERIFICAR POSIBLE ORIGEN Y SOLUCIÓN A PRESENCIA DE AGUA EN LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PISO DE LA COTA 98M AMD, EJE CD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202618
202207967 | AIM | 202210995 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202140 | 04/10/2021 15:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR PLATAFORMAS METÁLICAS QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN SOBRE OBSTÁCULOS. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202244 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Parecer em execução.
202207943 | AAT |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202137 | 15/09/2021 15:49:00 | VERIFICAR TOMAS Y APARATO TELEFÓNICO: RAMAL 3431, EN SALA DE TÉCNICOS DE MAM2 EN ÁREA DE MONTAJE CENTRAL, COTA 144 | MAM2 | MEL3 | BARRETO FIDAVEL RONAL | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reparo no cabo do ramal 3432, após procedimento, o aparelho voltou a funcionar normalmente. Todavia, técnicos da sala solicitam instalação de infraestrutura adequada para acomodação dos cabos telefônicos, atualmente as instalações encontram-se feitas de forma improvisada. Solicita-se serviço de obras para realizar os procedimentos necessários (verificar anexo).
202207924 | SEE |  | N027A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.006-7 | 202133 | 20/08/2021 09:25:00 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A) | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | Será emitida uma SSA para a execução para implementar o que foi solicitado pela mecânica.
202207922 | SEE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 48 UN DEL CONJUNTO PLACA DE ACERO-PATÍN DE BRONCE CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 4-5), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202327 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | En proceso de elaboración de especificación técnica para adquisición de materiales
202207912 | AAT |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202132 | 13/08/2021 10:15:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL AL ESTAR ACCIONADO EL 86BF44T34 EN EL TABLERO 2RT03 NO IMPIDIÓ EL CIERRE DEL LOS INTERRUPTORES 03T04 Y 43TL4 LUEGO DEL RETORNO DEL PD:20210205. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue realizada una comparación entre las lógicas de la DAUC-C1 y DAUC-C2, y fueron encontradas pequeñas divergencias. El paso siguiente, será adecuar la lógica de la DAUC-C1, conforme la DAUC-C2 y realizar un nuevo ensayo. Obs.: Fue corroborado que en la DAUC-C2 la lógica funciona conforme esperado. Durante execução da AT 2023000388, encontrado cabo desconectado no borne X114:1 da DAUC-C (Branco-1). Equipo a ser modernizado en breve, dicha funcionalidad será ensayada en las etapas de TAF y TAC.
202207818 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202131 | 02/08/2021 10:50:00 | VERIFICAR E RECUPERAR ESCADA MARINHEIRO,ACESSO A GALERIA T4,NO TRECHO H12/13, COTA 115. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202428 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado inspeção e constatado que a escada necessita de novas sapatas e recuperação metálica. Solicitado recuperação via SS-647/2024.
202207800 | AIM |  | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202129 | 22/07/2021 11:47:00 | REALIZAR A LIMPEZA DO CABO DE AÇO UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO PARA REMOVER O LUBRIFICANTE VELHO E CROSTAS CONTENDO PARTÍCULAS ABRASIVAS. NÃO UTILIZAR SOLVENTES. APÓS LIMPEZA, REALIZAR A RELUBRIFICAÇÃO DO CABO. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável |  | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202340 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Aguardando contratação de empresa especializada através da SSA 202219316 (D).
202207784 | SPG | 202210578 | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202130 | 28/07/2021 13:48:00 | EMITIR PROYECTO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MODIFICACIONES. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202620
202207739 | AAT |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202122 | 01/06/2021 16:33:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211948A) VERIFICOU-SE CORROSÃO EM CONEXÕES DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA AMC, ELEV.108. PRÓXIMO O HIDRANTE HD-27121. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202242 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO EM CAMPO EM TODAS TUBULAÇÕES DE 50 E 60 HZ E EMITIDO RELATORIO PRA EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADE E SUPERVISIONADA POR SOCM. CONFORME AT 202405368 E CONTRATO 4500072538 EM ANDAMENTO
202207713 | AAT |  | B016J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-16 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.016-0 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | SE VISUALIZARON FILTRACIONES CONSIDERABLES EN LA COTA 98,00 DURANTE EL TEST ANTIINCENDIO DE LA UNIDAD. EMITIR PARECER TECNICO SOBRE LA IMPERMEABILIZACION DENTRO DEL RECINTO DEL TRANSFORMADOR. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a análise prévia. A execução do parecer, objeto desta SSA, será realizada após análise da ação 918 do Planejamento Plurianual da SM.DT (Impermeabilização das bacias de captação de óleo dos Transformadores Principais cota 108 e Transformadores Auxiliares cota 144)
202207703 | AAD |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202118 | 06/05/2021 16:42:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 201509305A, SOLICITAR ACTUALIZAR LOS DIAGRAMAS EN ANEXO Y CERTIFICAR JUNTO CON ENEE.DT PARA APROBACIÓN DE DISEÑOS. | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202332 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000418/2025 para actualización de diseños.
202207682 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202117 | 26/04/2021 15:52:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211518A) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITIING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U07. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202244 | FABIANO SOARES GARCIA | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO.
202207669 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202112 | 25/03/2021 16:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL PONTOS ESTAO APARENTEMENTE INVERTIDOS REFERENTES AS TEMPERATURAS DO T03. VERIFICADO NO LOCAL ÓLEO 47,5ºC, BT 47,5ºC, MT 54,6ºC E AT 64ºC. INFORMACOES DO SCC EM ANEXO. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Emitida SSA derivada para MET1 202218436. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207664 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202111 | 17/03/2021 08:39:00 | SOLICITO ANÁLISE/PARECER DE CARGA MÁXIMA QUE CHAPA DO PISO DA COTA 98,5M REFORÇADA NO TRECHO DE PASSAGEM DA EMPILHADEIRA (EIXO AB) PODE SUPORTAR. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0120 para atendimento da solicitação.
202207632 | SEE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202103 | 22/01/2021 16:15:00 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA TRIFÁSICA 220V - 50 HZ(SALA 403), COM CAPACIDADE DE FORNECER 170A POR FASE PARA ALIMENTAR UMA FONTE DE POTÊNCIA DE 60KW E ATENDER A DEMANDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA CHI. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202207630 | SPG |  | P042F016 | TUB/VALV./ACESS. DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0836.003-0 | 202102 | 14/01/2021 16:39:00 | REALIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA HELADA CONFORME ANEXO. | OUO2 | OUO2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202207614 | AAT |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202049 | 03/12/2020 07:43:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE EL CAMBIO DEL TIPO DE MATERIAL DE LAS 02 VIGAS DE APOYO LATERAL DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO REMOVIBLE DEL TUBO DE SUCCIÓN. ACTUALMENTE EN ACERO ASTM A36 Y LA PROPUESTA ES ALUMINIO. | MMU2 | IME2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202316 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-003.
202207605 | AAT |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202047 | 19/11/2020 16:35:00 | SUSTITUIR ESCALERA INTERNA DEL TANQUE DE AGUA DE LACASA DE RELÉS QUE SE ENCUENTRA EN LA TERRAZA DE LA SALA DE CONTROL. OBS: ESCALONES MUY CORROÍDOS Y ALGUNOS ROTOS, FOTOS EN ANEXO. | MCI2 | MCI1 | ALVARENGA CENTURION JUAN DE LA CRUZ | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fue solicitado a la SOCM.DT la fabricación de una escalera marinera de acero inoxidable, será incluida en un contrato que esta siendo elaborado.
202207593 | AAT |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE1/1, CORE1/3 Y CORE1/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE01 Y QDF- SR01. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE02. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202228 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el análisis y emitido el MEMO 027908/22 a EN.DT para atender la demanda con un proyecto específico. Ver documento en adjunto.
202207586 | AMP |  | K078B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.016-0 | 202043 | 21/10/2020 07:49:00 | REPARAR O SUSTITUIR EL TRAMO INFERIOR DE LA ESCALERA MARINERA DE ACCESO AL POZO, EN EL MISMO SE OBSERVAN LOS PELDAÑOS INFERIORES CON CORROSIÓN AVANZADA Y DETERIORO DE LOS MISMOS, APROXIMADAMENTE EN LA COTA 68,00. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202240 | SAMUEL VIEIRA | Se aguardara el mantenimiento periódico del pozo
202207581 | AAT |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9533P-FL05 E 601814J1216P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915998A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SRA-IB-000178/2022 EN FECHA 09/08/2022 PARA ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202207580 | SEE |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202039 | 24/09/2020 10:59:00 | EMITIR PARECER Y GESTIONES PARA REPARO DE TUBERÍA CON FILTRACIÓN. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 03-H-01/2014. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COTA 144 EN LA INTERFACE DE PRESA Y CASA DE MAQUINAS (U18A) | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202428 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202207579 | AAD |  | M066S040 | RACK UTA-14 | 3204.015-7 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9531P-FL05 E 601814J1214P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915996A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DFC9531P(5) R6 - Parcial 601814J1214P(2) R2 Referência aos desenhos 6046-DF-G6894E(8) e 6046-DF-G6895E(8) do lado Matrix não consta na revisão do primeiro documento. Emitida SRA SRA-IB-000032/2024 para revisão.
202207565 | AIM |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202029 | 17/07/2020 07:50:00 | REALIZAR PROJETO DE MONOVIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CIVIL DE TALHA ELÉTRICA SANSEI 5T EM CERCADO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELEV. 108, AMC. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202309 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5349DCJ6550 - Estrutura da monovia Sansei 5T. - 5349DCJ6551 - Montagem en campo. - 534910J6550 - Memoria de cálculo. Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202207563 | SPG |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202029 | 15/07/2020 08:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA BARANDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN GUARDA-CUERPO, SOBRE EL MURETE DE HORMIGON UBICADO EN LA COBERTURA DE LA CASA DE BOMBAS. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202621
202207542 | AAT |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202016 | 13/04/2020 16:45:00 | CONFORME AR/OPU.DT/07/2020, SOLICITAÇÃO DE MELHORIA: PINTURA DOS ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO DA SALA DA ASSESSORIA AO TURNO 60HZ. | OUO2 | MCI4 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202325 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo el trabajo de pintura en la parte exterior de la sala, con una limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. La parte interna de la sala será ejecutada como parte del contrato 4500070370/2023. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207446 | SEE | 202208591 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201826 | 25/06/2018 08:35:00 | SE SOLICITA EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA INFILTRACIÓN, VIENDO QUE YA FUE REALIZADA LA COLOCACIÓN DE TINTA EN LA JUNTA DEL CONDUCTO FORZADO Y EL HORMIGÓN EN LA COTA 111 Y NO FUE ENCONTRADA EN LA COTA 89. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202243 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Emissão de SMDTC-1255 - Processo de aquisição incluído no planejamento orçamentário de 2023. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202207440 | SPG | 202208487 | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | ESPECIFICAR MATERIAL Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202632
202207435 | SEE | 202208410 | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção preliminar e pesquisa documental |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207434 | SEE | 202208409 | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202512 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção com empresa especializada em trabalho em altura para verificar a possibilidade de usar alpinismo industrial. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206965 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:35:45 | Analizar alteración de los limites inferiores (5 y 6) de corriente, potencia activa y reactiva del UMCC-9A y UMCC-18A, debido al accionamiento durante la preparacion de partida de la unidad. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202204317 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 08:34:21 | Após modificação da supervisão do trip 2 do disj. de campo no EC (AR/OPU.DT/019/2021) e visando manter a filosofia das unidades convencionais, sugere-se alterar a indicação de excitação Listo p/ Operar (pto 09A2EB014EC) nas telas de "pré-condições de partida" e "U9A sistema de excitacion" no SDSC e SCADA, para que não indique permissão de partida automática da unidade na ausência da tensão do trip 2. Imagens das telas e modificações em anexo. | OUO3 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202214 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PRE_COND foi alterada, sendo incluída informação sobre alimentação normal do trip 2 do disjuntor de campo da excitação, conforme anexo.