## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600682 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 16/01/2026 16:44:37 | Aquisitar 04 unidades do IED de proteção multifunção SEL-751 (P/N 751101ACA2A7A851C20), sob código de estoque 683140, para substituição dos relés de sincronismo Siemens 7VK instalados na DAUC C, devido a recorrente ocorrência de falhas. 03 peças para substituição imediata e 01 peça sobressalente. A substituição simultânea das 03 peças é necessária, devido a disposição física dos equipamentos dentro do painel. | IEE1 | IMA0 | THIAGO RHODE | S3.9 | Programável |  | Não
202601623 | SAS |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202606 | 03/02/2026 15:35:35 | [Ampliación Patio 66kV] Desconectar los cables de alimentación AC antiguos, oriundos del tablero TDCA-Q06. Ejecutar ensayos de punto a punto y aislación de los cables nuevos. Realizar conexiones de los nuevos cables de alimentación AC, oriundos del tablero TIN-4A (52.15). Conductor sustituido: H43110. Coordinar actividades con SOCM.DT y SMMG/MEG2. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202607 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizada la desconexión del cable de alimentacion oriundo del tablero del TDCA-Q06, fueron ejecutados los ensayos punto a punto y aislación de los cables nuevos con resultados satisfactorios, posteriormente fue realizada la conexión de los nuevos cables de alimentación oriundos del tablero TIN-4A.
202600654 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 10:49:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202604 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202600653 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:45 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU13-0008 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202600649 | SEE | 202517542 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:26 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-13. * GGB-13/02: AU13-0103 - Desconectar e passar à reserva os condutores 2, 4, 6 e 9. * KT-13/C: AU13-0844 - Desconectar condutor 8. * TAC-644: BU13-2006 - Mover condutor 16 do terminal 1435 para 1503. * UTR-613: EU13-0008 - Desconectar condutor 18. * SVP-13: Conectar os novos cabos AU13-1010 e AU13-1020. Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202600499 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:20 | Providenciar interface - fiação interna, terminal RTU e ponto no SCC - para sinalização de falha interna do IED de sincronismo SEL-751, instalado na DAUC F em substituição do relé Siemens 7VK5122 (SSA 202519811). A saída digital de falha interna no IED SEL-751 está destacado no desenho anexo. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Encaminado correo a ingeniería de proyecto solicitando las definiciones para posibilitar la implementación de la señalización. Ver adjunto.
202600497 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:50 | Apoiar à MEL1, na isolação, desconexão e reestabelecimento do painel DAUC F, para substituição do relé de sincronismo Siemens 7VK5122 pelo IED SEL-751. SSA 202519811. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su ejecución.
202600380 | ADM |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202602 | 09/01/2026 11:26:51 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de controle 4F1 com o painel de proteção 4RPTR3, para implementar circuitos de disparo dos disjuntores 02T06, 02A12 e 02L01 devido falha do disjuntor 452TR3 (BF-02TR3) As modificações englobam conexão e teste da fiação interna e dos condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600379 | ADM |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202602 | 09/01/2026 11:27:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 3R-T06 com o painel de controle 4F-TR3, para implementar disparo e bloqueio de fechamento do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06, e bloqueio de fechamento de 02T06, 02A12 e 02L01 por falha de 452TR3 (02TR3). As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e do condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600378 | ADM |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202602 | 09/01/2026 11:27:15 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 4R2 com o painel de controle 4F-TR3, para implementar circuitos de disparo e bloqueio de fechamento do disjuntor 452TR3, por falha do disjuntor 02L01. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e do condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600377 | ADM | 202600294 | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 09/01/2026 11:27:26 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 4R1, em apoio à integração com o painel de registro de oscilografia 4O-D1 (comissionamento), conforme documentos em anexo. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna e condutores de interligação externa. Alinhar atividades com MEL2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600375 | ADM | 202600295 | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 09/01/2026 11:27:37 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção PPM, em apoio à integração com o painel de registro de oscilografia 4O-D1 (comissionamento), conforme documentos em anexo. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e dos condutores de interligação externa. Alinhar atividades com MEL2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600370 | ACS | 202600294 | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202602 | 09/01/2026 11:04:47 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | El servicio no fue posible ejecutar debido a que la ANDE no libero la desenergización de la línea. Primera fecha propuesta 26/01 y 27/01. Segunda fecha 31/01 y 01/02. tercera fecha 07/02 y 08/02. En fecha 11/02 se realiza una reunión para tratar la liberación del servicio.
202600369 | ACS | 202600294 | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202602 | 09/01/2026 11:04:58 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | El servicio no fue posible ejecutar debido a que la ANDE no libero la desenergización de la línea. Primera fecha propuesta 26/01 y 27/01. Segunda fecha 31/01 y 01/02. tercera fecha 07/02 y 08/02. En fecha 11/02 se realiza una reunión para tratar la liberación del servicio.
202600133 | ACS |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 06/01/2026 10:47:29 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4R1 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | El servicio no fue posible ejecutar debido a que la ANDE no libero la desenergización de la línea. Primera fecha propuesta 26/01 y 27/01. Segunda fecha 31/01 y 01/02. tercera fecha 07/02 y 08/02. En fecha 11/02 se realiza una reunión para tratar la liberación del servicio.
202600128 | ACS |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 06/01/2026 10:48:01 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel PPM (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado servicio de apoyo a la SOCM.DT en la adecuación del PPM, quedando pendiente realizar punto a punto y amarillar el cableado interno (Ref. Pag 024A del diseño 6607-DC-C3003-E R13.) debido a que dichos circuitos serán finalizados por la contratista en otra etapa.