## Todas as SSAs
Todas as SSAs
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202508995 | SES |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202524 | 11/06/2025 11:28:51 | Conforme SSP 20251720 verificar alarmes constantes de fonte de sincronismo no sistema. No caso de alarme indevido corrigir configuração para evitar alarmes indevidos. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Confirmadas ocorrência dos alarmes indicados, no terminal remoto. Caso seja necessária alguma mudança de configuração, aguardamos instruções específicas.
202306055 | SES |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202315 | 12/04/2023 08:14:32 | Verificar/Solucionar motivo por el que el ramal digital 2986 del funcionario MALDONADO GONZALEZ, DOMINGO MILCIADES presenta la leyenda en display "TEI RECHAZADO". El teléfono se encuentra en el 3er piso/Edif Producción/SMIE.DT. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se llevó a cabo el reinicio lógico de la placa que alberga el ramal digital sin necesidad de intervenir en el equipo. Se realizaron pruebas para verificar que el reinicio fue exitoso y, una vez confirmado, se liberó el equipo para uso normal.
202219227 | SES |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202237 | 13/09/2022 10:03:19 | Ejecutar comandos en servidor MXONE: ts_about, mxone_data -p, mxone_maintenace y status -system. Cargar en anexo de ejecución captura de pantalla del resultado de la consulta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutados comandos conforme descripción. Comando mxone_maintenace no reconocido. En anexo log de la consola de comandos.
202219055 | SES |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202236 | 08/09/2022 10:36:49 | En referencia a la SMDTC-1384, que contempla la compra de1 (una) Placas DCC-8R, solicitamos realizar el test de funcionamiento de la placas para aceptar la provisión de las mismas. El material se encuentra con la SMME.DT/MEL3. Observación: está placa fue enviada en sustitución de la placa que presentó inconvenientes en las pruebas realizadas con la SSA 202218160. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado teste com a placa nova, resultados satisfatórios, aprovada para uso. A placa foi entregue ao Elias SMIN.DT para devolução ao almoxarifado.
202218519 | SES |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 29/08/2022 09:20:44 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 4932, N.S. RTF214200768, não funciona corretamente na SEMD. O aparelho perde o sinal em determinados pontos da subestação. | MEG2 | MEL3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo. OBS: no fue necesaria la intervención del equipo.
202217528 | SES |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202232 | 11/08/2022 15:10:05 | SOLICITO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE TMR NUMERO 9155. DEFEITO APRESENTADO: AO REALIZAR OU RECEBER LIGAÇÕES TMR NÃO EMITE NEM TRANSMITE SOM. | MAM3 | MEL3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo. OBS: No fue necesaria la intervención del equipo.
202215434 | SES |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202228 | 12/07/2022 16:23:43 | Favor verificar/solucionar el motivo por el cual no recepciona señal el TMR - 9789. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo. OBS: No fue necesaria la intervención del equipo. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213743 | SES |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202224 | 14/06/2022 09:57:11 | Acompañar a personales de la ANDE el día miércoles 15/06/2022, a partir de las 09:00 hs, para un relevamiento en Paneles de Distribución Óptica de la SEMD, correspondiente a interconexiones SEMD - SEVH L13, SEMD - SEIRY y SEMD - SEHER. La misma es con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones actuales para la migración temporal de servicios que serán afectados en el proceso de implementación del esquema de corte para la construcción de las nuevas LT500KV con la Subestación Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme acordado, fue realizado acompañamiento a personal de la ANDE para el relevamiento correspondiente de los ítems solicitados en los DGO´s de la SEMD.
202213294 | SES |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202223 | 07/06/2022 22:18:12 | Atualizar lista telefônica das consoles de operação. Informações completares entrar em contato com SOTER. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Actualizada lista de botones conforme tabla en correo anexo, adicionalmente fue solicitado agregar otro botón (Nestor Cardozo Cel 2 - Telefono 0974512200). |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202212715 | SES |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202222 | 31/05/2022 09:49:33 | Disponer 2 (dos) consolas telefónicas para realizar ensayos en conjunto con la contratista WECOM para la semana 2022/23 (06/06 al 09/06), en el marco del entrenamiento del Sistema Control-ONE, asociado al proyecto en curso de implementación: "Ampliación del Sistema COTEL en el Cuerpo de Bomberos". | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Separados dois consoles telefônicos para uso durante o curso, junto com um console virtual e dispositivos de áudio. Transportados e devolvidos à sala de comunicação 50Hz após o curso sobre ControlOne.
202212503 | SES |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202221 | 27/05/2022 07:54:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR 9785 não localiza a rede. | OUO6 | MEL3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202207260 | SES |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202219 | 12/05/2022 15:59:42 | Disponer de rack para MXONE, modelo MAGAZINE LBP22, código de stock 715206, para realizar ensayo en conjunto con el fabricante WECOM del sistema COTEL para la semana 2022/20. Posterior a los ensayos, devolver el material para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Retirado material indicado com SM 423184, utilizado durante treinamento da central telefônica MX One, e devolvido para estoque com DM 70027755
202203899 | SES |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202211 | 16/03/2022 10:28:08 | Solicitamos el dato de "nivel de referencia" de todas las estaciones operativas del STH | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada colet dos dados solcitados, por meio de script SQL. Dados consolidados em planilha e anexados à SSA. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200194 | SES |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202201 | 06/01/2022 07:24:37 | Verificar/solucionar motivo de falta de datos en el sistema de estaciones remotas con transmisión vía GSM | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Foi realizado uma solicitação para Copaco verificar a falha de recepção de mensagens das estações de telemetria que enviam mensagens através da rede dessa operadora. A conexão foi restabelecida e está operando normalmente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202100511 | SES |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202152 | 28/12/2021 14:28:36 | APARATO TELEFÓNICO MÓVIL (TMR), N° 4832, ESTA CON PROBLEMAS. | OUO5 | MEL3 | SOSA CENTURION LUIS FRANCISCO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção no aparelho e local, observada antena inoperante e configuração de gêmeo incorreta. Resetada a antena e desfeita a configuração de gêmeo. aparelho normalizado.
202513863 | SEE | 202513807 | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 15:31:55 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares em DG1 para reconectar alarme, TMR e telefone dos elevadores E22, E23, E24 e E09. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | ROMERO MEZA PABLO YVAN
202513844 | SEE | 202513807 | T010A001 | PAINEL ANUNCIADOR DE ALARMES | 3096.001-0 | 202535 | 27/08/2025 11:10:12 | Realizar conexiones para normalización de comunicación entre anunciador de alarmas y elevadores del EDP E22, E23, E24 y E09. Ref. SSA202513807 y SSA202512969. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202513780 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202535 | 26/08/2025 16:26:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual al recibir llamadas del ramal 3329 correspondientes al elevador E-29 figura al receptor que la llamada proviene del ramal 9800. Al intentar llamar al ramal 3329 esta llamada es derivada a otro ramal y no al telefono que se encuentra en el elevador. No es posible realizar llamadas al elevador. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na configuração do ramal 3329, identificado que o ramal foi alterado para uso no Edifício de Manutenção. Desfeita configuração anterior, realocado número 3329 para o elevador E-29, e configurado ramal 3533 para o telefone do edifício de manutenção. Testados ambos os aparelhos, em condições normais de funcionamento. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202513640 | AIM |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202535 | 25/08/2025 08:18:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el canal "COPEL - 6480" se encuentra inoperante en las consolas del despachante de transmisión y de producción. Verificar el canal "COPEL - 6882" motivo por el cual no es posible seleccionar la opción 4 (Región oeste). | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Linha telefônica do canal COPEL-6480 se encontra inacessível pelas linhas telefônicas de Itaipu, seja nos sistemas SOPHO ou COTEL da DT, ou CUCM da SITT.AA. Em ensaios conjuntos com a SITT.AA, verificado que somente a console Despachante-Transmisión apresenta falha de sinalização na URA do canal COPEL-6882 e que não é um problema de roteamento interno. Emitida SSA derivada para IEE3 de modo a acionar o suporte do fornecedor do sistema. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512969 | SEE |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202533 | 13/08/2025 11:12:28 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el ramal 3709 ubicado dentro de la cabina del elevador se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado que cabo com sinais de alarme, telefone e antenas TMR que atendia os elevadores E-09, E-22, E-23 e E-24, entre os CDTEs 0-6A e 0-6B (5º piso do EDP) e os CDTEs 0-7A e 0-7B foram retirados conforme reforma do EDP. Informado a SMIN.DT e a SOCM.DT do ocorrido, aguardamos instruções a respeito de infraestrutura para atender a estes elevadores. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512821 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202532 | 09/08/2025 05:15:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com CTOR - HOTLINE se encontra inoperante. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 09/08 - Verificado camino del canal de comunicación. El equipo FOX-SEFI indica una falla remota del canal en la placa LOMIF. Canales alternativos no completan la llamada. Testado salida vía 03 sin inconvenientes. Indica problema en operadora o destino de llamada. 10/08 - Normalizado canal principal. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512054 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202531 | 29/07/2025 14:18:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "FOX 515 A ALARME URGENTE" sin rearme. | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202531 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Enlace normalizado sin intervención. Identificado origen del problema, en switch btcosw1 de SCADA, con apoyo de MEL-4.
202511820 | SCC |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202530 | 24/07/2025 13:27:04 | Telefone ramal 3827 localizado na El.144, elevador 17 e 18 AMC inoperante | OUO5 | MEL3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202510966 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202528 | 11/07/2025 17:08:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se puede realizar comunicación vía Consolas telefónicas correspondientes al senior y asistente de la SEMD, así como tampoco vía TMR. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada falla en inversor principal de alimentación del sistema COTEL, realizada sustitución de inversor por otro igual retirado de almacenes, conforme indicado por SMIN.DT, en SSA derivada, instalado equipo de transferencia automática ATS. Realizadas pruebas simulando falla en inversores, con resultados satisfactorios. Se solicita actualización de diseños en SSA relacionada. OBS. Equipo inversor con falla enviado a laboratorio para reparación con SSA relacionada.
202510908 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202528 | 11/07/2025 09:53:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual Despacho de Carga no consigue establecer comunicación con ANDE via Hotline. Ref: SSA 202510858 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado canal del HotLine con fallas. Realizado reinicio de la placa SUBH1 del Fox 515 VHA. Servicio normalizado.
202510868 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202528 | 10/07/2025 20:21:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar ni atender llamadas vía TMR. | OUO5 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de TMR e central telefônica, não foi observado alarme referente a TMR ou placas associadas no conjunto. Observado que a antena 01, em frente à CCR, estava desativada. Reativada antena, normalizando o funcionamento na CCR.
202510858 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202528 | 10/07/2025 16:47:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Despacho de Carga não consegue estabelecer comunicação com a ANDE via Hotline. Obs.: Hotline e Hotline 3 estão indisponíveis. | OUO6 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no COTEL, sem indicação de problemas nas linhas com ANDE. Efetuado contato com ANDE para inspeção nos equipamentos deles. Normalizado hotline 1 conforme SSA 202510908. Com SDC, confirmado funcionamento normal dos hotlines com ANDE.
202510749 | SCA |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202528 | 09/07/2025 15:40:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de la estación CAPANEMA están inválidas en el MSH desde las 14:00 del 09/07/2025. | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528
202510743 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202528 | 09/07/2025 15:21:24 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos de la estaciones hidrometeorológicas con comunicación satelital. Ultimo horario de recepción de datos 11h00m | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha na recepção de dados das estações com transmissão por satélite. Estações com transmissão via GSM e rádio IP com funcionamento normal. Emitida SSA derivada para MEL4 para análise: 202510754. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202510296 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202527 | 02/07/2025 10:06:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el HOTLINE ubicado en la sala de control de los GD-03 y GD-04 se encuentra con falla, ubicado en la elevación 133. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202527 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, constatada falha no microfone. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509968 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202526 | 27/06/2025 08:07:44 | Verificado que não está recebendo chamadas da margem direita nas consoles e TMR's. Observação: Inspecionado a console SOPHO LINKS - COPACO_COTEL_ANDE e confirmado o link E1 da COPACO fora. | OUO6 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202526 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado problemas en llamadas con entrada vía 02. Informado por personal de COPACO de problemas en enlace de Fibra Óptica. Posteriormente informado restablecimiento de enlace por parte de COPACO. Recepción de llamadas normalizada. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509824 | STE | 202509821 | M071C001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2327.004-5 | 202526 | 25/06/2025 07:42:42 | Dar apoyo para verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. IED RED670 del tablero 2R2 con led "Falla com. canal 2" encendido. Equipo referente a la línea de interconexión MD-FI1. Evento reincidente, conforme SSA 202419192. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto en conector macho blindado RJ45 del conversor electro-óptico de la Subestación de FURNAS correspondiente al canal con alarma. Realizado sustitución del conector con defecto. Pruebas satisfactorias. Alarma rearmada.
202509822 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202526 | 25/06/2025 07:16:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual la comunicación con CTOR - HOTLINE, se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202526 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação dos alarmes da central MxONE, e de alarmes no FOX515, sem observar alarmes referentes ao hotline CTOR. Em contato com Furnas, informado que houve uma perturbação na rede de comunicação deles. Hotline restabelecido pela equipe de Furnas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509606 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202525 | 21/06/2025 11:09:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de nivel y variación R11 se encuentrán inválidos | OUO5 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, observada potencial falha de bateria. Verificada condição da estação de backup, em funcionamento normal. Coordenada migração da coleta de dados para a estação Backup. Alimentação substituída conforme SSAs derivadas. Estação em funcionamento normal.
202509128 | STE |  | N078A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.027-9 | 202524 | 12/06/2025 11:31:41 | Verificar anormalidade na botoeira de emergência do elevador E-29. Quando atuado a emergência não sinaliza na CCR. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no CDTE-20A, observada normalização do circuito de alarme, conforme indicação da CCR. Alarme em funcionamento normal, equipamento liberado para uso. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202509116 | APV |  | N023A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.019-6 | 202524 | 12/06/2025 10:29:41 | Verificar telefone do elevador com volume muito baixo. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmado defeito. necessário substituir aparelho. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509078 | STE |  | N010A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.008-0 | 202524 | 12/06/2025 08:39:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone do elevador E-10 encontra- se inoperante. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, observado que o cabo entre aparelho e monofone estava avariado. Substituído cabo. Aparelho em condições de uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509010 | STE |  | N079A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.028-0 | 202524 | 11/06/2025 11:52:16 | Telefone do elevador E-30 está tocando sem parar. Fora do gancho. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado telefone, constatado defeito no aparelho, realizado a substituição, utilizado telefono proveniente da desmontagem do edifício de manutenção. Enviado para sucata com DM 70038452 Realizados testes, com resultados satisfatório, e liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508739 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202523 | 08/06/2025 10:02:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset do equipamento e atualização da hora e data. Após procedimentos, alarmes foram desligados e o GPS voltou a funcionar normalmente.
202508738 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202523 | 08/06/2025 09:13:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no SCC o alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "alarma urgente" e no painel GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado alarme relacionado ao sincronismo provido pelo GPS, conforme atendimento pela SSA 202508739, onde foi realizado reset e atualização de data e hora no GPS. Após procedimentos, foi constatada desativação dos alarmes no FOX.
202508500 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202523 | 04/06/2025 09:09:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de falla en el link E1 de la ANDE y COPACO en la consola SOPHO LINKS E1 - COPACO_COTEL_ANDE. Obs: prueba de comunicación sin éxito. | OUO6 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Tronco 02: realizados ensaios junto da SMIN.DT e da SITT.AA sob a SSA 202508531, chegando à conclusão de que caso o modem óptico falhe chamadas conseguem sair via SBC para o Paraguai, mas não é possível receber telefonemas devido à indisponibilidade do piloto da COPACO. Tronco 05: serviço reestabelecido pela ANDE.
202507703 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202521 | 22/05/2025 07:27:16 | Verificar e solucionar a ausência de dados hidrológicos no PCDWeb desde ontem às 15:00 para as estações com transmissão por satélite. | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado servidor PCD-VM01 del STH, constatado falta de datos de todas las estaciones con transmisión satelital. Realizado verificación y detectado servidor sin comunicación externa del link wan utilizado por el proxy Siri, administrado por la SI. Contactado a SITT.AA quienes informaron posteriormente, falla en la puerta fisica. Posterior a eso fue normalizado. Test con resultado satisfactorio. Obs: Realizado consulta a SI sin respuesta conforme anexo. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507699 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202521 | 22/05/2025 07:42:34 | Verificar solucionar motivo pelo qual as informações da estação estão invalidas. | OUO5 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202521 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ausencia de datos relacionado con servidor virtual en la EC del STH. Atendido con SSA 202507703.
202507698 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202521 | 22/05/2025 07:42:18 | Verificar solucionar motivo pelo qual as informações da estação estão invalidas. | OUO5 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202521 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ausencia de datos relacionado con servidor virtual en la EC del STH. Atendido con SSA 202507703.
202507543 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202521 | 20/05/2025 08:39:52 | Verificar e solucionar motivo da perda de informação da estação R11. Último horário recebido às 04h do dia 20/05. | OSO1 | MEL3 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202507685. Equipamento em funcionamento normal.
202506752 | STE |  | M047F001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.003-3 | 202518 | 30/04/2025 07:02:12 | Verificar e solucionar motivo de acionamiento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL3 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202518 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado atenuación del canal 2 en los enlaces entre IED y Conversores Electro-ópticos de la SEMD y FURNAS, los mismos se ajustan dentro del rango de sensibilidad de los equipamientos. Alarma rearmada sin intervención. Equipamientos normalizados. PRUEBAS SUGERIDAS CON ALARMA ACTIVA PARA FUTURAS FALLAS: - LOOPBACK TEST EN EL IED DE FURNAS (EN CONJUNTO CON MEL1) - RESET DEL CONVERSOR ELECTRO-ÓPTICO EN FURNAS
202506049 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202516 | 15/04/2025 08:19:00 | Reducir tiempo de procesamiento y envío de datos de la estación R11. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202516 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na estação e servidor pcdWeb, identificados pontos de melhoria. Ajustada taxa de repetição no serviço de processamento de dados tcp e atualizado programa do datalogger com menor atraso entre tentativas de transmissão.
202505394 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202515 | 07/04/2025 06:12:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referente al nivel de la estación CAPANEMA se encuentra inválido en el STH. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202515 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado estación vía EC tecmes en condición normal de operación. Conforme informado por GSS, las informaciones de estación capanema son recibidos actualmente vía EC DualBase, para el efecto fue emita SSA 202505435. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504802 | STE |  | M045C001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.003-6 | 202514 | 31/03/2025 10:19:48 | Verificar/solucionar indisponibilidade da telefonia móvel restrita na Barragem Principal. Estão ativos alarmes de fonte de alimentação nos registros da Central Sopho. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202514 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executados testes conforme manual de instruções do equipamento, constatado módulo PSU com defeito. Feita a substituição do módulo por reserva armazenada na Sala de Comunicações 50Hz, reestabelecendo a rede TMR da Barragem Principal. Liberado para uso. Módulo PSU-MLD defeituoso enviado para ILA2 sob SSA 202504958.
202504311 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202512 | 23/03/2025 15:34:47 | Verificar motivo por el cual se apago la consola de Senior sin motivo aparente. Obs.: Verificado en regla USB con las luces de salida apagadas. | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202512 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Verificado cabo de alimentación desconectado de la tomada 220v. Reconectado y asegurado conexión del cabo de alimentación. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503953 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202512 | 17/03/2025 17:49:28 | Verificar/Solucionar indisponibilidade total do circuito 02 da ROP (Rede Operativa ONS – Itaipu). Risco: Queda do circuito 01 e consequente PERDA dos hotlines entre Salas de Controle e PERDA dos dados de supervisão. | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202512 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Acompanhado técnico da empresa Claro para verificação de roteador e modem do circuito 02 da ROP, que encontrou e resolveu falha no módulo de comunicação serial do roteador 02. Verificado com o Despacho de Carga o reestabelecimento da comunicação pelos hotlines do circuito 02. Liberado para uso.
202503868 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202512 | 17/03/2025 04:27:47 | Verificar e solucionar alarme de falha na rede COPACO_COTEL_ANDE, efetuados testes e verificado que é possivel efetuar chamadas para celulares externos paraguaios, porém não é possível receber chamadas, tanto nas consoles quanto em TMR´s | OUO6 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma en central Telefónica. Contactado con personal de COPACO, informado que están con problemas en la troncal de Hernandarias. Servicio Normalizado por técnicos de Copaco, alarma en central telefónica rearmada.
202503337 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202510 | 08/03/2025 01:15:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referente al nivel de la estación CAPANEMA se encuentra inválido en el STH. | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202510 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado en estación central intermitencias en el recibimiento de datos desde la estación remota capanema por defectos en su sistema de alimentación, no afectando el funcionamiento de la EC. Programado visita a la estación y posterior normalización de las intermitencias con SSA derivada 202503472(D). Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202503327 | STE |  | N022A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.018-8 | 202510 | 07/03/2025 16:06:52 | Detectado falla en el funcionamiento del teléfono, asociado al ascensor. Tono intermitente. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e testes no local, foram constatados pequenos cortes na comunicação devido ao cabo do monofone. Após substituição do mesmo, realizados testes de ligação com a CCR, foi apresentado funcionamento satisfatório. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503285 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202510 | 07/03/2025 09:29:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 3606 localizado en la cota 139 en la sala de supervisión de ESAI no funciona. | OUO5 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202510 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reparacion de enmienda oxidada en cableado telefonico. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202503232 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202510 | 06/03/2025 08:54:05 | Verificar solucionar motivo pelo qual Console assistente 50Hz está travada. Obs.: Realizado reset sem êxito | OUO5 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada desconexão do cabo USB que liga a Console ao HUB de dispositivos, conforme verificado nos logs. Cabo foi conectado novamente, após procedimento, Console apresentou funcionamento normal. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202502952 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202509 | 25/02/2025 14:35:30 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada alarma referente a sincronismo proveído por equipo GPS al FOX (ALCAR, INPUT 11), durante verificación de Logs del FOX el equipo GPS recuperó el sincronismo, pasando el FOX a alarma de condición No Urgente con posterior rearme. En anexo Log del evento. Emitida SSA 202502993 para verificación del equipo GPS.
202502858 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202509 | 24/02/2025 15:50:48 | Verificar telefone ramal 2980 (4º Piso - OPS.DT) está com cabo rompido. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202509 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Refeito conexões cabo do telefone ramal 2980, realizado os testes e liberado para uso.
202502403 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202508 | 17/02/2025 05:19:02 | Verificar e solucionar canais de comunicação Hot-line 1 e 2 do Despacho de carga com o CNOS e CORN-SE indisponíveis. | OUO5 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados testes de comunicação via hotline com CNOS e CORN-SE com sucesso, utilizando de dispositivo telefônico conectado diretamente aos switches da ONS. Em contato com o Despacho de Carga, este informou que o serviço normalizou ainda no mesmo dia antes do início do expediente.
202502318 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202507 | 13/02/2025 17:03:37 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificaron las alarmas del FOX 515 y se constató una falla externa en la ES-CAR. En consecuencia, se informó a despacho de carga para que gestione la intervención de los técnicos de mantenimiento de la ANDE. Posterior a la intervención, la alarma fue rearmada.
202502087 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202507 | 11/02/2025 07:27:41 | Verificar e solucionar alarme de falha na rede COPACO_COTEL_ANDE, efetuados testes e verificado que é possivel efetuar chamadas para celulares externos paraguaios, porém não é possível receber chamadas, tanto nas consoles quanto em TMR´s, ver anexo. | OUO5 | MEL3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatada la alarma en el multiplexador óptico ubicada en la sala de comunicaciones 60 Hz, fue comprobada alarma en COPACO Hernandarias, por lo cual se encontraba con fallas ese enlace. Reestablecido por técnicos de COPACO, quienes notificaron que se encontraba el equipo sin energía eléctrica. Posteriormente, equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501981 | SCC |  | M040A020 | CONSOLE DE SUPERVISÃO SOPHO - CCR | 1020.006-6 | 202506 |  | Verificar e solucionar a não possibilidade de realizar e receber chamadas externas. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202501980 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202506 | 07/02/2025 21:16:29 | Verificar e solucionar falha de comunicação através dos canais "HL2 - COSR-SE" e "HL2 - CNOS" com o ONS. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Primeramente, fueron realizadas pruebas sin éxito en el equipo ubicado El. 135 - Sala Scada en conjunto con los técnicos de la operadora Claro/Embratel, posterior a esto los técnicos realizaron pruebas en SI.AA, durante estas pruebas también se determino que el tramo SI.AA - Área Industrial se encontraba en condiciones normales de funcionamiento. Posterior a esto, los técnicos de la operadora reestablecieron el servicio en el predio de la SI.AA, donde se encontraba el problema.
202500975 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202504 | 22/01/2025 18:52:29 | Realizar acompañamiento del personal de la ANDE, para verificar el link ICCP. Actividad solicitada por la ANDE. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Enlace ICCP reestablecido por personal de la ANDE. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202500817 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202504 | 20/01/2025 15:32:43 | Acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma rearmada al momento de la verificación. Alarma local del Switch 1. Teleprotección en condiciones normales de funcionamiento. En anexo registro de eventos.
202500677 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202503 | 16/01/2025 17:44:34 | Realizar acompanhamento ao pessoal da ANDE para verificar enlace ICCP. Atividade solicitada pela ANDE. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202503 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado al personal de ANDE para normalización de enlace ICCP. Servicio restablecido y operando sin fallas. Servicio ejecutado con la AT 202500689
202500539 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202503 | 14/01/2025 17:10:11 | Realizar acompanhamento ao pessoal da ANDE para verificar enlace ICCP. Atividade solicitada pela ANDE. | OUO7 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202503 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Enlace ICCP restablecido por personal de la ANDE. Realizados ensayos de disponibilidad en caso de fallas. Pruebas realizadas con éxito.
202500527 | SCA |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202503 | 14/01/2025 14:27:09 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para verificar enlace ICCP. Actividad solicitada por la ANDE conforme anexo. | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202503
202500253 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202502 | 07/01/2025 22:29:04 | Accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" en el SCC, sin rearme. Verificado en el local LED rojo en el modulo NEBRO accionado. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202502 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma. Teleprotección con SEVH operando sin restricciones. Alarma accionada por pérdida de recepción de datos provenientes de CCN-ANDE. Informado de corte de fibra que afecta al servicio. Alarma normalizado por técnicos de la ANDE.
202500088 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202501 | 04/01/2025 14:25:37 | Verificar e solucionar falha na transmissão e recepção de infomarções com a ANDE. | OUO7 | MEL3 | MARCOS BERG | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202501 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 04/01/25: Falha rearmou sem intervenção por parte da SMME.DT. Equipamento mantido sob observação. 06/01/25: Comunicação não apresentou nova falha, conforme relatos da OPUO.DT e OPSO.DT. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202420272 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202452 | 26/12/2024 16:18:17 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para verificar enlace ICCP. Actividad solicitada por la ANDE conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202452 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a personal de la ANDE para verificación del enlace ICCP. Conforme informaron, fue restablecido el canal de comunicación.
202419867 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202451 | 16/12/2024 10:07:00 | Verificar e solucionar o motivo dos canais "CTOR-OI-7233" e "CTOR-OI-7234" não permitirem realizar chamadas com o centro de controle da Eletrobras. Na condição atual não existem canais alternativos de comunicação com o CTOR. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após ensaios, foi informado pelo Despacho que houve deslocamento do centro de Campinas para o Rio de Janeiro, sendo necessária atualização de telefones para o DDD 21, conforme anexo. Situação foi resolvida pela SSA 202504223.
202419046 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202448 | 29/11/2024 16:14:59 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 ALIMENTAÇAO CA FALHA" en el SCADA. | OUO6 | MEL3 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202448 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado ausencia de tensión en entrada de rectificador por desarme de disyuntor 2.4 UMCC el cual fue rearmado por SMMG. Para normalización del disyuntor del UMCC, fue abierto el disyuntor del rectificador. Posteriormente, fue normalizado el rectificador con resultado satisfactorio, quedando en condición normal de operación. Obs: - Problema reincidente . Ref. SSA 202416997.
202418369 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202447 | 18/11/2024 11:24:43 | Verificar motivo de anomalia en tubo telefonico de consola de senior imposibilitando comunicacion. Obs: al descolgar presenta ruido anormal el altavoz. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202447 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a inspeção da console Senior SEMD, os logs da console indicavam desconexão/reconexão de seus dispositivos de áudio. Constatado que o fone sem fio (headset) estava desconectado, levando à desconfiguração da console. Reconectado o dispositivo, foi realizado reinício da console e feitos testes de comunicação, com sucesso. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202418319 | STE |  | N021A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.017-0 | 202446 | 17/11/2024 17:00:09 | Verificar y solucionar teléfono con R.3321 del elevador E-21 sin tono de voz. | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Realizado reparos no cabo do telefone, localizado próximo a casa de máquinas do elevador na cota 127. Teste de recebimento de ligação e discagem com resultado satisfatório. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202417832 | STE |  | M047F001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.003-3 | 202445 | 08/11/2024 01:51:58 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. Observación: informado que la alarma referente al canal 2, también se encuentra accionada en el terminal remoto. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202445 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | La alarma fue rearmada sin intervención del equipo, fue alertado a MEL1 sobre la alarma del equipamiento. Equipo en observación. Liberado.
202417441 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202444 | 31/10/2024 14:54:43 | Atualizar token no aplicativo STHImporter para importação dos dados do PCDWeb ao BDH (C:\Aplicativos\STHImporter\bin\STHImporter.properties). Favor solicitar novo token ao Diego Fraga (GSS/OP.DT). | OSH1 | MEL3 | QUEVEDO AGUADE JOSE MARIANO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202444 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Actualizado token utilizado por el servicio STHImporter. Confirmado con OPSH.DT funcionamiento normalizado de la importación de datos luego de la actualización. Importación de datos del PCDWeb al BDH funcionando normalmente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202417436 | SCC |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202444 |  | Atualizar token no aplicativo STHImporter para importação dos dados do PCDWeb ao BDH (C:\Aplicativos\STHImporter\bin\STHImporter.properties). Favor solicitar novo token ao Diego Fraga (GSS/OP.DT). | OSH0 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202417316 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202444 | 29/10/2024 14:04:22 | Verifivcar y solucionar el motivo por cual quedo tabado (en rojo) el selector correspondiente a CTOR-HL en las tres consolas de la SDC , Deaspachante A, B y supervisor. No deseparece inclusive reiniciando las tres consolas. | OSO1 | MEL3 | BENEGAS ORTIZ NESTOR ARTEMIO | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202444 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no MxOne, constatado canal com chamada ativa. Confirmada mesma chamada ativa ainda no ControlOne. Efetuado encerramento forçado de chamada, com sucesso. Canal de comunicação liberado para uso, sistema em condições normais de operação.
202416997 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202443 | 23/10/2024 12:20:53 | Verificar accionamiento de la alarma "SUPER/CONTROL UPS 18A-1 ALIMENTACION CA FALLA." | OUO6 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | 202443 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de tensão na entrada do retificador onde há um disjuntor de 32A, que se manteve fechado. Foi constatado que houve desarme do disjuntor 2.4 UMCC durante comutação de fontes UMCC e QP (relacionado com SSA 202416998 da MEG1), esse disjuntor é regulável, operação informou que será solicitado estudo da Engenharia para possível necessidade de ajuste do mesmo. Após verificações, disjuntor de entrada do retificador foi normalizado.
202416231 | SCC |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202441 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual Consoles de Operação (CCR) ControlONE e TMR's não recebem e não realizam chamadas externas de telefones da Margem Direita. | OUO6 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202416075 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202440 | 04/10/2024 20:07:15 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma "ITAIPU TI LINK URGENTE" en el tablero FOX 515 de la Subestación de Furnas. | OUO5 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202440 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado accionamiento de alarma por holdover de sincronismo en Multiplexador FOX 515 de Furnas. Verificados FOX515 UHI Y SEMD en condiciones normales de funcionamiento, sin presencia de alarmas. El equipo se normalizó en fecha 07/10/2024 conforme logs en anexo, sin alarmas activas. Normalizado.
202415304 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202439 | 23/09/2024 14:59:14 | Verificar y solucionar inoperancia del teléfono con interno 2840 ubicado en garita próxima al patio de 66 kV. Obs: Este interno es crítico para la comunicación con el equipo de bomberos cubriendo la SEMD durante el periodo de indisponibilidad del sistema anti incendio. | OUO7 | MEL3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202439 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado inoperancia de aparato telefónico debido a defectos en el conector telefónico. Reparado conector. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202415204 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202438 | 21/09/2024 02:25:39 | Verificado falla en la transmisión y recepción de informaciones con la ANDE. Canales ANDE_RX y ANDE_TX inoperantes. | OUO5 | MEL3 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202438 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 21/09 - Verificado defecto en Panel TC-01. Sustituido fuente de alimentación sin éxito, trabajo realizado con apoyo remoto de la ANDE. 22/09 - Acompañado a personal de la ANDE para la normalización del Panel TC-01. Retirado placa de comunicación con defecto, el mismo se encontraba en desuso. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. OBS. Trabajos realizados en Panel TC-01 del Jumbo Switch. Materiales a cargo de la ANDE.
202415194 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202438 | 20/09/2024 16:32:16 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de las alarmas "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION COND. URG. ANORMAL" y "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Observación: verificado que al momento del rearme la alarma de condición urgente anormal, acciona la alarma de condición anormal (no urgente) y viceversa. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado accionamiento de alarmas debido a defectos temporales en la recepción de señal de un canal de comunicación. Alarma queda activa por 24 hs. En anexo registro de alarmas.
202415100 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 19/09/2024 10:45:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionado la indicacion de "subtensión CC" en el inversor estático. | OUO6 | MEL3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção, foi constatado que o led apresenta brilho muito baixo, quase imperceptível, sendo discrepante inclusive do led que indica que o inversor está ligado, podendo ser questão de sensibilidade do acionamento. Em ensaios realizados, cenário de subtensão CC só ocorre quando a mesma fica abaixo de 155V, a fim de preservar as baterias. Neste caso, ocorreria desligamento do inversor, sinalizações remotas e transferência de carga para a rede alternativa (estabilizador). Ver relatório em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414817 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 05:48:20 | Verificar y solucionar motivo de led de sincronismo apagado, y accionamiento intermitente "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC SIM/NAO" en la lista de eventos del SCADA y SDSC. | OUO6 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em medições, fontes estão sincronizadas. Em ensaios na SMIL, só há perda de sincronismo quando há defasagem maior que 19 graus. Constatado que o contato de sinalização externa (sincronismo) está fechado (led deveria estar acesso nesta condição, pode estar queimado), também foram observados logs de correção na telas de alarmes, tal comportamento indica que está ocorrendo sincronismo com algumas correções momentâneas. IEE2 emitiu SSA 202418013 não urgente para troca da chave estática.
202414811 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202437 | 14/09/2024 17:20:08 | Verificar Indicação de subtensão CC no inversor da UPS | OUO6 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202437 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionada UPS, confirmada ausência de tensão na entrada do retificador, analisada demais tensões da UPS, em condições normais e verificada presença de amostra de sincronismo entre chave estática e inversor (12Vpp) . Coordenado com MEL1 desligamento das cargas e reinício da UPS, com sucesso. Durante todo o processo, o LED de sincronismo da chave estática estava apagado (ver SSA 202414817).
202413932 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202435 | 01/09/2024 17:39:03 | Verificar motivo pelo qual as ligações provenientes das consoles da CCR e TMR estão apresentando falha ao ligar para números de celular externos utilizando a saída 03 BR. | OUO6 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202436 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios, constatado que ligações de entrada para CCR funcionando normalmente, todavia, ALGUMAS ligações de saída não estavam funcionando. Efetuado contato com SGIT, constatado problema relacionado à operadora, ligações foram normalizadas pela SGIT, conforme anexo.
202413282 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202434 | 21/08/2024 10:10:48 | Accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" en el SCC, sin rearme. Verificado en el local LED de Condición Urgente accionado. | OUO7 | MEL3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202434 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento debido a defecto en GPS, el cual presentaba señal deficiente de satélite, normalizado sin intervención durante la inspección. En anexo registro de alarmas.
202413076 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202433 | 16/08/2024 12:05:04 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma urgente en el tablero Fox 515 - Usina. Observaciones: - Verificado en el local módulo NEBRO alarmado. - No accionó alarma en el tablero Fox 515 - SEMD. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202433 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no gerenciador de MUX FOXMAN, confirmado alarme no módulo NEBRO: "NEBRO <9> Eth SFP-2 EE ECCA 1B / CSMACD Ethernet Link Down", sem outro alarme ativo. Emitida derivada à MEL4 para verificação no switch interconectado em tal interface. Observada normalização do canal e dos alarmes após intervenção da MEL4.
202412626 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202433 | 12/08/2024 04:05:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ramal 2304, dentro da cabine do elevador E-04 se encontra incomunicável. | OUO5 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho foi substituído por um novo, todavia, o mesmo ainda apresentou problemas de chiado e corte nas ligações. Foi agendada parada do elevador com SMMA para verificação no painel, constatada tomada com sujeira e oxidação, sendo realizada a substituição da mesma. Após testes, linha apresentou bom funcionamento e foi liberada para uso. O telefone defeituoso foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202412392 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202432 | 07/08/2024 08:41:55 | Constatado ruídos e cortes em ligações para os centros de operação externos na console do Despachante de Produção. | OSO1 | MEL3 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado ajuste de captura do áudio do microfone e playback dos monofones, conforme atendimento das SSA's derivadas.
202411641 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202430 | 25/07/2024 08:30:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Capanema, Guaira) | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202430 | FABRICIO MARCATO | Realizado verificação na estação central da chegada de mensagens das remotas, serviços de processamento de dados orbcomm e caixa de email do thunderbird, sendo todos com funcionamento normal. Realizado acompanhamento e dados foram normalizados.
202411339 | STE |  | M043B013 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - CBME - COTEL | 0417.008-9 | 202429 | 18/07/2024 10:47:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual las consolas se encuentran congeladas. | OUO5 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202429 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação, consoles conseguido realizar e receber ligações normalmente, todavia, foi observada dificuldade em tocar os arquivos de gravações, indicando problemas de comunicação com o servidor. Foi constatado alto consumo de memória RAM no Control ONE dos Bombeiros e arquivo de gravação muito extenso sem áudio associado, realizado reset nos serviços e remoção do arquivo. Após procedimentos, observado funcionamento normal.
202411068 | STE |  | M047F001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.003-3 | 202429 | 15/07/2024 07:47:35 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202429 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificados os níveis Tx e Rx do IED RED670 do painel 2R2 e do conversor eletro-óptico respectivo, e feita a limpeza dos conectores dos cordões e portas ópticas. Valores se encontram em faixa normal, mas não houve rearme do alarme do IED logo após a execução do trabalho. Emitida SSA 202411138 para MEL1. Alarme rearmado ao final do dia seguinte.
202410531 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202427 | 04/07/2024 17:09:41 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO5 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202427 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Pérdida temporal de comunicación del HotLine 3 debido a defecto de sincronismo externo del Multiplexor FOX 615 proveniente de SEPIH. Verificado normalización de la comunicación. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202410231 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202427 | 01/07/2024 16:26:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Capanema). | OUO5 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202427 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Sistema de transmissão de dados via satélite apresentou instabilidade, com reestabelecimento de comunicação a partir de aproximadamente 16h45 transmitindo dados atrasados. Normalização dos dados para o SCADA ocorreu após as 19h, conforme Despacho de Carga.
202409848 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202426 | 24/06/2024 15:23:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Cataratas, Capanema, Guaira). | OUO5 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Verificado falha na atualização dos dados do SATII e pasta \\específicos. Reiniciado processos: "ProcessadorCentral32" e "SATorbicomm". Constatado que após o reinício dos processos, os dados passaram a atualizar. Constatado após acompanhamento, a normalização na atualização dos dados.
202409775 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202425 | 23/06/2024 04:59:31 | Verificar/solucionar: informações referentes a R11 encontram-se indisponíveis. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202425 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a verificação de processamento de dados na Estação Central e o recebimento de mensagens a partir da Remota R11. Realizado o reinício do serviço de dados TCP/IP no servidor e o reset remoto do rádio IP da estação, reestabelecendo a transmissão de dados e o processamento destes para uso pela OP.DT. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202409632 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202425 | 20/06/2024 07:37:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Cataratas, Capanema, Guaira). | OUO6 | MEL3 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Verificado que haviam mensagens indevidas na pasta "papelera" no Thunderbird na Estação Central. Deletado as mensagens e reiniciado o serviço "ProcessadorCentral32bits". Efetuado acompanhamento e constatado a normalização do serviço.
202409595 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202425 | 19/06/2024 10:42:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe dificultad de comunicación vía HOTLINE con la ANDE. La conexión está con eco dificultando el entendimiento. | OUO5 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ajuste de ganancia de los monofones. Pruebas satisfatorias. Liberado para uso. REF. SSA 202410344 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202409151 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202424 | 11/06/2024 17:06:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Cataratas, Capanema, Guaira). | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na estação central do STH, constatado recebimento normal de mensagens de e-mail de estações telemétricas. Realizado reinício dos processadores central e de e-mails. Observada normalização dos dados.
202408374 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202422 | 28/05/2024 08:20:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Cataratas, Capanema, Guaira). | OUO5 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202422 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na estação central, observado que nenhum dado foi recebido referente às estações satelitais. Investigado o servidor de e-mails, constatado que os e-mails não estão sendo recebidos. Em contato com a SIPS.AA, confirmado que os e-mails estão sendo filtrados pelo anti-phishing da Microsoft. Emitida solicitação SS00701108. Observada normalização após intervenção da SI junto à Microsoft.
202408289 | STE | 202408272 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202422 | 27/05/2024 09:31:35 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 60Hz estar com ocupação de disco acima de 80%. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado servidor ControlONE com 89% de espaço ocupado, foram apagados dados até o mês de abril de 2023. Após procedimento, espaço ocupado caiu para 75%, deixando o servidor mais leve. Verificado funcionamento normal.
202408272 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202422 | 27/05/2024 00:06:45 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a console "Despachante produção" está inoperante. Verificar impossibilidade de comunicação com CTRR. | OUO0 | MEL3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi relatado que também houve problemas na outra Console, verificados logs de problema de espaço em disco no servidor ControlONE, problema solucionado conforme SSA derivada. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408186 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202421 | 24/05/2024 09:56:49 | Solucionar o motivo pelo qual está sem comunicação com a COPEL via ramais 6882/6480. | OUO5 | MEL3 | CHRISTIAN CORTONEZI | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema com a operadora no piloto 3232, SITT abriu chamado e realizou alteração provisória para ligações saírem pelo pilo 5252. Verificado que ligações externas milhar 9XXX (TMR) funcionam normalmente devido ser outro link. Em razão disso, para as ligações de entrada, foram criados 2 novos números SOPHO: o 3576-9752 (Consoles Despacho) e o 3576-9758 (Cosoles CCR); os mesmos podem ser utilizados como backup. Em 27/05 SITT informou que operadora normalizou o serviço com o piloto 3232.
202407970 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202421 | 21/05/2024 09:57:13 | Verificar y solucionar inoperancia del teléfono con interno 2840 ubicado en garita próxima al patio de 66 kV. Obs: Este interno es crítico para la comunicación con el equipo de bomberos cubriendo la SEMD durante el periodo de indisponibilidad del sistema anti incendio. | OUO7 | MEL3 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, tomadas e cabos telefônicos. Observada oxidação e acúmulo de formigas na tomada. Substituído cabo telefônico até caixa de telefonia e tomadas telefônicas. Normalizado funcionamento da linha. Telefone em condições normais de operação. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202407840 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202421 | 20/05/2024 10:27:55 | Solucionar falha de transmissão de dados GSM da Estação Central desde 19.05.2024 às 22h. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Verificado durante preventiva da Estação Central (SSP:20244485), que o link de dados da COPACO encontrava-se inativo. Conforme imagem em anexo 01. Efetuado monitoramento e constatado que o link foi normalizado por volta das 10h do dia 20.05.2024. Conforme imagem em anexo 02. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202407454 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202419 | 09/05/2024 16:59:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos (Cataratas, Capanema, Guaira). | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Estações gsm e monday funcionando normal, problema foi com as estações satélite onde os dados chegam por e-mail. Constatado problema no serviço de e-mail, mensagens sendo tratadas como SPAM antes de entrar na caixa, assunto foi tratado em conjunto com a SIPS.AA. Foi aberto chamado com a Microsoft, serviço foi normalizado no dia 10/05 por volta das 20 horas. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202407272 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202419 | 07/05/2024 00:11:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referentes a los niveles hidrológicos del sistema STH se encuentran inválidos. | OUO5 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que serviço SATServidorTCPIP estava consumindo uma quantidade excessiva de memória RAM, realizada interrupção e reinício do mesmo. Após procedimento, foi verificada redução significativa no consumo da memória RAM. Realizado monitoramento durante o decorrer do dia, STH apresentou funcionamento normal. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202407227 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202419 | 06/05/2024 07:49:49 | Verificar/solucionar: informações referentes a R11 encontram-se indisponíveis. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada interrupção nos logs de geração de reportes, foram apagados registros de logs antigos e efetuado reinício do serviço processador central. Verificado retorno das informações referentes ao STH, todavia, voltou a dar problema. Situação foi resolvida posteriormente pela SSA 202407272. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202407167 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202418 | 03/05/2024 16:10:56 | Verificar/solucionar: ao isolar o QG-10, o inversor permaneceu sem tensão. Verificado alimentações no UMCC normais. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202418 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que chave estática desligou após perder alimentação alternativa, mesmo tendo disponível a rede principal pelo inversor. Constatada ausência da VCC auxiliar proveniente do inversor devido a uma solda quebrada no fusível. Efetuado reparo, mas UPS apresentou o mesmo comportamento. Foi necessário substituir a chave estática pela anterior que havia sido enviada à SMIL para ensaio. Realizado teste, UPS funcionou. O reparo da chave estática defeituosa será gerido pela IEE2, conforme anexo. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202406088 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202416 | 16/04/2024 15:23:07 | datos de STH congelados en en carpeta compartidas de específicos y en BDH. verificar y solucionar | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202416 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada falta de generación de reportes en la estación central para la carpeta \\Especificos, realizado reinicio de procesos, posteriormente confirmada generación de reportes de forma correcta. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202405100 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202414 | 01/04/2024 09:54:48 | Verificar y solucionar motivo de falla en la comunicación entre teléfonos fijos y TMR´s en el sector del 4to Piso OPUE.DT. | OUO0 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202414 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado que dois dos ramais mencionados pelos usuários da OPUE.DT (3474 e 3535, comuns entre as chamadas por eles descritas como tendo problemas) se encontram registrados na mesma shelf do sistema Sopho. Analisado o comportamento da placa de controle PMC-IP da shelf 44 e visto que este estava anômalo. Realizado o reinício da placa, reestabelecendo a comunicação dos ramais afetados. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202404950 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202413 | 25/03/2024 11:44:20 | Verificar/solucionar motivo pelo qual comunicação via TMR a partir da CCR não está operativo. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202413 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificadas placas em estado ABL-ERR e ABL-NU no shelf 24 da central telefônica, foi necessário realizar reset da placa PMC-IP do mesmo shelf. Após procedimento, realizado monitoramento e antenas voltaram a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202404882 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202412 | 23/03/2024 00:02:31 | Verificar não recebimento de informações da Estação Central STH. Obs.: A pedido do GSS. | OUO5 | MEL3 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202412 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado falta de generación de reportes en la estación central para la carpeta \\Especificos, realizado reinicio de procesos, posteriormente confirmada generación de reportes de forma correcta.
202403790 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202410 | 07/03/2024 09:34:27 | Anomalia: Telefone ramal 3707 do hall da entrada à montante do Ed. de Produção está com problema. Efeito: Equipamento está falhando ao fazer e receber chamadas, impossibilitando o Agente de Segurança comunicar-se com o ESAI. | OUO6 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202410 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados reparos na fiação e tomada telefônicas. Substituído o aparelho que apresentava mau contato em seu conector. Feitos testes de telefonia, com sucesso. Liberado para uso.
202403447 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202409 | 29/02/2024 07:42:39 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se puede recibir, ni realizar llamadas externas en la consola de la SEMD. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falla en comunicación vía 02. Realizado inspección de alarmas en Central Telefónica SOPHO, el mismo presenta alarma remota. Informado por técnicos de Telecomunicaciones MD que existe problemas con un Troncal de Copaco. Normalizado en en horas de la tarde. Referencia SSA 202403445. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403445 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202409 | 29/02/2024 07:23:24 | No es posible realizar ni recibir llamadas externas a números paraguayos. | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falla en comunicación vía 02. Realizado inspección de alarmas en Central Telefónica SOPHO, el mismo presenta alarma remota. Informado por técnicos de Telecomunicaciones MD que existe problemas con un Troncal de Copaco. Normalizado en en horas de la tarde. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403250 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202409 | 26/02/2024 20:06:56 | No es posible realizar ni recibir llamadas externas del brasil. | OUO6 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202409 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas verificações nos troncos de saída, equipamentos da AI em condições normais de operação. Contatado com SITT para verificação no equipamento de borda da operadora, encontrando comunicação travada no tronco com a operadora. efetuado reset pela equipe da SITT, normalizando a comunicação. Posteriormente, observada falha no piloto 3576. normalizado reativando enlace E1 com OI. Este enlace encontra-se sem contrato e pode ser desativado à discrição da operadora. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202402659 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202407 | 17/02/2024 06:11:53 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sem rearme. Verificado no local o led de condição urgente acionado. | OUO7 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202407 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, observado que os alarmes estavam rearmados. Extraídos logs e verificada ativação repetida de alarme do GPS nos dias 07, 14 e 17/02. Extraídos logs do GPS também para análise.
202402298 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202406 | 08/02/2024 09:47:27 | Evaluar situación de los componentes internos, cableado y fijación de conductores de entrada y salida, debido a la deformación del piso y por ende inclinación del panel. | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado verificación de panel y componentes internos sin encontrar elementos comprometidos, de momento, que afecte funcionalidad del equipo. Evaluación de la situación del piso será verificada por parte de mantenimiento civil SSA 202402273. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202401551 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202405 | 29/01/2024 09:56:21 | Verificar motivo pelo qual a hotline CTRS-HL se encontra inoperante. Obs: O canal alternativo (CTRS-OI), em condições normais. | OUO5 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202405 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Recebido retorno de Furnas, realizaram verificações e ajustes na linha. Inspecionado e atestado o funcionamento. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202320563 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202351 | 24/12/2023 03:12:16 | Verificar e solucionar a leitura da "Altura da Queda" bruta que encontra-se congelada em 115,73m, no quadro HYP da CCR 60. | OUO6 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202351 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado Painel LIM, observado cálculo normal da diferença de nível. Realizada substituição pelo display de Discrepância Jusante, retirado do painel LIM. Foi efetuado um ajuste na configuração de micro-chaves internas do display. O display retirado foi enviado para reparo em laboratório com a SSA 202320759 Modelo do display: ED-6SU Desenho de apoio: 5045DF81926I |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320117 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202350 | 14/12/2023 09:36:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a console ETO está apresentando a mensagem "FALLA EN EL USER AGENT", e atendendo as ligações de forma autônoma. | OUO5 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações nos logs da console, constatado serviço console.sip travado e ocorrência anterior de falha no monofone. Realizada substituição do handset por um novo. Após procedimentos, observado funcionamento normal da console. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319342 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202348 | 28/11/2023 07:19:08 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sin rearme. Verificado en el local led de condición urgente accionado. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202348 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma en canales de comunicación debido a servicios programados por parte de la ANDE, teleprotecion en condiciones normales. Normalizado después de finalizar los trabajos de la ANDE. En anexo log de alarmas accionadas.
202319221 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202347 | 24/11/2023 22:57:56 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sin rearme. Verificado en el local led de condición urgente accionado. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | 202347 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | Foi Verificado que o alarme urgente no sistema de teleproteção FOX515 ocorreu devido a uma falha no sincronismo auxiliar, por GPS, sendo necessário reinicialização do GPS, com resultado satisfatório.
202319115 | STE |  | N021A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.017-0 | 202347 | 23/11/2023 05:50:36 | Verificar teléfono del elevador E-21 sin tono de voz. | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado o aparelho telefônico, monofone se encontrava avariado. Feito os reparos, realizados testes de telefonia com sucesso. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202318899 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202346 | 19/11/2023 19:15:17 | Verificar informações inválidas no SCADA de nível da estação cataratas. Obs: Informação congelada desde as 15:00hs de hoje. | OUO5 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Observados atrasos na transmissão da estação Hotel Cataratas. Estação central em funcionamento normal. Estação de Hotel Cataratas transmitindo normalmente.
202317913 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202344 | 01/11/2023 14:34:00 | Verificar informações inválidas no SCADA de nível da estação cataratas. Obs: ultima atualização da informação 12:00 de hoje. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202344 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada inspeção no servidor STH-SQL e sistema SAT2. Observada falta de envios oriundos da estação. Observado recebimento de dados da estação Hotel Cataratas às 15:30, normalizando os dados no SCADA. Sistema em operação normal, liberado para uso.
202317123 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202342 | 22/10/2023 14:45:31 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não é possível executar/receber chamadas para telefones BR. | OUO6 | MEL3 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202343 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado imposibilidad de realizar/recibir llamadas vía telefonía celular BR. Informado a la SITT.AA para inspección, constatando problemas con operadora Embratel, abierto llamado PC20231001300200 . Realizado pruebas verificando normalización del servicio 14:20.
202317035 | STE | 202317025 | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202342 | 19/10/2023 11:23:22 | Solicito apoio para a verificação da integridade do link de fibra óptica entre o Gateway de Proteção (linhas 220VK e Barras 500KV) e o Switch do Painel IFS. | MEL4 | MEL3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202342 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação com OTDR e medidor de potência óptica, janela de 850nm. OTDR não indicou falha no comprimento do cabo e cordão. Perda medida no cabo, cerca de -1dB. Link óptico considerado íntegro.
202316877 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202342 | 16/10/2023 16:16:52 | Verificar informações inválidas no SCADA de nível da estação cataratas. Obs: ultima atualização da informação 13:00 de hoje. | OUO5 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202342 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada en estación central recepción de datos posterior a las 17:00. Transmisión de datos normalizada desde estación remota. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202316668 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202341 | 10/10/2023 09:07:53 | Verificar/solucionar defeito no inversor da UPS-9A. | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado defecto en inversor. Fue desmontado y derivado a laboratorio para reparo con SSA202316675. Posterior al reparo, realizado ensayos funcionales y monitoreo(ver adjuntos) del mismo con resultado satisfactorios. Equipo liberado para operación. Normalizado.
202316648 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202341 | 09/10/2023 16:29:36 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a console do ETO está inoperante com a tela apagada. | OUO5 | MEL3 | ALISSON MENGATTO | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202341 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que o equipamento estava ligado, porém, com a tela apagada. Foram copiadas as configurações e a console foi substituída por uma reserva, disponível com a MEL3.
202316471 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202340 | 05/10/2023 11:31:29 | Verificar o motivo pelo qual a console do assistente nao recebe chamadas . Obs: sinalizando falha de comunicacao intemitente. | OUO7 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202340 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falla intermitente de comunicación. Configurado e instalado consola telefónica y monofone de reserva del sector. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202316244 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202339 | 01/10/2023 03:49:24 | Verificar/solucionar: accionamento de las siguientes alarmas abajo descriptas en el SCC, sin rearme. "FOX CONDICION URGENTE" "VHA1 87LA COMUNICACION FALLA" "VHA1 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Constatado por OTDR nova ruptura em cabo óptico (vide SSA 202316131). Reparos realizados pela equipe de manutenção da ANDE ainda no domingo 01/08. Após reabilitar os amplificadores ópticos, o multiplexador FOX se manteve com alarme não-urgente até reestabelecer a média de confiabilidade do enlace óptico pela manhã da terça-feira 03/08. Equipamento em plenas condições operativas.
202316221 | STE |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202339 | 29/09/2023 16:45:59 | Verificar o motivo pelo qual não é possível escutar no telefone do elevador. | OUO6 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado o aparelho telefônico do elevador E26, de ramal 3326. Monofone do aparelho se encontrava avariado. Realizado os reparos, feito testes de telefonia com sucesso. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202316147 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202339 | 29/09/2023 11:10:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de afluencia y níveles referente a R11 y Capanema estan invalidas para el MSH y el SCO. | OUO5 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202339 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en el servidor falta de datos provenientes de la estación remota R11. Realizados ajustes en estación remota conforme SSA 202316052, con resultados satisfactorios. Verificado en el servidor datos inválidos de Porto Capanema, datos inválidos generados en origen debido a problema de caracter estructural en la estación, formación de un barranco por erosión en la margen del río lo que afecta las lecturas del sensor de nivel, se dará seguimiento y solución al problema en la SSA 202223357 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316131 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202339 | 29/09/2023 07:49:12 | Verificar/solucionar: accionamento de las siguientes alarmas abajo descriptas en el SCC, sin rearme. "FOX CONDICION URGENTE" "VHA1 87LA COMUNICACION FALLA" "VHA1 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado inspección con OTDR de fibras ópticas libres del RACK DGO, los mismos presentan una alta atenuación a una distancia de 3.89 km conforme anexo. Acompañado a personal de ANDE para verificación y reparación de cabo OPGW. Alarma no urgente de calidad de servicio por interrupción de comunicación del Multiplexor FOX515, el mismo queda activo por 24hs. Informado a MEL1 alarma en IED de protección alternada.
202315992 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202339 | 27/09/2023 07:57:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de afluencia y níveles referente a R11 estan invalidas para el MSH y el SCO. | OUO5 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202339 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en el servidor falta de datos provenientes de la estación remota R11. Realizados ajustes en estación remota con SSA 202316052, con resultados satisfactorios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315921 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202339 | 26/09/2023 07:52:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual la consola asistente no reinicia. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en inicio de consola telefónica. Fue replicada la configuración original en otra consola de reserva del sector y sustituido por la misma . Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202315887 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202339 | 25/09/2023 12:51:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu oscilações bruscas nas informações de R11. | OUO5 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202339 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de lectura en regla y datalogger en estación remota, encontrándose diferencias de entre 30 a 50 cm entre las lecturas, realizada sustitución de datalogger con defecto, retirado datalogger V2, colocado y configurado datalogger V3, nivel de referencia modificado a 89,81m. Acompañamiento de lecturas de regla y datalogger con resultados satisfactorios.
202315837 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202338 | 23/09/2023 09:38:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual los datos referentes a Cataratas y Capanema se encuentran inválidos en el SCADA. | OUO5 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202338 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado atraso en la transmisión de datos de las remotas. Posterior a eso, verificado el mismo día la normalización de las transmisiones e información en el Scada. Realizado acompañamiento y monitoreo hasta la fecha, Sistema en condición normal de operación. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315475 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202337 | 16/09/2023 14:20:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual los datos referentes a R11, Cataratas y Capanema se encuentran inválidos en el SCADA. | OUO5 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202337 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada estação central, observada mensagem de erro do processo “processador central” finalizado. Reiniciado processo “Processador Central”, com sucesso. Observada normalização dos informes para OPSH e dados no SCADA. Transmissão de dados das estações remotas normal. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315252 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202337 | 13/09/2023 07:57:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todas as estações do STH estão com atraso/falha na transmissão SATELITAL desde as 12:00 do dia 12/09/2023 . | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Encontrados e-mails con dominio distinto al de "telespazio.orbcomm" lo que produjo que el servicio de procesamiento de datos satelitales dejara de funcionar. Se procedió a cambiar las IP's apuntadas al servidor SMTP CHI05 de la SI.AA (Notes), encargado del tráfico de datos satelitales, apuntando ahora a los servidores SMTP Exchange con resultados satisfactorios, detalles en SSA 202315258. Con el servidor Exchange los e-mails con dominio distinto al de "orbcomm" serán bloqueados automáticamente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315251 | SCA |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202337 | 13/09/2023 07:48:35 | Verificar/solucionar perda de dados referentes a Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202313402 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202332 | 13/08/2023 08:17:23 | Verificar/solucionar: dados referentes a Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202332 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Eliminados los emails con dominio distinto a "@telespazio.orbcomm.net", posterior reinicio del servicio de procesamiento de datos satelitales sin resultados satisfactorios. Solicitado a SIPS.AA la depuración de la casilla de correos de , posterior reinicio del servicio de procesamiento de datos con resultados satisfactorios. Liberado para uso. OBS: Correos electrónicos no referidos a estaciones. Observado en registro de procesamiento satelital inicio de errores tras la recepción de los mismos. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202312741 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202331 | 01/08/2023 13:42:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual no funciona comunicación con ONS via HOT-LINE. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202331 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas verificações na linha de comunicação com o ONS, confirmada perda de comunicação via Roteador 1, e inoperância de chamadas vindas do COSR-SE pelo hotline 2. Em contato com ONS e Embratel, ajustada a comunicação do COSR-SE provisoriamente para sempre usar o Roteador 2. No dia 02/08/2023, confirmada operação normal de todos os canais pela Embratel. Sistema em operação normal, liberado para uso.
202311934 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202329 | 19/07/2023 08:55:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todas as estações do STH estão com atraso/falha na transmissão GSM e SATELITAL desde as 00:00 do día 19/07/2023 . | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme orientación de ingeniería de mantenimiento fueron eliminados los emails con dominio distinto a "@telespazio.orbcomm.net", posterior reinicio del servicio de procesamiento de datos satelitales sin resultados satisfactorios. Solicitado a SIPS.AA la depuración de la casilla de correos de "centralsth2013@itaipu.gov.br", posterior reinicio del servicio de procesamiento de datos con resultados satisfactorios, comprobado mediante Mozilla Thunderbird llegada de emails. Equipo liberado para uso |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202311360 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202328 | 11/07/2023 04:38:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados referente a R11, Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202328 | FABRICIO MARCATO | Realizado a inspeção da estação central conforme documento 2017-80-G3122-E-R0A_MantenimientoSAT2.doc Não foi diagnosticado mais travamentos no serviço "ProcessadorCentral" na estação central após execução da atividade. Atividade realizada em conjunto com a SSA 202311164. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202311264 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202327 | 08/07/2023 13:10:50 | Verificar y solucionar los reportes periódicos del STH están trabados desde el día 08/07 a las 10:00 hs. Por lo que no se disponen los datos de la Estación Central. | OUO5 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em verificação do servidor, constatado problema no serviço processador central, realizado reinício do mesmo. Após procedimento, verificado com OPSH que houve normalização dos serviços. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202311164 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202327 | 07/07/2023 09:04:07 | verificar y solucionar. Los reportes periódicos del STH están trabados desde el día 07/07 a las 05:00 hs Por lo que no se disponen los datos de la Estación Central | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202327 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada inspección en servidor del STH, observado que el proceso "ProcesadorCentral" se encontraba trabado por lo que no se registraban los reportes periódicos. Fue reiniciado el proceso, lo que normalizó la generación de los reportes. Equipo liberado para uso |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202310817 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202327 | 03/07/2023 09:09:57 | verificar y solucionar. Los reportes periódicos del STH están trabados desde el día domingo 02/07 a las 22:28 hs Por lo que no se disponen los datos de la Estación Central | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202327 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada inspección en servidor del STH, observado que el proceso "ProcesadorCentral" se encontraba trabado por lo que no se registraban los reportes periódicos. Fue reiniciado el proceso, lo que normalizó la generación de los reportes. Equipo liberado para uso |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202309934 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202324 | 17/06/2023 18:09:57 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", verificado en el local el led de condición urgente accionado. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma accionado debido a defecto en el Panel GPS. Realizado reset en GPS, alarma rearmada. Equipo en condiciones normales de operacion.
202308992 | STE | 202308948 | E006L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202322 | 31/05/2023 18:00:06 | Solicitamos apoyo para verificación del cordón óptico que enlaza el IED PP5L04 con el switch 6 puerto 6 en el panel 2S-DO3, donde fue verificado que se encuentra con error de comunicación. | MEL1 | MEL3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202322 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ruptura de fibras del cordon optico. Lanzado nuevo cordon optico del panel 2S-DO3 al panel PP5L04, pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Cordon optico proveido por MEL1
202308057 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202320 | 15/05/2023 12:00:30 | Verificar/solucionar canais de comunicação Hot-line 1 e 2 do Despacho de Carga com o CNOS indisponíveis. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação nos roteadores da Embratel, confirmada indisponibilidade das linhas telefônicas. Informado por Despacho de Carga que o ONS está ciente e sua equipe de manutenção está verificando. Verificada normalização dos canais de comunicação dia 16/05/2023, às 12:00. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202308018 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202319 | 12/05/2023 16:00:56 | Telefono del E15 se encuentra inoperante, Ramal: 2315. | OUO5 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeccion y sustitucion de aparato telefonico con falla en elevador "E15", los documentos SM y DM se encuentran en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202307637 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202319 | 09/05/2023 08:38:31 | Verificar/solucionar motivo de chamadas estranhas estarem sendo realizadas a partir da Sopho para ramais da Margem Esquerda. Ligações recorrentes, contendo ou música de espera ou ruído intenso. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202319 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central telefônica, observado, no tarifador, tráfego incomum de chamadas para a margem esquerda. Verificado o estado da central, observados alarmes de fonte de alimentação, shelf 21, e placas nesta shelf em condição ABL-ERR. realizada substituição da fonte por reserva do setor. Observada normalização dos circuitos e confirmada operação normal da central. Em anexo, logs de comandos executados.
202307530 | STE |  | G076K002 | QUADRO DE CONTROLE ALTERNADO ECCANDE - B00+Y03 | 3270.001-1 | 202318 | 07/05/2023 09:19:31 | Acompanar a personal de la ANDE para desligar la puerta optica del Amplificador Optico correspondiente al ECANDE, el mismo utiliza el OPGW de la linea 13 como camino principal. Obs. Actualmente existe un camino redundante para el servicio configurado en el FOX 615 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a personal de ANDE conforme previsto. Servicio correspondiente ampliación del sector 4 CONTRATO 7983/2020 de la ANDE 07/05 - Desligado amplificador. Enlace redundante en servicio. 25/05 - Normalizado amplificador optico.
202307002 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202317 | 27/04/2023 10:29:41 | Verificar/Solucionar o motivo de não ser possível o controle do volume da Console do Despachante de Produção do DC-IPU. A Console se apresenta com o volume muito alto, não sendo possível reduzi-lo. | OSO1 | MEL3 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202317 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Console que estava apresentando volume alto era a de reserva da MEL3 que havia sido instalada de forma provisória no despacho, devido ao atendimento da ssa 202306930, onde houve a necessidade de recuperação das configurações. Após retorno da console original, funcionamento do volume foi normal. Problema foi resolvido com a execução da ssa citada. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202306930 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202317 | 25/04/2023 10:56:09 | Verificar/ solucionar motivo da console telefônica do despachante de produção não estar conseguindo reiniciar. A console fica travada exibindo a mensagem Waiting server response, com endereços de IP indefinidos. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202317 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que console perdeu configurações durante tentativa de reset forçado pelo botão, a mesma foi substituída de forma provisória pela console reserva da MEL3. Posteriormente foi realizada recuperação das configurações da console original, a mesma foi instalada novamente na sala do despacho de carga. Foram realizados testes, equipamento aprovado e liberado para uso.
202306867 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202317 | 24/04/2023 15:03:42 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "3Q-L34 TELEPROTECCION COND. URG. ANORMAL" no SCC sem rearme. Obs.: verificado no painel local o relé k01 (urgente) acionado. | OUO7 | MEL3 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma debido a configuracion de un canal para servicio nuevo en el FOX 615, el mismo no afecta a la teleproteccion u otros servicios y será normalizado con la puesta en servicio del nuevo canal. Informado situacion a la Sala de control.
202306770 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202316 | 21/04/2023 00:13:10 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO5 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado HOTLINE con problemas de comunicaion. Realizado inspeccion del Bloque 36 par 54 y ajuste en BP 5 PAR 21 en cuadro DG2. Servicio normalizado. Liberado para uso Obs. Configurado botones en consola para comunicacion ITAIPU-ANDE via enlace 02 (Ande 2199 y Ande 2292)
202305580 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202314 | 03/04/2023 08:48:12 | Sensor de nível d'água da estação Puente de la Amistad fora d'água. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202314 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado sensor fuera del agua. Reposicionado la altura del sensor y parametrizado el datalogger. Estación normalizada. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202304667 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202312 | 21/03/2023 09:12:21 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución SW-UPS3 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reaperto dos contatos acessíveis do quadro, conforme solicitado.
202304666 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202312 | 21/03/2023 09:12:27 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución SW-UPS2 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202312 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reaperto dos contatos acessíveis do quadro, conforme solicitado.
202304626 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202312 | 21/03/2023 09:12:33 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución SW-UPS1 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reaperto dos contatos acessíveis do quadro, conforme solicitado.
202304625 | STE |  | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202312 | 21/03/2023 09:12:40 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución QF-US3 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reaperto de todos os contatos do quadro, conforme solicitado.
202304624 | STE |  | T075H004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QF-US2 | 2947.001-7 | 202312 | 21/03/2023 09:12:47 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución QF-US2 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202312 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reaperto de todos os contatos do quadro, conforme solicitado.
202304548 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202312 | 20/03/2023 09:19:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual las informaciones de la Estación Capanema se encuentran congeladas. | OUO5 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202312 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a verificação da estação central, constatado que a estação Porto Capanema se encontrava offline entre 07h04 e 10h22 do dia 20/03. Verificada ainda a ocorrência frequente de alarmes de tensão de bateria baixa. Realizada intervenção na estação remota, sendo substituída a bateria. Estação em plenas condições de funcionamento.
202304116 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202310 | 12/03/2023 01:43:33 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO5 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202310 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada inspección del hotline con la ANDE y constatado inoperancia del mismo realizando test y ensayo del lado IB en el DG2. Realizado ajuste en el par 54 bloque 36. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para operación.
202303850 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202310 | 08/03/2023 07:48:55 | Verificar e solucionar sensor fora d´agua em Ponte da Amizade. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202310 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado sensor fuera del agua. Reposisionado la altura del sensor y parametrizado el datalogger. Estacion normalizada. En anexo situacion de las obras civiles en la estacion. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202303668 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202309 | 05/03/2023 08:26:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual existe error en la medición de nivel en la estación localizado en el puente de la amistad. | OUO5 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202310 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Sensor de nivel quedó fuera del agua por bajante del rio. Fue reposicionado sensor y parametrizada estación quedando con lectura normalizada. Servicio ejecutado con apoyo de OPSH. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202303329 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202309 | 28/02/2023 08:53:33 | Estação sem transmissão de dados desde 28.02.2023 às 03h45min | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202309 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | - 28/02 Datalogger trabado, realizado puesta en marcha. Normalizado, datos transmitiendo cada 30min. - 01/03 (mañana) Datalogger trabado , sustituido placa I/O. Normalizado, datos transmitiendo cada 30min - 01/03 (tarde) Datalogger trabado, sustituido por UTR V3, configurado y parametrizado. Normalizado, datos transmitiendo cada 30min. Pluviometro fuera de servicio debido a compatibilidad con UTR V3. Obs. Utilizado materiales de reserva del sector. Material retirado para reserva del sector. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202303284 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202308 | 25/02/2023 21:08:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual existe error en la medición de nivel en la estación localizado en el puente de la amistad. | OUO5 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202308 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion del sensor con defecto. Lanzado sensor nuevo y parametrizado UTR para nueva altura del sensor. Obs. Debido al nivel del rio no fue posible retirar sensor averiado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202303110 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202307 | 18/02/2023 11:26:30 | Dar apoyo y acompañar al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en el tendido y conectorización de la fibra óptica pesada hacia los nuevos tableros 2RPL14 y 2RAL14. Los puntos s utilizar serian 17, 18, 19 y 20 conforme anexo. Servicio necesario para los ensayos End to End previstos para el 20/02/23. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento conforme solicitado. Informações detalhadas no relatório anexo.
202302256 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202306 | 07/02/2023 16:54:19 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para relevamiento de trabajos relacionados a la futura conexión entre SEMD y ES-YZU. Ver en anexo pedido de las superintendencias y ANDE. Fecha prevista: 08/02/2023, 09:00 a.m. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202306 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en actividades de relevamiento de conexiones en distribuidor optico.
202302254 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202306 | 07/02/2023 16:54:40 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para relevamiento de trabajos relacionados a la futura conexión entre SEMD y ES-YZU. Ver en anexo pedido de las superintendencias y ANDE. Fecha prevista: 08/02/2023, 09:00 a.m. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202306 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado acompañamiento en actividades de relevamiento de conexiones en distribuidor optico.
202302175 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202306 | 06/02/2023 16:12:41 | Verificar informaciones inválidas en el SCADA de caudal de cataratas. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202306 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada normalização da transmissão de dados. confirmada normalização da informação no SCADA. Equipamento em funcionamento normal, liberado para uso.
202302092 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202305 | 04/02/2023 13:24:13 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se puede recibir, ni realizar llamadas externas a COPACO y telefonias paraguayas. | OUO6 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202305 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitos ensaios de telefonia para com o Paraguai com aparelhos fixos, TMR e IP conectados aos sistemas Sopho-CT50 e Cisco-MD, sem sucesso. Comunicada a equipe da SGIT.AE, que informou estar ciente da instabilidade e em contato com a COPACO. Após algumas horas, serviço reestabelecido pela COPACO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202302084 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202305 | 03/02/2023 20:59:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DESPACHO DE CARGA NÃO CONSEGUE ESTABELCER COMUNICAÇÃO COM A ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO5 | MEL3 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202305 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção do hotline com a ANDE, sem indícios de falha ou alarme por parte dos equipamentos e estrutura telefônicos de Itaipu. Informado pelo Despacho de Carga do reestabelecimento da linha telefônica em momento posterior.
202301372 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202304 | 25/01/2023 16:34:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202304 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado linea hot-line y constatado inoperancia del mismo. Realizado test y ensayo del lado IB sin detectar defecto. Accionado a manteminiento de Ande vía despacho, realizado ajustes y ensayos en conjunto con resultado satisfactorio. Normalizado.
202301010 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202303 | 20/01/2023 08:36:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual consola de senior 60hz se encuentra trabado luego de reinicio. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202303 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que console perdeu configurações, a mesma foi substituída por uma console reserva com as mesmas configurações do senior 60. Foi emitida a SSA 202302466 para recuperação das configurações do equipamento original. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202300763 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202303 | 16/01/2023 07:30:49 | Verificar solucionar motivo pelo qual o monofone da console assistente 50Hz está inoperante. | OUO5 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202303 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no console. Observada falha de fixação do cabo USB no monofone, o que leva a desconexão deste. Substituído cabo por reserva disponível no setor. Monitorado console durante três dias, sem observar desconexão do monofone ou reinício do console. Equipamento em condições normais de uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202300743 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202302 | 14/01/2023 08:39:30 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO6 | MEL3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202302 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificacion del punto telefonico en el DG2 en condiciones normales. Verificado tambien que no hubo alarmas menores en el FOX 515. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202300511 | SCA |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202302 | 11/01/2023 07:24:17 | Verificar y solucionar motivo de ausencia de datos de estaciones hidrológicas con transmisión satelital desde las 17h del 10.1.2023 | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300410 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202302 | 09/01/2023 14:14:49 | Verificar y solucionar motivo de ausencia de datos de estaciones hidrológicas con transmisión satelital desde las 10h del 9.1.2023 | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202302 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Falha no recebimento de dados por satélite solucionada pela SI.AA, no servidor de emails. Não foram repassadas maiores informações sobre a falha ou sua solução. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300179 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202301 | 04/01/2023 16:21:14 | VERIFICAR O MOTIVO DA INTERMITÊNCIA DO FUNCIONAMENTO DA CONSOLE DO DESPACHANTE DE PRODUÇÃO DO DC-IPU. HORA A LIGAÇÃO SE COMPLETA, HORA FICA MUDO, HORA A LIGAÇÃO CAI NO HEADFONE SEM MOTIVO APARENTE, HORA NÃO É POSSÍVEL INICIAR A CHAMADA SEM TOCAR NA TELA DA CONSOLE. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202301 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Quanto à intermitência no funcionamento, foi realizada coleta de logs, verificada desconexão intermitente de USB. Foi realizada substituição do cabo defeituoso do monofone (utilizado cabo reserva disponível na sala de comunicações). Quanto ao não encerramento de chamadas ao colocar o monofone no gancho, verificado que é necessário fazê-lo tocando o botão na tela, foi emitida SSA 202302582 para solicitar suporte da contratada.
202300086 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202301 | 03/01/2023 10:30:17 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local accionamiento de alarma urgente. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Informado por tecnicos de la ANDE la normalizacion de un enlace caido. En anexo log de alarmas extraidos del FOX515.
202224212 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202250 | 13/12/2022 09:01:48 | Verificar y solucionar motivo por el que la consola del asistente esta con falla en el tubo del telefono. Obs.: solo habilita el alto parlante. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado monofone travado por desconexão USB, foi realizado reboot na Console. Após testes, equipamentos funcionaram dentro da normalidade.
202223828 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202249 | 05/12/2022 13:18:42 | O hotline com ANDE FOX L13 indisponível. A ligação não se estabelece quando retira o fone da base nem encerra com a colocação do fone na base. | OSO1 | MEL3 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que hotline ANDE FOX L13 está funcionando normalmente, realizada atualização do firmware dos monofones, conforme SSA 202224613. Realizados testes, funcionamento normal, equipamento liberado para uso.
202223781 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202248 | 04/12/2022 11:12:04 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál los TMR's de la SEMD se encuentran inoperantes. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Inspeccionado y verificado error en placa DCC-8(R) shelf 34,7 DECT-SEMD. Realizado test y posterior reset de la placa dando resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202223766 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202248 | 02/12/2022 16:56:40 | En caso de necesidad debido a los servicios asociados a la SSA 202223762, interferir en los Amplificadores Ópticos del Sistema de Teleprotección de la LT 13 500 kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección y monitoreo de amplificadores ópticos. No fue necesario interferir en los equipamientos durante los trabajos. Liberado para uso.
202223765 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202248 | 02/12/2022 16:54:52 | En caso de necesidad debido a los servicios asociados a la SSA 202223762, interferir en el Multiplexor FOX 515 de la LT 13 500 kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección y monitoreo de FOX 515. No fue necesario interferir en el equipamiento durante los trabajos. Liberado para uso.
202223762 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202248 | 02/12/2022 16:12:27 | Acompañar e inspeccionar los trabajos de sangrado de fibra del OPGW de la LT 13 500 kV SEMD-SEVH, en el V/8 (7 km fuera de la SEMD) (dentro del periodo de corte 03 y 04 del corriente), de manera a comunicar la nueva Estación Yguazu a través de la fibra existente. Trabajos en el marco del corte programado de 500 kV. Contacto de los responsables del servicio en documento adjunto. Servicio en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado acompañamiento y verificación de los trabajos en fibra óptica OPGW LT13. Luego de la conclusión de los trabajos, realizado monitoreo e inspección con resultado satisfactorio. Normalizado.
202223448 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202248 | 28/11/2022 07:48:07 | Verificar/Solucionar o porquê da boteira da HOTLINE ANDE FOXL13 estar bloqueada em todas as consoles do Despacho de Carga. Não é possível comunicação com a ANDE via console telefônica. | OSO1 | MEL3 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ficou chamada presa no canal HOTLINE ANDE FOXL13. Foi necessário finalizar a chamada via comandos no ControlONE. Após procedimentos, linha foi testada e voltou a funcionar normalmente.
202222543 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202245 | 10/11/2022 16:20:57 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "SISTEMA CARRIER CANAL 1 FALLA". | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202245 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Realizado contacto con técnicos de mantenimiento de la ANDE, equipo normalizado por técnicos de la ANDE. Equipo operando con normalidad luego de permanecer en observación.
202222541 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202245 | 10/11/2022 16:21:31 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "FOX 515 CONDICION ANORMAL". | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202245 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Realizado contacto con técnicos de mantenimiento de la ANDE, equipo normalizado por técnicos de la ANDE. Equipo operando con normalidad luego de permanecer en observación.
202222213 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202244 | 04/11/2022 14:08:40 | Verificar y solucionar defecto/falla referente al canal correspondiente al HL DC/Campinas. Caso necesario será necesario sustituir modulo de canal. | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202244 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção com aparelho badisco, confirmada linha com ruído trafegando. Verificado no gerenciador do FOX que não haviam alarmes. Realizado contato com Furnas, para que verifiquem. Solucionado por Furnas em 11/11.
202222174 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202244 | 04/11/2022 10:00:50 | Verificar problemas na recepção de ligações originadas do CTRS para o DC-IPU pelos canais "CAMPINAS CTRS", "CAMPINAS CTRS 2", "CAMPINAS FOX" e "OI-CTRS FURNAS", dando mensagem de números inexistentes para o CTRS. Verificar também o motivo de não ser possível realizar ligações originadas de Itaipu pelos canais "CAMPINAS FOX" e "OI-CTRS FURNAS. Pelas Consoles telefônicas só está sendo possível realizar ligações de Itaipu para o CTRS pelos canais "CAMPINAS CTRS" e "CAMPINAS CTRS 2". | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202244 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problemas de recepção (proveniente da operadora) originadas do CTRS foram tratados em conjunto com equipe da SITT, que abriu chamado com a operadora OI, identificado problema no piloto 3520-3232, problema foi tratado pela operadora e normalizado. Corrigido número para discagem do botão OI-CTRS FURNAS. Quanto ao canal CAMPINAS FOX, realizado teste pela SSA 202222213, FOX está normal, problema foi tratado pelo lado de FURNAS. Após procedimentos, realizados testes, canais funcionam normalmente.
202222086 | STE |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202244 | 02/11/2022 16:42:10 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del Panel correspondiente a la PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202222084 | STE |  | L031D001 | CONVERSOR 125/48 Vcc - QD-UC-48 | 2434.001-3 | 202244 | 02/11/2022 16:42:15 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del panel QD-UC-48, correspondiente a conversores 125/48 Vcc que alimentan el Panel del FOX 515 de la LT 500 kV SEMD - SEVH, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202222081 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202244 | 02/11/2022 16:35:42 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del panel "SEMD", correspondiente al sistema de teleprotección (FOX 515) de la LT SEMD-SEVH, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202222076 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202244 | 02/11/2022 16:35:48 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del Rack 01 OPGW SEMD - SEVH, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202221260 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202242 | 20/10/2022 07:31:30 | Verificar monofone del asistente 50 esta inoperante. | OUO5 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no console. Observada falha de conexão. Substituído monofone por reserva em uso no console de testes. Monofone retirado em observação. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202221108 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202242 | 18/10/2022 06:50:41 | Verificar/solucionar canais de comunicação Hot-line 1 e 2 do Despacho de Carga com o CNOS indisponíveis. | OUO5 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados testes de comunicação, confirmada inoperância dos hotlines 1 e 2 com CNOS. Hotlines com COSR-SE e COSR-S operando normalmente. Efetuado contato com ONS, informando do problema. Verificado posteriormente que os hotlines foram normalizados.
202220821 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202241 | 13/10/2022 08:39:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual las informaciones de la Estación Capanema se encuentran congeladas. | OUO5 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Após análise de mensagens e dados da estação remota Porto Capanema no servidor da Estação Central, verificado que a estação apresenta atrasos devido a condições climáticas adversas. Mantida a estação sob monitoramento, constatado que voltou a receber mensagens. Equipamento em condições normais.
202220802 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202241 | 12/10/2022 17:24:41 | Informaciones del MSH: Cataratas se encuentran congeladas desde las 10:00am. | OUO5 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após análise de mensagens e dados da estação remota Hotel Cataratas no servidor da Estação Central, realizada inspeção de campo na estação remota. Unidade de aquisição de dados operando corretamente, transmissão de dados via satélite apresenta falhas pontuais devido a condições ambientais adversas. Equipamento em funcionamento normal.
202220600 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202240 | 07/10/2022 15:29:06 | DESENERGIZAR AMPLIFICADORES ÓPTICOS INSTALADOS EN EL PANEL SEMD DE LA CASETA 2CRL-2, INDICADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO. SERVICIO DEBIDO A CORTE DEL OPGW CORRESPONDIENTE AL ENLACE SEMD-SEVH (L13). ENERGIZAR NUEVAMENTE EL DÍA 09/10 POSTERIOR A LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (REEMPALMES DE LA FO DEL OPGW). ACTIVIDAD PREVISTA DURANTE EL FUERA DE SERVICIO DE LA LT 500KV SEMD-SEVH. TRABAJO EN CONJUNTO CON ANDE Y PREVISTO EL INICIO PARA EL DÍA 08/10 A LAS 05:00 AM. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron desenergizados los amplificadores ópticos correspondientes al enlace de FO OPGW SEMD-SEVH(L13). Posterior al corte y reempalme de la fibra fueron energizados nuevamente y realizado tests operacionales con resultado satisfactorio. Enlace normalizado. Obs: En anexo, resultado de mediciones realizados por la contratada de la ANDE en la FO intervenida.
202220229 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202239 | 29/09/2022 17:24:57 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "3Q-L34 TELEPROTECCION COND. URG. ANORMAL" sin rearme. | OUO7 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma activa, evento corresponde a los trabajos de Migración de Sistemas de Comunicaciones y Protecciones LT 220Kv previstas en las AT 202208591, 202208587 y 202208586. Sistema actualmente sin alarmas. Equipo en condiciones normales de operación.
202220045 | STE | 202220007 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202239 | 27/09/2022 08:44:29 | Solicitamos apoyo para realizar test de fibra óptica, que comunica el DFR con el el SIRI, será utilizado la AT 202208679 | MEL2 | MEL3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202239 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Verificado em conjunto com a equipe da MEL2 a falha de funcionamento da fonte de alimentação do conversor electro-óptico. Realizado o teste de comunicação entre equipamentos com outra fonte de alimentação, assim normalizando a comunicação e constatando o estado normal do par de fibras ópticas.
202218888 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202236 | 05/09/2022 08:09:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há dados das estações com transmissões por satélite. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202236 | PAULO NESELLO KUNZEL | verificada estação central, observado que os serviços GSM e rádio IP estavam operando normalmente. Verificado cliente de email, que recebeu dados das estações normalmente. Localizados e-mails (da SIPP.AA) não referentes a estações. Observado, no log de processamento de estações satelitais, que este começou a registrar erros após o recebimento dos e-mails indesejados. Apagados tais e-mails e reiniciados os serviços de processamento satelitais. Sistema normalizado, liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202218600 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 30/08/2022 06:20:38 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "UPS18A-1 Subtensión Baterias". | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202235 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado testes no banco de baterias , AT N°202207828, constatada bateria com alto valor de resistência interna, conforme relatório em anexo. AT 202207919 substituída bateria com defeito. AT 202208001: Verificada falha no retificador que foi reparado com SSA202218779. AT:202208008/PD20220176: Realizado Montagem e testes. LIBERADO PARA USO.
202218505 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202234 | 27/08/2022 10:47:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FI3 PROT ALTERNADA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202234 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Realizada verificação em conjunto com a MEL-1. Observado no IED "CommStatus" indicando " SyncErr", "NoOfShInterr" com valor em 65039 e "PercRX" com valor "94,4", no canal 2 do IED (LCDM313). efetuada troca entre os canais 1 e 2 do IED, observado que o erro passa ao canal 1. Normalizado IED e limpadas fibras e conectores. Substituído conversor eletroóptico, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202218347 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202234 | 25/08/2022 07:49:40 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de las alarmas "UPS18A-1 Subtensión Baterias" e "Inversor desligado". Verificado en el local señalización de defecto en el inversor y falla de sincronismo. | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202234 | PAULO NESELLO KUNZEL | Instalação do retificador reparado por laboratório no dia 25/08/2022. Acompanhada energização da UPS. Aguardado meia hora entre ligar o retificador e continuar a energização da UPS, de modo a carregar o banco de baterias. Finalizada energização da UPS, sem incidentes. Informado, pela operação, da ocorrência de alarmes durante a noite e madrugada, de descarga das baterias. Sem reporte de sinalização de alarmes na UPS. Verificado pela manhã do dia 26/08/2022, UPS em condições normais de operação.
202218085 | STE | 202218080 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202234 | 22/08/2022 15:56:46 | Acompanhar o serviço de acesso remoto a ser realizado pela empresa WECOM para verificação de eco nos consoles de comunicação dos despachantes com as interligadas ANDE, ONS e FURNAS. Inicio: 23/08/2022 - Fim: 24/08/2022 Anexo: WECOM-FormularioAccesoExterno-ControlONE ECO | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202234 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada em ajustes de parâmetros nas configurações do media gateway no MX-ONE. Após alterações, foram realizados ensaios de ligações para os hotlines, em conjunto com pessoal do despacho de carga, e não houve mais ocorrência de ecos. Todavia, contratada orientou a realizar reinício do MX-ONE para que sejam carregados 100% dos ajustes realizados. Foram emitidas SSA 202218895 e 202218897.
202218032 | SCA |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202234 | 22/08/2022 08:33:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação encontra-se off line | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202218025 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202234 | 22/08/2022 03:39:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual los datos del R11 se encuentran inválidos en el SCADA , en la secuencia pérdida de varias estaciones referente al MSH. | OUO6 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202234 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado sistema en la EC y constatado falla de comunicación en la estación remota por vandalismo y hurto. Fue emitida SSA 202218205 y normalizado con la misma. Sistema en condición normal de operación. Obs: En ssa 202218205 detalles del evento.
202217973 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202233 | 19/08/2022 14:39:01 | As consoles do despachante de transmissão e de produção apresentam eco na comunicação com as empresas interligadas (ANDE, ONS e FURNAS). | OSO1 | MEL3 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi identificado que problema de eco ocorria apenas nas consoles. Em testes, ligações a partir dos telefones IP do COTEL MX ONE funcionavam normalmente sem eco. Em SSA derivada, foi realizado acompanhamento da empresa contratada em ajustes de parâmetros nas configurações do media gateway no MX-ONE. Após alterações, foram realizados ensaios de ligações para os hotlines, em conjunto com pessoal do despacho de carga, e não houve mais ocorrência de ecos. Foram emitidas SSA 202218895 e 202218897. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202217906 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202233 | 18/08/2022 10:02:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual la comunicación entre Despacho de Carga y la ANDE via FOX 515 se encuentra fuera de servicio. | OUO5 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202233 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado Multiplexor FOX 515 sin acuse de alarma. Fue informado por técnicos de la ANDE la normalización de la comunicación vía despacho de carga. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202217553 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202232 | 11/08/2022 16:17:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona sin rearme la alarma FOX 515 CONDICION URGENTE, ocasionando además el accionamiento intermitente de la alarma 87LP/LA COMUNICACION FALLA en la linea de VHA1. | OUO7 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202232 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado que el accionamiento de la alarma fue causado por un evento en la SE-CARAYAO. Realizado reclamo al mantenimiento de la ANDE vía despacho y contacto telefónico mencionando los mismos que se esta trabajando en el inconveniente. Posterior a eso, fue normalizado a las 17:57 segun relat de eventos(ver anexo). Verificado nuevamente el 12/08/2022 constatando ausencia de alarmas activas. Sistema en condición normal.
202217487 | STE |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202232 | 10/08/2022 17:24:42 | SOLICITAMOS APOYO PARA CONFIGURAR PERMISOS EN FIREWALL REFERENTE A LA COMUNICACION CON EL SERVIDOR BITAPS2 DEL SISTEMA SCADA | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nas configurações do Firewall do STH, observado que o servidor BITAPS2 não estava indicado em nenhuma regra. Criado objeto de rede BITAPS2, com o IP 172.31.100.38. Editado nome da interface conectada de PDS-NMR5 para SCADA-NMR5, e incluído o objeto BITAPS2 na regra de permit para a base de dados, junto do BITAPS1. Observada conexão do agente do SCADA e coleta dos dados a partir da base de dados do STH. Equipamento em condições normais de uso.
202216970 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202231 | 03/08/2022 08:32:55 | Consola del asistente de la SEMD, envia y recibe llamadas, sin embargo no se puede escuchar ni el receptor escucha los mensajes transmitidos. Obs.: realizado pruebas con "HL CCR 60 50 HZ" y "4802". | OUO7 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos logs do console, observado evento de desconexão de dispositivo USB. Na subestação, realizada substituição do cabo USB que conecta o monofone ao console, com resultados satisfatórios. Cabo USB substituto proveniente de estoque do setor. Cabo avariado descartado.
202216922 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202231 | 02/08/2022 16:08:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o monofone 2 da Console do Despachante A está desconectando sem causa aparente. | OUO5 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado mau contato no terminal USB do monofone, foi substituído o cabo e o monofone da Console. Foi utilizado monofone da Console de teste que fica na sala 50Hz para substituição. O acessório substituído ficará em teste na sala de comunicações 50 hz para eventuais reparos. Após testes, a console funcionou normalmente.
202216789 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202230 | 31/07/2022 18:02:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma UPS18A-1 Sistema UPS Falla e Inversor Falla. | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202231 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue sustituida 1 batería del banco detectado con rcia interna alta(pos. 8, ver anexo). Posterior a eso, durante normalización del equipo fue detectado defecto en Estabilizador y llave estática los cuales fueron derivados a laboratorio para reparo( SSA 202216860 y 202216861). Luego del reparo, realizado test´s y ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Equipo normalizado. liberado para uso.
202216786 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202230 | 31/07/2022 12:51:32 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não é possível realizar e receber chamadas na Console do Despachante B. | OUO7 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202231 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado que faltou configuração para rota SIP no ramal do despacho referente ao botão OPSO.DT. Configurações foram realizadas pelo técnico da empresa contratada para atualização do COTEL. Ocorrido é relacionado à atualização do Control One, conforme SSA's 202216451 e 202216450.
202216785 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202230 | 31/07/2022 12:47:42 | Verificar e solucionar o motivo da Console não executar chamadas para alguns ramais. | OUO7 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202231 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado que faltou configuração para rota SIP no ramal do despacho referente ao botão OPSO.DT. Configurações foram realizadas pelo técnico da empresa contratada para atualização do COTEL. Ocorrido é relacionado à atualização do Control One, conforme SSA's 202216451 e 202216450.
202215907 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202229 | 19/07/2022 07:36:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há dados das estações com transmissão por satélite desde 18.07.2022 às 22h | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202229 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Inspecionado o servidor central do STH e constatado operação normal do serviços de processamento, mas sem recebimento das mensagens de email das estações satelitais. Então foi gerada a solicitação para a SI.AA e também obtida a resposta sobre essa falha, conforme os arquivos anexados. Após isso, verificou-se o retorno de recebimento das mensagens das estações satelitais e o sistema STH retornou a operar normalmente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202215223 | STE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202227 | 07/07/2022 11:33:54 | Solicitamos apoyo para medir la resistencia interna de los 94 elementos que componen el banco H1, para posibilitar pesquisa de falla de alguno o varios elementos. El banco se compone de elementos de Ni-Cd tipo bolsa, ventiladas. Tensión nominal de 1,2V, tensión de Flotación 1,4V. Resistencia interna padrón de 0,12 mili-ohm. La medición será realizada estando el cargador desconectado de la batería. Acompañará el servicio los colaboradores de SMMG.DT. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada medição dos valores de resistência interna e tensão dos elementos do banco de baterias. Foi constatado que, em média, o banco apresenta valor de 0,29 mili-ohms para resistência interna, consideravelmente acima do padrão informado, que é de 0,12 mili-ohm. Recomenda-se avaliação complementar com ensaios por parte do laboratório. Valores das medições estão em arquivo anexo.
202215011 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202227 | 04/07/2022 16:54:34 | Verificar y solucionar motivo de falta de datos hidrológicos de estaciones remotas con transmisión satelital desde las 12h del 4.7.2022 | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após análise dos equipamentos e processos da Estação Central do sistema de telemetria hidrometeorológica, emitido o chamado SS00555697 ao CAI para reestabelecimento do serviço de email do STH. Após um tempo, constatado a obtenção e processamento, pela Estação Central, de novos dados das estações remotas com transmissão via satélite. Equipamentos em plenas condições de funcionamento, liberados para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202214408 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202225 | 23/06/2022 16:15:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN EN EL HOTLINE 02 CON CNOS. | OUO5 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação, constatado que chamado foi atendido pela embratel no dia 24/06/2022. Linhas funcionando normalmente.
202212641 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202222 | 30/05/2022 10:58:36 | Verificar e solucionar a falha de comunicação com os ramais 9955 (Central de Suporte SI) e 3954 (secretaria OP.DT) quando efetuada chamada a partir de outros ramais da Área Industrial, ex.: 3108, 9315, 3109. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central telefônica, observadas placas 44-18 e 44-19 (com o ramal 3954 faz parte) em condição ABL-ER. Realizado reset das placas com remoção física. Observada também perda de comunicação com o Gateway da ME, causando impossibilidade de chamar ramais da ME (9955 incluso). Em contato com Otávio Colaço (SITT.AA), observado falha do gateway. Redirecionadas chamadas pelo gateway da MD provisoriamente. Normalizada configuração de rotas após retorno do gateway ME. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208992 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 201935 | 28/08/2019 09:10:00 | PROVIDENCIAR SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE CTMI Y CT-60HZ VÍA DG02 Y DG-MI. PROBLEMA DETECTADO EN CABLE TEL-2001 (200 PARES) CON SSA 201910829A. VER EN ANEXO VERIFICACIÓN REALIZADA EN CAMPO. | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Urgente |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202233 | PAULO NESELLO KUNZEL | Cabo com todos os pares desconectados, à exceção dos pares 97 e 98 (BV1 no DG02), utilizado pelo caixa eletrônico do Bradesco. Conforme derivada, cabo encontra-se danificado por humidade e os serviços de telefonia já foram migrados para outros canais.
202207241 | STE |  | M047E001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.002-1 | 202219 | 11/05/2022 13:16:07 | Substituir conversor eletro-óptico 5, referente à LI IPU 50Hz MD2, por baixa potência óptica de transmissão, conforme verificado na SSP 20224543. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada troca do conversor eletro-óptico 5, por motivos de baixa potência de transmissão. Conversor novo com potência de transmissão de -11,27 dBm. Emitida SSA 202212204 para ILA2, de reparo do conversor retirado.
202206508 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202217 | 28/04/2022 15:27:06 | Verificar/solucionar: console Control One do Assistente 50Hz faz e recebe chamadas, mas ao atender o telefone fica mudo. Já foi tentado reinício da console, sem sucesso. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção junto dos operadores, monofone em condições normais de operação. Verificado log do console, observado evento no barramento USB, condizente com os horários de inoperância relatados pelos operadores. Substituído cabo e base do monofone por reserva em posse da MEL-3. Componentes substituídos em monitoramento. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206028 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202216 | 18/04/2022 12:14:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DO ALARME "FOX 515 CONDICION ANORMAL" SEM REARME. OBS.: VERIFICADO PAINEL LOCAL COM SINALIZAÇÃO DE "ALARMA URGENTE" NA CASETA 2CRL-2. VER ANEXO. | OUO7 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que accionamiento de alarma fue a causa de un problema en la Sub Estacion Carayao, el mismo fue solucionado por técnicos de la ANDE. Al momento de la verificación el equipamiento se encontraba sin alarma activa. En anexo log de alarmas.
202205037 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202213 | 31/03/2022 17:02:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2322 DO ELEVADOR E22 ESTA INOPERANTE. | OUO5 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local. encontrado aparelho posicionado no gancho. Observado tom operante no aparelho. realizado ensaio de chamada a partir do ramal e para o ramal. Aparelho em condições adequadas de funcionamento. Liberado para uso. Suspeita-se que aparelho estivesse fora do ganho quando operador o encontrou. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202204138 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202211 | 20/03/2022 09:58:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona sin rearme la alarma FOX 515 CONDICION NO URGENTE, ocasionando además el accionamiento intermitente de la alarma 87LP/LA COMUNICACION FALLA en la linea de VHA1. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Os alarmes de falha de comunicação da proteção primária e alternada da L13 cessaram; Permanecia um outro alarme não urgente ocasionado por equipamento externo à SEMD. Esse alarme não causa restrições operativas e foi alterado para arquivo de logbook. O detalhamento da manutenção está no documento em anexo. Está liberado para operação.
202202672 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202208 | 22/02/2022 10:01:15 | Verificar/solucionar falha no aparelho telefônico com ramal 2324, localizado na base do corpo de bombeiros. O ramal é utilizado para atendimentos de emergências fora da CHI. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, observado conector e cabo com desgaste. Realizada reconectorização do cabo, removendo parte desgastada. Efetuados ensaios no aparelho, com sucesso. Liberado para uso.
202201963 | STE |  | T050B007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSÃO | 2430.002-7 | 202206 | 11/02/2022 05:32:27 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL LIMIGRAFO HM-01 ESTA CON INFORMACION CONGELADA EN 218,29M. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202206 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Foram realizadas inspeção e verificação localmente do sensor HM-01 no qual indicava valores próximos aos apresentados pelo HM-02. Após testes de alteração de valores de medição de altura barométrica do sensor, foi verificado que os valores ora apresentados foram corretamente apresentados na CCR, indicando portanto normalidade com o equipamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201863 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202206 | 09/02/2022 13:48:42 | Verificar/solucionar falta de informaciones provenientes de la estación R11 desde las 11:00hs del 09/02/2022. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no servidor virtual da estação central, observado travamento no processador central e processador de dados TCP/IP. Realizado reinício dos referidos processadores, observando normalização dos serviços. Equipamento liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202201637 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202206 | 07/02/2022 08:30:12 | Verificar motivo por el cual existe señalización de "Falla sincronismo del anillo A" en el FOX de Furnas. | OUO5 | MEL3 | GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Constatado que ocorreu holdover no sincronismo de entrada do FOX SEFI - A, com auxílio da equipe de FURNAS, foi realizada inspeção nos cabos e equipamentos da rede de sincronismo para verificar qualidade do sinal, que estava normal. Dessa forma, foi realizado reset da placa que recebe o sinal externo de sincronismo (set lockout e clear lockout na ESI-1). Após intervenções, funcionamento do equipamento foi normalizado.
202201452 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202205 | 03/02/2022 02:29:49 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a grandeza da Estação Capanema está congelada e que algumas informações do sistema STH se encontram inválidas. | OUO6 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme registro de eventos em anexo, a estação central deixou de receber dados da remota às 20h10 do dia 02/02, voltando a recebê-los às 06h01 do dia 03/02. Esse intervalo sem transmissão de dados se deve ao sistema de transmissão via satélite, que é vulnerável a condições climáticas adversas.
202201451 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202205 | 02/02/2022 17:18:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN EN EL HOTLINE 01 Y HOTLINE 02 CON CNOS Y COSR-SE. | OUO0 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado reset nos roteadores 1, 2 e 3, após falha na rede da EMBRATEL. observada normalização da comunicação dos hotlines com ONS. Equipamentos em funcionamento normal.
202201432 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202205 | 02/02/2022 14:08:20 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "CCR60 UPS-CE02 CONDICAO URGENTE NC ANOR UPSCE2" Verificado no local os alarmes: "BATTERY FAULT", BATTERY HIGH TEMPERATURE VILOLATION" e "REPLACEMENT BATTERY NEEDED". | OUO6 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | CONSTATADO QUE UPS APRESENTA ALARME EM UM SLOT ONDE NÃO HÁ BATERIAS INSTALADAS (L3D). AS VEZES APARECE COMO SE HOUVESSE BATERIA NAQUELA POSIÇÃO, SEM DE FATO TER, O QUE OCASIONA O ALARME. SUSPEITA-SE DE MAU CONTATO EM CONECTOR RESPONSÁVEL POR MONITORAMENTO, APRESENTANDO FALSA LEITURA. REALIZADO REMANEJAMENTO DE BATERIAS PARA A LINHA 3, NÃO HOUVE MAIS ALARMES DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO. INFORMAÇÕES EM ANEXO À SSA.
202200332 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202202 | 10/01/2022 08:03:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "SEMD_500 VHA1 87LP COMUNICACION NC FALLA", "SEMD_500 VHA1 87LA COMUNICACION NC FALLA" DE FORMA INTERMITENTE e "FOX CONDICION ANORMAL" DE FORMA INTERMITENTE. OBS.: VERIFICADO QUE NO PAINEL FOX515 ACIONA DE FORMA INTERMITEN O ALARME "URGENTE". | OUO7 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202202 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Trabalho realizado em conjunto com a ANDE. Foi reiniciado o GPS de SEVH e dentro de 24h o sistema normalizou-se. Equipamento em condição normal de operação, sem alarme ativo. Ver anexo.
202200064 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202201 | 04/01/2022 09:22:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual los datos del R11 se encuentran inválidos en el SCADA , en la secuencia pérdida de varias estaciones referente al MSH. | OUO5 | MEL3 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202201 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no servidor virtualizado, observado que o processo "ProcessadoCentral" não estava gerando reportes para o SCADA. Reiniciado o processo e observada geração de reportes normalizada. Equipamento em condições normais de uso.
202100534 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202152 | 29/12/2021 05:52:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FOX515 CONDICION ANORMAL" EN EL SCC. OBS. VERIFICADO EN LOCAL LA ALARMA "CONDICIÓN URGENTE" SIN REARME | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202152 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação de logs e alarmes no FOX515. Observada perda momentânea de enlace com a subestação de Carayao. Nenhum alarme ativo no momento da verificação.
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva.
202504697 | AMP |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Estação em funcionamento normal. SSA será realizada durante a manutenção preventiva.
202416047 | SPG | 202414025 | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:54:31 | Ensayar módulo de potencia SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo ya ha pasado por mantenimiento. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551
202320348 | STE |  | M084C008 | LIMNÍMETRO | 0395.028-1 | 202351 | 19/12/2023 10:30:55 | Verificar/sustituir sensor de nivel con defecto(no registra lectura). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202410 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución del sensor de nivel en acompañamiento a la contratada. Instalado LIM NS-LCA00196 sustituyendo 200mts de cable desde la estación hasta el agua(sin enmiendas). Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Sensor retirado fue llevado por la contratada para análisis NS-LC00187.
202318713 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 16/11/2023 07:44:32 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318712 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202346 | 16/11/2023 07:44:38 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318692 | APV |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202346 | 16/11/2023 07:44:54 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318688 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 16/11/2023 07:45:00 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202307272 | SCA |  | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202318 | 02/05/2023 15:52:31 | O pluviômetro da Dual Base da estação de Carapá está entupido e cheio de água. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202331 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202307182 | SCA |  | M047N006 | PAINEL DE COMUNICACAO OPGW-50Hz | 2983.010-7 | 202317 | 28/04/2023 15:26:05 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de cordones de fibra óptica entre los DIO 01A, DIO 01, DIO 02, DIO 03 y DIO 08 del rack OPGW-50Hz situado en la Sala Microondas EL. 214,00. En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202307178 | SCA |  | M047Q007 | PAINEL DE COMUNICACAO CPD01 | 2983.007-6 | 202317 | 28/04/2023 15:25:22 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de cordones de fibra óptica entre los DIO 03, DIO 13, DIO 14 y DIO 15 del rack CPD-01 situado en la Sala de Comunicaciones 50Hz. En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202307177 | SCA |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202317 | 28/04/2023 15:07:14 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de cordones de fibra óptica entre los DIO 12, DIO 18 y DIO 19 del RACK BSO-02 En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202307174 | SCA |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202317 | 28/04/2023 14:58:55 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de lanzamiento de fibra óptica monomodo de 24P entre el Rack ESAI-STC60 y el Rack BSO-02 situados en la Sala de Comunicaciones 60Hz, y posterior fusión de la fibra de 24P en el DIO 19 del Rack BSO-02. En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202306305 | SCA |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202315 | 14/04/2023 14:28:43 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-comisionamiento del tablero 2OPL13 actual correspondiente a las teleprotecciones por onda portadora (Carrier) de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. Ver anexo documento, página 16. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202306050 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202315 | 13/04/2023 08:28:37 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante visita para finalização de pendências, conforme solicitado.
202306048 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202315 | 13/04/2023 08:28:52 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da contratada na finalização das pendências, conforme solicitado.
202306047 | STE |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202315 | 13/04/2023 08:29:02 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da contratada na finalização das pendências, conforme solicitado.
202306046 | STE |  | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202315 | 13/04/2023 08:29:16 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da contratada na finalização das pendências, conforme solicitado.
202306044 | STE |  | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202315 | 13/04/2023 08:29:24 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-CF50 (ver anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da VERTIV na finalização de pendências do comissionamento, conforme solicitado.
202306026 | STE |  | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 08:29:36 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante substituição de bateria com casco avariado, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante substituição de bateria com casco avariado, foi feita medição de resistência interna e tensão (12.44 mili ohms e 12.64 V). A bateria nova foi enviada à Itaipu pela contratada, retirada do almoxarifado, disponibilizada ao técnico para instalação. A bateria avariada foi retirada e encaminhada à ENEE para devolução à VERTIV.
202306021 | STE |  | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 08:30:22 | Acompanhar técnico da empresa contratada nas seguintes atividades, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - Ajustar abertura da porta do gabinete de baterias | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante finalização de pendências do comissionamento, conforme solicitado na SSA.
202306017 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202315 | 13/04/2023 08:30:31 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP60. (ver anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante montagem dos disjuntores, conforme solicitado.
202306012 | STE |  | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202315 | 13/04/2023 08:30:41 | Acompanhar técnico da empresa contratada nas seguintes atividades, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP50 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - retirar rebarbas salientes das laterais | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico na finalização de correção das pendências, conforme solicitado.
202306006 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202315 | 13/04/2023 08:30:57 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP50. (ver anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico na finalização de correção das pendências, conforme solicitado.
202306005 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202315 | 13/04/2023 08:31:11 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações, conforme solicitado, ver anexo.
202305996 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202315 | 13/04/2023 08:31:43 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, ver anexo.
202305994 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202315 | 13/04/2023 08:27:46 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, ver anexo.
202302919 | STE |  | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202307 | 16/02/2023 14:39:30 | Verificar e solucionar divergências entre o sensor de nível da estação Tecmes em comparativo com a estação Dualbase | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202328 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada diferencias en lecturas por ingeniería de mantenimiento. Realizada sustitución de datalogger, sin resultados satisfactorios. Posteriormente realizada sustitución de sensor de nivel, con resultados satisfactorios. Nivel de referencia ajustado a 217.54m Obs. Utilizado datalogger de reserva disponible en el sector, el datalogger retirado de la estación será puesto a prueba y quedará como reserva del sector. No fue posible retirar el sensor de nivel antiguo debido al nivel del embalse. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202302064 | STE |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202305 | 03/02/2023 13:38:05 | Pluviômetro não registra chuva desde 02.01.2023. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reaprieto de conectores del pluviometro y UTR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300965 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202303 | 19/01/2023 11:19:32 | Implementar sistema de accionamiento y supervisión del cuadro QASC-01 del sistema de señalización acústico de apertura de compuertas del vertedero a través de la UTR-633 del sistema SCADA. Materiales de referencia: cable de control código 159824, 350 m. Cable de supervisión código 160105, 350 m. Relé auxiliar 125Vcc código 54970, 01 unidad, zócalo para relé código 548839, 01 unidad. Emitir SOS para SOCM.DT a fin de que sea realizado el lanzamiento de los cables e instalación de relé. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado modificaciones en panel conforme marcaciones solicitadas en diseño anexo. La conexión con la UTR-633 queda aislada de momento, aguardando test de lógica em Scada. Obs: Validación de la logica en Scada será realizada con otro documento.
202300964 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202303 | 19/01/2023 11:19:34 | Implementar sistema de accionamiento y supervisión del cuadro QASC-02 del sistema de señalización acústico de apertura de compuertas del vertedero a través de la UTR-550 del sistema SCADA. Materiales de referencia: cable de control código 159824, 650 m. Cable de supervisión código 160105, 650 m. Relé auxiliar 125Vcc código 54970, 01 unidad, zócalo para relé código 548839, 01 unidad. Emitir SOS para SOCM.DT a fin de que sea realizado el lanzamiento de los cables e instalación de relé. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração interna no painel, conforme desenho 6051DC15201E R2. Substituídos bornes de conexão RB. Cabos AV-157 e EV-035 desconectados e isolados, aguardando testes de lógica do SCADA. Conexão destes será realizada com outro documento.
202300693 | STE | 202300495 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202302 | 13/01/2023 08:04:07 | Instalar registrador YOKOGAWA para monitorear los puntos en los bornes RB3: 1-2; BT6: 2-3, 3-4 y 4-2; BT7: 1-2 y 3-4; BT4:1-2 (indicados en diseño adjunto) para auxiliar en la identificación de la causa de la alarma intermitente "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA NC ATUADO UPS18A" | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SSA executada com apoio da IEE2 (em posse dos dados coletados) e realizado monitoramento, registros serão anexados na SSA 202300495.
202300482 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202302 | 10/01/2023 11:26:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual estación remota no transmite datos, SSA de referencia 202224133, en anexo últimos datos recibidos en fecha 9.12.2022 y posteriormente en un periodo del 4.1.2023. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | FABRICIO MARCATO | Reinstalado regulador e monitor de carga retirados para testes em bancada. Substituído datalogger e parametrizado. Reconfiguração do rádio. Substituído bateria. Acompanhamento de carga com testes satisfatórios. Acompanhamento de transmissão de dados com testes satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202223623 | STE |  | K039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF60 E ACESSÓRIOS | 1555.003-1 | 202248 | 30/11/2022 11:19:10 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-CF60 asociado a la UPS-CF60 conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19011E enviado vía SDS-14686. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223482 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Foi solicitado AS BUILT para correção do desenho 6229-LC-15245-E por meio da SSA 202317762.
202223493 | STE |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202248 | 28/11/2022 15:18:39 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-LQEE50 asociado a la UPS-LQEE50 conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19003E enviado vía SDS-14690. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223492 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223492 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202248 | 28/11/2022 15:20:31 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19003E enviado vía SDS-14690. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223491 | STE |  | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202248 | 28/11/2022 15:22:14 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-LQEE50 asociado a la UPS-LQEE50 conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E enviado vía SDS-14689. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223490 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223490 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202248 | 28/11/2022 15:22:24 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E enviado vía SDS-14689. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223489 | STE |  | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202248 | 28/11/2022 15:23:48 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-PP60 asociado a la UPS-PP60 conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19003E enviado vía SDS-14687. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223488 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223488 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202248 | 28/11/2022 15:26:46 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19003E enviado vía SDS-14687. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223486 | STE |  | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202248 | 28/11/2022 15:27:12 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-PP50 asociado a la UPS-PP50 conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19002E enviado vía SDS-14688. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223485 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223485 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202248 | 28/11/2022 15:27:48 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19002E enviado vía SDS-14688. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223482 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202248 | 28/11/2022 15:28:23 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19011E enviado vía SDS-14686. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223466 | STE |  | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202248 | 28/11/2022 15:31:28 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-CF50 asociado a la UPS-CF50 conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19010E enviado vía SDS-14685. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223462 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223462 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202248 | 28/11/2022 15:31:59 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19010E enviado vía SDS-14685. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202222764 | ALE | 202222414 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202246 | 16/11/2022 07:32:30 | Realizar modificación conforme marcaciones en archivo adjunto para regularizar la funcionalidad del disyuntor DJ15 como Disyuntor General. Ref: 6223-DF-B4056 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Devido a execução das SSA's 202402639 e 202406080, não houve tempo suficiente para realizar a modificação. A pedido do coordenador da parada de máquina, atividade será realizada durante o próximo PD, SSA será baixada parcialmente.
202221410 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202243 | 24/10/2022 15:26:20 | Acompanhar o fabricante DualBase em reinstalação e testes de sensor limnímetro da estação de Iate Clube Cataratas. O sensor foi removido em 02/09/2022 sob SSA: 202219862. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada con SSA202319210, se coloco un nuevo sensor proveído por la empresa dualbase.
202220055 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202239 | 27/09/2022 08:23:15 | La central telefónica nueva no esta emitiendo los archivos mensuales con los detalles de las llamadas telefónicas para la OPUE.DT, datos que son remitidos a Recursos Humanos de ambas márgenes mensualmente. También solicitamos la configuración que nos permita la adquisición de llamadas en forma puntual e individual de funcionarios por motivo de despido o jubilación, todo en forma online vía SIRI (por ejemplo) si es posible. Somos obligados a remitirlos a RRHH ME y MD . | OUO0 | MEL3 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202401 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA's derivadas, foi configurada geração automática de relatórios mensais de chamadas, todavia, não temos licença para ter uma interface web de consulta e gestão de tarifação, seria necessário licenciar e implementar o módulo WEB Edition, conforme informado em visita de suporte pelo fabricante. A opção seria solicitar mensalmente, por meio de SSA, a disponibilização dos relatórios.
202220041 | STE |  | M084E008 | LIMNÍMETRO | 0395.033-6 | 202239 | 26/09/2022 14:47:39 | Necesario re-posicionamiento de sensor de nivel en cota inferior debido a descenso de nivel del embalse, el sensor se encuentra en la cota 5,54 metros actualmente. Desde la fecha 20.7.2022 el sensor de nivel sólo realizó lecturas en un periodo de seis días por ese motivo, conforme anexo. En fotografía en anexo, realizada en la cota 4,80 metros, se observa trecho de tubería de protección disponible para realizar el re-posicionamiento. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202431 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Debido a la necesidad de prolongación de electroductos la actividad será realizada con la SSA 202419281. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202220008 | STE |  | M045A | TELEFONIA MOVEL RESTRITA - USINA |  | 202239 | 26/09/2022 11:12:39 | Reparar/Cambiar TMR no retiene carga y batería está deformada RAMAL: 4887 / S Nr. P080900700175. | MAM3 | MEL3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Luego de la inspección del TMR se procedio a la sustitución de la bateria del mismo. SM y DM en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202218912 | SCA |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202236 | 05/09/2022 13:59:57 | El aparato con SN: 3403000785 está sin audición. | MMU1 | MEL3 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S1 | Programável |  | Não
202218319 | STE |  | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202234 | 25/08/2022 11:07:59 | REPONER SISMÓMETRO Y CABLEADO LOS CUALES FUERON CORTADOS Y HURTADOS DE LA ESTACIÓN EN HECHOS VANDALICOS. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de cableado de sensor y reposición de sismómetro en la estación. Test y ensayos posteriores con resultado satisfactorio. Normalizado. Además fueron sustituidas las baterías del sistema de alimentación que se encontraban inoperantes. Obs: Utilizado cable de sensor reserva del sector que fue reparado por laboratorio, ref. SSA 202302074.
202218311 | STE |  | M044D004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.004-4 | 202234 | 25/08/2022 11:08:12 | REPONER CABLEADO DE ANTENA DE RADIO Y NORMALIZAR ESTACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA OFF-LINE POR HECHOS DE HURTO Y VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202325 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Instalado cableamiento nuevo entre la radio y antena. Retirado y descartado cable inoperante por hechos vandálicos. Test y ensayos posteriores con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Fué sustituida la batería del sistema de alimentación que se encontraba inoperante. -Instalado electruducto flex pvc entre salida de cables de la caseta y base de torre de la antena hasta altura de 4m para proteción anti vandalismo.
202218310 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202234 | 25/08/2022 11:08:27 | REPONER CABLEADO DE ANTENA DE RADIO DIGITAL Y NORMALIZAR ESTACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA OFF-LINE POR HECHOS DE HURTO Y VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Instalado cableamiento nuevo entre la radio y antena. Retirado y descartado cable inoperante por hechos vandálicos. Test y ensayos posteriores con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Instalado electruducto flex pvc entre salida de cables de la caseta y base de torre de la antena hasta altura de 4m para proteción anti vandalismo.
202218308 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202234 | 25/08/2022 11:08:42 | REPONER Y NORMALIZAR CABLEADO DE SENSOR LIMNIMÉTRICO, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO POR VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202411 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuado sustitución de 170m de cable sensor de nivel. Instalado LIM con NS-LC00137 y realizado enmienda, nivel de cota ajustado a 95.52m. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Sensor retirado fue llevado por la contratada para analisis NS-LC00150. - Materiales utilizados de caja sobresalientes.
202218307 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202234 | 25/08/2022 11:08:53 | REPONER Y NORMALIZAR CABLEADO DE SENSOR LIMNIMÉTRICO, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO POR VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202347 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efetuado a substituição de 170m de cabo do sensor de nível. Efetuado emenda entre o cabo novo instalado e o sensor. Parametrização da estação opção "ajuste de cota" : 90,20m Material utilizado retirado no almoxarifado, porém ainda sem código cadastrado. Encontrado problemas nas caixas de inspeção do sensor, sendo aberto SSA para SMMC.DT: 202403418.
202217782 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202233 | 16/08/2022 10:39:03 | Verificar el TMR 9348 marca NEC. No enciende. Fue conversado con Jorge Marín. | ILA4 | MEL3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202246 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador PENAYO FARINA, CESAR ANDRES, dicho TMR fue descartado según SSA 202222929 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9348). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202222929 (D).
202216935 | AIM |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 02/08/2022 17:45:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, mesmo com o disjuntor GERAL do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. | OUO2 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi verificado e constatado que o disjuntor DJ15 realmente não corta alimentação (fase) dos demais disjuntores da saída e está exatamente conforme configuração do último desenho atualizado (6223DFG6693), foi emitida SSA derivada à engenharia (202222414) para verificar necessidade de alteração do projeto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202216180 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202229 | 22/07/2022 10:45:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G955, NS P100400300631, fabricante Philips, associado ao número 9531, desliga intermitentemente ao receber ou efetuar uma chamada, tela está com mancha e não tem som ao receber chamadas. Após o desligamento é necessário reiniciar o aparelho várias vezes até que ele retorne ao funcionamento. Contato: Ronaldo - R 2430. | MEG1 | MEL3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202239 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em Laboratório. Como o aparelho foi descartado por Laboratório, programado novo aparelho, modelo Alcatel 8252, N.S. RTF222401066, com ramal 9531. Executados ensaios de funcionalidade do aparelho, com resultados satisfatórios. aparelho entregue ao usuário.
202214726 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 29/06/2022 14:57:19 | Providenciar 7 aparelhos de TMR em substituição aos de reserva da MEL3 (ramais 4737, 4739, 4743, 4768, 4901, 4908, 9631), que não possuem condições de reparo. Os aparelhos são de uso da MEL3 quando é necessário disponibilizar a usuários enquanto aguardam reparo pelo laboratório. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202213762 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202224 | 14/06/2022 16:10:12 | Verificar aparelho telefônico inoperante, ramal 2256, localizado na cota 225 próximo à guarita do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202332 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção prévia, constatada falta de tensão na linha. Em vistoria posterior, foi localizada emenda rompida no cabo telefônico. Foi efetuado reparo, após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202212950 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202222 | 03/06/2022 14:04:23 | Verificar e solucionar o funcionamento do pluviômetro da estação de Ponte do Capanema que não está zerando a contagem de chuva diariamente. Gráfico de registro pluviométrico em anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202244 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção e ajuste de parâmetros de temporização do pluviômetro, sem sucesso. Realizada posta em marcha com configuração da UTR, sem sucesso. Realizada verificação em outras estações, que apresentam o mesmo comportamento. Conversado com área cliente, estão cientes e já levam este defeito em consideração.
202211935 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202220 | 18/05/2022 16:32:00 | Alterar a configuração de fax/modem e codecs para o padrão brasileiro/paraguaio de telefonia (G711A law) e codecs suportados nos aparelhos telefônicos, em coordenação com a SITT.AA (central Cisco) conforme anexo. A atividade deve ser realizada com o acompanhamento do fornecedor (backcom) Obs: futuramente deve ser estudada a possibilidade de retirada do codec PCMU, após ajustes da SITT.AA. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuadas alterações de prioridades, em conjunto com a contratada em visita de suporte, conforme solicitado e correções em anexo. Efetuados testes, funcionamento dentro do esperado.
202211892 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202220 | 18/05/2022 16:29:37 | Alterar a configuração de fax/modem e codecs para o padrão brasileiro/paraguaio de telefonia (G711A law) e codecs suportados nos aparelhos telefônicos, em coordenação com a SITT.AA (central Cisco) conforme anexo. A atividade deve ser realizada com o acompanhamento do fornecedor (backcom) Obs: futuramente deve ser estudada a possibilidade de retirada do codec PCMU, após ajustes da SITT.AA. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuadas alterações de prioridades, em conjunto com a contratada em visita de suporte, conforme solicitado e correções em anexo. Efetuados testes, funcionamento dentro do esperado.
202207102 | AIM |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 202219 | 09/05/2022 17:23:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 01 (ODU-01) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. Obs: LINK REDUNDANTE EN OFF. EMITIDA SSAs 201906089A - 201906091A PARA IEE3 SOLICITANDO MODERNIZACION DEBIDO A SISTEMA SIN SOBRESALIENTES | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205400 | STE | 202203650 | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202214 | 06/04/2022 16:32:27 | Se solicita apoyo para realizar ensayo en sismómetro CMG-40T, Serial: T43880, en las instalaciones del Laboratorio electrónico, para lo cual se requiere del digitalizador, los conectores y soporte para realizar los ajustes a través del software del equipo. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Efetuado os testes no laboratório em conjunto com a ILA2. Inspecionado e enviado sinal de calibração. Constatado bom estado das massas do sismômetro.
202205041 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202214 | 06/04/2022 15:40:18 | solicito 5 novos aparelhos TMRs para os empregados da SMMU. MMU3 (Valdomiro Francisconi, Valério, Tiago Pujol, Charles Lauschner e Virgilio) | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron programados dos TMRs nuevos para los colaboradores Charles Lauschner (R. 4953) y Valdomiro Francisconi (R. 4958). Los otros colabores Valério, Tiago y Virgilio ya cuentan con TMRs proveidos por su propia division con los ramales 9290, 9333 y 9390 respectivamente. Se anexa los correos enviados a Charles y Valdomiro con los numeros de serie de los aparatos nuevos. La SM habla de los 5 TMRs nuevos, estos 3 restantes seran utilizadas en SSAs futuras. Aparatos liberados para uso.
202204963 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202213 | 31/03/2022 14:04:53 | Solicito reposición de aparato TMR descartado por laboratorio según la SSA 202203143 (D). El TMR pertenece a la SECRETARIA TD. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR con ramal 4996 modelo Alcatel 8242 con numero de serie TMR: RTF211700065 y BASE: RTF202007048. El mismo es para uso en la Secretaria TD. OBS: Aparato descartado quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202204762 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202213 | 29/03/2022 09:43:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a estação encontra-se off line. Último dado dia 28.03.2022 às 04h. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202226 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, configuração do rádio e UTR operacionais. Suspeita-se de condições climáticas adversas. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204595 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202212 | 25/03/2022 15:13:54 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme PIC 2017831901P - R4. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Atividade realizada em 23.05.2022 pelo ex funcionário Italo. Alterado sistema de transmissão de dados conforme ATA_ENES_068_2022.DOCX em anexo. Obs: Aguardando retorno do fabricante para registro de assinaturas e entrega oficiais do documento via JIRA.
202204592 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202212 | 25/03/2022 15:12:14 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - Sol de Maio. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Atividade realizada em 31.08.2022 pelo ex funcionário Italo. Obs: Aguardando retorno do fabricante para registro de assinatura e entrega oficial do documento via JIRA.
202204590 | STE |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202212 | 25/03/2022 15:11:48 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204589 | STE |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202212 | 25/03/2022 15:11:14 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204584 | STE |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202212 | 25/03/2022 15:10:53 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204583 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202212 | 25/03/2022 15:10:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204581 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202212 | 25/03/2022 15:09:54 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204580 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202212 | 25/03/2022 15:16:42 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado comisionamiento conforme PIC 20178319017P. - Paulistania. En anexo, documentos de planilla de resultados. Actividad realizada en fecha 01/09/2022 por el ex funcionario Italo Stresser. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202204579 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202212 | 25/03/2022 15:09:32 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202203578 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202210 | 10/03/2022 16:46:15 | Solicito um novo aparelho TMR, pois o anterior (R:9194) não tem mais condições de ser reparado, segundo a SSA 202100355. | MEG2 | MEL3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se solicitó (SM) y se programó un nuevo aparato TMR para el colaborador CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA de la SMMG.DT para el ramal 9194, el antiguo TMR fue descartado según SSA 202100355. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202203427 | STE |  | M044D004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.004-4 | 202210 | 08/03/2022 15:44:35 | REPONER CABLE DE ANTENA DE RADIO DIGITAL, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO DEBIDO A VANDALISMO. VER ANEXO. (REF: SSA 202107877C CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ENTRE LA ANTENA Y EL RADIO DIGITAL. POSTERIOR TEST DE ENLACE CON LA EC CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO.
202203426 | STE |  | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202210 | 08/03/2022 15:44:27 | NORMALIZAR FUNCIONAMIENTO DE SISMÓMETRO, EL CUAL SE ENCUENTRA CON DAÑOS EN SU CABLEADO DEBIDO A VANDALISMO. VER ANEXO. (REF: SSA 202107877B CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | FUE SUSTITUÍDO CABLE QUE CONECTA EL SISMOMETRO CON EL DIGITALIZADOR EL CUAL FUE CORTADO TOTALMENTE. REALIZADO TEST Y ENSAYO POSTERIOR CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO. OBS: MATERIAL UTILIZADO ES RESERVA DEL SECTOR.
202203424 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202210 | 08/03/2022 15:44:42 | VERIFICAR DIGITALIZADOR QUE PRESENTA FALLAS AL ACCESAR AL MISMO LOCALMENTE NO ACTUALIZA DATOS DEL SISMOMETRO. DEFECTO VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA SSP:20212368A. (REF: SSA 202107877A CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO AJUSTE DE CABLE DE CONEXIÓN CON EL DIGITALIZADOR, EL CUAL PRESENTA MAL CONTACTO EN CONECTOR, NORMALIZADO. VERIFICADO DIGITALIZADOR Y REALIZADO ENSAYO Y TEST EN EL MISMO SIN DETECTAR NINGUN DEFECTO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO.
202203311 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202212 | 22/03/2022 17:00:28 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9522 DE USO DO FUNCIONÁRIO MARCOS ESTECHE. O TELEFONE APRESENTA DEFICIÊNCIA SONORA (SEM SOM) E DESLIGA CONSTANTEMENTE. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmado defeito, enviado para reparo em laboratório. Aparelho descartado por laboratório, conforme SSA derivada. Programado aparelho de TMR modelo Alcatel 8254, N.S. RTF222401337, com ramal 9522 e entregue ao usuário.
202203023 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202208 | 25/02/2022 14:06:47 | Reponer TMR vinculado al N° 9373 sin condiciones de reparación, conforme informado por Laboratorio a través de la SSA 202100399. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR con Ramal 9373 modelo Alcatel 8242 con numero de serie TMR: RTF211700312 y BASE: RTF202003918. El mismo es para uso de Francisco Silva SMIN.DT
202202749 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202208 | 23/02/2022 11:21:16 | Solicitamos 03 aparatos TMR para nuevos empleados del sector MAM2, conforme el siguiente listado: 1) DIAZ GALEANO, HALAN BIANCO (Matrícula 040240-6) 2) PRIETO PRIETO, NELSON EGIDIO (Matrícula 170624-0) 3) MORALES PAEZ, RAUL IVAN (Matrícula 130624-4) | MAM2 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200445 ALCATEL 8254, el ramal asignado fue 9164 para el colaborador Nelson Prieto. Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200438 ALCATEL 8254, el ramal asignado fue 4899 para el colaborador Raul Morales. Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200367 ALCATEL 8254, el ramal asignado fue 9516 para el colaborador Halan Diaz. Pruebas realizadas con exito, equipos liberados para uso.
202202670 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202208 | 21/02/2022 13:39:59 | Solicito aparelho TMR para o empregado VALDOMIRO FRANCISCONI Matrícula: 003335-6 Nacionalidade: BRASILEIRA. (O valdomiro pode ser localizado no Ramal 2318). | MMU3 | MEL3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225
202202468 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202207 | 18/02/2022 08:18:33 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Puerto Salto del Guairá UTR-37. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202465 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202207 | 18/02/2022 08:18:46 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puerto Capitán Ortiz UTR-36. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202206 | 11/02/2022 08:25:53 | Solicito un nuevo aparato TMR, debido a que el que tenía quedo descartado por laboratorio (SSA 202100431). | MEL4 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF211700202, el ramal asignado fue 9129 para el colaborador Alberto Villar, debido a que el que tenía quedo descartado por laboratorio (SSA 202100431). Se asignó un TMR que pertenecia al stock del sector. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200780 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 11:31:31 | Solicito provisión de un TMR a ser utilizado por el compañero Emilio Cáceres. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200435 ALCATEL 8254, el ramal asignado fue 9598 para el colaborador Emilio Cáceres. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200778 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 11:31:45 | Solicito provisión de un TMR a ser utilizado por el compañero Eligio Bernal. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200434 ALCATEL 8254, el ramal asignado fue 9374 para el colaborador Eligio Bernal. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202100499 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:44:09 | VERIFICAR /SOLUCIONAR PROBLEMAS DO APARELHO TMR 9177. SOM DA TRANSMISSÃO FALHANDO. CONTATO COM LUCAS. RAMAL 3210. SSA no sistema antigo: 202115408A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, confirmado defeito na campainha/viva-voz. enviado para reparo em laboratório. Testado após reparos, com resultados satisfatórios. Aparelho entregue ao usuário.
202100284 | SCA |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202151 | 21/12/2021 14:14:13 | PROVIDENCIAR TMR PARA NOVO FUNCIONÁRIO LUCAS COSTA CICARELLI DA SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.8 | Programável |  | Não
202100169 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202150 | 17/12/2021 10:15:54 | Favor verificar y en caso de ser posible reparar TMR marca PHILIPS modelo G355 DECT Handset -INT, asociado al número 9373, debido a que al recibir una llamada no se escucha el mensaje del emisor de la llamada. (Aparentemente speaker con falla). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202209 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | APARATO TMR 9373 DESCARTADO POR LABORATORIO SEGUN SSA DERIVADA 202100399. INFORMADO POR CORREO AL USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DEL MISMO.
202513806 | APG |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202535 | 27/08/2025 08:37:54 | verificar y solucionar estación sin datos flu desde el 25/08 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202513700 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 06:36:47 | Solicito asignar aparato TMR para nuevo colaborador de la división OPUE.DT, RODRIGO ADRIAN GIMENEZ ARMOA, Mat.: 0707970 | OUE4 | MEL3 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não
202513661 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 08:26:36 | Verificar funcionamiento del terminal móvil Ramal 9742, cuya duración de la batería es muy baja (alrededor de 3 horas). Verificar posibilidad de sustitución de este equipo por deterioro por uno nuevo. | MET3 | MEL3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202535 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202513610 | APG | 202513347 | M082G008 | LIMNÍMETRO | 0395.048-9 | 202534 | 22/08/2025 16:15:28 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513609 | APG | 202512379 | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202534 | 22/08/2025 16:15:36 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513493 | SEE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202534 | 20/08/2025 17:54:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (2829 - T69) se encuentra inoperante, ubicado en la caseta 3-CRL-1. | OUO7 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202536 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202513455 | SEE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202534 | 20/08/2025 16:35:46 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações (o aparelho necessita uma receber ligação para efetuar uma ligação, semelhante ao comportamento de perda de sinal). No momento também não é possível escutar o outro lado da linha. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202534 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202513354 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202534 | 18/08/2025 17:25:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hay cobertura/señal de TMR en la elevación 132 proximo a la U06 conforme anexo. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 132 entre UG05 y UG09A. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202513151 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202533 | 15/08/2025 10:30:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os TMRs se encontram sem cobertura de sinal na elevação 127 U09 (região da sala da MEG3). | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202534 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 127 entre la UG06 y la UG10. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio.
202512976 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202533 | 13/08/2025 13:43:23 | Verificar motivo pelo qual telefones localizados na SMIL apresentam falha de áudio durante chamadas (ex: ramais 2574, 2772, 2524, 2575 ). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que placa IPG PMC-IP do shelf 14 apresentava erros durante as chamadas, foi necessário realizar reset da mesma. Após procedimento, ligações voltaram a funcionar normalmente.
202512970 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 13/08/2025 11:12:22 | Solicito verificar funcionamiento de TMR N° 9472 marca PHILIPS utilizado por Luis Aranda (Matricula 106353) - SMIE.DT. Causa del problema: al retirar el teléfono de su punto de carga, luego de unos minutos se apaga repentinamente, se observa una aparente degradación de la batería interna. | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, após procedimento, aparelho foi testado e liberado para uso. SM na aba documentos.
202512918 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 14:05:02 | Solicito a troca do ramal do TMR da marca Alcatel-Lucent, modelo 8254 DECT HANDSET de SR: RTF222603925 atualmente associado ao ramal 9540. Contato Renato - ramal 2430. OBS: Combinado com Sigmar; sugestão de ramal: 4918. | MEG1 | MEL3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada programação do TMR com o ramal 4918, conforme solicitado. Também foram atualizadas informações de cadastro no DECT Manager e Tarifador.
202512900 | SEE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202533 | 12/08/2025 08:58:02 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica Sta. Terezinha - ITF01, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255410. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202512899 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202533 | 12/08/2025 08:58:07 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica San Clemente - ITF10, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255407. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540
202512886 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202533 | 11/08/2025 23:28:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aparelho telefônico ramal 2143, localizado no recinto do painel CTM-05, elevação 214, encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificación del ramal, encontrándose el defecto en un trecho del cableado, siendo necesaria sustitución de aproximadamente 10 metros de cableado. Luego de la sustitución el aparato telefónico funcionó normalmente. Obs. Utilizado material disponible en el sector de Mel-3. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512867 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 08:41:56 | Favor verificar el cargador del dispositivo TMR de marca Alcatel con serial (SN: RTF214200770), asignado al ramal 4792. Obs.: El dispositivo no carga con el cargador asignado, pero carga con otros cargadores del mismo modelo. | OUO0 | MEL3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não
202512802 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:25 | Verificar y solucionar teléfono fijo con ramal 2245 se encuentra quebrado e inoperante. Localización: cota 124, eje A-B, UG05. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202540 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512779 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2241 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG01. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512778 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:49:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2247 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG07. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512637 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202532 | 07/08/2025 05:20:03 | Verificar e solucionar ramal 2120 está sem a tampa de proteção da campainha. El 92,00, CD, U9A. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202512372 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202532 | 05/08/2025 05:39:00 | Verificar e solucionar ramal 3372 está sem a tampa de proteção campainha. El 98,00, CD, em frente ao UMCC U12. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202512328 | STE |  | M052A004 | ALIMENTACAO | 0951.022-2 | 202532 | 04/08/2025 08:05:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038919
202512263 | SEE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 01/08/2025 16:05:38 | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | PAULO NESELLO KUNZEL
202512081 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202531 | 29/07/2025 16:36:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual mediante el teléfono fijo con ramal 2433 no es posible mantener una comunicación constante. Localización: teléfono ubicado dentro de la sala del QA-01, cota 144, AMD-1. OBS: El mismo ramal está relacionado a la anomalía descripta en la SSA 202503606. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511747 | AAT |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 17:08:46 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 5S-D1, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202511744 | AAT |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 17:08:53 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 4S-TR3, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202511429 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 17/07/2025 15:53:17 | Disponibilizar Ramal e Dispositivo TMR para JOÃO SCHAVARSKI JUNIOR, novo colaborador da OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244301070, com o ramal 4908 e realizados testes de telefonia com sucesso. Entregue ao usuário.
202511376 | STE |  | M087D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.008-6 | 202529 | 16/07/2025 16:56:17 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202529 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202511326 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:09:43 | Verificar inoperancia del interno 3669. Telefono conectado via Wi-Fi. | OUO0 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme solicitado por usuario el ramal fue trasladado a la sala de operación de la cota 131, ver SSA relacionada, colocado en circuito analógico con aparato telefónico analógico proveído por el usuario, realizadas configuraciones necesarias en el DG2, en el CDTE C-1B y en la central telefónica. Ramal operando correctamente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511321 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202529 | 16/07/2025 11:07:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do modem GSM e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Encaminhado chip de celular utilizado na comunicação GSM da remota para o Sr. Elias Castillo / SMIN.DT Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038824.
202511320 | STE |  | M056D004 | ALIMENTACAO | 0951.041-0 | 202529 | 16/07/2025 11:07:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038822.
202511319 | STE |  | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038823.
202511318 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 23/07/2025 16:29:29 | Solicito a instalação de um telefone fixo para o colaborador Diego Macedo de Oliveira, na sala dos técnicos de Pontes Rolantes e Pórticos, localizada na cota 133 no AMC-3. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202536
202511315 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202529 | 16/07/2025 11:08:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038825.
202511314 | SEE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202529 | 16/07/2025 11:07:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado o descomissionamento da estação, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A alimentação do sistema não foi descomissionada, devido à presença de equipamentos da OPSH.DT no local, que estão utilizando o painel solar juntamente com a bateria .
202511313 | SEE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202529 | 16/07/2025 11:08:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sensor com cabo, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090
202511312 | SEE |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202529 | 16/07/2025 11:08:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A caixa metálica de acondicionamento do sistema não foi retirada, pois é utilizada como abrigo dos equipamentos da OPSH.DT.
202511311 | SEE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do TRANSCEIVER, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039090 . Obs: Devido ao acesso para a antena ser em local elevado na lateral de uma ponte, não foi possível a retirada.
202511309 | APG |  | M055I004 | ALIMENTACAO | 0951.059-9 | 202529 | 16/07/2025 11:08:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511308 | APG |  | M055I003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.044-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511307 | APG |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202529 | 16/07/2025 08:29:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511305 | APG |  | M055I001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.023-5 | 202529 | 16/07/2025 08:28:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511304 | APG |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511303 | APG |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511302 | APG |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511301 | APG |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511296 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte.
202511295 | STE |  | M055F004 | ALIMENTACAO | 0951.050-0 | 202529 | 16/07/2025 08:28:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte.
202511293 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Devido a dificuldade na execução da atividade e o sensor estar na água, não foi possível a retirada do material para descarte.
202511290 | APG |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202529 | 16/07/2025 07:44:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511289 | APG |  | M055A003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.031-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511288 | APG |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202529 | 16/07/2025 07:38:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511287 | APG |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511286 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202529 | 16/07/2025 07:38:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511285 | STE |  | M053H005 | ALIMENTACAO | 0951.040-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511283 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:48 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. OBS: DMs de los equipos enviados a descarte en SSA 202511282
202511282 | STE |  | M053H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.039-1 | 202529 | 16/07/2025 07:38:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511281 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511280 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202529 | 16/07/2025 07:40:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511278 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:43:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. OBS: Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511277 | STE |  | M053G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.038-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511276 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202529 | 16/07/2025 07:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511275 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202529 | 16/07/2025 07:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511271 | SEE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202529 | 16/07/2025 07:40:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511270 | SEE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202529 | 16/07/2025 07:40:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511269 | SEE |  | M053E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.030-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511268 | SEE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202529 | 16/07/2025 07:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511267 | SEE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202529 | 16/07/2025 07:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511266 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202529 | 16/07/2025 07:39:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511265 | STE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511264 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511263 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511262 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511261 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511260 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511259 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:42:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511258 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511257 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202529 | 16/07/2025 07:42:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511256 | APG |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511255 | APG |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511254 | APG |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511253 | APG |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511196 | APG |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511195 | APG |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511194 | APG |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511193 | APG |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511192 | APG |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511191 | APG |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511190 | APG |  | M052E004 | ALIMENTACAO | 0951.026-5 | 202529 | 15/07/2025 08:51:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511189 | APG |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202529 | 15/07/2025 08:51:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511188 | APG |  | M052E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.025-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511187 | APG |  | M052E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511185 | APG |  | M052D004 | ALIMENTACAO | 0951.025-7 | 202529 | 15/07/2025 08:50:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511184 | APG |  | M052D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.024-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511183 | APG |  | M052D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.024-4 | 202529 | 15/07/2025 08:50:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511182 | APG |  | M052D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.025-1 | 202529 | 15/07/2025 08:50:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511181 | APG |  | M052C004 | ALIMENTACAO | 0951.024-9 | 202529 | 15/07/2025 08:50:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511179 | APG |  | M052C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.023-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511178 | APG |  | M052C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.003-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511176 | APG |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511175 | STE |  | M052A005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.002-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do modem GSM, antena e chip de celular, conforme solicitação da emissão. Chip de celular foi encaminhado ao SR. Elias Castillo da SMIN.DT Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919.
202511173 | SCA |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA
202511172 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038919.
202511171 | STE |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202529 | 15/07/2025 08:53:26 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919.
202511170 | APG |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511169 | APG |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511168 | APG |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511166 | APG |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511165 | APG |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511164 | APG |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511163 | APG |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202529 | 15/07/2025 08:53:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511162 | APG |  | M051U003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.018-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511159 | APG |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:11 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511158 | APG |  | M051U001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.019-7 | 202529 | 15/07/2025 07:16:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511154 | SEE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202529 | 15/07/2025 05:12:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono con ramal 2391se encuentra sin tono de voz . Ubicación:elevación 98 frente al panel EC-01. U01 eje A/B. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202534 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511144 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 14/07/2025 16:34:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2385 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 98,00 UN05 PROXIMO AO REGULADOR DE VELOCIDADE | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202534 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511143 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202529 | 14/07/2025 16:35:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a campainha do ramal 2375 está inoperante. Localizado na cabine da cota 98,00 UN05, em frente ao painel do UMCC. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção de cabine telefônica, da sinalização sonora e luminosa e seu circuito de disparo. Constatado que o martelo da campainha se encontrava frouxo, reapertado seu parafuso. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511138 | APG |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202529 | 15/07/2025 07:12:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511136 | APG |  | M051T004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.017-2 | 202529 | 15/07/2025 07:12:59 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511134 | APG |  | M051T003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.017-7 | 202529 | 15/07/2025 07:13:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511133 | APG |  | M051T002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.019-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511132 | APG |  | M051T001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.018-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511128 | APG |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511127 | APG |  | M051S004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.016-4 | 202529 | 15/07/2025 07:13:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511126 | APG |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511124 | APG |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511123 | APG |  | M051S001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.017-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511120 | STE |  | M051R005 | ALIMENTACAO | 0951.016-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511119 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento conforme solicitação da emissão. Devido a problemas na tubulação, não foi possível retirar o sensor limnímetro, sendo apenas parte do cabo de sensor retirada. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511118 | STE |  | M051R003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:41:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038918.
202511117 | STE |  | M051R002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.017-1 | 202529 | 14/07/2025 15:41:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511116 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento d antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511114 | SEE |  | M051P005 | ALIMENTACAO | 0951.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da estação, retirado painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089 .
202511113 | SEE |  | M051P004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.014-8 | 202529 | 14/07/2025 15:41:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039089
202511112 | SEE |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089 .
202511111 | SEE |  | M051P002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.016-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089.
202511110 | SAD |  | M051P001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.015-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089.
202511109 | STE |  | M051N005 | ALIMENTACAO | 0951.014-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913.
202511106 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, indicado na DM: 70038913.
202511105 | STE |  | M051N003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.013-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 7003813.
202511104 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913.
202511101 | STE |  | M051N001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.014-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do rádio transmissor e antena da estação, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913.
202511100 | APG |  | M051M005 | ALIMENTACAO | 0951.013-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511099 | APG |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511098 | APG |  | M051M003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.012-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511097 | APG |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511093 | APG |  | M051M001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.013-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511092 | APG |  | M051K005 | ALIMENTACAO | 0951.011-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511091 | APG |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511090 | APG |  | M051K003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.010-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511089 | APG |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:09 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511088 | APG |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511085 | APG |  | M050A014 | RADIO MODEM E SISTEMA IRRADIANTE | 3082.001-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511083 | APG |  | M050A013 | ALIMENTACAO | 0951.053-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511082 | APG |  | M050A012 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.001-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511081 | APG |  | M050A011 | CONVERSOR ELETRO-OPTICO | 2448.001-0 | 202529 | 14/07/2025 15:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511077 | APG |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202537
202511076 | APG |  | M050A009 | SWITCH | 2438.002-3 | 202529 | 14/07/2025 14:12:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511075 | APG |  | M050A008 | SERVIDOR 2 | 0948.005-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511074 | APG |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202529 | 14/07/2025 14:13:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511073 | APG |  | M051J005 | ALIMENTACAO | 0951.010-9 | 202529 | 14/07/2025 14:13:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511072 | APG |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202529 | 14/07/2025 14:13:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511071 | APG |  | M051J003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.009-6 | 202529 | 14/07/2025 14:14:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511070 | APG |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202529 | 14/07/2025 14:14:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511069 | APG |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511066 | APG |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202529 | 14/07/2025 14:14:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511064 | APG |  | M051H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.008-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:29 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511062 | APG |  | M051H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.008-8 | 202529 | 14/07/2025 14:14:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511061 | APG |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202529 | 14/07/2025 14:15:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511060 | APG |  | M051H001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.009-0 | 202529 | 14/07/2025 14:15:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511044 | SEE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sistema de alimentação: painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511043 | SEE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202529 | 14/07/2025 10:58:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039088
202511042 | SEE |  | M051G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.007-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511041 | SEE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Gabinete e Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511039 | SEE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202529 | 14/07/2025 10:58:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de comunicação, antena e transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511037 | APG |  | M051F005 | ALIMENTACAO | 0951.007-9 | 202529 | 14/07/2025 10:58:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511035 | APG |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511032 | APG |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202529 | 14/07/2025 09:51:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511029 | APG |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202529 | 14/07/2025 09:36:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511028 | APG |  | M051E005 | ALIMENTACAO | 0951.006-0 | 202529 | 14/07/2025 09:36:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511026 | APG |  | M051E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.005-9 | 202529 | 14/07/2025 09:36:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511025 | APG |  | M051E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.005-3 | 202529 | 14/07/2025 09:28:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511024 | APG |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202529 | 14/07/2025 09:28:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511022 | APG |  | M051E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.006-5 | 202529 | 14/07/2025 09:26:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511021 | STE |  | M051D005 | ALIMENTACAO | 0951.005-2 | 202529 | 14/07/2025 09:25:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038912.
202511020 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:24:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Não foi possível a retirada do sensor, devido a tubulação do sensor estar totalmente enterrada e sem acesso para manutenção. Material retirado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70038912.
202511019 | STE |  | M051D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.004-5 | 202529 | 14/07/2025 09:24:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038912.
202511018 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202529 | 14/07/2025 09:24:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912.
202511017 | STE |  | M051D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.005-7 | 202529 | 14/07/2025 09:25:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento do rádio e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912.
202511015 | SAD |  | M051C006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.001-1 | 202529 | 14/07/2025 09:25:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087.
202511014 | SAD |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202529 | 14/07/2025 09:26:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039087.
202511013 | SAD |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202529 | 14/07/2025 09:26:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada . DM: 70039087
202511012 | SAD |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202529 | 14/07/2025 09:26:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087.
202511011 | SAD |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202529 | 14/07/2025 09:26:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087.
202511010 | APG |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202529 | 14/07/2025 09:26:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511009 | APG |  | M051B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.002-4 | 202529 | 14/07/2025 09:27:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511007 | APG |  | M051B003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.002-9 | 202529 | 14/07/2025 09:27:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511005 | APG |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511003 | APG |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202529 | 14/07/2025 09:27:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511002 | APG |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202529 | 14/07/2025 09:27:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511001 | APG |  | M051A005 | ALIMENTACAO | 0951.002-8 | 202529 | 14/07/2025 09:27:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511000 | APG |  | M051A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.001-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:53 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202510999 | APG |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202529 | 14/07/2025 09:27:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202510954 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202528 | 11/07/2025 16:28:48 | Reposicionar sensor limnímetro que encontra-se fora d'água. Atividade relacionada a SSA: 202508888. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor limnímetro para uma cota baixa, até o limite da tubulação. Ajuste no bypass de inspeção da tubulação do sensor limnímetro. Parametrizado opção "ajuste de cota" de 2,43m para 0,64m. Atividade realizada em conjunto com equipe da OPSH.DT e Edwin Ricardo de Souza (4162-1). Acompanhamento com resultado satisfatório.
202510950 | STE | 202507452 | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202528 | 11/07/2025 16:28:39 | Substituir sensor limnímetro que apresenta falhas de leitura. Derivada da SSA: 202507452 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | FABRICIO MARCATO
202510949 | STE | 202507455 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202528 | 11/07/2025 16:28:56 | Substituir sensor de nível que está apresentando falhas de leituras. Derivada da SSA: 202507455 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | FABRICIO MARCATO | Realizado a troca do sensor limnimetro com 100 metros de cabo. Limpeza da tubulação, com auxílio de uma bomba d'água. Retirado aproximadamente 300 metros de sobra de cabo. Utilizado uma emenda de cabo. Serial do sensor instalado: LCA01334. Não Foi possível verificar o serial do sensor retirado. Reposicionado o sensor para uma cota mais baixa, até o limite da tubulação. Parametrizado a opção "ajuste de cota" de 6,28m para 5,93m. Acompanhamento e liberação do equipamento para uso.
202510885 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 11/07/2025 08:34:15 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9320. Marca Philips modelo G955 DECT hanset. | OUO6 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não
202510535 | SCA |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202528 | 08/07/2025 11:33:03 | Verificar y solucionar valores incoherentes del sensor FLU de la terminal remota Puente de la Amistad. Valores no coinciden con Puente de la Amistad BKP y con nivelación topográfica realizada en la fecha 07/07/2025 a las 10h50m; valor STH: 7.78 m, valor nivelado: 6.65 m. En análisis temporal se observo que las variaciones entre terminales continúan aumentando. Imagen en anexo para apreciación | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202510322 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202527 | 03/07/2025 08:29:47 | Verificar falta de señal en equipos TMR del segundo piso del EP, usuarios de SMMC.DT reportan fallas en el sistema ya que sus equipos se encuentran sin cobertura. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202527 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada placa de la central sopho inoperante, realizado reset lógico de la placa, retornando la placa a estado operativo, reestableciendo la cobertura en los equipos TMR afectados. Sistema normalizado.
202510291 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202527 | 02/07/2025 09:43:41 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, que presenta fallas timbre (no suena cuando recibe llamada). Equipo entregado a Sigmar | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202528 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, constatados defeitos, foi emitida SSA derivada à ILA2, para reparos e providenciado aparelho reserva com ramal 4741.
202510245 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202527 | 01/07/2025 17:35:24 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante, referente al panel ¨UPS - 18A¨. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção no equipamento, foi constatado que circuito da lâmpada não é ativo, assim como para tomada auxiliar e resistência de aquecimento, conforme imagens. A UPS foi substituída em 2019, conforme SSA 201913604A e AT 201909247, no equipamento antigo, não existia iluminação interna. Na UPS nova, tais instalações estão presentes apenas no gabinete do fabricante e não estão incluídas nos projetos de circuitos de alimentação auxiliar. Segue em anexo planilha de ensaios de colocação em serviço. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510068 | AMP |  | M085J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO (SL) | 1479.060-6 | 202527 | 01/07/2025 07:49:35 | Verificar e solucionar falha nos dados recebidos a partir de 22.6.2025, em GBD_SL, conforme foto anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Atividade será realizada durante manutenção preventiva. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202510058 | STE | 202414541 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202527 | 01/07/2025 10:32:48 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT-12, de modo a permitir a comunicação remota do sensor TRANSFIX via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202529 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado fusión de fibra existente. Atenuación dentro de los rangos normales de operación. Sustituido conectores RJ45 debido a montaje incorrecto. Certificado cable UTP con apoyo de MEL4. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Conectores RJ45 utilizado del stock del sector
202509788 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202526 | 24/06/2025 14:54:10 | Realizar comisionamiento del cable CFO-208, que interconecta el rack de la SOPHO-60Hz con el RACK01 - ACTIVO DT, del Edificio de Mantenimiento (EM). Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños.
202509787 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202526 | 24/06/2025 14:54:19 | Realizar comisionamiento del cable CFO-207, que interconecta el rack de la SOPHO-50Hz con el RACK01 - ACTIVO DT, del Edificio de Mantenimiento (EM). Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202527 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños.
202509782 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202526 | 24/06/2025 14:54:03 | Ejecutar el comisionamiento de los 04 DIO (CFO-207, 208, 211 y 212) del rack Activos DT, incluyendo la verificación de todos sus componentes y accesorios. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202527 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños.
202509736 | SCA |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202526 | 24/06/2025 08:52:45 | Verificar e solucionar falhas no recebimento dos dados para a estação GBD SL, conforme foto anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202509718 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202526 | 24/06/2025 05:38:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el soporte del equipo de la red de comunicación TMR esta desacoplado y suspendido del techo solo por el conductor de conexión. Ubicación del equipo: Casa de fuerza, elevación 98 enfrente a los paneles EC-07 y EC-08. Obs: Anormalidad recurrente en la SSA 202420269. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi substituído suporte quebrado e reinstalada a antena, realizados testes, normalizado sinal de TMR no local. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202509568 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202525 | 18/06/2025 15:40:24 | Realocar antena do TMR instalado na SDC, devido as obras de reforma previstas para iniciar no dia 23/06/2025. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202509567 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202526 | 23/06/2025 14:55:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (sin ramal identificado) ubicado en la presa principal, cota 225, frente al servomotor de la UG09; se encuentra inoperante. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202532 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el posterior cambio del aparato telefónico industrial correspondiente al ramal R:2259, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509455 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202525 | 17/06/2025 17:30:35 | Verificar e corrigir sinal sonoro inoperante do ramal 3124 localizado no eixo CD, El. 92,00 da Unidade 14 (poço da turbina) | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202533 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de campanillas de los aparatos telefónicos en paralelo ubicados en la El. 92,00 U14 correspondientes al ramal 3124. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509213 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202525 | 16/06/2025 08:06:45 | REPARAR TMR 9262 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Telefone já com avarias anteriores, sem condições de reparo. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário.
202509051 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202524 | 11/06/2025 15:32:07 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al translado de los colaboradores al Edificio de Mantenimiento, realizar la reconfiguración de los internos digitales y analógicos para los aparatos telefónicos IP. En adjunto, lista de usuarios de las divisiones SMIM.DT, SMIE.DT, SMMG.DT y SMIN.DT, quienes estarán ubicados en la planta baja del edificio. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de aparatos telefónicos IP y cableado al punto de conexión, varios problemas detectados por configuraciones erróneas por parte de la contratada, realizadas correcciones correspondientes, configuración de ramales en cada aparato IP y traslado de ramales digitales/analógicos a IP. Actividad realizada para todos los usuarios que se trasladaron al EM, conforme planillas en adjunto proveídas por SMIN.DT. Instalados 244 aparatos telefónicos, proveídos por contrato 4500058719.
202508899 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202524 | 10/06/2025 09:28:44 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508892 | STE | 202508583 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202524 | 10/06/2025 10:17:49 | Verificar e solucionar falhas nas leituras de nível. SSA derivada: 202508583. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 12h30min, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que a após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso.
202508888 | STE | 202508662 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202524 | 10/06/2025 08:08:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sensor de sensor limnímetro apresenta falha nas leituras. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca do sensor limnímetro. Realizado parametrização da opção "ajuste de cota" de 0,64m para 2,43m. Serial do sensor retirado: LC00174. Serial do sensor instalado: LCA01352. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202508788 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202524 | 09/06/2025 11:20:46 | Solicito provisión de aparato TMR para uso fuera de oficina. Usuario: Abel Espinoza Carnet: 501107 División: SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la provisión de aparato TMR para el colaborador Abel Espinoza con ramal: 9491, y la correspondiente configuración de gemelos para la relación 2694-9491. Obs: debido a que es un nuevo provisionamiento, no hay ninguna DM.
202508748 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202524 | 09/06/2025 07:43:24 | Verificar e solucionar motivo da ausência de dados de estações hidrológicas com transmissão satelital desde 7.6.25 > 20h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Constatado que os e-mails referente aos dados das estações com transmissão por satélite não chegam na caixa de correio coletasth@mail.itaipu.gov.br. Solucionado falha após contato telefônico em conjunto com equipe SMIN.DT e SIPS.AA. Monitoramento com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202508709 | STE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202523 | 06/06/2025 15:19:06 | Providenciar transferência dos ramais fixos 3517 (Douglas - 3151-1), 3296 (Lucchin - 4552-7), 3108 (Bruno - 4157-7) para a sala anexa da SO.DT (cedida à OPUE.DT) na elevação 108, eixo CD, bloco AMC3. Para maiores detalhes, pode contactar o Eng. Pineda (TMR: 9316). | OUO0 | MEL3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202526 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada las modificaciones en la STC60, del BV32 a la El. 108, posterior a esto se instalaron los ramales fijos de los colaboradores, fue necesario proveer un nuevo aparato telefonico. SM en anexo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202508666 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202524 | 09/06/2025 00:06:37 | Se verifico durante inspección que el teléfono R:2866 se encuentra inoperante. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado teléfono inoperante. Se aguarda llegada de nuevos aparatos telefónicos para sustitución. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508544 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202523 | 04/06/2025 16:38:28 | verificar y solucionar, Estación Puente de la amistad offline desde el día 03/06/2025 a las 12:15 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrência de loop na atualização dos dados da estação. Emitida SSA derivada para IEE3 para análise dos dados: Em anexo dados coletados na estação remota e no servidor. Efetuado a troca do CHIP de celular para o seguinte IMEI: 89550640439007342508. Utilizado chip da operadora VIVO/BR de backup do setor. Constatado a normalização na transmissão de dados. Liberado equipamento para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202508396 | SEE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202523 | 03/06/2025 07:51:05 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-2. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202508394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202523 | 02/06/2025 16:34:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Conforme SSA relacionada 202508391, foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado e encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme e-mail em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos e encaminhados para estoque. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, sendo estes inspecionados e devolvidos ao estoque os bons e descarte os aparelhos com anomalias.
202508393 | SEE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202523 | 02/06/2025 16:34:03 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202508392 | SEE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202523 | 03/06/2025 07:51:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-01. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202526 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO
202508391 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202523 | 02/06/2025 16:34:24 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado, sendo estes aparelhos encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme email em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, com as DM cadastradas na aba documentos.
202508390 | SEE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202523 | 02/06/2025 16:35:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202508287 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202522 | 31/05/2025 10:01:39 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2871 T-63. Ubicado cerca de la seccionadora 94L03.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada la inspección y verificada la inoperancia del teléfono, realizada las pruebas correspondientes en campo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508253 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202522 | 30/05/2025 14:11:56 | Ejecutar el comisionamiento del Rack 01 Equipos Activos DT, incluyendo la verificación y puesta en servicio de todos sus componentes y equipos asociados a los sistemas de telefonía fija IP y telefonía móvil TMR, integrados al sistema SOPHO. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19002-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15605). Referencia de mediciones realizadas por la contratista adjuntadas en Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15605.
202508164 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 30/05/2025 09:27:09 | Solicito substituição do telefone móvel TMR 4982 em posse de Rafael Gastaldin - 3683-2 , por um modelo mais novo (modelo atual NEC G566) e fornecimento e habilitação de TMR novo para o empregado recém contratado Renato Barbosa Vieira - Matrícula: 004573-6 / Lotação: CHI /SMMU.DT / usuário: renatobv@itaipu.gov.br | MMU1 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del TMR ramal 4982 por uno nuevo, debido a la fallas del mismo (RTF244300950 RTA224202107). Tambien fue provehido un nuevo TMR para el colaborador nuevo Barbosa con el ramal 9102 (RTF244200384 RTA224202104). Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202508150 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 29/05/2025 17:10:49 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9521 DE USO DO FUNCIONÁRIO JEAN FELIPE. O TELEFONE APRESENTA DISPLAY DANIFICADO IMPOSSIBILIDANDO EXECUTAR CHAMADAS. AVALIAR POSSIBILIDADE EM DISPONIBILIZAR TMR RESERVA PARA USO DO FUNCIONÁRIO. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de nuevo TMR con el R. 9521. Con NS RTF244301084 y NS del cargador RTA224202106. Pruebas realizadas con exito.
202508148 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 29/05/2025 14:43:52 | Verificar e solucionar TMR com defeito. Marca NEC, Modelo G566 ramal 9547 pertencente ao funcionário Rogério Barth, TMR com baixa autonomia de apenas 2 minutos em chamada, NS 00003403000795. Contato Rogério 3559 / Ryan 3971. | MEG1 | MEL3 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria do aparelho. Após testes, o TMR apresentou funcionamento normal. Obs: A bateria velha foi destinada ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202508087 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 30/05/2025 09:27:39 | Solicito apoyo para verificar aparato Alcatel-Lucent TMR:9150, el equipo presenta problemas en el audio de salida y la bateria | MMU2 | MEL3 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Reparos realizados pela ILA2, conforme SSA derivada e substituição da bateria (SM e DM sucata na aba documentos). Após inspeções, aparelho foi aprovado para uso e devolvido ao usuário.
202508067 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:48:04 | FORNECER APARELHO TMR PARA O COLEGA WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA, RECENTEMENTE INCORPORADO À EQUIPE DA SMMT.DT. | MET2 | MEL3 | VALDICLEI GAVA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244200721, com o ramal 9210 e realizados testes de telefonia com sucesso. Aparelho entregue à divisão.
202507998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:48:18 | Atualizar cadastro de Terminal Portátil TMR Ramal 4937 para Sidnei Pires de Arruda Mat. 47293. | MET2 | MEL3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada atualização dos cadastros telefônicos do ramal 4937 para o novo usuário, conforme solicitado.
202507617 | SEE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202521 | 21/05/2025 05:00:23 | Agregar contacto directo con la central telefonica de "ESAI", mismo contacto utilizado en las consolas de la CCR. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202526 | PAULO NESELLO KUNZEL |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202507607 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202521 | 21/05/2025 10:05:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9183 del colaborador CACERES TROCHE, ALDO ANTONIO MARIA presenta apagado de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR 9183 por uno nuevo debido a que no había posibilidad de reparo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202507606 | AMP |  | M083D003 | GPS | 0893.049-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:51 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20255505, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507604 | AMP |  | M085C003 | GPS | 0893.014-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:35 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20250530, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507499 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202521 | 19/05/2025 16:48:25 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la primera visita de soporte técnico periódico. Contrato CT 4500075624. Fecha prevista: 27 y 28 de mayo. Verificar logs y alarmas del sistema. Resolver en conjunto con la contratista en caso de detectar alguna anormalidad. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se anexa informe de la contratista. En relación al error de acceso al sistema NEC MA4000 fue resuelto por técnicos de Itaipu. Según lo verificado, posterior al servicio de actualización de Windows (realizado por Backcom), se habría perdido el acceso. Fue necesario habilitar el permiso de usuario en el grupo IIS_USERS de Windows, lo cual permitió subsanar el problema sin necesidad de restablecer el sistema.
202507498 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202521 | 19/05/2025 16:48:27 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la primera visita de soporte técnico periódico. Contrato CT 4500075624. Fecha prevista: 27 y 28 de mayo. Verificar logs y alarmas del sistema. Resolver en conjunto con la contratista en caso de detectar alguna anormalidad. La contratista deberá presentar un informe de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se anexa informe de la contratista. En relación al error de acceso al sistema NEC MA4000 fue resuelto por técnicos de Itaipu. Según lo verificado, posterior al servicio de actualización de Windows (realizado por Backcom), se habría perdido el acceso. Fue necesario habilitar el permiso de usuario en el grupo IIS_USERS de Windows, lo cual permitió subsanar el problema sin necesidad de restablecer el sistema.
202507457 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202521 | 19/05/2025 09:03:40 | Rebaixar sensor de nível da estação de Puente Monday, pois esta seguidamente próximo ao NR =3,01m. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El 26/05/2025 se acudió a la estación Puente Monday para realizar la preventiva N.º 20255496, que incluía el rebaje del sensor de nivel por estar cercano al NR = 3,01 m. Sin embargo, debido al fuerte crecimiento del río, el sensor registraba 3,51 m con 50 cm de columna de agua, lo que imposibilitó la intervención. Además, al estar en temporada de lluvias, es poco probable que el sensor quede expuesto en un intervalo breve para realizar el ajuste. OBS: En anexo la curva de nivel del rio. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507455 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202521 | 19/05/2025 08:51:03 | Rebaixar sensor de nível da estação de Puente de la Amistad Backup, pois esta ficando períodos fora da agua (NR = 6,28m) ou muito próximo a isso. Verificar descorrelação de nível (>13.5.25) com estação Puente de la Amistad. Estação chave na previsão de afluência. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas nas leituras do sensor limnímetro. Realizado a troca do sensor conforme SSA derivada: 202510949. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507452 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202521 | 19/05/2025 08:50:44 | Rebaixar sensor de nível da estação de Puente de la Amistad, pois esta ficando períodos fora da agua (NR = 6,40m) ou muito próximo a isso. Estação chave na previsão de afluência. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas nas leituras do sensor limnímetro. Realizado a troca do sensor conforme SSA derivada: 202510950. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507168 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 09/05/2025 12:15:31 | Verificar/reparar TMR, número 9324, modelo Alcatel 8254 | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202520 | PAULO NESELLO KUNZEL
202506948 | STE |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202519 | 06/05/2025 09:15:03 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos pluviométricos de la terminal remota Estrada de Iguatemi. Valores acumulados muy por debajo de estaciones cercanas. Imágenes anexadas. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202520 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Atividade realizada na SSA derivada: 202507287. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202506903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 05/05/2025 14:22:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9642 no retiene carga de bateria. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202520 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de batería del aparato TMR con falla, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202506715 | AMP |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Falha no GPS não está interferindo nos dados transferidos pela estação. Atividade será realizada durante a manutenção preventiva.
202506704 | STE |  | M082M007 | PLUVIÔMETRO | 1482.022-2 | 202518 | 29/04/2025 11:18:45 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202506702 | STE | 202506675 | M082M008 | LIMNÍMETRO | 0395.045-3 | 202518 | 29/04/2025 10:59:05 | Verificar e solucionar falha nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202506675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 20m de cabos. Serial sensor retirado: 202 Serial sensor instalado: 1357 Realizado ajuste de cota para 0,29m, conforme indicação na régua limnimetrica. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202506701 | STE | 202504759 | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 10:59:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não realizada leituras de chuva. Derivada da SSA: 202504759. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro. Realizado testes de funcionamento e contagem. Em anexo imagem de antes e depois da manutenção. Liberado equipamento para uso. Atividade relacionada com a SSA: 202506698.
202506698 | STE |  | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 11:18:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado. Atividade relacionada com a SSA: 202506701.
202506696 | STE |  | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202518 | 29/04/2025 11:18:52 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento. Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento, com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagens do equipamento antes, testes e depois da substituição do sifão.
202506694 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202518 | 29/04/2025 11:19:05 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado.
202506629 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202518 | 29/04/2025 17:51:27 | Reparar o sustituir aparato telefónico fijo con defecto. RAMAL= 2667 . Numero de sala= 213 SMIL.DT. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a inspeção e substituição do aparelho telefônico com falha na sala 213. Substituído aparelho com SM-508396 Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Aparelho enviado para sucata com DM-70038344.
202506628 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 29/04/2025 17:51:45 | Reparar o sustituir aparato TMR con defecto. RAMAL= 9562. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR recibido obsoleto, fue reprogramado un nuevo TMR con el R. 9562, el NS del TMR es RTF244301065 y de la base de carga es RTA224205199. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202506556 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 25/04/2025 15:16:03 | Favor verificar desligamento intermitente do TMR número 9763 patrimônio 702200 marca NEC devido a bateria estufada. | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitucion de la bateria por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202506555 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 25/04/2025 15:16:15 | Favor verificar desligamento intermitente do TMR número 9761 patrimônio 702198 marca NEC devido a bateria estufada. | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de la bateria por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202506499 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202517 | 25/04/2025 06:15:13 | El teléfono fijo (Ramal: 2128) ubicado en la elevación 92, Unidad 8, se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202523 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado testes, verificado oxidação na chave do gancho em telefone paralelo, lubrificado e feito testes de funcionamento, com resultados satisfatórios, liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202506426 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202517 | 24/04/2025 14:06:13 | Verificar e solucionar falta de sinal em ponto telefônico referente a sala 05 - MAM1, cota 127, AMC3. Também solicitamos adicionar mais pontos do mesmo ramal. | MAM1 | MEL3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202517 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitos reparos na rede telefônica entre o DG-2 e o CDTE-30B de maneira a reestabelecer o ponto telefônico do ramal 3157, e instaladas tomadas telefônicas adicionais para os ramais 3157 e 3621. Testes de telefonia realizados com sucesso.
202506400 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 24/04/2025 11:01:23 | Verificar TMR, el mismo no retiene batería. Ramal: 4874. | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de la bateria del TMR por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202506365 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 23/04/2025 13:34:49 | Solicito manutenção e reparo do aparelho PHILLIPS G355 DECT Handset, ramal R:9325. Aparelho começou a apresenta os seguintes defeitos: - Desligando sozinho; - Som da campainha baixo, apesar de estar ajustado no volume máximo; - Teclado do aparelho sem um botão; e - Tampa de proteção da bateria danificado. | MMU2 | MEL3 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202522 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado com DM-70038283 Foi programado um TMR novo com SM- 507896 e o ramal 9325, com o NS do TMR RTF-243001168 e NS do carregador RTA231702886, foi programado em todas as centrais telefônicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuário informado.
202506276 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202517 | 21/04/2025 17:10:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:2196) no realiza ni recibe llamadas. Localizado en la cota 92 frente al elevador E12. | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202523 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el reinicio de la linea y las pruebas correspondientes al ramal 2196, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202506082 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202516 | 15/04/2025 13:51:44 | En el marco del contrato de instalación de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento, acompañar a los técnicos de la empresa Backcom en las actividades de cambio de la fuente de alimentación del Switch proveído mediante el Contrato 4500075942. Fecha prevista para la actividad: 22/04/2025 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202517 | PAULO NESELLO KUNZEL | Acompanhada retirada do módulo de fonte modelo PWR-C1-715-WAC-P V01, número de série DCC2501CCTN, e instalação de módulo de mesmo modelo, serial DCC2845CGUP. Verificado funcionamento correto por meio de led na fonte e comandos no stack de switches ("show inventory" e "show environment power all"). Equipamento em condições normais de funcionamento. Fonte com defeito levado pelo fornecedor BACKCOM no processo de garantia.
202505883 | STE |  | M045D004 | ALIMENTACAO | 2279.002-8 | 202515 | 11/04/2025 14:27:54 | Substituir baterias do banco do retificador do Rack SOPHO do vertedouro, foram constatados valores altos de resistência interna durante medição na SSP 20254151, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202521 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Baterias foram substituídas por novas, conforme solicitado. As removidas foram destinadas ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, equipamentos foram testados e liberados para uso.
202505880 | APV |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202515 | 11/04/2025 14:28:09 | Reparar e fixar cabos dos amplificadores das antenas de TMR da torre do vertedouro, os mesmos estão rompidos, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202519 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção realizada, foi constatado que há mais equipamentos deteriorados que necessitam de substituição, todavia, foi verificado que caixa vedada para abrigo da antena DECT (código 695629) está com estoque zerado no almoxarifado. Foi efetuada reserva de material, previsão de entrega para outubro, conforme anexo.
202505857 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202515 | 11/04/2025 10:12:34 | A pedido da SOCM.DT, transportar telefones da sala de comunicações do prédio dos Bombeiros para sala ao lado, de forma a possibilitar reforma da sala de comunicações. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202516 | PAULO NESELLO KUNZEL | Executada transposição de telefones conforme solicitado.
202505685 | AMP |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505647 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 09/04/2025 16:42:38 | El Terminal Móvil TMR 9425 presenta múltiples fallas: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales sin funcionamiento | MET3 | MEL3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202505526 | STE | 202505435 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202515 | 08/04/2025 09:52:17 | Verificar y reposicionar sensor de nivel que se encuentra fuera del agua por bajante del rio. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a configuração da opção "AJUSTE DE COTA" no datalogger, de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimetrica. Valor alterado de 1,39metros para 0,64metro. Informado a equipe da OPSH.DT, referente a correção. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202505435 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202515 | 07/04/2025 10:58:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referente al nivel de la estación CAPANEMA se encuentran inválidas. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202515 | FABRICIO MARCATO | Atividade executada na SSA derivada: 202505526.
202505416 | AMP |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202515 | 07/04/2025 09:23:21 | Realizar limpeza da torre da Estação de Sismologia de Santa Terezinha, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em visita realizada durante preventiva (SSP 20255410), condições climáticas foram consideradas inviáveis para trabalho em altura (tempo chuvoso e torre com degraus molhados e escorregadios). SSA será colocada em aguardo para nova visita.
202505314 | STE |  | M082U007 | PLUVIÔMETRO | 1482.033-8 | 202514 | 04/04/2025 14:49:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20254587, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505157 | ADM |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202514 | 03/04/2025 09:18:02 | Verificar e solucionar: estação Tereza Cristina aparentemente com sensor de nível fora d'água. Ajuste de cota em 1.33m, porém sensor não realiza leituras abaixo de 1.35m. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Necesaria prolongación de electroductos por parte de SMMC.DT, actividad a ser ejecutada con SSA 202413622. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202505078 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202514 | 03/04/2025 11:19:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal: 2105 se encuentra inoperante. Localización: cota 56, bloque F11/12, a lado del tablero CQ-02. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó el aparato telefónico y se detectaron fallas en el teléfono de la marca VIVION debido a humedad, además de problemas en el gancho. Fue sustituido por otro disponible en el sector. El equipo retirado será utilizado para pruebas internas. Se realizaron pruebas exitosas. Equipo liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202505009 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202514 | 02/04/2025 14:01:51 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos pluviométricos de la Terminal Remota Minga Porã según imagen en anexo. Precipitaciones acumuladas en 7 días muy por debajo de estaciones cercanas. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202526 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado y constatado obstrucción en embudo por hojas y polvo, realizado desmontaje y limpieza del mismo, posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504981 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202514 | 01/04/2025 16:58:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 3384 no realiza llamadas, ubicado en la El 98, eje BC obs el ramal recibe llamadas | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de aparato telefónico con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202504980 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202514 | 01/04/2025 16:58:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 3383 no realiza llamadas, ubicado en la El 98, eje BC obs el ramal recibe llamadas | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de aparato telefónico con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202504759 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202514 | 31/03/2025 09:33:26 | Verificar falta de recepción de datos pluviométricos de la terminal remota Florida según imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202506701 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202503584 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 12/03/2025 09:28:24 | Provisionar aparato TMR con ramal 9519 para el empleado LEANDRO POTULSKI. (REF: 202416964) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por laboratorio conforme SSA 202417190. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9519. Liberado para uso. Obs. Aparato quedará en Laboratorio para reutilización de piezas.
202502814 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202509 | 24/02/2025 10:01:47 | Verificar y solucionar teléfono fijo inoperante ( Ramal: 2120 ). Ubicación: El.92, unidad 9A, eje BC. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en sistema de liberación del auricular, por lo qué al retirar el auricular del teléfono no se completaba la llamada. Realizados ajustes en el conjunto de soporte del auricular, posteriormente se verificó la funcionalidad con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202502765 | STE |  | M026A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.004-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:18 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento
202502764 | STE |  | M026A002 | ALTO FALANTE | 0620.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:10:28 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento
202502763 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:35 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento.
202502762 | SEE |  | M025A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.003-1 | 202508 | 21/02/2025 11:10:49 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento.
202502692 | SEE |  | M025A002 | ALTO FALANTE | 0620.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:11:01 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento.
202502691 | SEE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202508 | 21/02/2025 11:11:10 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento.
202502689 | STE |  | M024A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.002-3 | 202508 | 21/02/2025 11:11:20 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados.
202502688 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202508 | 21/02/2025 11:11:33 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados.
202502687 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:11:48 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados.
202502686 | SEE |  | M023A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.001-5 | 202508 | 21/02/2025 11:11:56 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo.
202502685 | SEE |  | M023A002 | ALTO FALANTE | 0620.001-0 | 202508 | 21/02/2025 11:12:04 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo.
202502684 | SEE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:12:15 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo.
202502655 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202508 | 20/02/2025 09:55:38 | Adecuar los cables de las fuentes de alimentación del servidor SOPHO-STC60-SRV01 conforme marcaciones de diseño en adjunto. Marcaciones: Rojo - se agrega Verde - se retira Verificar previamente que las fuentes de alimentación se encuentren sin alarma activa. Realizar un cambio a la vez. Se recomienda realizar el servicio en horario de menor carga de uso. No se prevé impacto en el sistema. OBS: existe SRA-IB-000049/2025 emitida para actualización de diseño. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada adecuación en las fuentes de alimentación del servidor SOPHO conforme solicitado. Verificado previamente y posteriormente status de las fuentes de alimentación. Sistema en condiciones normales de funcionamiento.
202502653 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202508 | 20/02/2025 09:55:55 | Adecuar los cables de las fuentes de alimentación del servidor SOPHO-STC50-SRV01 conforme marcaciones de diseño en adjunto. Marcaciones: Rojo - se agrega Verde - se retira Verificar previamente que las fuentes de alimentación se encuentren sin alarma activa. Realizar un cambio a la vez. Se recomienda realizar el servicio en horario de menor carga de uso. No se prevé impacto en el sistema. OBS: existe SRA-IB-000048/2025 emitida para actualización de diseño. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada adecuación en las fuentes de alimentación del servidor SOPHO conforme solicitado. Verificado previamente y posteriormente status de las fuentes de alimentación. Sistema en condiciones normales de funcionamiento.
202502575 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202508 | 20/02/2025 10:58:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal 2131 se encuentra inoperante. OBS: Teléfono fijo localizado en el vertedero, en el recinto de control local de las compuertas 3 y 4. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202512 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a troca das tomadas devido a oxidação nas conexões, realizado os testes de funcionamento e aprovado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202502556 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202508 | 19/02/2025 17:18:48 | Verificar la falta de colecta de datos pluviométricos en la Terminal Remota Barboza Ferraz conforme imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Pluviômetro se encontrava entupido e com acúmulo de água. Realizada a limpeza e a substituição do sifão (SSA 202505312) junto dos procedimentos de manutenção preventiva do pluviômetro. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202502542 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202508 | 19/02/2025 09:58:55 | Verificar e solucionar por qual motivo as teclas "1, 4 e 7" do ramal 2104 não estão funcionado, Localizado ao lado do painel CQ-04 na Barragem (Trecho F19/20, elev. 56.50m). | OUO1 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202514 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en las teclas 1,4 y 7. Sustituido por otra pieza del stock del sector. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202502374 | STE |  | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202508 | 19/02/2025 17:23:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Querência não esta registrando dados de chuva ocorridos na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202511 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202503869. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202502178 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202507 | 12/02/2025 09:42:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Capanema não esta registrando chuvas ocorrida na região desde 24.1. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202509 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202503111. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202501657 | STE |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202506 | 04/02/2025 16:49:38 | [Migración del enlace SEMD4]: Migrar conexión del DIO 13 puertas 09 y 10 al DIO 14 puertas 23 y 24. Coordinar previamente con MEL4 (SSA 202501656). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Servicio ejecutado en coordinación con MEL-4 con AT 202501676. Verificada longitud del cordón insuficiente para realizar la migración entre el DIO 13 y 14 del Rack BSO-02. Realizada nueva conexión desde el DIO 14 puertas 23 y 24 del DIO BSO-02 al DIO-04 (puerta 8) y DIO-05 (puerta 11) del Rack-01 NEC (cuyo destino era el DIO 13 del rack BSO-02), conforme anexo. Obs.: Solicitado 2 cordones ópticos de almacenes, SM en pestaña documentos.
202501199 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202505 | 27/01/2025 11:09:20 | Verificar y solucionar: Pluviómetro de la reserva Itabó sin registros de lluvia posterior al dia 17.01.2025. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202506 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado obstrucción del sifón con polvo imposibilitando caída de agua en la báscula. Realizado limpieza general de los componentes con posterior test. Resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202501196 | STE |  | M083E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVA SANTA ROSA | 1479.044-6 | 202505 | 27/01/2025 11:04:45 | Verificar y solucionar: pluviómetro de Nova Santa Rosa sin registros de lluvia. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada 202502355. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202501147 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202504 | 25/01/2025 22:25:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo ( ramal 3129 ) se encuentra inoperante, el mismo se encuentra ubicado en la el.92, eje CD, unidad 18A. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202509 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado aparato telefonico con falla, se verifico un problema de gancho, realizado el reparo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202501121 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202504 | 24/01/2025 15:03:52 | Solicito inclusão de botão acesso Hot-line do Ramal #4000 (Abandono da Usina - Transporte) em todas as consoles da CCR. | OUO6 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme SSA derivada para IEE3, la numeración indicada en el pedido (millar 4000) no está habilitada para recibir llamadas desde las Centrales Telefónicas de la DT. Se orienta al emisor a emitir solicitud a IEE3 solicitando modificación/mejoría deseada por la OP.DT.
202501085 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202504 | 24/01/2025 08:51:42 | verificar y solucionar no hay registro de lluvias en estación ponte capanema, se verifican registros de lluvias en estaciones cercanas. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202509 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202503119. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202501082 | STE |  | M082V003 | GPS | 0893.047-9 | 202505 | 27/01/2025 07:23:27 | Verificar / solucionar falha de sincronismo do GPS. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | FABRICIO MARCATO | GPS apresenta falha de sincronismo. Verificado a presença de umidade no interior do equipamento. Efetuado a substituição do GPS. GPS retirado: GPS00143. GPS instalado: GPS00165. Equipamento retirado será reparado pela fabricante Dualbase em garantia. Testes de funcionamento com resultado satisfatórios. Em anexo, imagens do retirado.
202501075 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202504 | 23/01/2025 22:32:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo ( ramal 2114 ) se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en gancho telefónico y cableado de conexión que presentaban defecto. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, aparato telefónico funcionando con normalidad. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202500910 | STE | 202419662 | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202504 | 22/01/2025 08:15:25 | Verificar / solucionar falha na leitura de chuva. Derivada da SSA: 202419662. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500908 | STE | 202419677 | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202504 | 22/01/2025 08:15:34 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202419677. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500902 | STE | 202415391 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202504 | 22/01/2025 08:15:41 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202415391. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500896 | STE | 202415374 | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202504 | 22/01/2025 08:16:06 | Reparar falha de leitura de chuva. SSA derivada: 202415374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500784 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202504 | 20/01/2025 09:32:28 | Verificar e solucionar problema de transmissão de dados da estação Puente de La Amistad. Último dado recebido em 19/01/2025 22h. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202504 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes conforme se detalla en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. Obs.: Actualizados datos faltantes. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202500781 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202504 | 20/01/2025 09:39:39 | Verificar el TMR G566d, fabricante NEC, asociado al número 4892. Está presentando falla intermitente de carga de bateria intermitente y bajo nivel de sonido del auricular. Evaluar cambio de aparato por recurrencia de problemas | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR fue descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR con NS RTF243002029.
202500637 | APV |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202503 | 16/01/2025 10:56:36 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 02 consolas de la SEMD. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com os novos headsets, mas ao realizar a substituição dos dispositivos nas consoles da SEMD um dos headsets novos apresentou falha e terá de ser enviado ao fornecedor em garantia. No ínterim, permanece um dos dispositivos Jabra 930 antigos em uma console.
202500636 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202503 | 16/01/2025 10:56:40 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 03 consolas de SDC. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com o novo headset Jabra Engage 65. Feita a substituição pelo novo modelo e realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso. Um dos dispositivos antigos permanece em posse da MEL3.
202500635 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202503 | 16/01/2025 10:56:43 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 05 consolas de CCR. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202506 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com o novo headset Jabra Engage 65. Feita a substituição pelo novo modelo e realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso.
202500419 | STE |  | M082O004 | BATERIA | 1485.055-2 | 202502 | 10/01/2025 11:11:31 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500418 | STE |  | M082B004 | BATERIA | 1485.033-1 | 202502 | 10/01/2025 11:11:41 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500415 | STE |  | M082V004 | BATERIA | 1485.046-0 | 202502 | 10/01/2025 11:11:52 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500413 | STE |  | M082C004 | BATERIA | 1485.034-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500410 | STE |  | M082U004 | BATERIA | 1485.047-2 | 202502 | 10/01/2025 11:12:10 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500409 | STE |  | M083B004 | BATERIA | 1485.050-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500407 | STE |  | M083D004 | BATERIA | 1485.048-4 | 202502 | 10/01/2025 11:12:33 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500404 | STE |  | M083C004 | BATERIA | 1485.051-5 | 202502 | 10/01/2025 11:12:42 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500395 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202502 | 10/01/2025 10:00:45 | Realizar el cambio del Pluviómetro (Descascaramiento de la pintura de la bascula), el pluviómetro retirado de la estación será entregado a la empresa DUALBASE para cambio en concepto de garantía. Código de stock del Pluviómetro: 719836 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Pluviômetro apresenta processo de descascamento da báscula, conforme arquivo anexo "PLU DANIFICADO.JPG". Efetuado a substituição do equipamento conforme solicitação da emissão. Serial do equipamento retirado: P02316. Serial do equipamento instalado: P02382. Realizado testes de leituras de chuva e equipamento apresenta perfeito estado de funcionamento, conforme arquivo "NOVO PORTO 2 PLUVIODB.PNG", em anexo. Equipamento será encaminhado ao fabricante Dualbase para substituição em garantia.
202500391 | STE |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202502 | 10/01/2025 10:13:15 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500380 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202502 | 10/01/2025 14:33:26 | En intercambio con el TMR Philips: 9156 (con problemas, Ref.: SSA 202500378), favor providenciar TMR para uso temporal por la empresa "Solução Industrial" - contrato 4500066024 (modernización de Montacargas) Periodo de utilización: 8 meses. Responsable Itaipú: Roberto Giménez - Matricula: 708131 - SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202503 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del TMR 9156 dañado por otro. El TMR de reserva utilizado en el cambio es el ramal 4995.
202500376 | STE | 202419676 | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:21 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419676. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500375 | STE |  | M083G004 | BATERIA | 1485.041-1 | 202502 | 10/01/2025 11:12:53 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500374 | STE | 202419661 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:30 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419661. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500373 | STE | 202419171 | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202502 | 10/01/2025 10:13:37 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419171. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500371 | STE | 202419142 | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202502 | 10/01/2025 10:13:44 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419142. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500370 | STE | 202418843 | M085F002 | DATALOGGER | 1481.015-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:50 | Verificar e solucionar falhas nas leituras do barômetro. Derivada da SSA: 202418843. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02 conforme orientação do fabricante. Atualizado software de monitoramento para a versão: Itaipu_02JUL2024 ProSig 60.522, conforme imagem em anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202500369 | STE |  | M083F004 | BATERIA | 1485.042-3 | 202502 | 10/01/2025 11:13:03 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500324 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202502 | 09/01/2025 08:54:52 | Atualizar para o usuário vgava (Valdiclei Gava 47348) o TMR referente ao ramal 9421. | MET2 | MEL3 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202502 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de cadastro del Ramal 9421 en Tarifador de la central telefónica.
202500173 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202502 | 06/01/2025 23:01:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos localizados en la elevación 214 se encuentran inoperantes. - Ramal: 2141 (Frente al CTM.02) - Ramal: 2143 (Frente al CTM.03) - Ramal: 2143 (Frente al CTM.04) - Ramal: 2143 (Frente al CTM.05) | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202504 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el mantenimiento correctivo en las líneas telefónicas, pruebas de funcionamiento satisfactorias en ambos ramales, dejando así los equipos telefónicos funcionales y liberados para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202500163 | STE | 202417622 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202502 | 07/01/2025 16:40:23 | Reparar falha no sensor Limnímetro. SSA derivada 202417622. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnimetro e 100metros de cabo. Efetuado emenda do cabo do sensor. Serial do sensor retirado: LC00171. Serial do sensor colocado: LCA01342. Parametrizado datalogger, opção "AJUSTE DE COTA" para 96,76m. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante Dualbase para análise. Atividade realizada embarcada em conjunto com a equipe da OPSH.DT. Testes com resultado satisfatório.
202500104 | STE |  | M085D002 | DATALOGGER | 1481.014-8 | 202502 | 06/01/2025 08:23:06 | Modificar parámetro ajuste de cota en -8cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 0.1 m, realizado ajuste en -8 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 0.1m. Ajuste de Cota modificado= 0.02m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202500103 | STE |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202502 | 06/01/2025 08:23:11 | Modificar parámetro ajuste de cota en +10cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 1.13 m, realizado ajuste en +10 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 1.13 m. Ajuste de Cota modificado= 1.23m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202500006 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202501 | 03/01/2025 16:33:54 | En atención al relevamiento realizado por MEL3, realizar el patcheo en los patch panel del Rack, y la instalación de los teléfonos para habilitar los ramales conforme anexo. El listado de códigos de stock de Patch Cords necesarios y del teléfono analógico se encuentran en el anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202502 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a conexão dos Patch cords, instalação de fiação e novos telefones, habilitação dos ramais. (SM na aba documentos). Após procedimentos, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202420164 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202451 | 20/12/2024 15:43:53 | Verificar e solucionar campainha solto correspondente ao telefone fixo com ramal: 3227. Localização: cota 122, eixo C-D, em frente ao painel KG-46. | OUO2 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202501 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de buchas e parafusos de fixação. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202420148 | SCA |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202451 | 20/12/2024 14:02:24 | verificar y solucionar Estación Tereza Cristina. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202420142 | STE |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202451 | 20/12/2024 14:02:30 | Verificar y solucionar estación Brilhante sin transmision datos desde fecha 08/12/2024 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202502353. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202420137 | STE |  | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202451 | 20/12/2024 14:02:36 | verificar y solucionar Estación Porto Sao José. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202502356. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419833 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202450 | 13/12/2024 23:35:45 | Verificar/solucionar motivo por el cual el display de la llave estática se encuentra borroso sin mostrar ninguna variable. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202501 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue verificado display LCD constatando oscurecimiento del mismo en algunos pixeles. Ya fue realizado ajustes de contraste según baja de SSA202312225 posibilitando mejor visibilidad de los valores. OBS: En anexo ver posición del observador para mejor lectura de las informaciones. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419677 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202451 | 20/12/2024 14:01:40 | verificar y solucionar Estación Balsa do Cantu. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500908. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419663 | STE |  | M082U007 | PLUVIÔMETRO | 1482.033-8 | 202451 | 17/12/2024 09:33:29 | Verificar e solucionar a falta de dados de chuva na estação de Tereza Cristina, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419661 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202450 | 11/12/2024 11:00:05 | verificar y solucionar falta de datos de pluviómetro, no correspondiente con lecturas de lluvias en estaciones aledañas. posiblemente taponado. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500374. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419571 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202450 | 11/12/2024 07:44:48 | Favor de realizar cambio de posición de antena TMR 14443 y toma telefónica R94 ubicados en la casa de máquinas del montacargas AMD (Elev. 152,50 -AMD-1). Diseños y fotografía de referencia en adjunto. Coordinar trabajo con SMMG-MEG3. OBS: El servicio se solicita para dejar libre el área donde serán instalados los nuevos tableros del montacargas. Contrato 4500066024 | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202506 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas modificações, conforme imagens em anexo. Posição dos equipamentos foi validada pelo emissor da SSA.
202419468 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202450 | 10/12/2024 06:50:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interno 3128 se encuentra inoperante, localizado en la cabina telefónica en la cota 92, eje CD, U18. | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202503 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla y realizado el cambio del aparato telefónico de ramal 3162 dejando así el aparato funcional y libre para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202419171 | STE |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU. | 1479.042-2 | 202449 | 03/12/2024 16:54:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de São Pedro do Iguaçu não esta registrando dados de chuva ocorridas na região - imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500373. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419142 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202449 | 03/12/2024 14:13:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Mendes não está registrando as chuvas ocorridas no local, ultimo registro em 21.9.24 - conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500371 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419114 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202449 | 02/12/2024 23:26:49 | Verificar y solucionar teléfono de R.2141enfrente al CTM.01 inoperante. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Problema resuelto con SSA 202500173. Aparato telefónico funcionando normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202419061 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202449 | 02/12/2024 08:17:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual dados do sensor de nível da estação de Florida não estão acompanhando a variação de nível registrados pelo leiturista e sensor Dual base - conforme imagem anexo. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202506 | FABRICIO MARCATO | Constatado provável entupimento do canal capilar do sensor limnímetro, sendo necessário troca de aproximadamente 50 metros de cabo e do sensor limnímetro. Constatado ainda, degradação e o rompimento da tubulação do sensor, conforme imagens em anexo. Devido a obsolescência da rede STH TECMES, e no local existir uma estação do NOVO STH em funcionamento, optou-se pelo não reparo da tubulação e consequentemente troca do módulo danificado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419059 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202449 | 03/12/2024 15:58:23 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TMR (RAMAL: 9428). NO FUNCIONA EL MICRÓFONO. | MET2 | MEL3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9428 con NS RTF244200730.
202418999 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202448 | 29/11/2024 00:03:06 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION COND. ANORMAL", sem rearme. | OUO7 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202448 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado accionamiento de alarmas debido a intermitencia momentánea en la recepción de señal en un canal de comunicación del multiplexor FOX 615.
202418663 | STE | 202418029 | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202448 | 25/11/2024 16:47:37 | Solucionar motivo que o Pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202418029. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202448 | FABRICIO MARCATO | Eliminado mau contato no conector do cabo de comunicação. Limpeza do equipamento, testes de registros de chuvas com resultado satisfatório.
202418316 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202448 | 28/11/2024 16:35:04 | Verificar y solucionar conector suelto de la campanilla correspondiente al teléfono fijo con ramal: 2229. Localización: cota 122, eje C-D, frente a la sala de agua helada 50 Hz. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foram realizados reparos nas conexões e substituição dos parafusos de fixação. Após os procedimentos, foram realizados testes de funcionamento, com resultados satisfatórios. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202418029 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202447 | 22/11/2024 11:27:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Paulistânia não esta registrando as chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202448 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202418663. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202418021 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202446 | 12/11/2024 07:25:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de novo Porto Paraiso do Norte não está registrando dados de chuva ocorridos na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada SSA derivada 202502357. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202418013 | ACS |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202446 | 11/11/2024 14:08:26 | Em atendimento a SSA 202414883, após finalização dos reparos realizados nos sobressalentes que estavam no laboratório (SSA 202406175), solicitamos a substituição dos módulos: chave estática e retificador, por aqueles que foram reparados e testados no laboratório. Os módulos que se encontram instalados devem ser encaminhados ao laboratório para reparo. A chave estática reparada corrige a questão da indicação de sincronismo e o retificador corrige a indicação de "bateria em descarga". | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202417839 | STE |  | M085D004 | BATERIA | 1485.014-6 | 202445 | 08/11/2024 07:55:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria e atualizado planilha de controle conforme solicitação da emissão. Etiquetado a bateria com a data da troca e resistência interna. Testes de carga com resultado satisfatório.
202417838 | STE |  | M085A004 | BATERIA | 1485.012-2 | 202445 | 08/11/2024 07:54:54 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria conforme solicitação da emissão. Atualizado planilha de controle conforme link descrito na emissão e etiquetado com data da troca e resistência interna. Testes de carga com resultado satisfatório.
202417648 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202445 | 05/11/2024 15:56:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3491) se encuentra inoperante. Localizado en la cota 179 , frente a la valvula BY - PASS de la unidad 13. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202445 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio del ramal telefónico desde la central telefónica, posterior verificación en el local comprobándose correcto funcionamiento del aparato telefónico. Equipo funcionando con normalidad. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202417622 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202446 | 11/11/2024 15:25:04 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos FLU de la terminal remota de la estación R4 conforme imagen en anexo. Ultimo dato recibido en la fecha 18.10.2024 a las 4h45m | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500163. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202417247 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202444 | 28/10/2024 10:54:09 | Realizar relevamiento en campo de las conexiones entre los ruteadores de ONS/Embratel ubicados en la sala del SCADA (cota 135) y los accesorios finales (bloques verticales/horizontales) del DG-01. Fecha prevista: 29 y 30 de octubre. Ver adjunto. OBS: no está previsto la pérdida de ningún servicio durante las verificaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202444 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado levantamento de cabo telefônico, confirmado que cabo de 50 pares sem identificação conecta um BLA para 50 pares dentro do painel ONS/Embratel com o bloco horizontal 47 do DG1. Levantados também trajeto e informações sobre cabo óptico de 6 pares que conecta no DIO COPEL neste mesmo painel, confirmando que este cabo sai da sala por um shaft.
202416959 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202443 | 23/10/2024 08:23:31 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o tmr 9719 marca philips desliga sozinho aleatóriamente, transmite o som baixo para os outros terminais e as vezes trava as teclas na hora de atender ligações, sendo necessário retirar a bateria e ligar de novo. | OUO3 | MEL3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202443 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9719. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001134 RTA231702858 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202416747 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202442 | 18/10/2024 13:28:42 | Verificar e solucionar data e hora incorreta para os dados do DualBase quando comparado ao Tecmes e ao leiturista. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202417490. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202416711 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202442 | 18/10/2024 08:18:53 | Verificar e solucionar o registro inferiores a 1mm de dados pluviométricos durante eventos de chuva na estação de Flórida. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202417219. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202416707 | STE |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202442 | 18/10/2024 07:11:00 | Verificar e solucionar falha nos dados de chuva na estação de Brilhante. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202417207. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202416683 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202442 | 18/10/2024 07:29:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3497) se encuentra inoperante. Localizado en la cota 179 , frente a la valvula BY - PASS de la unidad 18. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202443 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla y sustituido el aparato telefónico de la marca VIVION con ramal:3497, realizadas pruebas de funcionamiento satisfactorias, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. Obs: El aparato sustituido fue remitido al laboratorio para su posterior reparación/descarte mediante la SSA 202417303. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202416613 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202442 | 18/10/2024 07:34:42 | Verificar e solucionar telefone do elevador E-27, ramal 3327 com ruído, dificultando a comunicação. | OUO2 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202443 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificado y realizado el reinicio de la linea correspondiente al ramal 3327 del E-27, obteniendo un resultado satisfactorio y dejando así el equipo libre y funcional para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202416571 | SCA |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202442 | 16/10/2024 11:07:07 | Verificar ramal 3017, localizado na cota 139 - operação do ESAI - mesa do operador ME. Obs: operador relata que o aparelho não está operando na normalidade (mudo), quando ligado no ramal 3017, a ligação está caindo no outro ramal. | OUO6 | MEL3 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202416523 | STE |  | M088L361 | ESAI-SEMD.HIDRANTES - CCO518 - QUADRO CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.201-1 | 202442 | 15/10/2024 14:41:12 | [ESAI -- Integração com Rede Hidrantes SEMD]: Realizar acompanhamento da empresa Protek nos trabalhos de certificação de fibra óptica CFO-CE-SEMD-CCO518 entre a CE-SEMD (DIO03 – P25/32) até CCO518 (DIO1 – P01/08). Detalhes dos serviços vide documentos em anexo. Inicio previsto: 15/10/24. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202442 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue realizado el acompañamiento para solución de 1 pelo de FO con defecto(realizada nueva fusión y normalizado enlace), conforme indicado por la contratada. Obs: Certificación de la fibra CTO-CE-SEMD hecho por la empresa Protek, sin acompañamiento de MEL-3. Ref CT 4500064363.
202416399 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 14/10/2024 09:07:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Defeito solucionado conforme descrito nas SSAs derivadas, por meio de atualização do MxONE.
202416353 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202442 | 14/10/2024 09:07:20 | Realizar troca dos ramais 2525, 2539 e 2016 para a mesa dos respectivos usuários localizados na SOCM.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202442 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada mudanza de ramales para las mesas de los respectivos usuarios, conforme solicitado. Instalación de un punto de conexión para el ramal 2539. Pruebas de funcionamiento exitosas. Equipos liberados para uso.
202416351 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202442 | 14/10/2024 09:07:31 | Reativar duas antenas de TMR após reforma no edifício da OPSH (oficina e escritório), conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados reparos e revisão das conexões no DG2, ADT-02 e Rack OPSH. Reativadas antenas do escritório (ID-24 ) e da oficina (ID-37) nas dependências da Hidrologia de Campo, ambas provenientes do DECT 60. Após procedimentos, as mesmas foram aprovadas e liberadas para uso.
202416280 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202441 | 10/10/2024 09:15:24 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal SIP 3017, na sala do ESAI, se encontra inoperante. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202441 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Reconfigurado aparelho telefônico SIP após reestabelecimento de conectividade wi-fi pela equipe da MEL4. Feitos ensaios telefônicos, com sucesso. Liberado para uso.
202416266 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 10/10/2024 07:21:00 | El dispositivo TMR marca NEC (ramal: 4902) se encuentra en condición inoperante. No responde al oprimir cualquiera de las teclas. TMR perteneciente a Oscar Oviedo de MEG1, ramal: 2430. | MEG1 | MEL3 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202441 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada y solucionada la falla en el aparato TMR de la marca NEC correspondiente al colaborador Oscar Oviedo SMMG.DT, la misma se encuentra funcional y liberada para su uso.
202415995 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202440 | 03/10/2024 17:19:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar llamadas desde el ramal fijo 3193, ubicado en la cota 92, eje CD, U13, frente al elevador E14. Obs: Verificado que recibe las llamadas. | OUO6 | MEL3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202444 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en el aparato telefónico lo que restauró la funcionalidad del teclado. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo funcionando con normalidad, recibe y realiza llamadas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415988 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 03/10/2024 16:54:48 | Verificar motivo pelo qual não se ouve Tom de Linha ao discar 03 para ter acesso a ligações externas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202449 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi resolvido durante visita do técnico da Backcom, conforme anexo.
202415915 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202440 | 02/10/2024 22:34:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar llamadas desde el ramal fijo 2125, ubicado en la cota 92, eje BC, U05. Obs: Verificado que recibe las llamadas. | OUO5 | MEL3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202444 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE obsoleto, correspondiente al ramal 2125, instalado aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415910 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 03/10/2024 14:43:49 | Verificar motivo pelo qual ligações destinadas a números de serviço não estão chegando nos SBC para direcionamento externo. (Ex: 156 prefeitura, 193 bombeiros, 190 polícia). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202441 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi resolvido durante visita do técnico da Backcom, conforme anexo.
202415690 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 30/09/2024 10:06:30 | Solicito apoyo para verificar aparato Alcatel-Lucent TMR:9355, el equipo no enciende después de haber sufrido un golpe durante las tareas de mantenimiento. | MMU2 | MEL3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por laboratorio conforme relatado en SSA derivada. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9355, el NS del TMR es RTF243001167, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202415658 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202439 | 28/09/2024 10:10:31 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2871 T-63. Ubicado cerca de la seccionadora 94L03.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202447 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reinicio del ramal telefónico desde la central telefónica. Posterior al reinicio el ramal en funcionamiento normal. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415657 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202439 | 28/09/2024 10:10:52 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2848 T-25. Ubicado cerca de la seccionadora 94L02.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202447 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El teléfono se encontraba con problema de gancho, por lo que se realizo la limpieza del mismo. También, realizado el reinicio del ramal telefónico desde la central telefónica. Posterior al reinicio el ramal en funcionamiento normal. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415656 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202439 | 28/09/2024 10:11:03 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2852 T-20. Ubicado cerca del interruptor 84LI1.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado teléfono inoperante, el mismo presentaba defecto en el gancho. Lubrificado mecanismo y contactos del gancho. Pruebas satisfactorias. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415641 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 30/09/2024 09:44:41 | Solicitamos manutenção e reparo do aparelho Philips NEC G955, ramal R:9403. Aparelho começou a apresentar defeito (auto falante baixo, e sem vibração no toque, e volume baixo nas chamadas, mesmo com o volume no máximo, também tem um problema na tampa traseira que não encaixa corretamente, fazendo com que a bateria caia facilmente). | MMU2 | MEL3 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado Foi programado um TMR novo com o ramal 9403, com o NS do TMR RTF243001099 e NS do carregador RTA232005928, foi programado em todas as centrais telefonicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuario informado.
202415562 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 30/09/2024 16:55:13 | Proveer aparatos TMR para nuevos funcionarios de la SOCM, EDIRLENIO DE OLIVEIRA (R.9252) y BUNO PEREIRA MARTENDAL. Conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi programado um TMR novo com o ramal 9252, com o NS do TMR RTF243001162 e NS do carregador RTA232005933, E TMR novo com o ramal 9253, com o NS do TMR RTF243001095 e NS do carregador RTA231702856 foram programado em todas as centrais telefonicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberados para uso. Usuarios informados.
202415391 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202439 | 25/09/2024 08:11:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Barbosa Ferraz não está registrando as chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202451 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500902. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415377 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 24/09/2024 17:24:15 | Solicito cambio de batería del equipo TMR 9614. | MCI1 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y detectado batería defectuosa. Realizado sustitución y posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado.
202415374 | STE |  | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202439 | 24/09/2024 16:11:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Manuel Ribas não está registrando chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500896. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415343 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202439 | 24/09/2024 09:46:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente Monday não esta transmitindo dados de nível desde 20.9.24 as 17:30. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202439 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada 202415492. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415241 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202439 | 23/09/2024 09:29:33 | Verificar aparato telefónico analógico que no funciona, ubicado en sala de la SMIS.DT. Ramal: 2481 - Usuario: Carlos Ramírez. Obs: El mismo no funciona pero tiene la función "GEMELOS" con el TMR: 9621 y recibe llamadas del exterior que deberían ser para otros ramales internos de Itaipu MD. | ISI1 | MEL3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202440 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo. O antigo defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata.(SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha foi testada e liberada para uso.
202415199 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 23/09/2024 11:45:41 | Verificar y solucionar defecto en la comunicación de TMR modelo: G566d, NS: 270815, RAMAL: 9213, durante llamada no se puede escuchar a la persona del otro lado de la linea, pero esta si puede escuchar la comunicación. | MMU1 | MEL3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202439 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção após reparos do laboratório, verificado funcionamento satisfatório do TMR, aparelho foi aprovado e liberado para uso, sendo devolvido ao usuário.
202415195 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202439 | 23/09/2024 11:21:43 | Verificar aparato telefónico NITRON inoperante ubicado en la cota 225, en el área externa de la garita de seguridad empresarial ME, próximo a la U18A. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en punto de conexión y sustitución de pieza con defecto (gancho para colgar/descolgar). Pruebas satisfactorias, aparato telefónico funcionando normalmente. Obs.: Utilizada pieza sobresaliente disponible en el sector.
202415133 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202439 | 23/09/2024 08:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3449) se encuentra inoperante. Localizado en la cota 144 lado montante, frente al sistema C de ventilación, U18A. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202446 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita inspeção do ramal 3449 na unidade 18A, sem tom. Aparelho de mesmo ramal na unidade 18 também se encontra sem tom, indicando problema na linha devido a gancho defeituoso. Substituir ambos aparelhos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202414561 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202437 | 12/09/2024 15:01:58 | Conforme relato da Segurança no Trabalho, verificar aparelho telefônico do Elevador de Cargas MD que está apresentando falhas, ficando inoperante de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessária substituição do telefone por um novo e realização de reparos nas conexões. O aparelho defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202414535 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 11/09/2024 11:53:10 | Verificar y reparar tmr 9274 (usuario Saúl), la batería del mismo ya no tiene. En caso de ser posible realizar cambio del equipo por uno nuevo. | MCI1 | MEL3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202439 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado verificación y sustitución de batería de aparato TMR. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202414481 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202437 | 12/09/2024 15:02:27 | Conforme SSA 202413985 e 202413986, durante ensaios realizados para migração dos serviços devido à portabilidade do range 9000 – piloto 4535769000, foram observados problemas intermitentes para realização de chamadas DDI (exemplo DDI EUA aeroporto de Nova Iorque +1 718-244-4444 e +1 (800) 290 5290, Hitachi Energy (ABB). Também foi observado que ligações destinadas a ramais 9xxx provenientes da TIM não estão chegando. Situações foram encaminhadas para SITT verificar com a operadora, ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problemas solucionados com chamado aberto pela SITT para a Operadora. Realizados testes, ligações estão funcionando normalmente.
202414450 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:20:02 | Atribuir aparelho TMR para Silas Dias Teixeira, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202445 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4993, el NS del TMR es RTF243001121 y el NS del cargador RTA231702844, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414449 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:22:10 | Atribuir aparelho TMR para Roger Knopf dos Reis, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4754, el NS del TMR es RTF243001398 y el NS del cargador RTA232005935, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202414448 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:21:59 | Atribuir aparelho TMR para Renato do Carmo Alves, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202445 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4748, el NS del TMR es RTF243001371 y el NS del cargador RTA132005930, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414447 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:21:48 | Atribuir aparelho TMR para Edvaldo Ferreira Luiz, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4907, el NS del TMR es RTF243001088 y el NS del cargador RTA231702868, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202414446 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:21:36 | Atribuir aparelho TMR para Ariel Carneiro, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4897, el NS del TMR es RTF243001446 y el NS del cargador RTA231702847, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202414445 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:21:24 | Atribuir aparelho TMR para Anderson Philippe de Morais Silva, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4890, el NS del TMR es RTF243001111 y el NS del cargador RTA232005929, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202414444 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202437 | 09/09/2024 16:21:12 | Atribuir aparelho TMR para Alex Fischoder Priebe, novo colaborador da OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4725, el NS del TMR es RTF243001075 y el NS del cargador RTA232005937, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202414417 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202437 | 10/09/2024 08:33:10 | Solicito a substituição do aparelho TMR Phillips G355, N.S. P080900700870 que encontra com defeito no auricular. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4919, el NS del TMR es RTF243001112 y el NS del cargador RTA231702853, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414416 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202437 | 10/09/2024 08:33:26 | Solicito a substituição da bateria do TMR Phillips G355, N.S. P080900700870 que encontra com defeito. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería de aparato TMR, conforme solicitado. Ramal 4919, correspondiente al usuario CHRISTIAN KUTTER DOBKE. Pruebas satisfactorias.
202414311 | STE |  | M082X002 | DATALOGGER | 1481.043-7 | 202436 | 06/09/2024 15:35:27 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409454. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409454.
202414310 | STE |  | M082G002 | DATALOGGER | 1481.040-1 | 202436 | 06/09/2024 15:35:37 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202413880. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202413880.
202414309 | STE |  | M082H002 | DATALOGGER | 1481.054-2 | 202436 | 06/09/2024 15:35:48 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202414078. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202414078.
202414308 | STE |  | M082F002 | DATALOGGER | 1481.038-2 | 202436 | 06/09/2024 15:35:58 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409465. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409465.
202414307 | STE |  | M082E002 | DATALOGGER | 1481.037-0 | 202436 | 06/09/2024 15:36:08 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409460. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409460.
202414306 | STE |  | M082D002 | DATALOGGER | 1481.035-7 | 202436 | 06/09/2024 15:36:19 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409458. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409458.
202414263 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202436 | 06/09/2024 15:55:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal 2321 se encuentra inoperante. Localización: cota 132, UG01, eje A-B, adyacente al tablero KH-01, conforme anexo. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reset del ramal en la central telefónica y verificación en el local, aparato telefónico VIVION funcionando con normalidad. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202414166 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202436 | 06/09/2024 18:03:44 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:4987 DE USO DO FUNCIONÁRIO FABIANO SOARES. O APARELHO NÃO LIGA. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202437 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 4987. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001491 RTA231702860 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202414111 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202436 | 05/09/2024 09:27:47 | Acompañar a los representantes de la empresa Ampere durante la primera visita de soporte técnico (contrato ENCC.DT), prevista del 30/09/24 al 04/10/24. Realizar: - Revisión de la estación central. Retirar de almacenes el servidor NAM, código 719567, configurarlo igual que el servidor en producción y, posteriormente, devolverlo al stock. - Recorrido por las estaciones ACL e ITF-MOND. - Realización de los ajustes y calibraciones necesarios. - Anexar el informe final de Ampere. Ver adjunto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202440 | FABRICIO MARCATO | Inserido link do relatório da empresa AMPERE, referente a visita realizada no período de 30/09/2024 à 04/10/2024. https://satedms.itaipu/Arquivo/DownloadArquivo?idArquivo=3673177&view=true&idBPMInstancia=10697757&idRevisao=4985218
202414070 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202436 | 05/09/2024 16:22:49 | Reparar TMR NEC G566 ramal 9318. | OUO3 | MEL3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado debido a obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9318, el NS del TMR es RTF243001119 y el NS del cargador RTA231702845, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202414016 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202436 | 06/09/2024 18:06:47 | Solucionar inoperancia del ramal 2148, dicho teléfono fijo se encuentra ubicado en la El. 214 al lado del panel CTM-9A. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en gancho de aparato telefónico, realizada sustitución del gancho defectuoso con resultado satisfactorio. Pruebas satisfactorias, equipo funcionando normalmente. Obs.: Utilizada pieza disponible en el sector. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202413720 | STE | 202413631 | M082C008 | LIMNÍMETRO | 0395.043-0 | 202435 | 29/08/2024 08:57:34 | Sustituir limnímetro que presenta fallas de funcionamiento. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202439 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 0,85m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00182. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01359. Fornecido pela SMIN.DT. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413592 | STE |  | M081A003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 2 - STH-STC60-SRV01 | 0948.008-1 | 202435 | 27/08/2024 14:13:08 | Realizar la desinstalación y el descomisionamiento de los 3 (tres) servidores DELL, proveídos por el Contrato 4500057308/2020 – Modernización del STH, en atención a la modificación del proyecto realizado por la ENES.DT, donde se migró el aplicativo PCDWEB a la infraestructura del SIRI. Trasladar los servidores a la sala perteneciente a la SMIN.DT en la elevación 115. Coordinar la desinstalación de los servidores con el Sector MEL4. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202439 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada desinstalação dos servidores, acessórios de instalação no rack e seus cabos elétricos e de dados. Acomodados na caixa original de um destes servidores. Materiais transportados para a sala da SMIN.DT, cota 115, conforme solicitado.
202413591 | STE |  | M081A002 | SERVIDOR DE BACKUP - STH-STC50-SRV02 | 0948.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:13:44 | Realizar la desinstalación y el descomisionamiento de los 3 (tres) servidores DELL, proveídos por el Contrato 4500057308/2020 – Modernización del STH, en atención a la modificación del proyecto realizado por la ENES.DT, donde se migró el aplicativo PCDWEB a la infraestructura del SIRI. Trasladar los servidores a la sala perteneciente a la SMIN.DT en la elevación 115. Coordinar la desinstalación de los servidores con el Sector MEL4. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada desinstalação dos servidores, acessórios de instalação no rack e seus cabos elétricos e de dados. Acomodados na caixa original de um destes servidores. Materiais transportados para a sala da SMIN.DT, cota 115, conforme solicitado.
202413426 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202434 | 23/08/2024 10:55:47 | Substituição do TMR do empregado Claudio Costa, ramal 9770 que apresenta anormalidades, não mantém carga na bateria. Obs.: Foi substituída a bateria na data de 22/08/24 dentro da SSA 202412913, porém após carrega não conseguem manter o aparelho em funcionamento. | OUO0 | MEL3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9770, el NS del TMR es RTF243001300 y el NS del cargador RTA241105028, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. TMR entregado al colaborador.
202413335 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202434 | 22/08/2024 11:47:04 | Verificar y solucionar teléfono marca NEC TMR 9778 con falla, el mismo suele desligar sin motivo. | OUO5 | MEL3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9778, el NS del TMR es RTF243001473 y el NS del cargador RTA224202184, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202413303 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202434 | 21/08/2024 16:59:43 | Devido a problemas recorrentes no TMR ramal 9289, solicita-se substituição do mesmo por um aparelho novo para EDWIN RICARDO DE SOUZA (RHSS.AD). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, sendo o mesmo descartado para o almoxarifado como sucata. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001124), SM e DM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202413291 | STE | 202412875 | M086D008 | LIMNÍMETRO | 0395.013-9 | 202434 | 21/08/2024 16:59:30 | Verificar e solucionar falha no sensor limnimetro. SSA derivada: 202412875. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustitución de sensor de nivel y cableado del sensor (100 metros). Acompañamiento para verificación de correcto funcionamiento. No fue necesario modificar el parámetro ajuste de cota. OBS.: Utilizado sensor de nivel sobresaliente del contrato del STH (sensor incluye 100 metros de cable), material aún no codificado en almacénes.
202413290 | STE | 202412825 | M085F008 | LIMNÍMETRO | 0395.026-8 | 202434 | 21/08/2024 16:59:17 | Verificar e solucionar falha no sensor limnímetro. SSA Derivada: 202412825 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do sensor de nível e 100m de cabos. Retirado sensor série: LC00160. Colocado sensor série: LC00162. Parametrizado datalogger, opção ajuste de cota para: 0,36m. Cabo do sensor foi danificado devido a incêndio da mata no entorno da tubulação. Utilizado equipamentos do backup, sem códigos cadastrados. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413207 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202434 | 22/08/2024 14:06:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:2329) presenta falla en la recepción de llamada. Localización: cota 132, eje AB, entre F21-F22 | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202438 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado falla del teléfono 2329, realizada la sustitución del mismo por nuevo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Imagen del nuevo teléfono en anexo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202413181 | STE | 202412829 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202434 | 21/08/2024 10:27:41 | Reposicionar sensor limnímetro devido a baixa defluência de jusante. SSA derivada: 202412829. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Limpeza da tubulação do sensor limnímetro com auxilio de gerador e bomba d'água. Reposicionado sensor limnimetro para ganha de coluna de água. Parametrizada a opção ajuste de cota para 6,28m. Acompanhamento de transmissão de dados. Testes com resultados satisfatórios.
202413098 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202434 | 21/08/2024 10:39:34 | Verificar y solucionar: estación Porto Meira con sensor de nivel fuera del agua, conforme imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202507410. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412836 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 16/08/2024 09:12:19 | Atribuir aparelho TMR para Rafael Douglas Basso, novo colaborador da OPUO.DT | OUO3 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4819, el NS del TMR es RTF243001104 y el NS del cargador RTA224202186, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202412835 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 16/08/2024 09:12:50 | Atribuir aparelho TMR para Thobias Daniel, novo colaborador da OPUO.DT | OUO3 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9324, el NS del TMR es RTF243001445 y el NS del cargador RTA232005951, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202412834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 16/08/2024 09:13:00 | Atribuir aparelho TMR para Samoel Schweitzer, novo colaborador da OPUO.DT | OUO3 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9760, el NS del TMR es RTF243001126 y el NS del cargador RTA231702506, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202412825 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202433 | 14/08/2024 11:54:00 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos de la Unidad Terminal Remota Guaira Brazo Direito. Ultimo dato en la fecha 04.08.2024 a las 15h45m El local presenta indicios de quemada de vegetación rastrera. El electroducto presenta señales de que fue alcanzado por el fuego. La punta del caño cerca del sensor parece estar enterrada por la arena (Fotos en anexo) | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202413290. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412702 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 13/08/2024 15:20:44 | Solicitamos 02 aparelhos TMR para novos empregados da SMMA, conforme abaixo: 1) DOUGLAS LUCAS CHAVES DRESCH (Matrícula 004697-8) 2) GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE (Matrícula 004704-7) | MAM3 | MEL3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202433 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9223. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001448 RTA231702862 respectivamente, también realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9224. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001135 RTA232005931 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberados para uso.
202412694 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 13/08/2024 07:26:02 | Proveer un TMR para el colaborador BAEZ CHAMORRO, EDGAR ERASMO, la solicitud fue recibida mediante correo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202433 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR proveído con SSA202415998, TMR actualmente funcionando sin ningún incoveniente. Liberado para uso.
202412448 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202432 | 09/08/2024 16:54:19 | Extraer el log de carga de la UPS para evaluar la carga media y pico de la misma. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada extração de logs, conforme solicitado, ver documentos em anexo.
202412447 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202432 | 09/08/2024 16:54:12 | Extraer el log de carga de la UPS para evaluar la carga media y pico de la misma. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202433 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada extração de logs, conforme solicitado, ver documentos em anexo.
202412389 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202432 | 07/08/2024 00:01:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Interno: 2244) no funciona, ubicado en la elevación 98, próximo al KV.01. Ver anexo. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202432 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la sustitucion de placa del telefono de la marca NITRON correspondiente al ramal 2244 y posterior reinicio de la linea, dejando el equipo funcional y libre para su uso. Obs: Utilizada pieza sobresaliente disponible en el sector. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202412382 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202432 | 06/08/2024 17:13:13 | Realizar o bloqueio do número 030154131668100 devido a constantes chamadas no ramal de emergência 9999. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado bloqueio de número, conforme solicitado.
202412327 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202432 | 06/08/2024 09:43:15 | Verificar e solucionar falha no recebimento de dados da estação de Salto del Guaira, último dado recebido em 4.8.24 as 14h30. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202432 | FABRICIO MARCATO | Realizado acompanhamento e equipamento apresenta transmissão sem atrasos para o período analisado. Verificado ainda, que não há logs de falhas cadastrados no sistema SATII. Liberado equipamento para o usuário. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412316 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202432 | 05/08/2024 17:10:18 | Sustituir dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, con ramal 2174, ubicados en la cota 78 U04 Eje BC y CD respectivamente. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202432 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, correspondientes al ramal 2174, instalados dos aparatos teléfonicos VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio
202411583 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 26/07/2024 08:49:22 | Revisar TMR ramal 9340 que se encuentra con falla. Usuario: Alcides Prieto | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202431 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado conforme informado en SSA derivada. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9340, el NS del TMR es RTF243001202 y el NS del cargador RTA241105071, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202411561 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202430 | 24/07/2024 09:50:38 | Sustituir 02 consolas telefónicas de la SEMD, por materiales adquiridos mediante OC-4500074043, ítem 10. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola, NTP; - Sustitución de las consolas de SEMD: Senior y Asistente; - Instalación de hub USB y disp. de audio; - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el correcto funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202431 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (Senior e Asistente, adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas estão no final da vida útil, descartadas como sucata (DM na aba documentos).
202411560 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202430 | 24/07/2024 09:50:51 | Sustituir 03 consolas telefónicas de SDC, por materiales adquiridos mediante OC-4500074043, ítem 10. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola, NTP; - Sustitución de las consolas de SDC: Supervisor y Despachantes A y B; - Instalación de hub USB y disp. de audio; - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el correcto funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202431 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (Supervisor e Despachantes A y B, adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas estão no final da vida útil, descartadas como sucata (DM na aba documentos).
202411559 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202430 | 24/07/2024 09:50:57 | Sustituir 03 consolas telefónicas de la CCR, por materiales adquiridos mediante OC-4500074043, ítem 10. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola, NTP; - Sustitución de las consolas de CCR: Supervisor y Seniors 50/60Hz; - Instalación de hub USB y disp. de audio; - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202431 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (Supervisor, Seniors 50 e 60Hz, adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas e acessórios estão no final da vida útil, descartados como sucata (DM na aba documentos). Obs: Da compra, sobra 3 Consoles (DM estoque).
202411407 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 09:23:37 | Conforme execução da SSA 202411029, solicita-se providenciar aparelho TMR para FELIPE GOLSALEZ HONORIO (SMIL.DT). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um TMR novo (modelo Alcatel 8254 NS. RTF243001125 ) com o ramal 4713 (SM na aba documentos), o mesmo foi disponibilizado, conforme anexo.
202411405 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 09:23:48 | Conforme e-mail em anexo, solicita-se providenciar 2 aparelhos TMR para os novos colaboradores da SOCM: Bruno Pereira Martendal (004692-9) e Edirlenio de Oliveira (004698-0). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviço foi atendido pela SSA 202415562.
202411273 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202429 | 17/07/2024 14:34:29 | Verificar motivo pelo qual não há sinal de TMR na cota 92 U13. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202429 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatado ausência do sinal de algumas antenas, realizada verificação na central telefônica, verificada placa 15 do shelf 31 estava em abl error. Foi realizado reset na placa e as antenas voltaram a funcionar normalmente.
202411029 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202429 | 15/07/2024 14:24:43 | SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE FIXO NA SALA 121, DO LQEE ( SMIL.DT) PARA O EMPREGADO FELIPE GOLSALEZ HONORIO | ILA0 | MEL3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção realizada no local, foi constatado que infraestrutura de linhas na sala já está ocupada. Foi decidido, de comum acordo, que seria mais viável um TMR pois o usuário trabalha em 3 salas diferentes. Dessa forma, foi emitida a SSA 202411407 solicitando a programação de um aparelho.
202411015 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202428 | 12/07/2024 14:06:21 | Acompañar al técnico de la empresa BACKCOM para la verificación del comportamiento de aumento de consumo de espacio en disco C:\ de la VM SOPHO-APP-VM01 desde la fecha de instalación de la consola de supervisión (24/06/2024). Fecha 16/07/2024 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202429 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento ao técnico da Backcom, identificado e resolvido o motivo pelo qual o servidor de aplicação SOPHO-APP-VM01 apresentava consumo excessivo de espaço em disco. Configuração do coletor 50Hz estava definida para realização de pooling a cada 10s, causando geração incorreta dos arquivos de tarifação. Equipamento em condições normais.
202410979 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202429 | 15/07/2024 08:59:05 | Substituir aparelhos telefônicos obsoletos na barragem 60 Hz, os mesmos já apresentam mau funcionamento: Ramal 3493, localizado na COTA 179 bypass U14; e Ramal 3409, localizado na cota 144 trecho I01 PROXIMO AO QL-7.10. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos por novos, conforme solicitado. Os defeituosos foram enviados ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202410973 | STE |  | M070 | TELEPROTEÇÃO - SIST. ESPECIAL PROTEÇÃO (SEP-UHE TUCURUI) |  | 202428 | 12/07/2024 08:20:59 | Apoio a Furnas - desmontagem e retirada dos painéis que compunham o antigo SEP, o serviço será executado Rack RFL (SEP Itaipu/Tucuruí) e rack CAG (sala de comunicações da cota 124 entre a U8 e U9). Data e horário: 29 a 31/07 das 07h30 às 16h30 | MEL1 | MEL3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202431 | PAULO NESELLO KUNZEL | Atividade realizada conforme SSAs 202410861, 202410867 e 202410868. Paineis desmontados e entregues a FURNAS.
202410916 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202428 | 11/07/2024 17:36:36 | Batería de TMR a cargo de Sergio Meixner 9466 (NEC G566) se agota muy rápidamente. | MAM1 | MEL3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202429 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el cambio de la batería del aparato TMR. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202410907 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 11/07/2024 09:17:51 | Solicitamos manutenção e reparo do aparelho Alcatel-Lucent 8242, ramal R:9142. Aparelho começou a apresentar defeito (microfone muito baixo, não sendo ouvido pelo interlocutor) e a tela apresenta mancha conforme imagem em anexo. | MMU2 | MEL3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202429 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por laboratorio, conforme SSA derivada. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9142, el NS del TMR es RTF243001471 y el NS del cargador RTA231702855, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202410868 | STE |  | M001A004 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 0419.008-4 | 202428 | 10/07/2024 10:15:01 | [Apoyo a FURNAS] Desconectar y retirar cables TEQ-109 y TEQ-132 entre el ADV y panel RFL (a desactivar con SSA 202410867). Fecha prevista: 29 al 31 de julio/2024.Ver anexos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202431 | PAULO NESELLO KUNZEL | Desconectados cabos conforme solicitado.
202410867 | STE |  | M070A001 | TRANSMISSOR DE TOM DE TELEPROTEÇÃO | 2158.001-5 | 202428 | 10/07/2024 10:15:03 | Se solicita apoyo para desactivar panel RFL ubicado en la sala de Comunicaciones, cota 124, en compañia de representantes de la empresa FURNAS. Verificar ausencia de tensión de alimentación. Desconectar todos los cables y desactivar la localización M070A001. SSA relacionada del ADV 202410868. Fecha prevista: 29 al 31 de julio/2024. OBSERVACIÓN: Informar en la baja de la SSA que el tablero será entregado a Furnas para su retirada. Utilizar código Z099. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202431 | PAULO NESELLO KUNZEL | Prestado apoio aos colegas de Furnas, na retirada do painel. Painel levado por Furnas para SEFI.
202410861 | STE |  | T040A001 | PAINEL DE TELECONTROLE - PTL (FURNAS) | 0793.001-1 | 202428 | 10/07/2024 10:15:25 | Acompanhar a equipe de Furnas para a desativação e retirada do painel da CCR devido à entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Cabos já foram desconectados com a SSA 202316361. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202431 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de Furnas, fue desactivado y retirado panel conforme solicitado.
202410844 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202428 | 11/07/2024 16:37:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Ramal 2331 se encontra inoperante. Obs: Telefone próximo à obra da Sala Segura 50Hz, elevação 133m, U01. | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202430 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada sustitución de dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, correspondientes al ramal 2331, instalados dos aparatos teléfonicos VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202410836 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202428 | 11/07/2024 16:37:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Ramal 2166 (elevação 133m, atrás dos quadros CO/QO-02) se encontra com o microfone defeituoso. | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202430 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, correspondientes al ramal 2166, instalados dos aparatos teléfonicos VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio
202410775 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202428 | 09/07/2024 09:05:30 | Verificar e solucionar estação entrando offline no sistema (foto anexa). | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202431 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Substituído bateria, regulador de carga e conectores da bateria que apresentavam oxidação. Realiza testes de carga da bateria e corrente de carga do painel solar com resultados satisfatórios para período. Acompanhamento de transmissão de dados satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202410770 | STE |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202428 | 09/07/2024 09:05:42 | Verificar e solucionar estação entrando offline no sistema (foto anexa). | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202429 | FABRICIO MARCATO | Efetuado zeramento da memória flash; reaperto e troca dos conectores fixados ao disjuntor. Acompanhamento de transmissão de dados. Equipamento em funcionamento normal. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202410710 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 09/07/2024 09:43:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9216 del funcionario SACCARELLO DOS SANTOS, MARCO presenta fallas de teclado y altavoz. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202429 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reacondicionamiento de un aparato TMR de reserva de la división. Realizado el cambio de batería. Programado con el ramal 9216. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: El TMR antiguo quedara como repuesto para reutilización de sus piezas.
202410690 | STE |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202428 | 08/07/2024 09:55:12 | Verificar e solucionar incompatibilidades com valores de níveis fornecidos, conforme foto anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202429 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca do sensor de nível. Equipamento retirado: 9890; equipamento instalado: 17836. Parametrizado datalogger. Acompanhamento com resultados satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202410643 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202428 | 09/07/2024 15:24:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3341) se encuentra inoperante. Localizado en la presa, frente al panel CQ-07. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202430 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reset de la línea telefónica con SSA 202408543 (relacionada), posteriormente verificado en el local correcto funcionamiento del aparato telefónico. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202410631 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202427 | 05/07/2024 12:03:23 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo 2123 de la cabina acústica no funciona. Ubicada en la cota 92, unidad 3. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202429 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito no aparelho, o mesmo foi substituído por um novo, o telefone defeituoso foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202410498 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 07:21:18 | Executar os reparos necessário no aparelho de telefone TMR R.9620 em nome de Waldir Rinaldi. O aparelho apresenta falha no fone (não se escuta o interlocutor). Também se percebe que a bateria está aumentada. Waldir Rinaldi R. 2164 | MCI2 | MEL3 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202430 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9620. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001570 RTA231702849 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202410367 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 03/07/2024 09:31:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR con ramal 4834 posee baja señal y con dificultad para realizar o recibir llamadas. | OUO1 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202430 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se detecto una baja señal de las antenas TMRs en el local. Posterior a la normalización de las antenas, el TMR presentaba funcionamiento normal nuevamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202410337 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 03/07/2024 08:44:05 | Solicitamos manutenção e reparo do aparelho Alcatel-Lucent 8242, ramal R:9641. Aparelho já apresentava defeito esporadicamente ao receber chamadas, com defeito na tela e desligando (conforme anexo) e, após queda no dia 02/07/2024 apresenta defeito sonoro (volume reduzido na emissão e na audição) e teve o clip quebrado. | MMU2 | MEL3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202428 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001068), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202410135 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202427 | 01/07/2024 09:02:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual TMR NEC SN 3576200747 presenta intermitencia al momento de realizar llamadas | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202427 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ajustes y reconfiguración del aparato TMR con Ramal 4892 en las centrales telefónicas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202410116 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 28/06/2024 15:38:43 | Solicito apoyo para verificar aparato Alcatel-Lucent TMR:9355, que aparentemente no está conectado a la red de telefonía. | MMU2 | MEL3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202427 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada demora en registro en la red al momento de cambio de ID de las antenas ERB. Realizado reset de fábrica en el aparato TMR y re-configuración en las centrales telefónicas. Realizadas pruebas de registro con diferentes ID de ERB y pruebas de conmutación entre centrales, con resultado satisfactorio.
202409991 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202426 | 27/06/2024 07:59:22 | Corrigir "nível de referência" do datalogger. Falha diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Realizado ajuste do nível de referência do sensor limnímetro. Valor do nível corrigido: 0,49m Acompanhamento com resultado satisfatório.
202409981 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202426 | 27/06/2024 07:59:31 | Corrigir "nível de referência" do datalogger, conforme leitura da régua limnimétrica. Diferença diagnosticada durante manutenção preventiva 20242664. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do nível de referência conforme verificação da régua limnimétrica. Valor do nível corrido: 0,23m. Acompanhamento de transmissão de dados com resultado satisfatório.
202409903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 25/06/2024 16:32:04 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TMR (RAMAL: 4949). NO CARGA LA BATERIA,TAMPOCO FUNCIONA EL TECLADO. EQUIPO ENTREGADO A JORGE MARIN. | MET2 | MEL3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Realizado ajustes y reconfiguración del Ramal 4949. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202409902 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 25/06/2024 11:28:07 | Providenciar um aparelho TMR a ser utilizado para comunicação com a equipe da Hitachi durante as atividades de reforma do Transformador Principal Reserva retirado de operação da UG9A fase T. O trabalho de reforma iniciará na segunda quinzena de setembro de 2024 e tem data de término prevista para o final do mês de março de 2025. | MET1 | MEL3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202426 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado aparelho TMR, modelo G566 ns. 00035746200729, com ramal 4755 e utilizada uma nova bateria. Realizados ensaios telefônicos e de carga da bateria, com resultados satisfatórios. Aparelho entregue ao responsável.
202409901 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 26/06/2024 08:38:27 | O aparelho número IPEI:0328E52D8D, SN:RTF222401068 apresenta defeito não liga e aparentemente não carrega bateria(led não aciona). | MAM3 | MEL3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202427 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001472), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202409829 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202426 | 24/06/2024 14:03:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Remota no está transmitiendo Datos a la Estación Central | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado bajo nivel de tensión en batería de la estación remota, emitida SSA 202409838 para sustitución de la batería.
202409741 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202425 | 21/06/2024 16:22:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3403) se encuentra inoperante. Localización: cota 144, Presa Principal proximo al elevador E05. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico Nitron defectuoso, realizada sustitución del mismo, instalado un aparato telefónico Vivion, conforme anexo. Pruebas satisfactorias, equipo funcionando normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202409699 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202425 | 20/06/2024 17:15:23 | Verificar funcionamento intermitente do telefone ramal 3429. Localizado na Cota 133, sala dos técnicos de Pontes e Pórticos. | MAM2 | MEL3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202425 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Sustitucion realizada del aparato telefonico de escritorio con ramal 3429 por obsolencia, la misma fue liberada para su uso.
202409674 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202425 | 20/06/2024 14:50:23 | Substituir ramal 9469 marca Phiilips devido a falhas intermitentes. | ISI0 | MEL3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR 9469 se encuentra en etapa de obsolescencia. Configurado y entregado nuevo aparato TMR conforme correo anexo. Obs. Aparato TMR antiguo quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202409672 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202425 | 20/06/2024 14:52:17 | Substituir ramal 9549 marca Phiilips devido a falhas intermitentes. | ISI0 | MEL3 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR 9549 se encuentra en etapa de obsolescencia. Configurado y entregado nuevo aparato TMR conforme correo anexo. Obs. Aparato TMR antiguo quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202409669 | STE |  | M085F008 | LIMNÍMETRO | 0395.026-8 | 202425 | 20/06/2024 14:48:22 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202404068 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" do datalogger. Valor inserido: 0,41m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409653 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202425 | 20/06/2024 10:00:41 | Retirar radio de comunicación Freewave de la estación ACL-08 debido a cambio de sistema de comunicación por fibra óptica. El material debe ser devuelto para stock (cod. materila 713885) siempre que se encuentre en correcta condición de funcionamiento. La localización M080I005 debe ser desactivada con la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202425 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada remoção do rádio, efetuada devolução para estoque (DM na aba documentos).
202409614 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 19/06/2024 16:51:21 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9750. Marca: Alcatel-Lucent, Modelo: 8242 DECT Nro. de Serie: RTF183502234. El mismo no capta señal. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset logico de la placa DCC8 correspondiente al Ramal 9750. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso.
202409613 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 19/06/2024 16:53:40 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9741. Marca: NEC, Modelo: G566d Nro. de Serie: 0003403000787. El mismo no capta señal. | MET1 | MEL3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset logico de la placa DCC8 correspondiente al Ramal 9741. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso.
202409612 | STE |  | M085I008 | LIMNÍMETRO | 0395.060-1 | 202425 | 20/06/2024 14:48:44 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202404483. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" na estação central através do aplicativo PCDWEB. Valor inserido: -0,88m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409611 | STE |  | M082R008 | LIMNÍMETRO | 0395.053-3 | 202425 | 20/06/2024 14:49:03 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409398. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" do datalogger. Valor inserido: 0,50m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409562 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202425 | 19/06/2024 16:50:37 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9603 DE USO DO FUNCIONÁRIO RAFAEL LACO. O APARELHO APRESENTA SINAL SONORO DE CHAMADA. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Foi reprogramado TMR novo com o ramal 9603 e NS: RTF243001304 e serial do carregador RTA231702866. Realizado a programação em todas as centrais telefônicas. Testes com resultado satisfatório. Liberado para uso. Usuário informado conforme anexo.
202409143 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202424 | 12/06/2024 07:19:14 | Solicitamos apoio para fornecimento de aparelho TMR para utilização durante paradas de máquina, em reparos de cavitação e outras atividades que envolvam a necessidade de comunicação com terceiros. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue proveído un TMR de reserva para la utilización de la empresa tercerizada. El sector responsable del préstamo del TMR es SMMU.DT. El ramal que fue facilitado es el 9403. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202409108 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202424 | 11/06/2024 10:44:16 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del periodo comprendido entre octubre/2023 y marzo/2024. Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada compactação dos arquivos .gcf para o período solicitado, em formato .7z, copiados para Disco externo disponibilizado pela SMIIN.DT e em armazenamento em rede Backup_Sismologia. Disco externo entregue para João Marcos, ENCC.DT.
202409055 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202424 | 10/06/2024 16:13:51 | Verificar disponibilidade de telefone e ramal para novo colaborador, a ser alocado na Gestão da Atualização Tecnológica, 1º piso do E.P. Ver solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado cabo de telefonia, em condições de uso. Disponibilizado ramal 2070 no DG1 (BV18/03), e conectado no CDTE 0-2-A blocos 1/02 e 4/03. Disponibilizado telefone novo. Atualizado registro no tarifador de chamadas em nome de João Cassiano Visinoni Tapada. Ramal em condições normais de funcionamento, liberado para uso.
202409021 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202424 | 10/06/2024 11:42:28 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL TMR. 9101 S/N. RTF211700017, MARCA ALCATEL-LUCENT FICA DESLIGANDO SOZINHO. | MEL4 | MEL3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Após descarte de aparelho conforme SSA derivada, foi programado aparelho novo, modelo Alcatel 8254, número de série RTF243001118, com o mesmo ramal original. Aparelho entregue ao usuário, em condição de uso normal.
202408973 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202423 | 08/06/2024 11:46:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2869 (T-61) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL INTERRUPTOR 44L33. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202432 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408914 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 07/06/2024 16:29:36 | Solicito apoio para verificar aparelho Alcatel-Lucent TMR:9147, que aparentemente não está conectado à rede de telefonia. Paulo ciente. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho e central telefônica, constatado que aparelho foi desconfigurado na central por conta de aposentadoria do último usuário e falta de atualização. Reprogramado aparelho e marcado como "Reserva SMMU". Aparelho entregue ao emissor.
202408881 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202423 | 06/06/2024 15:38:24 | Efetuar substituição do TMR marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003251701061 em virtude de desligamentos intempestivos, ao estufamento da bateria e quebra de diversas partes do encapsulamento do TMR. | MEL2 | MEL3 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a la obsolescencia del mismo, fue programado un TMR con el ramal 9405, el numero de serie del mismo es RTF222604002 y de la base de carga RTA222501271. El TMR antiguo será utilizado para algún ramal de reserva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para Uso
202408826 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202423 | 06/06/2024 16:11:16 | Sustituir aparato telefónico GTE obsoleto, con ramal 2179, ubicado en la cota 78 U09 Eje BC. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202430 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad.
202408807 | STE |  | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202423 | 05/06/2024 11:51:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para la actualización del programa del Datalogger de la Estación Remota en el Marco del Proyecto de Modernización del STH. Prever conexión vía Microsoft Teams | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actualización de versión del software del datalogger de la estación remota en visita a campo, utilzado software proveído por el fabricante. Versión anterior: STH Itaipu_04mar2024 sig22946 Versión actual: STH Itaipu_06jun2024 sig36590 Pruebas de funcionamiento satisfactorias, esación remota transmitiendo datos con normalidad.
202408801 | ASL |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202423 | 07/06/2024 11:09:34 | Verificar aparelho de TMR móvel NS.P100400300383, aparelho não liga. | MAM0 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho, bateria em condições adequadas de funcionamento. Enviado para reparo em laboratório.
202408768 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 06/06/2024 14:17:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR - Ramal 9524, não liga. Disponibilizado aparelho para MEL3. Dados do aparelho em anexo. | MAM1 | MEL3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado aparelho após reparos, confirmado funcionamento adequado. Devolvido para o solicitante.
202408655 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202423 | 05/06/2024 09:41:19 | Reparar ou solucionar o motivo que a estação está offline. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado testes de transmissão e nível de sinal GSM no equipamento, com resultado satisfatório. Equipamento ficou em acompanhamento desde o período de 10.06.2024 até 17.06.2024 e não apresentou atrasos significativos no período conforme indica o arquivo "SAT_EVENTOS_R4" em anexo. Local apresenta árvores que podem estar influenciando na transmissão de dados. Conforme email em anexo, após contato com a OPSH.DT, foi solicitado a poda de árvores da estação junto a MARP.CD. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202408602 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202423 | 03/06/2024 15:23:00 | Devido ao tempo de operação elevado, realizar a medição individualizada da capacitância, resistência série (ESR) e fuga de corrente @250V (com megger) dos capacitores eletrolíticos do barramento DC da UPS. De acordo com o resultado avaliaremos a necessidade da troca desses capacitores para prolongamento da vida útil da UPS. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas medições utilizando os equipamentos Megger Fluke 1507, multímetro Fluke 189 e com LCR Meter Agilent E4980A, relatório em anexo.
202408600 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202423 | 03/06/2024 15:23:10 | Devido ao tempo de operação elevado, realizar a medição individualizada da capacitância, resistência série (ESR) e fuga de corrente @250V (com megger) dos capacitores eletrolíticos do barramento DC da UPS. De acordo com o resultado avaliaremos a necessidade da troca desses capacitores para prolongamento da vida útil da UPS. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas medições utilizando os equipamentos Megger Fluke 1507, multímetro Fluke 189 e com LCR Meter Agilent E4980A, relatório em anexo.
202408598 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202423 | 03/06/2024 15:23:21 | Devido ao tempo de operação elevado, realizar a medição individualizada da capacitância, resistência série (ESR) e fuga de corrente @250V (com megger) dos capacitores eletrolíticos do barramento DC da UPS. De acordo com o resultado avaliaremos a necessidade da troca desses capacitores para prolongamento da vida útil da UPS. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas medições utilizando os equipamentos Megger Fluke 1507, multímetro Fluke 189 e com LCR Meter Agilent E4980A, relatório em anexo.
202408596 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202423 | 03/06/2024 14:55:20 | Verificar motivo pelo qual rádio gateway de São Miguel está inoperante. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que rádio perdeu configurações (provavelmente devido a um desligamento de energia) não foi possível obter comunicação com o mesmo e ter acesso às parametrizações. Foi necessário substituir o rádio por um novo (SM na aba documentos), realizadas configuração de enlace no rádio gateway e no da estação (durante SSP 20241136). Após procedimento, foi reestabelecida comunicação. O rádio defeituoso foi enviado para reparo no laboratório (SSA 202409152).
202408588 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202423 | 03/06/2024 14:55:40 | Reativar ramal telefônico na oficina da Hidrologia de Campo, conforme pedido em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | FABRICIO MARCATO | Localizado ramal telefônico no Rack localizado na sala de comunicação da OPSH.DT. Efetuado conexão entre os pach panels. Substituído aparelho telefônico de mesa. Testes de ligação com resultado satisfatório.
202408553 | STE |  | M082T004 | BATERIA | 1485.032-0 | 202423 | 03/06/2024 08:06:13 | Reparar falha de bateria diagnostica durante análise realizada de forma remota | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202423 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de carga e constatado que a bateria apresenta falha. Efetuado a substituição da bateria. Utilizado Bateria backup, que não possui código cadastrado do almoxarifado. Bateria retirada enviada para descarte. Acompanhamento e testes satisfatório.
202408543 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202422 | 02/06/2024 17:49:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual no suela la campanilla del telefono al recibir una llamada, ramal 3341 ubicado en la elev. 135 en la U17. Ver anexo | OUO6 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202430 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado que linha telefônica se encontrava em falha, realizado comando de reset do circuito na central telefônica. Persistindo o defeito da campainha, feita a substituição por uma nova. Equipamento em funcionamento normal. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408481 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202422 | 29/05/2024 14:18:02 | Velificar / solucionar o motivo pelo qual o telefone ramal 3156, na cota 115, próximo ao Monta Cargas AMC nao realiza chamadas. | MEG3 | MEL3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202425 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico por uno nuevo, documentos en anexo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202408449 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202422 | 28/05/2024 23:20:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual no suena la campanilla del Ramal 3150 al recibir llamadas, ubicado en la elev. 127 frente al elevador E17 y E18. | OUO6 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada campanilla con defecto, realizada sustitución de la campanilla, realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo funcionando con normalidad. Obs. Utilizada campanilla disponible en el sector. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408368 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202422 | 28/05/2024 07:33:39 | Realizar verificación en conjunto con el personal de ANDE del enlace óptico entre SEMD-ES-PIH-ES-IRY referente a la función 87L de las líneas de 220 kV. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202423 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento a personal de la ANDE para verificación de Enlace Óptico. Verificado que los IEDs poseen tarjetas ópticas con especificaciones diferentes (PPL3: 1550nm / PAL3: 1310nm). Sustituido SFP de la placa OPIC correspondiente a la PPL3 (SEMD e IRY) y adicionado atenuadores en todos los enlaces (TX/RX) de las protecciones Principal y Alternada debido a la corta distancia hasta los multiplexores. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202408191 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202421 | 24/05/2024 15:31:23 | O aparelho número de série OY-801092 apresenta defeito na tela e não reconhece comandos do teclado. | MAM3 | MEL3 | LUCAS POTIER SOUZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001144), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA.
202408142 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202421 | 23/05/2024 16:38:23 | Solicitamos verificar y reparar teléfono/cable telefónico con interno 3585, aparentemente el cable telefónico se encuentra con defecto. | IMA0 | MEL3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202424 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Reparado o conector do cabo telefônico junto à tomada, e inspecionado cabo e aparelho telefônicos. Feito testes de telefonia, com sucesso.
202407870 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202421 | 20/05/2024 11:46:14 | Verificar y solucionar telefono identificado con el ramal 3185 no puede emitir ni recibir llamadas, ubicado en la elev. 108, eje AB, U15. | OUO6 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección del equipo, se constato falla del gancho, realizado un ajuste para mejor funcionamiento y reinicio en la central telefónica. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202407848 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202421 | 20/05/2024 16:39:23 | Efetuar verificação/reparo ou substituição do TMR ramal 9339, marca Philips, S Nr. P100400300086 que apresenta falha de visualização da tela. O responsável pelo uso do TMR é o Senhor Angelo do setor da MMU1 (Gerador) / ramal 2511. | MMU1 | MEL3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202421 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por laboratorio, conforme SSA derivada. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9339, el NS del TMR es RTF243001139 y el NS del cargador RTA232005942, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202407821 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202420 | 18/05/2024 20:22:26 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACCIONA ALARMA SONORA LA CABINA TELEFÓNICA CON RAMAL 2931 UBICACIÓN: COTA 98 PROXIMO A EC DE LA UNIDAD 1. | OUO5 | MEL3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202424 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita inspeção de circuito de acionamento da campainha da cabine do ramal 2391 e testado seu funcionamento, nenhuma falha encontrada (vide anexo). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202407802 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202420 | 17/05/2024 17:12:21 | Verificar falha nos ramais 3268, 3213, 3214 da SM.DT. Relatado funcionamento normal até dia 16/05, com ocorrência observada dia 17/05. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado defecto en fuente de alimentación de la Shelf 42 perteneciente a las placas analogicas de los ramales con fallas. Realizado sustitución de la fuente de alimentación con defecto conforme el manual del fabricante. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Utilizado placa sobresaliente del stock del sector
202407608 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202421 | 20/05/2024 08:35:17 | favor verificar y solucionar falta de transmisión estacion R4 STH día 14-05 06:30 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria, ajuste da agenda e relógio do datalogger. Testes no regulador de carga e monitor de tensão. Acompanhamento de transmissão de dados. Testes com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202407578 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202420 | 14/05/2024 15:21:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ramal 3121 se encuentra inoperante, localizado en la cota 92, eje CD, proximo al pozo de la turbina U11. | OUO6 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado problema de gancho del aparato telefónico R.3121, realizada la recolocación del gancho y también el reinicio del ramal vía comandos desde la central telefónica, posterior a esto el teléfono volvió a funcionar normalmente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202407542 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202419 | 11/05/2024 06:07:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el Ramal 3203 está fuera de operación. Ubicado en la LCR U12/13 (Elev. 108). | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado el aparato telefónico R. 3203, se constato defecto en el conector. Realización de un nuevo conector. Posterior a esto, el ramal operó normalmente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202407438 | STE |  | M045A | TELEFONIA MOVEL RESTRITA - USINA |  | 202419 | 10/05/2024 15:19:57 | Aparelho TMR (nº 9475), com avarias no visor e problemas de conexão com a rede. Nº serie P100202101130. | MAM2 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202420 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho muito antigo sem condições de reparo, sendo o mesmo destinado para descarte como sucata (DM na aba documentos). Foi disponibilizado um TMR reserva da MEL3 (modelo 8242 NS. RTF181100312), foi programado o mesmo ramal. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202407236 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 07/05/2024 15:35:01 | Verificar a possibilidade de reparar o TMR modelo PHILIPS G355 DECT (S Nr P080701901030), ramal 9476. O aparelho desliga constantemente, mesmo com a bateria carregada. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Provisionamiento de aparato TMR modelo Alcatel-Lucent con N/S:RTF222603297 para la colaboradora Eduarda Abatti, SMMT.DT con ramal 9476.
202407197 | STE |  | M051P005 | ALIMENTACAO | 0951.015-0 | 202419 | 07/05/2024 08:17:11 | Reparar falha de bateria. Problema diagnosticado durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado acompanhamento remoto e equipamento não apresentou mais falhas de bateria. Liberado equipamento.
202407068 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202419 | 06/05/2024 17:08:25 | Verificar motivo pelo qual TMR 9403, e outros, estão sem sinal. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada placa 7 do shelf 23 em status ABL FAIL, realizado reset na placa, linhas voltaram a funcionar normalmente.
202407050 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202418 | 02/05/2024 16:16:30 | Solicito verificar estado funcional del TMR modelo G566d R:9441. Obs.: El móvil enciende peno no tiene señal | MET2 | MEL3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que o TMR estava desprogramado, foi realizada nova programação com o mesmo ramal. Efetuados testes, aparelho aprovado, o mesmo foi disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202406832 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 10:41:27 | Verificar problema com hotline localizado na sala de controle das comportas 9/10, a linha está muda, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo das conexões e substituir o aparelho por um novo, que também não estava soando a campainha. O defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202406831 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:05:45 | Substituir telefone obsoleto que apresenta mau funcionamento, o aparelho é referente ao ramal 2140 e fica localizado na cota 214 na curva da barragem, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição do aparelho por um novo, conforme solicitado. O defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202406830 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:03 | Verificar problema com ramais paralelos 2141, localizados na cota 214 U1 e U2. Linha fica como se estivesse fora do gancho. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, constatado problema no gancho do aparelho, foi realizada lubrificação e limpeza. Após procedimentos, linhas voltaram a funcionar normalmente.
202406829 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:19 | Substituir telefone com gancho quebrado, o aparelho é referente ao ramal 2402 e fica localizado na cota 144 próximo ao elevador 01, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado aparato telefónico, constatado falla de gancho por lo que realizo la reparación del mismo, posterior a este cambio el aparato telefónico funciono normalmente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406828 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 10:41:12 | Substituir telefone ramal 2330 que fica localizado dentro do elevador 30, que dá acesso à cota 20, o mesmo apresenta problemas devido à umidade, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202420 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico dañado por nuevo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406827 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:31 | Substituir campainha quebrada do ramal 2113 localizado na cota 111 próximo a U3, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la campana por uno nuevo, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406826 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:45 | Substituir telefone obsoleto que apresenta mau funcionamento, o aparelho é referente ao ramal 2142 e fica localizado na cota 214 ao lado do elevador 01, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho foi substituído por um novo, o telefone defeituoso foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202406711 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202417 | 26/04/2024 11:24:51 | Efetuar verificação/reparo ou substituição do TMR: 9582. Marca: Alcatel-Lucent Modelo: 8242 SN: RTF211700118, apresenta falha no auto falante e nas teclas 1,4 e 7. O responsável pelo uso do TMR é o Senhor Carlos do setor da MMU1 (Gerador). | MMU1 | MEL3 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202422 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la verificación del equipo reparado. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406703 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202417 | 26/04/2024 11:25:01 | Efetuar verificação/reparo ou substituição se for necessário do TMR: 9285. Marca: Alcatel-Lucent Modelo: 8242 SN: RTF183502284, apresenta falha do auto falante. | MMU1 | MEL3 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202422 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la verificación del equipo reparado. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406674 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202417 | 25/04/2024 15:37:58 | Favor verificar y solucionar falla de recepción de datos PLU y FLU de la estación PONTE CAPANEMA (Ultimo dato 21/04/2024 a las 15h) | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Rádio GSM não conecta na rede da operadora VIVO. Efetuado a substituição do rádio transmissor. Série do equipamento instalado: 18236 / ESN: OGB535004847. E-mail vinculado ao rádio: manutencao14.itaipusth61@telespazio.orbcomm.net Parametrização do datalogger. Acompanhamento e testes satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202406616 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202419 | 10/05/2024 17:23:48 | VERIFICAR TMR 9263 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. O MESMO JÁ FOI REPARADO ATRAVÉS DA SSA 202400414 E APRESENTA O MESMO DEFEITO. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202421 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9263. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001141 RTA232005945 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406586 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202417 | 24/04/2024 09:17:12 | Favor verificar la falta de recepción de datos Plu y Flu de la estación Limoy (Ultimo dato corresponde a la fecha 21.04.2024 a las 23hs) | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202431 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, que se encontraba descargada, verificación de carga de la batería nueva y ajustes en el datalogger. Transmisión normalizada, equipo funcionando correctamente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202406541 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202417 | 24/04/2024 08:36:12 | Solicito apoio para verificação/conserto de TMR 9174 Marca Nec Modelo G566 FCC ID: T7HCT8122 IC: 4979B-CT8122. Defeitos apresentados: Quando recebe ligação possui ruido alto no alto falante, microfone não funciona(pessoa que recebe ligação não escuta) e clips quebrado. | MAM2 | MEL3 | REIMAR GRENZEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF222603350), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202406355 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202416 | 20/04/2024 05:30:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:2187) presenta falla del microfono. Localización: cota 108, unidad 7. | OUO5 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE con problemas, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202406315 | STE |  | N074C001 | CARRO ELETRICO | 3248.007-1 | 202417 | 22/04/2024 09:33:06 | Solicito apoyo para verificar las condiciones de las baterías del Carro Eléctrico Jacto BP 660999. | MET3 | MEL3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas as medições, todavia, o carrinho não estava completamente carregado. Em comparação com a medição do outro veículo (BP 621205), pode-se considerar que as baterias n° 3, 5 e 6 apresentam menores valores de resistência interna e estão em melhores condições, as demais podem ser consideradas reprovadas, conforme anexo.
202406314 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202417 | 22/04/2024 09:33:16 | Solicito apoyo para verificar las condiciones de las baterías del Carro Eléctrico Jacto BP 621205. | MET3 | MEL3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada medição, podem ser consideradas boas as baterias n°1 e nº6, as demais estão com resistência interna alta, sendo estas últimas reprovadas no teste (nº 2 a nº5), conforme anexo.
202406254 | STE | 202406175 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 19/04/2024 14:51:50 | Solicitamos apoyo para realizar el montaje del circuito eléctrico y energización en bancada del conjunto Rectificador-Inversor-Llave Estática-Estabilizador, a fin de realizar los ensayos y mediciones conforme a la SSA matriz. | ILA1 | MEL3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com equipe da ILA1 e IEE2, foram realizados ensaios com os módulos da UPS da U18A (chave estática, estabilizador, inversor e retificador) simulando cenários de comutação de fontes.
202405959 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202415 | 14/04/2024 06:03:33 | Verificar e solucionar aparelho de telefone inoperante (RML:3125), localizado na máquina U15, elevação 92m, eixo C/D. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202417 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | No fue constatado defecto. Realizado mantenimiento preventivo del gancho interruptor y conexionado del aparato telefónico. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405953 | SCA |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202416 | 16/04/2024 11:44:22 | REALIZAR UPGRADE DE TERMINAL TELEFÔNICO MÓVEL (TMR) MARCA NEC MODELO G566 PARA MODELO COM O RECURSO DE CONEXÃO SEM FIO VIA BLUETOOTH. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202417
202405944 | STE | 202401029 | M066H001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA06-SWA01 | 1355.023-2 | 202416 | 15/04/2024 08:37:00 | Se solicita apoyo para verificación de fibra óptica perteneciente al enlace entre el switch de la UTA06 y el switch del panel SMT-17. | MEL4 | MEL3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202417 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que la potencia óptica recibida en ambos locales se encuentra dentro del rango de sensibilidad de los equipamientos. Cableado de fibra óptica en buena condiciones para operación.
202405931 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202416 | 17/04/2024 11:13:12 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o aparelho telefônico de ramal 2105 se encontra inoperante. O mesmo está localizado junto ao quadro CQ-05 do poço de drenagem intermediária da barragem, cota 40m. | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202423 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação, constatado circuito com erro na central telefônica, efetuado reset, linha voltou a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405783 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202415 | 10/04/2024 15:00:36 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9411, N.S. P100400300178, está desligando frequentemente, e apresenta problemas na reprodução da voz durante a chamada. Teclado tem apresentado falhas e sua bateria está inchada. | MEL4 | MEL3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, o mesmo foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTA222604105 ). O aparelho foi testado e entregue ao usuário (SM e DM na aba documentos).
202405736 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202415 | 10/04/2024 15:43:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual las teclas del teléfono fijo (Ramal:2123) presenta falla al digitarla. Localización: cota 92, unidad 3. | OUO5 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202423 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico con SSA relacionada 202410631. Pruebas satisfactorias, equipo funcionando con normalidad. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405596 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202415 | 08/04/2024 11:12:34 | Verificar e corrigir tubulação do sensor de nível rompida. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202415 | FABRICIO MARCATO | Efetuado acompanhamento e equipamento encontra-se em perfeito estado de funcionamento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202405555 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202415 | 08/04/2024 14:42:24 | Reposicionar o sensor de nível para uma cota baixa, para ganho de coluna coluna água. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT: 202302937. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202416 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza de 80m de tubulação com auxílio de bomba tipo sapo e gerador. Reposicionado o sensor de nível para a cota 6,97m. Parametrização da estação. Acompanhamento com resultado satisfatório. Atividade realizada com apoio da OPSH.DT.
202405554 | STE |  | M083A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.025-8 | 202415 | 08/04/2024 14:42:35 | Limpar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha verificada durante atividades na estação remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202415 | FABRICIO MARCATO | Equipamento encontrava-se entupido por folhas e terra. Efetuado a limpeza do equipamento e testes funcionamento pela JIG no aplicativo do datalogger, todos com resultado satisfatório.
202405553 | STE |  | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202415 | 08/04/2024 14:42:43 | Limpar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha verificada durante atividades na estação remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202415 | FABRICIO MARCATO | Equipamento encontrava-se entupido por folhas e terra. Efetuado a limpeza do equipamento e testes funcionamento pela JIG no aplicativo do datalogger, todos com resultado satisfatório.
202405469 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202415 | 08/04/2024 09:42:52 | Verificar a possibilidade de reparar o TMR modelo 8245 DECT (SN RTF211700089), ramal 4939. O aparelho apresenta travamento de algumas teclas e falha constante no microfone. | MET1 | MEL3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202416 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do TMR. Configurado aparelho e console. Testes executados e liberado para usuário em perfeito estado de funcionamento. Dados do novo conjunto do aparelho: • Marca: Alcatel • Modelo: 8254 • SN TMR: RTF222604101 • SN carregador: RTA222601441 • SSA: 202405469 • Ramal: 4939
202405246 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202414 | 02/04/2024 16:58:43 | Solicito de un TMR nuevo por motivo de extravío. ramal 4821 | OUO6 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202414 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4821, el equipo tiene NS RTF222603263 y NS del cargador RTA223105534. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202405245 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202414 | 03/04/2024 07:41:51 | Solicito apoio para verificação/reparo de carregador de TMR 9722, marca PHILIPS, código JQTL106621. Não é possível carregar a bateria com o carregador atual. Realizado testes com outro carregador com sucesso. | OUO0 | MEL3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que problema estava na fonte do carregador, usuário informou que conseguiu outra fonte da OPUO para o aparelho.
202404556 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202412 | 18/03/2024 23:08:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el Ramal 2127 está fuera de operación. Ubicado en la cota 92, ver anexo. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202412 | FABRICIO MARCATO | Efetuado reset remoto na linha através da Central Telefônica. Deslocado até o aparelho telefônico e realizado testes de ligação e recebimento de chamadas. Resultado satisfatório. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403477 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 06/03/2024 08:45:57 | Durante a desancorarem do pórtico tomada de água 60 HZ o aparelho de TMR (nº 4984) se desprendeu do bolso do colaborador caindo em uma das aberturas de concreto na cota 225 vindo a cair no lago, sem possibilidade de recuperação. Solicito a reposição do mesmo. | MAM2 | MEL3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4984, el equipo tiene NS RTF222603949 y NS del cargador RTA222601421. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403169 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202409 | 26/02/2024 08:13:50 | Se solicita 2 TMRs para 2 empleados de la OP.DT Números internos: 3470 y 3488 Localización: 4to piso del edificio de producción. División del GSS. | SOA0 | MEL3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202412 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se busco dos ramales disponibles para los colaboradores, realizándose la programación de dos aparatos TMRs, detallados de la siguiente forma: CABRERA ZOTELO, FREDY DANIEL R. 9664 NS TMR: RTF22603960 NS Cargador RTA222601420. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. FRIGOLA SERTICH, LUCAS RAMON R. 9666 NS TMR: RTF222604028 NS Cargador RTA223105257. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202402889 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202408 | 21/02/2024 14:28:52 | verificar y solucionar pluviómetro no resetea a las 00:00h | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202414 | FABRICIO MARCATO | Efetuado limpeza, testes de conexão com o datalogger e aferição da quantidade de água por basculada utilizando o equipamento PluvioDB. Todos os testes com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202402639 | STE | 202400392 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202408 | 22/02/2024 13:34:44 | Realizar la sustitución de la llave estática y del estabilizador, ambos disponibles en el almoxarifado con los siguientes códigos de stock: 708730 - MODULO ELECTRO ESTAB TENS CA/CA 60HZ 708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ MOTIVO: Problema en la señal del Clock que genera la LLAVE ESTÁTICA y envía al INVERSOR para su sincronización con el ESTABILIZADOR. Ref.: SSA 202400716 | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos módulos por novos, conforme solicitado (SM na aba documentos). Não ocorreram alarmes de sincronismo, todavia, UPS ficou realizando comutações indevidas para a rede alternativa. Foi necessário substituir retificador e inversor, conforme SSA 202406080. Foi emitida a SSA 202406175 para verificação dos módulos defeituosos pela SMIL.DT.
202402365 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202407 | 16/02/2024 16:17:29 | Verificar motivo pelo qual TMR R:9606 desliga sozinho, esta com a bateria estufada e tampa traseira danificada. | MAM2 | MEL3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9606, el equipo tiene NS RTF222604017 y NS del cargador RTA223105177. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401852 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202405 | 01/02/2024 10:28:31 | Efetuar a troca do display da UPS devido a problemas de visibilidade. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA 202402639, chave estática foi substituída por uma nova já com outro display não sendo necessária troca do mesmo. Foi emitida SSA 202406189 para SMIL substituir display da chave estática que foi removida.
202401600 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202405 | 31/01/2024 10:11:42 | Verificar e solucionar a leitura da "Altura da Queda" bruta que encontra-se congelada em 114,58m, no quadro HYP da CCR 60. | OUO6 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202405 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado ensaios com placas HP-WDD disponíveis no almoxarifado para solucionar cálculo dos centímetros de diferença de altura. Observado que ambos os sobressalentes não resolvem este problema. Mantidas as placas já instaladas e devolvidos os sobressalentes ao almoxarifado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202401347 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 24/01/2024 16:34:20 | Reparar TMR NEC G566 dañado. N° 4944. | MET1 | MEL3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado cambio de carcasa frontal, limpieza y ajustes internos del aparato TMR. Pruebas satisfactorias liberado para uso. Obs: Utilizado piezas del stock del sector.
202401340 | STE | 202401250 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 25/01/2024 10:41:14 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202406 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibra óptica conforme solicitado. Atenuación dentro de los rangos normales. En anexo mediciones de potencia óptica.
202401339 | STE | 202401251 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 25/01/2024 10:41:26 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI.EDE SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado fusion de fibra óptica conforme solicitado. Atenuación dentro de los rangos normales. En anexo mediciones de potencia óptica.
202401317 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 25/01/2024 10:23:11 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9411, N.S. P100400300178, apresenta problema na reprodução da voz durante a chamada, impossibilitando sua utilização. | MEL4 | MEL3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho reparado pelo laboratório, efetuados testes, TMR aprovado e liberado. O mesmo foi disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202401226 | STE |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202404 | 23/01/2024 09:32:46 | Verificar e corrigir diferença/salto de 0,19m ocorrida no sensor de nível da estação em 31.12.23 e ainda falha do sensor no acompanhamento do nível do rio quando este está em ascensão. Esta falhas seguem até a presente data. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202405 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a partir da Estação Central do STH, a parametrização dos dados do sensor limnímetro. Valor do Nível de Referência corrigido:0,75m. Acompanhamento e testes satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202401011 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202403 | 19/01/2024 09:08:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual sensor de nivel da estaçãoestá com leituras incoerentes ao longo do dia. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202406 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor de nível do STH. Parametrizado estação, sendo alterado nível de referência de 0,26m para 0,59m. Inspecionado cabo do sensor limnímetro, não encontrado avarias. Testes realizados com datalogger backup e valores compatíveis com equipamento instalado. Durante a troca do sensor de limnímetro, um sensor backup apresentou falhas e teve que ser substituído por um novo. Sensor retirado: 9383 Sensor colocado: 13751 Acompanhamento e testes ok. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400998 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202403 | 18/01/2024 23:26:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual algunas teclas (1, 4, 5, 8 y 9) del teléfono fijo (Ramal: 2192) presentan fallas al digitarlas. Localización: cota 92, eje C-D, frente al E11. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202320220. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202409 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en teclas mencionadas en la descripción, realizada sustitución de módulo de teclado del aparato telefónico con resultados satisfactorios. Obs. Utilizadas piezas sobresalientes disponibles en el sector. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202400976 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202403 | 18/01/2024 15:23:05 | Aparato telefónico móvil (TMR), N° 4787, con problemas. | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202403 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | TMR descartado por laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 4787 con NS RTF221902222. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202400855 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 17/01/2024 13:55:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 4706 del colaborador MOLAS MALDONADO, DIEGO JAVIER (SOCM.DT) no se enciende. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202403 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por parte de laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 4706, el equipo tiene NS RTF222603954 y NS del cargador RTA222601412. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202400716 | STE | 202400392 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202403 | 15/01/2024 09:46:33 | Instalar registrador de señales en la UPS-18A para monitorear las siguientes señales: SALIDA CA DEL INVERSOR, ENTRADA 230 Vca del ESTABILIZADOR, SALIDA 230 Vca del ESTABILIZADOR, contacto de señalización de SINCRONISMO y señal del CLOCK del INVERSOR (o de la LLAVE ESTÁTICA), a fin de verificar el motivo del accionamiento intermitente con posterior rearme de la alarma CORRECCIÓN SINCRONISMO en la UAC 18A-2. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SSA executada com apoio da IEE2 (em posse dos dados coletados)e realizado monitoramento, registros serão anexados na SSA 202400392.
202400702 | STE |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202403 | 15/01/2024 08:20:29 | Verificar e solucionar falta de transmissão na estação offline. Último dado recebido em 4.1.24 as 8h | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202414 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do rádio transmissor por modelo AS3013. Dados do rádio instalado: Série: 18239 e-mail vinculado: manutencao17.itaipusth64@telespazio.orbcomm.net Rádio desinstalado enviado ao almoxarifado para descarte. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400682 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202403 | 16/01/2024 09:47:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o display de indicacao encontra-se sem visibilidade conforme video em anexo. | OUO6 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202405 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado Display LCD constatando oscurecimiento del mismo en algunos pixeles. Ya fue realizado ajustes de contraste según baja de SSA202312225 posibilitando visibilidad de los valores. OBS: Ver imagen en anexo posición del observador para mejor lectura de las informaciones. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400570 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202402 | 12/01/2024 16:41:57 | Solicita-se aparelho TMR novo para o ramal 4750 (usuário CELSO LUIS VAZ CAMPOS SMME.DT) para fins de substituição do aparelho antigo que não tem mais condições de reparo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | O aparelho TMR não tem condições de reparo e foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um aparelho novo com o mesmo ramal (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi disponibilizado ao usuário.
202400506 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202402 | 11/01/2024 11:09:29 | Sustituir la consola Asistente 60Hz de la CCR por consola sobresaliente marca ELO, modelo ESY 15i, retirado con SSA 202400071. También, inslatar 01 dispositivo de audio marca TIPRO modelo Handset, adquirido mediante SMDTC-1857, OC-4500073558 Ítem 10, RC-10072192 Ítem 20, para aplicación inmediata. La consola retirada quedará disponible para ensayos y eventual pieza de reposición en la Central Telefónica 50Hz. OBS: sustitución para prueba de funcionamiento del nuevo modelo de consola | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalada a nova console de modelo ESY 15i para o operador Assistente 60Hz da CCR, usando monofone com fio Tipro. Testes de telefonia bem sucedidos. Liberado para uso. Console antiga permanece na sala de comunicações 50Hz.
202400505 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202402 | 11/01/2024 11:09:41 | Sustituir la consola Asistente 50Hz de la CCR por consola sobresaliente marca ELO, modelo ESY 15i, retirado con SSA 202400071. También, inslatar 01 dispositivo de audio marca TIPRO modelo Handset, adquirido mediante SMDTC-1857, OC-4500073558 Ítem 10, RC-10072192 Ítem 20, para aplicación inmediata. La consola retirada quedará disponible para ensayos y eventual pieza de reposición en la Central Telefónica 50Hz. OBS: sustitución para prueba de funcionamiento del nuevo modelo de consola | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalada a nova console de modelo ESY 15i para o operador Asistente 50Hz da CCR, usando monofone com fio Tipro. Testes de telefonia bem sucedidos. Liberado para uso. Console antiga permanece na sala de comunicações 50Hz.
202400446 | STE |  | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202402 | 11/01/2024 14:55:31 | Verificar/sustituir sensor de nivel con defecto(no registra lectura). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202411 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de sensor con defecto. Instalado LIM con NS-LC00139, nivel de cota ajustado a 9.70m. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -No fue posible retirar sensor con defecto por altura del río(regla 11), sensor se encuentra en regla 5. - Materiales utilizados de caja sobresalientes.
202400419 | STE |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202402 | 10/01/2024 09:26:00 | Efetuar a troca do sistema de comunicação de GSM para comunicação por Satélite. Relacionada a SSA 202400064. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202403 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do transmissor. Climpado cabo de comunicação para padrão SMA do novo transmissor. Parametrizado a estação conforme parâmetros utilizados na transmissão por satélite. Modem GSM retirado modelo AS3006-2; série: 8475 e ID: 5101 Transceptor por satélite instalado modelo:AS3013 e número de série: 902ORBOGB535004864. Acompanhamento de transmissão e testes satisfatórios.
202400414 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202402 | 10/01/2024 15:42:02 | VERIFICAR TMR 9263 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202402 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección del aparato TMR, se constato defecto de batería. Se realizo la sustitución del mismo. SM y DM anexados. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202400411 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202402 | 10/01/2024 09:55:08 | Terminal con pantalla defectuosa. Interno: 9122. | MET1 | MEL3 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202405 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | TMR antiguo descartado sin pposibilidad de reparo por laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9122, el equipo tiene NS RTF222604030 y NS del cargador RTA223105249. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202400354 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202402 | 10/01/2024 16:32:59 | Verificar motivo por el cual se encuentran problemas en establecer la comunicación vía TMR en la U07, elevación 98m, frente a los tanques del Regulador de Velocidad. | OUO3 | MEL3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202402 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado antena TMR ID=61 en el local y CT constatando inoperancia del mismo. Reset vía comando con resultado satisfactorio, posterior test verificando operación, normalizado.
202400344 | SCA |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202402 | 09/01/2024 07:47:17 | verificar y solucionar falta de transmisión en estación marquinho. ultimo dato transmitido fecha 04/01/2023 08:00h | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202405 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400211 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202402 | 10/01/2024 07:14:33 | Verificar problema com antena de TMR ID-04, a mesma fica localizada no corredor principal da cota 20. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202402 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Antena não estava recebendo tensão em um dos pares, foi necessário refazer conexões no CDTE da cota 20. Após reparos, a antena foi testada e liberada para uso.
202319758 | STE |  | M085K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO ESQUERDO (SL) | 1479.061-8 | 202349 | 06/12/2023 08:10:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota. No dia seguinte, observada falha de alimentação. Substituída bateria da estação pela de Guaíra Braço Direito. SN da bateria instalada: 08202101293233000024; SN da bateria retirada: 08202101293233000087.
202319757 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202349 | 06/12/2023 08:09:50 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/50 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização de firmware do datalogger. Observada normalização das leituras e transmissão de dados.
202319675 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202349 | 05/12/2023 15:21:03 | Solicito apoio para verificação/conserto de TMR 9174 Marca Nec Modelo G566 FCC ID: T7HCT8122 IC: 4979B-CT8122. Defeitos apresentados: Quando recebe ligação possui ruido alto no alto falante, não vibra mais ao tocar, volume do toque baixo e clips quebrado. | MAM2 | MEL3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202350 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR reparado por laboratorio conforme SSA derivada, fueron sustituidas las siguientes piezas: Motor vibrador, speaker, batería. TMR liberado para uso, entregado al usuario.
202319669 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202349 | 07/12/2023 10:34:57 | Verificar e concertar TMR R: 9159 , que esta apresentando som da campainha muito baixo após queda. | MAM1 | MEL3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202350 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9159, el NS del TMR es RTF222100877, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202319599 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202348 | 02/12/2023 23:54:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual console telefônica, ETO, apresenta falhas intermitentes no funcionamento do monofone atendendo de forma autônoma as chamadas. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202349 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviço foi resolvido pela SSA 202320117 com substituição do monofone. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319569 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202348 | 01/12/2023 14:48:23 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00129. Constatado en el momento sensor de nivel con defecto, será sustituído en próxima visita, emitida SSA 202320348. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202319567 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202348 | 01/12/2023 14:48:38 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00131. Limpieza de pluviómetro obstruído. Posterior test con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202319539 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202348 | 01/12/2023 10:26:57 | Verificar el teléfono R. 2821 sin tono. Su localización esta próximo a la seccionadora a3T03, patio 220kV.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202351 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito no gancho do aparelho, realizado reparos no mesmo e nas conexões dos cabos. Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319497 | STE |  | M088S002 | ESAI - BANCO DE BATERÍAS BAT-UPS01 | 1590.001-1 | 202348 | 30/11/2023 15:07:37 | Executar a mudança de posição nos strings das baterias da UPS01 conforme desenho em anexo. Devido ao alarme de temperatura alta (38ºC) verificado durante a recarga no comissionamento, o fabricante recomendou redistribuir os strings com o objetivo de melhorar a dissipasão térmica no painel de baterias. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de posição nos strings das baterias, conforme solicitado, ver imagens em anexo.
202319449 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202348 | 29/11/2023 22:48:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono con Ramal: 2203 no funciona la tecla correspondiente al número 0(cero). Localizada en la LCR de las unidades U03/U04 en la elev. 108,00m. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202351 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en tecla 0 (cero) del aparato telefónico, realizada sustitución de aparato telefónico. Realizada prueba de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso. Obs. Utilizado aparato telefónico de reserva disponible en sala de MEL3. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319448 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202348 | 29/11/2023 22:48:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono con Ramal: 2204 se encuentra inoperante. Localizada en la LCR de las unidades U03/U04 en la elev. 108,00m. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202351 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en último trecho del cableado conectado al aparato telefónico, realizada sustitución del trecho con defecto, pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319415 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202348 | 30/11/2023 07:37:19 | Favor verificar alto falante do TMR 4966. | MMU1 | MEL3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho reparado pelo laboratório, conforme SSA derivada. Realizados novos testes, aparelho funcionando normalmente, o mesmo foi devolvido ao usuário.
202319324 | SCA | 202319318 | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202348 | 27/11/2023 16:06:45 | Favor solicitar apoyo a ILA1 y acompañarlos para realizar mediciones solicitadas en la SSA matriz. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | AT para o serviço foi adiada pela operação, aguardando nova disponibilidade.
202319308 | STE |  | M082O008 | LIMNÍMETRO | 0395.057-0 | 202348 | 28/11/2023 14:06:29 | Normalizar instalación del sensor de nivel afectado por crecida. Verificado con SSA 202318824 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202419 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a instalação do sensor de limnímetro. Parametrizado o datalogger a opção "ajuste de cota" para 1,03m. Serial do sensor instalado: LC00195. Sensor instalado sem código cadastrado no almoxarifado. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202319307 | STE |  | M082V008 | LIMNÍMETRO | 0395.051-0 | 202348 | 28/11/2023 14:06:41 | Normalizar instalación del sensor de nivel afectado por crecida. Verificado con SSA 202318821 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202414 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza com água de 15m de tubulação. Instalado o sensor no rio. Parametrizado no datalogger a função "Ajuste de Cota" para 0,44m, conforme indicação do nível d'água na régua limnimetrica. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202319256 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202348 | 27/11/2023 07:22:35 | TMR asociado al numero 9300 se encuentra con falla en la conexión a la red | OUO5 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema na central telefônica (shelf 32 placa 1 em condição abl error) onde este ramal fica registrado. Foi necessário realizar reset da placa, após procedimento, TMR voltou a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319250 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202347 | 26/11/2023 23:41:59 | TMR G955, NS P100400300239, fabricante PHILIPS, associado ao numero 9307 se encontra com falha de conexão a rede. | OUO6 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema na central telefônica (shelf 32 placa 1 em condição abl error) onde este ramal fica registrado. Foi necessário realizar reset da placa, após procedimento, TMR voltou a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319230 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202347 | 25/11/2023 12:02:57 | Verificar e solucionar inoperância do telefone ramal 2871 próximo á seccionadora 94L03. | OUO7 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202348 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado aparato telefonico. Realizado reset del circuito lógico del ramal. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319099 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202347 | 22/11/2023 15:30:07 | Favor verificar/solucionar problema com 2 aparelhos TMR - equipamentos não ligam. Aparelhos entregues ao Sr. Paulo Kunzel. | SOA0 | MEL3 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202347 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMRs sin posibilidad de reparo, sin posibilidad de encender aparatos telefónicos, se procedió a descarte de los mismos sin poder identificar los ramales originales. OBS: Caso necesitar reposición de los equipos. Solicitar via SSA nuevos ramales TMR, actualmente sin stock. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202318760 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 17/11/2023 08:06:26 | Verificar y reparar ramal 3405, el mismo presenta fallas de forma intermitente. Ubicación: Presa principal, F34, cota 144. | MCI1 | MEL3 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | PAULO NESELLO KUNZEL | Disponibilizado ramal 3463 por cabo lançado com SSA 202220161, substituindo o 3405 (ramal de galeria). Realizadas conexões no DG-02, QDP-03 e QS próximo. Substituído adaptador de tomada RJ-11 para ANATEL, por oxidação dos contatos. Aparelho de telefone em operação normal, liberado para uso.
202318703 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202346 | 14/11/2023 11:00:13 | Solicito configuración y registro de los teléfonos internos (ramal: 2557 y TMR: 9559) del colaborador Crhistian Eusebio Carreras Ríos - Matricula 0305815 - 3er. piso - SMIE.DT, para poder realizar llamadas externas. | IEQ3 | MEL3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202347 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado configuración en CT de internos telefónicos para realización de llamadas DDD/DDI. Enviado a usuario procedimientos para registro, en anexo.
202318651 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202347 | 20/11/2023 16:09:14 | Verificar TMR 4994 que apresenta falhas nas teclas. | MCI4 | MEL3 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho perdeu as configurações. Foi necessário realizar nova programação com o mesmo número, ramal 4994. Após procedimento, aparelho foi testado e aprovado, sendo entregue ao usuário MANOEL LOPES DA SILVA FILHO da SMMC.DT.
202318628 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202346 | 14/11/2023 08:07:52 | Realizar medición de corriente y tensión en los disyuntores de entrada y salida del Tablero. Registrar los datos en planilla adjunta. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202346 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mediciones en disyuntores del tablero de distribución conforme solicitado. Resultados en adjuntos.
202318559 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202345 | 11/11/2023 17:43:39 | VERIFICADO RAMAL 2179 R119C INOPERANTE, LOCALIZADO EN LA EL. 78 U-9 TRECHO CD. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202351 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado defeito em gancho telefônico, realizada substituição de peça com defeito utilizando peça sobressalente do setor. Testes satisfatórios, equipamento em condições normais de funcionamento. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202318549 | STE |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202345 | 10/11/2023 16:43:55 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202346 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. Encontrada agua acumulada en caja anti-vandalismo, pluviómetro totalmente obstruido. Actualizado software del datalogger y los inconvenientes fueron resueltos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202318422 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202345 | 10/11/2023 16:12:03 | Verificar possibilidade de reparo do TMR ramal 4791, NS RTF203310069, modelo Alcatel Lucent 8242. | OUO2 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202347 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reconfiguración del ramal 4791 en la central telefónica, también posterior a esto se realizo la reprogramación del TMR. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: Cuando el TMR recibia llamadas se apagaba. Lo mismo cuando hacia llamadas.
202318188 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202345 | 06/11/2023 15:36:28 | Verificar/solucionar motivo dos servidores MxOne 50Hz1 e 60Hz2 estarem inativos. Observado durante execução da SSP 20234555. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202345 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observado que os switches e inversores no rack estavam energizados, mas não o magazine do MxOne. Inspecionada a alimentação, encontrado disjuntor DJ1 com um interruptor desligado. Inspecionada placa DC/DC em busca de possíveis causas de falha, sem observar anormalidades. Reenergizado rack e conectadas placas ASU/ASU-E individualmente, observando a normalização do sistema. Sistema Cotel em condições normais de operação, com redundância reestabelecida.
202318055 | STE |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202344 | 03/11/2023 10:26:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Sao Francisco Falso no está registrando lluvia. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202345 | FABRICIO MARCATO | Verificado pluviómetro obstruído por restos de hojas de árboles y vegetación, realizada limpieza del pluviómetro y pruebas de correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202318050 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202344 | 03/11/2023 10:26:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Balsa do Cantu se encuentra sin datos de nivel desde el 30/10/2023. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202345 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Debido a crecida del río las borneras de conexión del sensor de nivel fueron afectadas por el agua que llegó a cubrir parcialmente la caseta. Realizada sustitución de borneras de conexión y de terminales de conexión del sensor de nivel. Reconexión del sensor con resultados satisfactorios. Parametrización de nivel de referencia de 0.49m a 0.33m. Equipo liberado para uso. Obs. Realizada limpieza del gabinete y caseta ambos afectados por crecida, no se observaron daños en la estructura civil. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202318033 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202344 | 02/11/2023 17:34:43 | Verificar possibilidade de reparo do TMR G566 ramal 9790. | OUO6 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202345 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR sin posibilidad de reparación, descartado con DM en anexo en documentos. Solicitado un nuevo TMR con serial RTF222100493 y serial de cargador RTA221600694. Programado en todas las centrales telefónicas, actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo
202317945 | STE |  | M029A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.003-9 | 202344 | 02/11/2023 05:28:31 | Verificada iluminación interna de la cabina correspondiente al R. 3394 se encuentra dañada. Elevación 98,50 eje AB, unidad 14. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção da cabine telefônica, circuitos elétricos e telefônicos em pleno funcionamento. Nenhuma avaria encontrada. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202317944 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202344 | 02/11/2023 05:28:50 | Verificado que el aparato telefónico R.3169 localizado en la unidad 18A, elevación 57 eje BC no funciona(se encuentra sin tono). | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção do aparelho telefônico, verificado que este estava sem tom. Encontrado aparelho em paralelo (U18 eixo CD) mal alojado no gancho. Recolocado este no gancho, o aparelho na U18A tornou a funcionar. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202317900 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202344 | 01/11/2023 11:29:06 | Verificar acesso para ao usuário "darlan" ao sistema de gravações do COTEL. Ao tentar acessar via IP 172.31.98.239 ou link https://cotel.siri.itaipu/ o navegador não carrega a página. Obs.: usuário logado normalmente na VPN. | OSO0 | MEL3 | DARLAN IORIS | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202344 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado cadastro do usuário no sistema de gerenciamento de gravações, grupo de acesso SDC-Avaliador. Informado à MEL-4 e acompanhado com SOASMDT-122 e SSA 202318012 a liberação de acesso ao sistema nos controles de acesso do SIRI. Usuário relatou acesso normal após as intervenções.
202317770 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 01/11/2023 15:41:35 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar o cabo A6S-3930 conforme marcações nos anexos. Coordenar com o MEL1. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202345 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202317595 | STE |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202344 | 31/10/2023 16:21:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, de la UPS01 Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14986. Ver anexo. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202347 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202317540 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202344 | 30/10/2023 14:51:22 | Realizar verificación del TMR Modelo: G566d, se apaga de forma intermitente sin motivo aparente, falla reincidente. | MEL2 | MEL3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 4905, el equipo tiene NS RTF221902292 y NS del cargador RTA220304279. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202317419 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202343 | 26/10/2023 09:23:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT: realizar la copia de los archivos con extensión .GCF correspondiente a todos los sismómetros y acelerómetros de la red de sismología y acelerografía, almacenados en el Servidor Sismo1 a un disco externo proveído por la SMIN.DT. El periodo de tiempo solicitado es (01/04/2018 – 30/09/2022) y (01/10/2022 – 31/03/2023) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202344 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuada compactação e backup dos dados do período solicitado. Disponibilizado em lotes para ENCC.DT, conforme o andamento dos trabalhos. Dados de 2018 e anteriores irrecuperáveis (vide anexo).
202317404 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202343 | 26/10/2023 09:56:36 | Verificar e solucionar atraso no recebimento de dados da estação. Última informação 24.10.23 as 4h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202344 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en regulador de tensión, realizada sustitución con pieza disponible en el sector, ademas fue sustituída la batería. Acompañamiento para verificación de correcto funcionamiento. Correcta transmisión de datos. Equipo liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202317335 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202343 | 25/10/2023 09:20:14 | Verificar e solucionar contínuos atrasos - média de 20h para o mês de outubro, na transmissão dos dados da estação. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202345 | FABRICIO MARCATO | Verificado atraso en recepción de datos desde estación remota, realizada sustitución de transceptor satelital, ajuste de velocidad de comunicación del datalogger y ajuste de nivel de referencia de 0.44m a 0.24m, con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202317121 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202342 | 22/10/2023 04:12:52 | Verificar possibilidade de reparo do aparelho TMR ramal 4807, Número de Série: 0003519600725, modelo G566, está com o display e carcaça danificada, e desligando de forma intermitente. | OUO6 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202344 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 4807, el NS del TMR es RTF222604653 y el NS del cargador RTA213503274, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202316844 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202342 | 17/10/2023 08:40:04 | Verificar aparatos TMR 4738 y 9665, los mismos presentan fallas en el encendido y en la señal respectivamente. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202342 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR 4738 descartado por Laboratorio conforme derivada. Configurado nuevo aparato TMR Alcatel 8254 NS RTF221901481. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Verificado TMR 9665 sin registro en la red. Realizado configuración y prueba del mismo. Liberado para uso.
202316818 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202342 | 16/10/2023 05:44:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aparelho telefônico ramal 2143, localizado no recinto do painel CTM-05, elevação 214, encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202345 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico inoperante, verificado trecho de cableado encontrándose el defecto en uno de los trechos, realizada corrección y pruebas de funcionamiento, con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202316575 | STE |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202341 | 09/10/2023 09:50:50 | Verificar e solucionar falta de dados da estação. Registrado furto de cabeamento - foto anexa. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202341 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a instalação do sensor de nível com serial: 13573. Parametrização da estação. Reparado cabo do painel solar e transmissor GSM danificados por vandalismo. Sensor furtado não foi encontrado para destinação correta durante inspeções na estação. Efetuado o nivelamento para determinação do nível d'água. Atividades realizadas com apoio da OPSH.DT. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316514 | STE |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202340 | 06/10/2023 08:55:47 | Verificar e solucionar falha na transmissão de dados na estação de São Francisco Verdadeiro. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202344 | FABRICIO MARCATO | Verificado a transmissão de dados. Após a troca do rádio transmissor modelo AS-3013 realizada em 18/10/2023 na SSA: 202315598 o equipamento apresentou transmissão satisfatória conforme imagem em anexo. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316512 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202340 | 06/10/2023 08:55:28 | Verificar e solucionar falha de recebimento de dados STH da estação Carapá. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202348 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Sustituido transceptor satelital con la SSA 202315599 (ver ejecución). Pruebas satisfactorias. Transmisión de datos normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316406 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 05/10/2023 14:09:48 | Solicito apoio para verificação/conserto de TMR 9158 Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 DECT FCC ID: T7HCT8121 IC: 4979B-CT8121 US: T7HW4NANCT8121. Defeitos apresentados: Quando chama as vezes se desliga não permitindo atendimento, ruido alto no alto falante, não vibra mais ao tocar, volume do toque baixo e clips quebrado. | MAM2 | MEL3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202343 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA derivada, não foi possível reparar o aparelho e o mesmo foi descartado pelo laboratório (retido para aproveitamento de peças). Em razão disso, foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF 222100545), o aparelho foi testado e entregue ao usuário, SM na aba documentos.
202316292 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202340 | 02/10/2023 13:23:27 | Verificar e solucionar incoerência no nível d'água de Salto de Guairá. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202340 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Debido a descenso del nivel del embalse el sensor de nivel quedó sin columna de agua para realizar las mediciones correspondientes. Posterior normalización de datos debido a aumento de nivel de agua. Estación funcionando correctamente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316165 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202340 | 02/10/2023 07:51:05 | Verificar aparato telefónico con ramal 3651, fue informado que el aparato no presenta tono y no realiza ni recibe llamadas | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202342 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en sala del usuario que el aparto telefónico no se encontraba conectado al punto de telefonía, realizada conexión correspondiente. Verificados 3 telefónos más desconectados en la misma sala, realizada conexiones correspondientes. Equipos telefóncios funcionando con normalidad.
202316157 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 02/10/2023 07:51:15 | Verificar TMR modelo G955 NS: P100400300192 con ramal 9680 perteneciente a colabrador Fabio Lugo, el aparato no se registra en la red. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202341 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado que TMR no se registra en la red, equipo enviado a laboratorio para reparación o descarte con SSA derivada 202316268. TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9680, el NS del TMR es RTF222100565 y el NS del cargador RTA220304933, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202316150 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202340 | 02/10/2023 15:21:52 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9519 DE USO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ LEANDRO. O MESMO NÃO APRESENTA FUNCIONALIDADE DO TECLADO NUMÉRICO, IMPOSSIBILITANDO DISCAGEM. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202340 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado falla en teclado de TMR Alcatel 8242 SN:RTF183502196 R:9519, equipo enviado a laboratorio para reparación o descarte. TMR reparado por laboratorio mediante SSA 202316389. Realizadas pruebas del TMR reparado e informado al usuario. Equipo liberado para uso
202316067 | STE | 202203519 | M047G001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.004-5 | 202339 | 28/09/2023 08:17:39 | Dar apoyo en la búsqueda de falla de comunicación "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA" correspondiente a la línea de 500 kV MD-FI2, observado en el IED la falta de recepción de señal conforme anexo. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202339 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado atenuación de los cabos ópticos y potencia de transmisión correspondiente a ambos canales del IED y los conversores electro-ópticos, los mismos presentan valores dentro de los rangos esperados. Efectuado limpieza preventiva de ferulas de los conectores de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202315962 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202339 | 27/09/2023 07:49:12 | Solicitamos apoio na substituição ou reparo do TMR NºS: 0004571000382 que apresenta problemas na bateria, na fixação da bateria e no teclado. Aparelho será entregue a MEL3. | MMU1 | MEL3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme ssa derivada, não foi possível realizar reparo do aparelho pelo laboratório, sendo o mesmo destinado como sucata e mantido na SMIL para utilização de peças. Foi necessário programar um aparelho novo com o mesmo ramal (SM na aba documentos). Após testes, o TMR foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202315667 | STE |  | M044E002 | ALIMENTACAO | 0914.005-0 | 202338 | 20/09/2023 16:30:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Medidora San Miguel se encuentra indisponible. Adjunto correo remitido por la ENCC.DT informando la indisponibilidad de la Estación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na estação remota, observado que as baterias da estação estavam fora de condições de uso. Substituídas baterias, reestabelecendo a operação da estação sismológica. Inspecionada e confirmada transmissão de dados. Estação em operação normal, liberado para uso.
202315665 | STE |  | M044C002 | ALIMENTACAO | 0914.003-4 | 202338 | 20/09/2023 16:30:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Medidora Santa Terezinha se encuentra indisponible. Adjunto correo remitido por la ENCC.DT informando la indisponibilidad de la Estación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionada estação, constatado funcionamento normal. Instalada bateria extra, totalizando banco com duas baterias 12V 150AH. Repetidora em São Miguel normalizada com SSA 202315667, normalizando a estação.
202315660 | STE |  | M044B002 | ALIMENTACAO | 0914.002-6 | 202338 | 20/09/2023 16:31:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Medidora San Clemente se encuentra indisponible. Adjunto correo remitido por la ENCC.DT informando la indisponibilidad de la Estación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | PAULO NESELLO KUNZEL | Observada falha nas baterias da estação remota. Substituídas baterias, normalizando a estação.
202315618 | STE |  | W002C004 | TUPS2 - QUADRO DE ALIMENTACAO CARGAS - CPD PRIMARIO | 1341.002-6 | 202338 | 20/09/2023 10:43:31 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR TABLERO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES INTERNOS Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESECHO. BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado tablero de alimentación y enviado a almacenes para descarte. Obs: DM para decarte 70033364.
202315617 | STE |  | W002C003 | UPS2 - NO-BREAK | 1340.002-1 | 202338 | 20/09/2023 10:42:27 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR LA UPS. ENVIAR A ALMACEN PARA DESCARTE. PANEL SIN ALIMENTACIÓN (REF SSA 202113016A). BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado UPS y enviado a almacenes para descarte. Obs: DMs para decarte 70033312 y 70033317.
202315616 | STE |  | W002C002 | TUPS1 - QUADRO DE ALIMENTACAO CARGAS - CPD PRIMARIO | 1341.001-4 | 202338 | 20/09/2023 10:42:02 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR TABLERO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES INTERNOS Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESECHO. BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado tablero de alimentación y enviado a almacenes para descarte. Obs: DM para decarte 70033363.
202315615 | STE |  | W002C001 | UPS1 - NO-BREAK | 1340.001-0 | 202338 | 20/09/2023 10:41:24 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR LA UPS. ENVIAR A ALMACEN PARA DESCARTE. PANEL SIN ALIMENTACIÓN (REF SSA 202113014A). BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado UPS y enviado a almacenes para descarte. Obs: DMs para decarte 70033311 y 70033316.
202315603 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202338 | 20/09/2023 09:06:59 | Solicitamos verificação e reparo no STH de Iate Clube. Leitura incoerente a partir de 18.09.2023 - 10h. SSA 202302937 aberta. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202340 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor limnímetro. Não foi possível retirar o sensor que apresentou falha. Substituído datalogger. Parametrizado datalogger com nível de referência 12,64m. Datalogger retirado, em testes no setor. Acompanhamento e testes ok. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315599 | STE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202338 | 21/09/2023 14:43:44 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202341 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido transceptor satelital y configurado estación central para recibir los datos del nuevo transceptor con NS 18240 y correo manutencao18.itaipusth65@telespazio.orbcomm.net. Pruebas satisfactorias. Obs. Transceptor sustituido quedará en stock del sector para reaprovechamiento.
202315598 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202338 | 21/09/2023 14:43:52 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202341 | FABRICIO MARCATO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 902ORB0GB535004868. Observada normalização da transmissão. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202315597 | STE |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202338 | 21/09/2023 14:43:59 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202341 | FABRICIO MARCATO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 902ORB0GB535004868. Observada normalização da transmissão. Transceptor KX-G7100 desregistrado e enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202315564 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202338 | 19/09/2023 14:28:30 | Realizar reparo do cabo telefononico do aparelho localizado na sala da MEL 2, cota 139. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado mau contato na tomada telefônica, realizados reparos nas conexões. Após procedimentos, linha foi testada e aprovada para uso.
202315536 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202338 | 19/09/2023 09:30:03 | Instalar nuevo ramal y proveer aparato telefónico a nuevo colaborador de la SMIN.DT, Pablo Emanuel Zárate Franco, conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada conexión telefónica conforme solicitado, utilizado teléfono disponible en el sector del usuario, disponibilizado el ramal 3684 y solicitado a SGIT.AE la inclusión del ramal en el organigrama institucional.
202315505 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202338 | 18/09/2023 16:25:08 | TMR do ramal 9422 só fica ligado quando está no carregador, anteriormente já estava desligando sozinho de forma aleatória. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202338 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9422, el equipo tiene NS RTF222604189 y NS del cargador RTA220304682. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202315405 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202337 | 15/09/2023 10:10:53 | Favor verificar y solucionar problemas con la transmisión de datos hidrológicos de la estación Limoy. Fecha de ultima recepción de datos 11.09.2023 a las 19h | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202341 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado problema con datalogger y batería de la estación remota, realizada sustitución de datalogger V1 por datalogger V3 y sustitución de batería. Realizadas pruebas de correcto funcionamiento, con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315294 | STE | 202314673 | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202337 | 13/09/2023 14:29:31 | Sustituir capacitor de 8uF/250V que se encuentra sobrecalentado (ver documento adjunto en la SSA202314673) utilizar capacitor disponible en almacenes de 10uF/380V como remplazo, código de almacén 491144. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue sustituído capacipor por disponible en alamecenes 10uF/380V. Posterior normalización con resultado satisfactorio, Liberado para uso.
202315259 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 13/09/2023 09:32:27 | Asignar aparato TMR para ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL, nuevo colaborador de la división SMIN.DT, conforme e-mail en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4861, el NS del TMR es RTF222604649 y el NS del cargador RTA213600281, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. TMR entregado al colaborador.
202315257 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202337 | 13/09/2023 08:36:26 | Verificar/solucionar motivo de não ser possível realizar ligações para o COSD-Copel pelo link de discagem rápida da console o DC-IPU (Número cadastrado 04132346882). Incluir um novo botão de discagem rápida com o número (04133166480) nas consoles do DC-IPU. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202338 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Solicitado ao DC que verificasse o funcionamento da linha com o COSD-Copel, funcionando normalmente. Decidido que houve instabilidade da linha telefônica na outra ponta. Configurado novo botão "COPEL - 6480" nas consoles do DC e renomeado o antigo para "COPEL - 6882", testado pelos despachantes com sucesso. Liberado para uso.
202315207 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202337 | 13/09/2023 08:00:42 | Verificar TMR NEC G566 SN:0003251702592 ramal 9613 (Gabriel Wilson) que se encuentra con problema (se apaga constantemente). | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9613, el NS del TMR es RTF222604676 y el NS del cargador RTA213600271, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202314920 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202337 | 11/09/2023 08:04:12 | Telefone com defeito, localizado na sala da MCI1 na cota 133 na AMC2. | MCI1 | MEL3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202344 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato telefónico y circuito 42,2,4 del interno 3164 con ABL-Error en CT-50hz. Realizado reinicio del circuito vía comando y posterior test del interno con resultado satisfactorio. Normalizado.
202314444 | APV |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202335 | 30/08/2023 07:34:18 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314441 | APV |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202335 | 30/08/2023 07:34:38 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314435 | APV |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:29 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314432 | APV |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:47 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizadas informações dos anexos. Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314431 | APV |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202335 | 30/08/2023 07:34:54 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes, integração com UTR's e contato auxiliar do disjuntor 52B. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314427 | APV |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202335 | 29/08/2023 11:11:30 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202335 | 28/08/2023 14:42:30 | Realizar retirada de cabos telefônicos e aparelhos dos móveis da EN.DT, conforme cronograma em anexo. Posteriormente, reinstalar cabos telefônicos e aparelhos após substituição dos móveis. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada retirada e reinstalação dos cabos conforme solicitado
202314393 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202335 | 28/08/2023 14:42:39 | Realizar retirada de cabos telefônicos e aparelhos dos móveis da EN.DT, conforme cronograma em anexo. Posteriormente, reinstalar cabos telefônicos e aparelhos após substituição dos móveis. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | - Realizado retirada y posterior reinstalación de cabos telefónicos en la ENCC.DT - Realizado reinstalación de puntos telefónicos en sala de Proyectos e instalación de 2 nuevos aparatos telefónicos.
202314392 | STE |  | M088T141 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-SEMD | 1592.015-1 | 202335 | 28/08/2023 14:43:32 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-SEMD del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314391 | STE |  | M088T131 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-29 (CENTRAL DE DISTR CD-01) | 1592.013-8 | 202335 | 28/08/2023 14:43:39 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-29 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314390 | STE |  | M088T121 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-28 (TRECHO A1) EL.222,60 | 1592.012-6 | 202335 | 28/08/2023 14:43:45 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-28 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314389 | STE |  | M088T111 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-22 (TRECHO H14) EL.214 | 1592.011-4 | 202335 | 28/08/2023 14:43:52 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-22 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314388 | STE |  | M088T101 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-20 (U03) EL.214 | 1592.010-2 | 202335 | 28/08/2023 14:43:58 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-20 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314387 | STE |  | M088T091 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-19 (TRECHO E4) EL.169 | 1592.009-5 | 202335 | 28/08/2023 14:44:05 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-19 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314386 | STE |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202335 | 28/08/2023 14:44:14 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-18 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314385 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202335 | 28/08/2023 14:44:21 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-17 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314384 | STE |  | M088T061 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-16 (AMD-1) EL.144 | 1592.016-3 | 202335 | 28/08/2023 14:44:27 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-16 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314382 | STE |  | M088T051 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-15 (U13) EL.141 | 1592.006-0 | 202335 | 28/08/2023 14:44:35 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-15 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314381 | STE |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202335 | 28/08/2023 14:44:42 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-14 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314380 | STE |  | M088T031 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-13 (U02) EL.141 | 1592.004-6 | 202335 | 28/08/2023 14:44:49 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-13 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314379 | STE |  | M088T021 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-12 (U16) EL.135 | 1592.003-4 | 202335 | 28/08/2023 14:45:00 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-12 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314378 | STE |  | M088T011 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-11 (U17) EL.127 | 1592.001-0 | 202335 | 28/08/2023 14:45:10 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-11 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314377 | STE |  | M088T001 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-10 (AMC-1) EL.127 | 1592.002-2 | 202335 | 28/08/2023 14:45:28 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-10 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314127 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202334 | 23/08/2023 17:40:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la consola del asistente de la SE-MD realizó discados de forma autónoma sin motivo aparente. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202334 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em consulta ao suporte do fornecedor do equipamento, foi informado que a tela capacitiva das consoles telefônicas pode ser acionada de maneira aparentemente autônoma por vestígios de oleosidade corporal, de produtos de limpeza ou de água. A recomendação é de que as consoles sejam mantidas limpas e secas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202314016 | STE | 202308677 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202334 | 22/08/2023 14:29:22 | Acompañar al fabricante durante los trabajos de aplicación de corrección de los SW CORE 50/60Hz y posteriores ensayos de validación de funcionamiento. Tiempo de parada de servicio previsto: 30 minutos. Se contará con operación asistida del fabricante para validar el correcto funcionamiento del sistema. Fecha prevista: 29/08/23. Prever verificación del correcto funcionamiento de los TMR's e internos fijos en CCR / SDC / SEMD durante indisponibilidad del sistema COTEL conforme lista en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Acompanhada verificação e configuração no switch core 50, após verificação e validação da configuração em simulador. Realizados ensaios de disponibilidade conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306, itens 4.1 e 4.2, com sucesso. Em anexo, a configuração atual dos switches core 50 e 60. Atividades executadas junto da SSA 202314015
202314015 | STE | 202308676 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202334 | 22/08/2023 14:29:32 | Acompañar al fabricante durante los trabajos de aplicación de corrección de los SW CORE 50/60Hz y posteriores ensayos de validación de funcionamiento. Tiempo de parada de servicio previsto: 30 minutos. Se contará con operación asistida del fabricante para validar el correcto funcionamiento del sistema. Fecha prevista: 29/08/23. Prever verificación del correcto funcionamiento de los TMR's e internos fijos en CCR / SDC / SEMD durante indisponibilidad del sistema COTEL conforme lista en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202335 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Acompanhada verificação e configuração no switch core 50, após verificação e validação da configuração em simulador. Realizados ensaios de disponibilidade conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306, itens 4.1 e 4.2, com sucesso. Em anexo, a configuração atual dos switches core 50 e 60. Atividades executadas junto da SSA 202314016.
202313962 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202334 | 22/08/2023 11:45:36 | Solicito intercambio de ramales para interno 2555 y 2562 Obs: Conversado con Pablo Romero | OSH1 | MEL3 | QUEVEDO AGUADE JOSE MARIANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado intercambio de ramales conforme solicitado, entre ramales 2555 y 2562. Pruebas satisfactorias. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202313850 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202334 | 22/08/2023 14:49:06 | Asignar interno telefónico a colaborador nuevo de ENCA.DT - Luz Elvira Céspedes Aranda conforme solitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202335 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado asignación conforme solicitado. Actualizado tarifadores y organigrama posterior test con resultado satisfactorio.
202313842 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202334 | 21/08/2023 09:18:58 | Sustituir batería debido a defecto verificado. Obs. Batería instalada en agosto del 2020. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Teste na bateria com resultado satisfatório. Não houve necessidade de troca.
202313813 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202333 | 19/08/2023 04:13:51 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la consola del senior de 50hz realizo 4 discados de forma autónoma sin motivo aparente. | OUO5 | MEL3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Em consulta ao suporte do fornecedor do equipamento, foi informado que a tela capacitiva das consoles telefônicas pode ser acionada de maneira aparentemente autônoma por vestígios de oleosidade corporal, de produtos de limpeza ou de água. A recomendação é de que as consoles sejam mantidas limpas e secas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202313762 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 21/08/2023 14:13:56 | Solicitamos asignar el TMR con interno 4974 al compañero Jonathan Peralta con matrícula: 1706319. El equipo es marca Alcatel-Lucent modelo 8254 con numero de serie: RTF222401077 | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el registro de este ramal en la estación central y el tarifador. Liberado para uso.
202313761 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 21/08/2023 14:14:03 | Solicitamos asignar el TMR con interno 9326 al compañero Pedro Segovia con matrícula: 2004160. El equipo es marca Alcatel-Lucent modelo 8242 con numero de serie: RTF203309972 | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202334 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el registro de este ramal en la estación central y el tarifador. Liberado para uso.
202313709 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202333 | 17/08/2023 15:14:33 | Reparar TMR NEC G566 ramal 9330 (Rubén Morales) que se encuentra con problema de batería. | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202334 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la batería del TMR defectuoso. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202313703 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 18/08/2023 15:52:09 | Solicitamos 03 aparatos TMR para novos empregados da SMMA.DT, conforme abaixo: 1) SILVA BARRIOS, JUAN FERNANDO (Matrícula 200415-9) - Setor: MAM3 2) LOPEZ DUARTE, SAMUEL (Matrícula 120254-7) - Setor: MAM1 3) AQUINO GUILLEN, VICTOR ULISSES (Matrícula 010686-3) - Setor: MAM1 | MAM3 | MEL3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fueron programados tres TMR nuevos con ramales 4961(NS del TMR es RTF221902133 y el NS del cargador RTA213503265), 4962 (NS del TMR es RTF222100193 y el NS del cargador RTA221600685), 4963 (NS del TMR es RTF221901159 y el NS del cargador RTA220304917), fueron programados en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuarios informados conforme anexo.
202313555 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202333 | 16/08/2023 14:11:33 | SOLICITAMOS REPARO DO TMR NºS: P081000501172, PERTENCENTE AO EMPREGADO RAFAEL DALL AGNOL. TMR APRESENTA CAMPAINHA BAIXA EM CASOS ALEATORIOS, DESLIGA SOZINHO E A BATERIA CAI DO SUPORTE DEVIDO A DEFEITO NA TAMPA TRASEIRA. OBS:APARELHO SERÁ ENTREGUE A MEL3. | MMU1 | MEL3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202333 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación del aparato, constatados los problemas relatados por el usuario. Aparato enviado a laboratorio. TMR antiguo descartado según SSA derivada 202314105, fue programado un TMR nuevo con el ramal 4959, el NS del TMR es RTF222604220 y el NS del cargador RTA213600275, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202313534 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202333 | 17/08/2023 11:46:50 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas na Barragem Principal 60Hz, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313532 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202333 | 17/08/2023 11:47:06 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas na casa de máquina 60Hz, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313525 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202333 | 18/08/2023 15:52:59 | SOLICITAMOS INSTALAÇÃO DE TELEFONE FIXO DE MESA COM DERIVAÇÃO DO RAMAL 3149 NA SALA 4 DE MAM1 NA ELEV 127. TELEFONE PARA USO DO FUNCIONÁRIO JEAN FELIPE. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado en sala 4 de MAM1 que debido a reubicación del usuario dentro de la sala, actualmente ya dispone de un aparato telefónico y ramal 3149. Verificado correcto funcionamiento del aparato telefónico.
202313522 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202333 | 17/08/2023 11:47:14 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas na Barragem Principal/Vertedouro, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313509 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202333 | 17/08/2023 11:47:21 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas casa de máquinas 50HZ, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202336 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313471 | STE |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202333 | 14/08/2023 15:55:04 | Solicito apoyo p/ certificación de los enlaces de FO entre los tableros: *AUXILIAR CPAI (cota 135 de la Casa de Máq. - CCR) -> RACK de FO (cota 127 Casa de Máq. - U10) *AUXILIAR CAAI (cota 214 de la Presa Principal - Bloque F19/20) -> RACK de FO *CR BOMBEROS (Edificio de Cuerpo de Bomberos) -> RACK de FO *CCP (cota 139) -> RACK de FO Referente a la modernización del sistema de detección de incendio, contrato 4500065282 (PROTEK). Coordinar los trabajos con SOLON (R.: 4710) | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202335 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado certificación de fibras ópticas conforme descripcion. Pruebas satisfactorias. En anexo se encuentran los resultados. Autorizaciones de Trabajo: 202503945, 202503948, 202503950
202313272 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202332 | 10/08/2023 08:28:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação SAlto del Guaira esta Offline. Ultimo dado dia 8/8/23 as 4h30. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202334 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la sustitución del chip VIVO por uno de la compañía TIM Br proporcionado por SITT.AA. También se ajustó la posición de la antena para mejorar la señal. Luego de estas acciones, la estación volvió a estar en línea y la estación remota se encuentra normalizada. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202313139 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202332 | 09/08/2023 16:39:10 | Terminal con batería defectuosa. Interno: 9122. | MET1 | MEL3 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitucion de la bateria del TMR 9122, posterior a este cambio el TMR volvio a funcionar en condiciones normales, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202313073 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202332 | 08/08/2023 09:27:13 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9159 DE USO DO FUNCIONÁRIO VENÂNCIO RAMIRES. O APARELHO APRESENTA, MESMO APÓS HORAS DE CARREGAMENTO, NÍVEL BAIXO DE BATERIA COM DESLIGAMENTO SEQUENCIAL. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202332 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR 9159 y constatado defecto en batería. Sustituído por una nueva y realizado pruebas en el aparato, resultado satisfactorio. Todavia, usuário trouxe o aparelho novamente devido a recorrência dos defeitos, será programado um novo. Fue programado un TMR, el NS del TMR es RTF222101683 y el NS del cargador RTA213503278, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado.
202313020 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202332 | 08/08/2023 07:36:22 | TMR COM PROBLEMAS NO ALTO FALANTE OU RELACIONADO A ELE. LIGAÇÃO INICIA NORMALMENTE MAS APÓS ALGUM TEMPO O SOM CESSA, PORÉM O INTERLOCUTOR OUVE. PROBLEMA RECORRENTE EM TODAS AS LIGAÇÕES. JÁ RELATADO NA SSA 202003904A. TMR: 9601, NS. RTF181100194, RESPONSÁVEL: ROGELHO PARAVIZI. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202332 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho reparado por ILA2. Realizados ensaios, com resultados satisfatórios. Entregue ao usuário.
202312963 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202331 | 04/08/2023 15:06:45 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202332 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. Encontrada agua acumulada en caja anti-vandalismo, pluviómetro totalmente obstruido, diferencia entre lectura de nivel del datalogger y de reglas. Los inconvenientes fueron resueltos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202312962 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202331 | 04/08/2023 15:06:54 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202332 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. Es necesaria la realización de limpieza de vegetación. Necesaria reposición de portacandado y candado del portón, encontrada agua acumulada en caja anti-vandalismo. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202312934 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202331 | 04/08/2023 11:18:22 | Verificar y solucionar atraso en transmisión estación SFV. Ultima Transmision 04/08/2023 01:00h | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202332 | FABRICIO MARCATO | Confirmado atrasos no período mencionado, com posterior normalização. Atualmente o equipamento se encontra em condições normais de funcionamento. Em condições climáticas adversas (chuvas ou nebulosidade), se observa atrasos na estação. Aguardando recepção de novos transceptores por satélite para substituição e solução definitiva do problema. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202312752 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202331 | 01/08/2023 16:49:06 | Verificar/solucionar motivo por el cual el TMR 9706 se apaga sin motivo aparente. | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202334 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se recibió un TMR usado de la soter NS203310224 sin asignación de ramal, y se procedió a programarlo con el ramal solicitado. Las pruebas se llevaron a cabo exitosamente, Liberado para uso. obs: El TMR antiguo fue retirado de vuelta por la gente de operación para reserva.
202312695 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202331 | 01/08/2023 09:33:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual estación remota se encuentra offline | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202331 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado datalogger con horario incorrecto y con datos trabados en cola de transmisión, sin comunicación con el transmisor, realizada puesta en marcha del datalogger, acompañamiento para verificación de normalización de la comunicación con el transmisor. Transmisión normalizada.
202312370 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:58 | Verificar motivo por el cual Dispositivo TMR modelo Alcatel-Lucent 8242 DECT Hand Set con NS.: RTF180907669 no enciende. OBS(pantalla piscando antes de apagarse) | MEG1 | MEL3 | STALDER DIAZ IVAN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9561, el NS del TMR es RTF222100871 y el NS del cargador RTA220304918, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202312322 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202330 | 28/07/2023 06:57:46 | Verificar possibilidade de reparo do TMR G566 ramal 9790. | OUO5 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constató falla de la batería del TMR por lo que fue sustituido por una bateria nueva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202312321 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202330 | 26/07/2023 10:07:23 | Solicitamos apoio para a substituição do aparelho de telefone do ramal 2162 localizado na sala de apoio da água pura na cota 115 próxima a U01. Responsável pelo ramal: Roberson Elias. | MMU1 | MEL3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202331 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue instalado un nuevo aparato telefónico para el usuario. Verificado estado de las conexiones. Pruebas exitosas. Liberado para uso
202312257 | STE |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202330 | 25/07/2023 09:44:30 | Datos del pluviómetro inválidos | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202348 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado pluviómetro obstruído por restos de hojas y vegetación, realizada limpieza y verificación de correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de funcionamiento liberado para uso. Obs.: Actividad realizada durante viaje a servicio en la semana 2023/47 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202312225 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202330 | 24/07/2023 15:56:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o display IHM da UPS-18A está escurecendo e prejudicando a verificacao dos valores. (video em anexo) | OUO6 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202338 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado display LCD y constatado oscureciemiento de algunos pixeles, realizado ajuste de constraste posibilitando mejorar la lectura de los valores presentados en la pantalla de forma normal. Obs: Para mejor lectura de las informaciones el observador debe colocarse en frente mismo del visor. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312191 | AAT |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202329 | 22/07/2023 17:20:39 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L13 500kV; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202312190 | AAT |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202329 | 22/07/2023 17:20:49 | Verificar y Solucionar motivo por le cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L14 500kV ; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. En anexo log de alarmas. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202312167 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202329 | 21/07/2023 16:27:51 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202330 | FABRICIO MARCATO | Executado inspeção da estação conforme relatório em anexo. Efetuado abertura da SSA 202312165 para SMMC.DT para reparo no portão do cercado da estação, conforme descrito no relatório.
202312166 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202329 | 21/07/2023 16:27:53 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202330 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202312134 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202329 | 21/07/2023 09:23:14 | Verificar funcionamiento defectuoso de los telefonos del ramal 2424 de la sala de asesoria 50hz. Cota 108m, unidad 08. | OUO1 | MEL3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202329 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Sustituído aparato telefónico por modelo mas nuevo y realizado ajustes en tomada y conector. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Utilizado aparato telefónico reserva del sector(stock de almox. en cero). Aparato retirado queda en sector para ensayos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202312003 | STE | 202311519 | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202329 | 20/07/2023 09:39:44 | Efectuar limpieza de la Fibra óptica referente al canal del IEC C37.118. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202329 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado limpieza en patch y conector en los 2 canales del IEC. Liberado para uso.
202311777 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202329 | 17/07/2023 14:28:45 | Verificar TMR G955, NS P100400300024, fabricante PHILIPS, associado ao numero 9704 que se encontra com ruído anormal. Contato: Julio Dreher, Ramal 3108. | OUO0 | MEL3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202329 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após receber o aparelho reparado do laboratório, realizados testes telefônicos com resultados satisfatórios. Aparelho liberado para uso e entregue ao usuário.
202311735 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202329 | 17/07/2023 08:30:31 | Verificar e solucionar falha de transmissão em R4 desde Último dado 16.7.2023 - 16h - Atraso na transmissão 16h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202329 | FABRICIO MARCATO | Substituição do datalogger por equipamento disponível no setor. Parametrização e ajustes. Acompanhamento com resultado satisfatório. Devolução do equipamento ao almoxarifado como sucata com DM cadastrada na aba documentos. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202311687 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202328 | 14/07/2023 16:32:56 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. La estación se encuentra limpia, es necesaria la realización de pintura de postes y portón, la batería se encuentra con una carga inferior a 12V, el sensor de nivel no envía datos al datalogger, el pluviómetro se encontraba totalmente obstruído. Caja antivandalismo presenta defectos que permiten el ingreso de agua e insectos. No existe transmisión de datos desde la estación. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311685 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202328 | 14/07/2023 16:32:44 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311684 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202328 | 14/07/2023 16:23:05 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos, a excepción de la batería que se encuentra con una carga inferior a 12V. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311610 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202328 | 14/07/2023 09:40:59 | Recuperar TMR 4985, N° DE SÉRIE 0002868300333, DEFEITOS: Bateria estufada, tela trincada e sinal de antena ruim. | MAM2 | MEL3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4985, el NS del TMR es RTF222100548 y el NS del cargador RTA221600687, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202311521 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202328 | 13/07/2023 15:18:07 | Verificar motivo por el cual el datalogger no registra correctamente los datos provenientes del pluviómetro. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202330 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado datalogger con funcionamiento correcto registrando los pulsos recibidos a través de las entradas correspondientes, verificado bajo valor de tensión en el sensor reedswitch del pluviómetro, realizado test con otro sensor, disponible en el sector, con resultado satisfactorio, sensor sustituido. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para uso
202311518 | AAT |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202328 | 12/07/2023 15:56:24 | Solicitamos de ser posible la instalación de un Ramal fijo en la caseta 2CRL3 ubicada en el patio de 500KV de la SEMD. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación del ramal fijo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202311483 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202328 | 12/07/2023 09:09:43 | O aparelho (número de série P100400300712) não liga. Mesmo quando colocado na base do carregador, também não liga. Solicito a reparação do mesmo ou, caso seja necessário, a sua substituição. | OUO0 | MEL3 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202328 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4798, el NS del TMR es RTF222100535 y el NS del cargador RTA213600268, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202311435 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202328 | 12/07/2023 07:27:05 | Verificar motivo pelo qual não está sendo possível receber ligações de celulares do Paraguai para números internos da usina, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202328 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado rastreio de ligações pela entrada 02 nos SBC's, constatado problema. . Constatado problema por conta da operadora COPACO, conforme anexo. Realizado monitoramento, serviço foi normalizado posteriormente.
202311356 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202328 | 12/07/2023 07:27:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual ramal 3496 GTE, situada en la cota 179, cerca del BY-PASS 16 no funciona | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202328 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se sustituyo un aparato telefónico por uno nuevo, modelo industrial (SM y DM en la pestaña de documentos). Tras la sustitución, la línea funcionó con normalidad y quedó liberada para su uso (véase la imagen adjunta). Se retiró un aparato telefónico industrial nuevo defectuoso, se verifico y se busco alguna solución, no encontrándose solución fue derivado a laboratorio para su verificación. Emitida SSA 2023012028.
202311337 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 10/07/2023 16:32:27 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, que presenta fallas en el parlante. Equipo entregado a Luis Ramirez | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202328 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR Alcatel-Lucent Modelo 8242 ramal 9344 reparado por Laboratorio. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso
202311317 | STE |  | M027A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.013-8 | 202328 | 11/07/2023 14:43:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tampa cega encontra-se aberta. Localizacao: Elev. 98, eixo CD, U07, em frente ao painel PA e ao lado do painel GA. (SEGUE VIDEO) | OUO5 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202336 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito a fixação da tampa cega pelo reaperto de seu parafuso. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311316 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202328 | 13/07/2023 12:00:32 | Verificar correcto funcionamiento de telefono fijo (ramal 3152). Telefono instalado en la sala 1 MAM1, elevación 127, AMC2. | MAM1 | MEL3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202334 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en aparato telefónico, realizada sustitución de aparato telefónico. Pruebas de funcionamiento realizadas con éxito. El aparato retirado fue descartado según DM anexada en documentos.
202311296 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202328 | 10/07/2023 15:14:57 | TMR asignado al numero de ramal 4937 , con numero de serie P100400200719, con problemas de funcionamiento, aparentemente problemas de la batería. | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202328 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4937, el NS del TMR es RTF221901662 y el NS del cargador RTA213600270, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202311187 | STE |  | M029A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.003-9 | 202327 | 07/07/2023 11:05:21 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o conduite corrugado encontra-se desconectado do conector box reto. (segue video) Localização: elevação 98, eixo CD, entre U14/U15. | OUO6 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202335 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, contatado que parte da telefonia está normal, o corrugado citado na emissão da ssa é referente a alimentação elétrica (tomada iluminação). Deverá ser emitida uma ssa para a MEG. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311172 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202327 | 07/07/2023 10:37:53 | Solicito normalizar TMR ramal 9400. O mesmo responde como ocupado para chamadas fora do edifício de produção. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizados testes com o aparelho TMR, não foi observados problemas no funcionamento, todavia, o mesmo foi reprogramado por precaução. Em contato posterior com o usuário, foi relatado que as chamadas não recebidas eram provenientes de aparelhos CISCO da Margem Esquerda, foram realizados novos testes e o problema foi detectado. Equipe da ME teve que fazer correções de configurações, conforme anexo. Em novos testes, linha recebeu ligações normalmente.
202311103 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202327 | 05/07/2023 17:24:22 | Acompañar a personales de ANDE para instalación de SFP´s en switches de panel de ANDE (TC02) y posterior patcheo entre puertos del BEO/DIO de dicho panel (interconectado con BEO/DIO del panel 2M-L1314R) y switches del panel TC02. Servicio asociado a la interconexión entre switches/firewall del panel TC02 y medidores del panel 2M-L1314R, de modo a viabilizar la transmisión de medidas de facturación de dichas líneas a la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202327 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado camino óptico hasta el panel TC02. No fue posible realizar link óptico debido a SFP incompatible para el uso con los medidores de facturación. Obs. Proyecto será revisado por la ANDE.
202311022 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202327 | 05/07/2023 17:40:42 | REPARAR TMR4991 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE, NÃO LIGA. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4991, el NS del TMR es RTF221901315 y el NS del cargador RTA220304908, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202311021 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202327 | 05/07/2023 09:43:59 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202328 | FABRICIO MARCATO | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos.. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311012 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202327 | 06/07/2023 10:47:05 | Verificar motivo por el cual el aparato telefónico interno 3572 se encuentra inoperante. Equipo ubicado en el 2do. piso del edificio de producción, margen izquierda (SMMT.DT). TMR del usuario para consultas: 9742. | MET3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202328 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada inspeção no local, constatado curto-circuito em uma emenda do cabo telefônico. Após reparo, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso.
202310969 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202327 | 06/07/2023 10:47:17 | Terminales Móviles (TMR) con los números 4934 y 9120 con problemas en pantalla y problemas de encendido. Terminales entregados al Sr Luis Ramírez para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202328 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | * Configurado nuevo aparato TMR NS. RTF222100894 con ramal 4934 conforme anexo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. * Aparato TMR 9120 reparado por Laboratorio. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso.
202310661 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202326 | 30/06/2023 11:18:56 | Cadastrar numero 4990 no TMR serie OY-798266, verificar também o funcionamento do mesmo. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202327 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção no aparelho, observado que ele estava configurado com ramal 4958 (ramal programado em outro TMR da SMMU.DT), e que o número 4990 está registrado em TMR designado ao colega Admilson dos Santos (SMMC.DT). Realizada busca de ramal disponível para a SMMC, localizado ramal 9618, designado a colaborador aposentado.
202310457 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202326 | 26/06/2023 14:51:12 | Verificar y solucionar proque el ramal 3557 esta inoperante. (Telefono mudo). | MAS0 | MEL3 | LIUZZI IBARRA CELIA LOURDES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho e ponto telefônicos. Tomada telefônica estava com contatos frouxos, realizados os reparos o aparelho funcionou normalmente. Liberado para uso.
202310443 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202326 | 26/06/2023 14:51:27 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 4895, la bateria está deformado. | MAS0 | MEL3 | LIUZZI IBARRA CELIA LOURDES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado o aparelho TMR, bateria em mau estado não era capaz de reter carga. Feita a substituição da bateria por uma nova, feitos testes de carga e descarga, com sucesso. Liberado para uso.
202310271 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202325 | 22/06/2023 14:25:55 | Solicitamos reparar el TMR 9354 Alcatel a nombre de Cristiano Dos Reis Dal Cheri con matricula 004338-6. el TMR fue entregado al compañero Esteban Villasboa. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9354, el NS del TMR es RTF222100542 y el NS del cargador RTA213600269, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202310242 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202325 | 22/06/2023 11:03:24 | REPARAR APARELHO TMR 9265 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE, NÃO LIGA. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202325 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado o aparelho TMR, bateria em mau estado não era capaz de reter carga. Feita a substituição da bateria por uma nova, feitos testes de carga e descarga, com sucesso. Liberado para uso.
202310204 | STE |  | M084A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.013-0 | 202325 | 22/06/2023 09:12:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el pluviómetro no registra precipitación | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado pluviómetro con agua acumulada debido a obstrución por arena y restos de vegetación, conforme anexo, realizada limpieza y verificación de correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso
202310203 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202325 | 22/06/2023 09:12:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el pluviómetro no registra precipitación | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202334 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado pluviómetro obstruído, conforme anexo, realizada limpieza y verificación de correcto funcionamiento. Equipo normalizado. Datalogger registra precipitación de forma intermitente por lo que fue emitida la SSA 202311521 para sustitución del datalogger.
202310099 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202325 | 22/06/2023 11:05:17 | SUBSTITUIR APARELHO DE TMR 9264 QUE FOI DESCARTADO PELA SSA 202204267. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | PAULO NESELLO KUNZEL | Programado aparelho de TMR NS. RTF221901605, com o ramal 9264. Verificado o funcionamento normal do aparelho. Aparelho entregue à área solicitante.
202310098 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202325 | 22/06/2023 11:05:28 | REALIZAR REPARO NO TMR 4758 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO AUTO FALANTE. PROBLEMA RECORRENTE CONFORME SSA´s 202204268 e 202307405. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202326 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4758, el NS del TMR es RTF221902127 y el NS del cargador RTA213503271, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202310071 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202325 | 20/06/2023 16:23:49 | TMR RAMAL 9339, MARCA PHILIPS NÃO MANTÉM CARGA/BATERIA. DEMAIS INFORMAÇÕES DO APARELHO EM ANEXO. | MMU1 | MEL3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema na bateria, que foi destinada para descarte como sucata, a mesma foi substituída por uma nova (SM e DM sucata na aba documentos). Após substituição, o TMR foi testado e funcionou normalmente, sendo liberado para uso.
202310062 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202325 | 20/06/2023 08:43:24 | Verificar e solucionar atrasos de mais de 10h na transmissão de dados da estação de Novo Porto 2. Aviso de falha de comunicação satelital. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202327 | FABRICIO MARCATO | Verificado configurações do rádio e fila transmissão, sendo todos sem anormalidades. Acompanhado a transmissão de dados e processamento na Estação Central, com resultado satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202310033 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202325 | 22/06/2023 09:12:31 | Substituir aparelho telefônico com problema no teclado, o mesmo está localizado na cota 135 da casa de força unidade 16, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202333 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202310032 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202325 | 22/06/2023 09:12:42 | Substituir 2 aparelhos telefônicos nas cotas 57 e 60 (ramais 3161 paralelos, conforme anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202333 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos defeituosos por aparelhos novos, os antigos foram destinados para descarte ao almoxarifado como sucata (SM e DM na aba anexos). Após substituição, linhas foram testadas e aprovadas para uso.
202310030 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202325 | 22/06/2023 09:12:56 | Substituir 4 aparelhos telefônicos na cota 132 da casa de Força (ramais 3724 A e B, 3323 e 3231, conforme anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202333 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos novos (ver imagens em anexo), os antigos foram destinados para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, linhas funcionaram normalmente e foram liberadas para uso.
202310022 | STE |  | M029A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.003-9 | 202325 | 22/06/2023 09:13:10 | Substituir aparelhos telefônicos das cabines referentes aos seguintes ramais (ver anexos): * Montante - 3399, 3398, 3396, 3394, 3393 * Jusante - 3370, 3372, 3378 Aparelhos com problema identificados durante inspeção na SSP 20234539. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202332 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos por novos. Os antigos foram destinados para descarte como sucata. (SM e DM na aba documentos). Após testes, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202309884 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202324 | 16/06/2023 11:24:46 | Verificar estado funcional de los TMRs: TMR 9746 - Vicente Mendoza (Jefe de sector MET2) TMR 9199 - David Benitez (Supervisor MET2) Obs.: No retiene carga de batería, mal contacto de teclado, etc. | MET2 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho 9746, constatado defeito ao realizar chamadas, enviado para reparo em laboratório. Programado novo aparelho, com número de série RTF222100575, modelo alcatel 8254. Aparelho antigo ficou no laboratório para reaproveitamento de peças. Inspecionado aparelho 9199, constatada falha na bateria. Substituída bateria, e observada normalização do aparelho.
202309614 | STE | 202309150 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202324 | 13/06/2023 10:55:57 | Solicito apoio para realizar a limpeza e verificação da fibra CFOG403A e os patch cords que interligam o medidor M75A do painel 5MFU ao SW1A P8 do painel 2MC60-1. Serviço será realizado em conjunto MEL4/MEL3/ILA3. Data sugerida para a realização da atividade 27/06/2023. Desenho em anexo. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado salida optica del medidor M75A del panel 5MFU (Potencia: -15,69dBm) y del switch SW1A/P8 en el panel 2MC60-1 (Potencia: -12.43dBm). Patchcords y cabo de fibra óptica con rangos de atenuación dentro de lo esperado, realizado limpieza de conectores de manera preventiva. Realizado inspeccion con AT 202305262.
202309564 | STE |  | M091F001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L13 | 2983.038-9 | 202324 | 12/06/2023 17:26:07 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 13 SEMD-SEYZU YZU2] Acompañar y supervisar a personales de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de Puesta en Servicio e Integración del Panel 2Q-L14 con los paneles de Alimentación, Supervisión, Protección y Control, en lo que respecta a la teleprotección de la línea LT13 SEMD -SEYZU YZU2. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y supervisión para la puesta en servicio del TABLERO DE COMUNICACION 2Q-L14. Pruebas ejecutadas conforme esperado. Obs. Equipamiento con Alarma activa debido a canales de servicios configurados no implementados. Proyecto será revisado por la ANDE.
202309562 | STE |  | M091E001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L14 | 2983.037-7 | 202324 | 12/06/2023 17:25:19 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 14 SEMD-SEYZU YZU1] Acompañar y supervisar a personales de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de Puesta en Servicio e Integración del Panel 2Q-L14 con los paneles de Alimentación, Supervisión, Protección y Control, en lo que respecta a la teleprotección de la línea LT14 SEMD -SEYZU YZU1. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y supervisión para la puesta en servicio del TABLERO DE COMUNICACION 2Q-L14. Pruebas ejecutadas conforme esperado. Obs. Equipamiento con Alarma activa debido a canales de servicios configurados no implementados. Proyecto será revisado por la ANDE.
202309385 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202323 | 07/06/2023 09:55:07 | verificar y solucionar motivo por el cual estaciones con transmisión gsm se encuentran con problemas de transmisión desde las 01:30 del día 07/06/2023 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202323 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion de simcard conforme orientado por la empresa de telefonia. 1) Puente de la Amistad - Simcard Nro. 8959506101639991110 2) Puesto Silva - Simcard Nro. 8959506101639991102 3) R4 - Simcard Nro. 8959506101639991284 4) Pedro Ortellado - Simcard Nro. 8959506101639991128 5) Iate clube - Simcard Nro. 8959506101639991169 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202309295 | STE |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202323 | 06/06/2023 09:59:29 | verificar y solucionar atrasos diarios en transmisión de datos de nivel estación Guaira brazo derecho. ultima transmisión el día 06-06-2023 a las 01:00h | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Confirmados atrasos en periodo mencionado, con posterior normalización, actualmente el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. En condiciones climáticas adversas(lluvia, nubosidad), se observan atrasos en esta estación, se aguarda la recepción de nuevos transceptores satélitales para sustitución y solución definitiva al problema. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202309225 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202323 | 05/06/2023 09:14:32 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202323 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada inspeccion general de la estacion remota. Tambien realizada la actualizacion del software del datalogger
202309224 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202323 | 05/06/2023 09:20:47 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202323 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção conforme solicitado, vide dados no anexo. Observada infiltração de água na caixa anti-vandalismo.
202308836 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202322 | 29/05/2023 15:29:03 | Verificar y solucionar inconveniente por el cual el Ramal 9420 no recibe llamadas realizadas desde atención al usuario de informática (9955). Fue coordinada la actividad de verificación conjunta con la SITT.AA, para el día 01/06/2023 a las 14:30 hs (Contacto: Octavio Colaco) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202322 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central telefônica, observado que chamadas realizadas a partir do call manager da SI não completavam para este ramal, sequer chegando nos SBCs. Em conversa com a SI, observado que o ramal estava registrado no call manager, por conta do aplicativo Jabber, durante a pandemia. Retirado registro e observada normalização do funcionamento.
202308756 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202321 | 26/05/2023 11:30:47 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3192 encontra-se inoperante. Localização: cota 89m, eixo CD, U10, próximo ao painel KE-02. | OUO2 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202328 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se inspeccionó el aparato telefónico y se encontró una falla en el gancho. Se limpió y lubricó adecuadamente, luego se realizaron pruebas exitosas. Ahora el aparato está listo para ser usado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202308649 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202321 | 24/05/2023 14:48:26 | Solicito la instalación de un punto de red telefónico y su correspondiente aparato telefónico en la División SMMT.DT en el Edificio de Producción del 2° Piso. | MET1 | MEL3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202321 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de um aparelho novo (modelo de mesa intelbras, SM na aba documentos). Feito novo cabo com conectores. Atualizadas informações no tarifador, linha testada e liberada para uso.
202308582 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202321 | 23/05/2023 12:00:34 | Reconectar alto-falantes das unidades intercomunicadoras UI 31, Ui 28, Ui 23, Ui 01 e Ui 33 , localizadas na barragem principal, setor 50Hz. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202328 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme se describe en SSA relacionada, el sistema será desactivado y reemplazado por el sistema SASE que utilizará sus propios equipamientos, por lo que no será necesario instalar los altoparlantes.
202308581 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202321 | 23/05/2023 12:00:46 | Instalar alto-falantes nas unidades intercomunicadoras 35 e 115 da Barragem Principal - setor 50Hz. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202328 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme se describe en SSA relacionada, el sistema será desactivado y reemplazado por el sistema SASE que utilizará sus propios equipamientos, por lo que no será necesario instalar los altoparlantes.
202308515 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 22/05/2023 17:00:45 | Verificar e solucionar motivo de, ao reestabelecer a conexão redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, interfaces bloqueadas devem ser manualmente reabilitadas. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ocorrência solucionada conforme descrito nas SSAs derivadas. Localizado defeito na configuração dos switches, que levou aos eventos observados. Configuração nova anexa nas SSAs derivadas.
202308514 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 22/05/2023 17:00:58 | Verificar e solucionar motivo de, ao perder o enlace redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, a rede do cotel é derrubada por tempestade de pacotes. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202327 | PAULO NESELLO KUNZEL | Ocorrência solucionada conforme descrito nas SSAs derivadas. Localizado defeito na configuração dos switches, que levou aos eventos observados. Configuração nova anexa nas SSAs derivadas.
202308327 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202320 | 18/05/2023 11:49:30 | Verificar y solucionar diferencia de 8 cm entre STH y regla limnimétrica de la estación Novo Porto 2. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202343 | FABRICIO MARCATO | Reposicionado o sensor limnímetro. Parametrizado nível de referência do datalogger para 0,44cm. Acompanhamento com testes satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202308294 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202320 | 18/05/2023 08:10:32 | Verificar TMR G955, NS P100400300252, fabricante PHILIPS, asociado al numero 9736 se encuentra con falla de conexion a la red. Contacto: Astorga, Ramal 3350. | OUO5 | MEL3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202324 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR descartado SSA derivada 202309970, El usuario informó que recibió un equipo TMR que pertenecía a la SOTER, evento registrado. Liberado para uso.
202308270 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202320 | 17/05/2023 17:14:47 | Crear usuarios para los funcionarios de OPSH.DT en el aplicativo PCDWeb, conforme listado en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202321 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado cadastro de usuarios nuevos en el aplicativo PCDWeb conforme lista anexada.
202308250 | STE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202320 | 17/05/2023 15:49:32 | Solicitamos apoyo y acompañamiento para verificación de los puntos de red telefónica durante la modificación del layout en el 5to piso del edificio de producción, lado 60 Hz. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202321 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção no local, constatado que os aparelhos telefônicos na sala são aparelhos da SI.AA. Verificada disponibilidade de pontos de telefonia da central telefônica da técnica, nenhum ponto na localidade observada. Informado aos companheiros da SMMC para contatar à SI.
202308237 | STE |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202320 | 17/05/2023 14:00:22 | Verificar e solucionar alterações na bateria e na transmissão dos dados na estação de Tereza Cristina, principalmente à noite. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202327 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria. Corrigido horário do datalogger e rádio transmissor. Acompanhamento de carga da bateria. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202308236 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202320 | 17/05/2023 15:23:05 | Realizar reparo no telefone movel marca Philips numero (9566) que apresenta falha de desligamento e a bateria também não mantém carga por mais de 1h. | ILA3 | MEL3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202324 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata. Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. RTF221901955), com o mesmo ramal, 9566 (SM e DM na aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202308223 | STE | 202303653 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202320 | 17/05/2023 10:41:31 | Solicito troca do conector do cabo do GPS localizado no PES/PIB 18A-3, realizar em conjunto com a MEL1. | MEL1 | MEL3 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202322 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion de conectores BNC del GPS localizado en el panel PES/PIB 18A-3. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202308170 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202320 | 17/05/2023 10:07:37 | Verificar e solucionar motivo dos constantes atrasos de transmissão da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202322 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do transceptor satelital KX-G7100 por equipamento de mesmo modelo, disponível na SMME.DT. Número de série instalado 9LADF004779. Observado a normalização da transmissão. Equipamento com defeito encaminhado ao laboratório conforme SSA 202308507.
202308169 | SCA |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202320 | 18/05/2023 11:17:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação Remota está apresentando estado offline (sem comunicação com a Estação Central). [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=155559&eventid=144317812] | IEE4 | MEL3 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325
202308167 | STE |  | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202320 | 17/05/2023 08:01:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Marquinho. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308291. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307538.
202308166 | STE |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202320 | 17/05/2023 08:02:23 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Tereza Cristina. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308290. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307549. Anexos
202308165 | STE |  | M083D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SANTA MARIA | 1479.048-3 | 202320 | 17/05/2023 08:02:25 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Santa Maria. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308288. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307543.
202308164 | STE |  | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202320 | 17/05/2023 08:02:26 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Manoel Ribas. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308285. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307544
202308163 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202320 | 17/05/2023 08:02:28 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento conforme planilha anexa.
202308160 | STE |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202320 | 17/05/2023 08:02:43 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202326 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Ubiratã. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308280. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307548.
202308055 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202320 | 15/05/2023 07:28:32 | Verificar motivo por el cual el equipo RTF214200416 cambio de número para el 9800, devolver al número 9737. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constató que placa donde se aloja el ramal se encontraba fuera de servicio. Realizado el reinicio de la placa. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202307947 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202319 | 11/05/2023 17:26:19 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT: realizar la copia de los archivos con extensión .GCF correspondiente a todos los sismómetros y acelerómetros de la red de sismología y acelerografía, almacenados en el Servidor Sismo1 a un disco externo proveído por la SMIN.DT. El periodo de tiempo solicitado es (01/04/2018 – 30/09/2022) y (01/10/2022 – 31/03/2023) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuada compactação e backup dos dados do período solicitado. Disponibilizado em lotes para ENCC.DT, conforme o andamento dos trabalhos. Dados de 2018 e anteriores irrecuperáveis (vide anexo)
202307737 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202319 | 10/05/2023 07:59:10 | Equipamento apresentando alarme de bateria. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202319 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do regulador de carga que encontrava-se queimado e da bateria que apresentava carga baixa.
202307608 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 08/05/2023 17:04:23 | Solicito substituição aparelho de telefonia móvel do empregado da SMMU.DT Jorge Barreto (Matricula: 020480-7- Ramal: 9595) que apresenta aúdio de voz baixo durante chamada. Empregado necessita de aparelho temporário devido a funções de coordenação que executa no setor mmu2/regulador de velocidade. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección del TMR reparado. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202307459 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202318 | 07/05/2023 07:40:57 | Verificar ramal 2097 del colaborador TORRES ARGUELLO, ENZO CONSTANTINO que no realiza llamadas (1er Piso, Edificio de producción), realizar la creación de gemelos entre los ramales 2097 y 9416, también solicitar la modificación del organigrama del ramal 2648 al 2097 | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Inspección y corrección de defecto del teléfono con falla, configurada en la central telefónica la facilidad de gemelos entre ramales 2097 y 9416. También fue solicitada la modificación en el organigrama del nuevo interno del colaborador TORRES ARGUELLO, ENZO CONSTANTINO. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202307458 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202318 | 07/05/2023 07:41:10 | Realizar sustitución de aparato telefónico dañado ramal 3677 perteneciente a la copa. 2do Piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección y sustitución de aparato telefónico con falla en la copa. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. La SM y DM del equipo se encuentran en la sección de documentos.
202307406 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202318 | 05/05/2023 07:54:34 | REALIZAR REPARO NO TMR N° SERIE JQZA100547, O MESMO ENCONTRA-SE COM O SOM INOPERANTE. NÃO SE CONSEGUE ESCUTAR O QUE AS PESSOAS DIZEM. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del TMR ramal 9268, fue programado con ese numero a pedido del solicitante. El nuevo aparato TMR tiene NS RTF222604215 y NS del cargador RTA213503268, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202307405 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 08/05/2023 08:25:31 | Realizar reparo no aparelho TMR n° serie JQYF100351 QUE ENCONTRASE INOPERANTE. ESTÁ DESLIGANDO. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección de TMR reparado por laboratorio. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202307390 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202318 | 04/05/2023 16:30:27 | Solicito substituição aparelho de telefonia móvel do empregado da SMMU.DT Favio Narvaja (Matricula: 140100-2- Ramal: 9648) que não é possível aumentar volume da campainha. Empregado necessita de aparelho temporário devido a funções de coordenação que executa no setor mmu2/tomada da água. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR reparado por laboratorio. A continuación se procedió a la inspección del mismo. Pruebas realizadas con éxito. Equipo liberado para uso.
202307371 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202318 | 04/05/2023 08:37:00 | Solicito apoio para substituir bateria do TMR do empregado Cesar Halberstadt (Matricula: 004540-0 - Ramal: 9146). Bateria nao segura carga e apresenta leve estufamento. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en bateria, realizado sustitucion del mismo con pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202307346 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202318 | 04/05/2023 08:36:12 | Solicito substituição aparelho de telefonia móvel do empregado da SMMU.DT Eduardo Padilha dos Santos (Matricula: 003686-8- Ramal: 9329) que apresenta campainha com volume baixo e a tampa da bateria não fecha mais adequadamente. Empregado necessita de aparelho temporário devido a funções de coordenação que executa no setor mmu2/turbina. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção no aparelho pós-reparo, confirmado funcionamento adequado. Aparelho entregue ao usuário, e recebido aparelho reserva disponibilizado durante a manutenção. Retirada configuração " Siga-me" entre estes aparelhos.
202307186 | STE |  | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202317 | 28/04/2023 16:13:36 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante substituição de bateria (nº15 do banco 2) que apresentou valor alto de resistência interna, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202318 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Bateria enviada à Itaipu pela VERTIV e foi substituída no dia 14/09/2023 durante visita técnica , foi realizada nova medição no dia 18/09/2023, apresentando valores 10,57 mili ohms de resistência interna e 13,07V. Bateria ruim foi encaminhada para devolução à VERTIV.
202307161 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202317 | 28/04/2023 10:56:43 | Verificar condição de reparo de TMR ramal 4855. Aparelho desliga intempestivamente e apresenta falha no alto-falante durante chamadas | ILA1 | MEL3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção no aparelho pós-reparo, confirmado funcionamento adequado. Aparelho entregue ao usuário, e recebido aparelho reserva disponibilizado durante a manutenção. Retirada configuração " Siga-me" entre estes aparelhos.
202307151 | STE |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202317 | 28/04/2023 15:54:42 | Verificar e solucionar diferença de 17 cm entre STH e régua limnimétrica. Último nivelamento de réguas na estação de Guaíra Porto: 28.04.2023. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202319 | FABRICIO MARCATO | Alterado nível de referência do sensor de pressão de 0,35 para 0,41cm. Testes e acompanhamento com resultados satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202306990 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202317 | 27/04/2023 10:24:46 | Verificar y reparar el TMR. Problema de encendido, y descarga del equipo Philips N° Serie P100400300430. Interno 2073/ 2749 | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación de un TMR nuevo con el ramal 4853 NS RTF222604205 y NS del cargador RTA213203273. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202306989 | STE |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202317 | 26/04/2023 08:36:37 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar verificación de configuración, parámetros y generar backup de configuración del GPS TS3600, previo al translado de equipos de la caseta 2CRL2 para la 2CRL3. Trabajo previsto para el 27/04/2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado verificacion y generado backup conforme descripto. Se facilitará el backup a la SMIN.DT por medios digitales conforme conversado.
202306987 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202317 | 26/04/2023 08:35:45 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar verificación de configuración, parámetros y generar backup de configuración del FOX 515, previo al translado de equipos de la caseta 2CRL2 para la 2CRL3. Trabajo previsto para el 27/04/2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202317 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado verificacion y generado backup conforme descripto. Se facilitará el backup a la SMIN.DT por medios digitales conforme conversado.
202306972 | STE | 202300482 | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202317 | 26/04/2023 08:31:57 | Verificar funcionamento do regulador solar e monitor de corrente, retirados de Ubá do Sul durante execução da SSP 20233205 e SSA 202300482. Estação com consumo elevado de corrente. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada prueba de los equipos, funcionamiento normal, no fue detectado consumo elevado de corriente. Liberado para uso.
202306970 | STE | 202300482 | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202317 | 26/04/2023 08:32:07 | Verificar funcionamento da UTR tecmes, retirada de Ubá do Sul durante execução da SSP 20233205 e SSA 202300482. Estação com consumo elevado de corrente. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada prueba del equipo, funcionamiento normal, no fue detectado consumo elevado de corriente. Liberado para uso.
202306922 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202317 | 25/04/2023 10:55:56 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL1: 202306332 (2RB1516) y 202306564 (2R11). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para la instalacion del DIO en el Tablero 2R-B1516. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306920 | STE |  | G073P005 | QUADRO 2O-L56 OSCILOGRAFIA DA LINHA 15 E 16 | 0206.007-7 | 202317 | 25/04/2023 10:56:44 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL2: 202306337 (2O-L34) y 202306563 (2O-L56). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306918 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202317 | 25/04/2023 11:00:42 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL2: 202306337 (2O-L34) y 202306563 (2O-L56). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306912 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202317 | 25/04/2023 09:57:12 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO), caja de empalme óptico y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306521 | STE |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202316 | 19/04/2023 08:33:22 | Verificar e solucionar a diferença de 5 cm entre as leituras do sensor de pressão e das réguas limnimétricas da estação de Flórida. Último nivelamento de réguas realizado no dia 11.04.2023. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202332 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajsute de nivel de referencia de estación remota, valor modificado de 0,09m a 0,02m. Ajuste realizado desde la estación central. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202305461 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202313 | 30/03/2023 17:59:45 | O meu telefone não está funcionando direito. O cabo está com mau contato. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202314 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico con defecto, realizada sustitución del mismo. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202305092 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202313 | 27/03/2023 17:07:06 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o telefone localizado na cabine da cota 98, unidade 05, jusante, ramal 2375, não está permitindo realizar ligações. | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202317 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo). O telefone antigo foi destinado para descarte como sucata (SM DM na aba documentos). Linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202305062 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202312 | 25/03/2023 05:32:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual el aparato telefónico R.3169 no está funcionando, localizado en el canal de desvío, elevación 57,5 al lado de la escalera de acceso a la elevación 60 | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202316 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo e lubrificação da chave do gancho do aparelho, realizada limpeza. Após testes, telefone funcionou normalmente e foi liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202305060 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202312 | 24/03/2023 23:35:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ALARMA SONORA Y VISUAL DE LA CABINA TELEFÓNICA SE ENCUENTRA INOPERANTE (OBS: CABINA UBICADA EN LA COTA 98 UNIDAD 8 EJE CD CON RAMAL 2378). | OUO5 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202314 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após execução da SSA 202312851 pela MEG3, constatado o funcionamento da campainha e sinal luminoso das cabines telefônicas dos ramais 2377 e 2378. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202305056 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202312 | 24/03/2023 17:48:54 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ALARMA SONORA DE LA CABINA TELEFÓNICA SE ENCUENTRA INOPERANTE (OBS: CABINA UBICADA EN LA COTA 98 UNIDAD 8 CON RAMAL 2377). | OUO5 | MEL3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202314 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificada alarma sonora con timbrado bajo, realizados ajustes en campana del mecanismo con resultados satisfactorios. Verificado correcto funcionamiento de aparato telefónico disponible en la cabina. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202305046 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202313 | 27/03/2023 17:07:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual se encontra inaudível o áudio provieniente do microfone de um dos telefones do ramal 2234, localizado na sala da Assessoria 50 Hz. Cota 108, U08, eixo CD. | OUO5 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en local aparato telefónico obsoleto el cual fue sustituido. Verificado estado de conexiones en el local. Pruebas exitosas. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202304975 | STE |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202312 | 24/03/2023 07:06:15 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante substituição do Disjuntor DJ1 (Geral do banco de baterias, 160 A) que foi reprovado pelo laboratório, conforme SSA 202304030, em teste de comissionamento dos disjuntores do painel BA-LQEE60 associado a UPS-LQEE60. (ver anexo). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202312 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após aprovação em ensaios da SMIL, disjuntor foi substituído na fase final do comissionamento.
202304947 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202312 | 24/03/2023 07:22:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G955, NS P100400300149, fabricante PHILIPS, associado ao número 9198 está apresentando falha intermitente de conexão à rede. Contato: Eduardo, Ramal 3301 ou 3246. | MEG1 | MEL3 | ROGERIO BARTH | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo.
202304889 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202312 | 23/03/2023 16:28:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS TELEFONOS FIJOS CON RAMAL 2494 SE ENCUENTRAN INOPERANTES. OBS: AMBOS TELEFONOS SE ENCUENTRAN EN LA PRESA PRINCIPAL, COTA 179, UG05 Y UG04, EN LA SALA DE LA VALVULA BY-PASS DE CADA UG. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202316 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se sustituyo un aparato telefónico (U5) por uno nuevo, modelo industrial (SM y DM en la pestaña de documentos). Tras la sustitución la lineal se encontraba en corto circuito por lo que su busco la falla en las cajas de pasajes en la cota 169 hasta que se encontró y realizó el reparo, la línea funcionó con normalidad y quedó liberada para su uso (véase la imagen adjunta). Por otro lado el aparato telefónico referente a la U4 se encontraba con problemas de gancho, problema que fue solucionado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202304854 | SCA |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202312 | 23/03/2023 07:30:33 | Substituir Disjuntor DJ1 (Geral do banco de baterias, 160 A) que foi reprovado pelo laboratório, conforme SSA 202304030, em teste de comissionamento dos disjuntores do painel BA-LQEE50 associado a UPS-LQEE50. (ver anexo). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202313
202304841 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202312 | 22/03/2023 16:46:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR modelo G566, número de série 0004027000474 e ramal 9532 se encontra com defeito em seu teclados. TRM já entregue ao senhor Paulo. | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9532, el NS del TMR es RTF222101680 y el NS del cargador RTA213503276, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202304659 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202312 | 23/03/2023 07:30:14 | Verificar/solucionar motivo do ControlOne do corpo de bombeiros da Itaipu não disponibilizar gravações pela interface WEB. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, navegador de internet no servidor de backup desatualizado. Atualizado navegador, solucionando o acesso às gravações.
202304541 | STE | 202220281 | M080C001 | ACELEROMETRO | 3011.002-7 | 202312 | 23/03/2023 07:30:02 | Constatado que STORAGE da estação ACL 02 costuma ficar em status "vermelho" apresentando erros de forma intermitente. Após um período, o status fica "verde" novamente. Foi constatado que esta estação é a única que está configurada para realizar coleta e armazenagem dos dados de forma duplicada para todos os eixos, todavia, com taxas de amostragem diferente (ver anexos). Solicita-se apoio para verificar se essa configuração pode estar saturando o storage e flush do equipamento. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada remoção da amostra TAP 2 e paralização do recording da amostra excessiva no secream do servidor, conforme recomendação da IEE3, todavia foi constatado que ainda ficou em vermelho o STORAGE. Posteriormente, foi realizada formatação do pendrive existente no acelerômetro, conforme recomendação da IEE3. Verificado que o status do STORAGE ficou verde (ver anexo).
202304540 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202312 | 20/03/2023 17:11:28 | Favor reparar terminal portatil, con problemas de apagado eventual y ruidos anormales durante el cargado de bateria. Nota: terminal con numero de interno 9157 | MAM3 | MEL3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9157 NS RTF222100550 Y NS del cargador RTA221600683. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202304324 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202311 | 15/03/2023 10:59:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELEFONO FIJO CON RAMAL 2402 SE ENCUENTRA INOPERANTE. OBS: DICHO TELEFONO SE ENCUENTRA EN LA PRESA PRINCIPAL, COTA 144, UG02, BLOQUE F03-F04, AL LADO DEL E1. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en punto de conexión de línea telefónica y en gancho del aparato telefónico, realizados los ajustes correspondientes. Pruebas de funcionamiento exitosas. Equipo liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202304323 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202311 | 15/03/2023 14:08:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELEFONO FIJO CON RAMAL 2105 SE ENCUENTRA INOPERANTE. OBS: DICHO TELEFONO SE ENCUENTRA EN LA PRESA PRINCIPAL, COTA 40, UG08, BLOQUE F15-F16, EN EL CQ-05. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202312 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a substituição do aparelho, após procedimento, linha foi testada e liberadas para uso. O telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202304322 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202311 | 15/03/2023 14:08:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELEFONO FIJO CON RAMAL 2103 SE ENCUENTRA INOPERANTE. OBS: DICHO TELEFONO SE ENCUENTRA EN LA PRESA PRINCIPAL, COTA 40, UG08, BLOQUE F15-F16, EN EL CQ-03. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202314 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação, constatado cabo rompido, a instalação foi modificada para usar o ramal 2105. Após reparos, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202304173 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202311 | 13/03/2023 15:01:30 | Ramal 3022 não recebe chamadas externas à área industrial. (Drayton realizou teste) | OUO0 | MEL3 | DENISON PEGO DE AVILA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Ramal do usuário estava configurado com facilidades para o Cisco Jabber, em desuso e causando conflito. Redefinida a configuração, testado com o usuário com sucesso.
202304111 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202312 | 21/03/2023 07:11:52 | Console do despachante de produção ficou com os dois monofones indisponíveis. Após o reinício da console, a mesma ficou "travada" e foram necessário vários reinícios para normalizar a console. O problema ocorreu após a perturbação no SIN-PY, o que dificultou a coordenação das manobras para recomposição do sistema. | OSO1 | MEL3 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Problema solucionado junto da SSA 202302582. Substituídos os monofones dos consoles dos despachantes por modelo com fio Tipro.
202303980 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202310 | 09/03/2023 14:21:08 | Verificar y realizar cambio de carcasa debido a que el mismo se encuentra con varias fisuras. | OSO0 | MEL3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202316 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR reparado por laboratorio. Realizada inspección y posterior entrega del mismo al usuario. Pruebas realizadas con éxito. TMR liberado para uso.
202303934 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202310 | 10/03/2023 07:19:34 | verificar/solucionar motivo do ramal 3662, usuário Vinícius Morais Breda, ENES.DT, estar mudo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202311 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, constatado que o cabo telefônico estava rompido após a tomada telefônica. passado novo cabo, e realizada conectorização deste. Aparelho em funcionamento normal, liberado para uso.
202303778 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202310 | 07/03/2023 10:19:11 | Acompañar a la empresa Protek en los trabajos de perforación de la brida inferior del tablero QFP-CE01, de manera a ingresar cables de alimentación que provienen del tablero QDF-CCP01 en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. OBS.: Para la conexión será emitida otra SSA específica. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202310 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da furação e passagem do cabo para ligação futura. Atividades realizadas conforme o previsto (ver anexos).
202303773 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202310 | 07/03/2023 08:55:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estacion quedo offline en periodos nocturnos. probablemente Bateria. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202312 | FABRICIO MARCATO | Verificada alimentación eléctrica de la estación, sin anormalidades, el problema pudo deberse a condiciones climáticas del periodo (nublado), lo que disminuye la capacidad de carga del panel solar. Realizado ajustes en alimentación de forma a reducir consumo, posterior ensayo con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202303626 | STE | 202303167 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202310 | 07/03/2023 11:01:25 | Fornecer captura de dados (wireshark/tcpdump) referente ao protocolo de comunicação utilizado, para análise. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada questão da SSA primária, durante visita de suporte da contratada, foi verificado que o botão SEMD se comporta desta maneira para monitorar o canal, conforme configurações, sendo este o comportamento normal. Obs: As consoles do despacho possuem um outro botão exclusivo para falar com a SEMD.
202303554 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202309 | 03/03/2023 07:51:54 | SOLICITO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE TMR NUMERO 9161. DEFEITO APRESENTADO: AO REALIZAR OU RECEBER LIGAÇÕES TMR NÃO EMITE NEM TRANSMITE SOM. | MAM2 | MEL3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202310 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de TMR nuevo con el ramal 9161, el NS es RTF222100549 y del cargador RTA213503275. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202303524 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 02/03/2023 10:41:58 | TMR ramal 4942 no enciende, favor solucionar. | MET2 | MEL3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202310 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion TMR 4942 con NS RTF222604207 y NS del cargador RTA213600192. Liberado para uso.
202303467 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202309 | 01/03/2023 15:35:11 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U18A (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303465 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202309 | 01/03/2023 15:35:18 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U17 (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303464 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202309 | 01/03/2023 15:35:26 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U14 (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303463 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202309 | 01/03/2023 15:35:34 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U1 (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303462 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202309 | 01/03/2023 15:35:43 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 jusante dentro del estacionamiento que se encuentra frente al laboratorio. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se sustituyo un aparato telefónico por uno nuevo, modelo industrial (SM y DM en la pestaña de documentos). Tras la sustitución, la línea funcionó con normalidad y quedó liberada para su uso (véase la imagen adjunta).
202303436 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202309 | 01/03/2023 10:26:52 | Constatado en el momento de realizar llamada no se consigue escuchar retorno del receptor (audio inoperante). SN: 0003576200732 Ramal: 4787 | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202310 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção no aparelho pós-reparo, confirmado funcionamento adequado. Aparelho entregue ao usuário, e recebido aparelho reserva disponibilizado durante a manutenção. Retirada configuração " Siga-me" entre estes aparelhos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202303370 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202309 | 01/03/2023 15:36:43 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 225 próximo a la U16. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303369 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202309 | 01/03/2023 15:36:50 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 225 próximo a la U14. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303367 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202309 | 01/03/2023 15:36:57 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 225 próximo a la U9. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303365 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 01/03/2023 10:31:13 | Verificar audifono de TMR por aparente falla (sin tono-audio al realizar-recibir llamadas). Número Serial: 0003403000781. Ramal: 4873. | IEE4 | MEL3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202309 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de TMR nuevo ramal 4873 con NS RTF222100569 y NS del cargador RTA213600278. Liberado para uso.
202303346 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202309 | 28/02/2023 16:51:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL APARATO TELEFÓNICO MÓVIL (TMR), N° 4826, ESTA CON PROBLEMAS DE LA BATERIA, DESPUES DE DOS SEMANAS DEL CAMBIO DE LA BATERIA POR UNA NUEVA, ANUNCIA BATERIA BAJA, TAMBIEN AL INTENTAR HACER UNA LLAMADA EL MISMO DE APAGA. | OUO1 | MEL3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202309 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios de carga e uso do aparelho, sem constatar anormalidades. Substituído carregador USB do usuário, normalizando o TMR.
202303292 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202308 | 26/02/2023 12:13:32 | Verificar informações inválidas no SCADA de nível da estação cataratas. Obs: ultima atualização da informação 08:20 de hoje. | OUO5 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202310 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que la estacion remota tuvo un atraso en la llegada de los datos el dia 26/02 en el horario descripto. Actualmente estacion en condiciones normales de operacion.
202303022 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202308 | 24/02/2023 07:44:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TELEFONO FIJO (RAMAL: 2442) UBICADO EN LA COTA 144, EJE B-C, UG03, SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Inspección de teléfono fijo, se constató falla del gancho, realizada la lubricación del mismo. Pruebas efectuadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202302915 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202307 | 16/02/2023 14:38:13 | Verificar e solucionar motivo de diferença entre as leituras do sensores de nível Tecmes, Dualbase e Leiturista constatadas a partir de 10.02.2023. Conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de cableado del sensor desde la caseta hasta la primera caja de inspección (25m), luego de la instalación de nuevas tuberías por parte de SMMC. Verificación de lecturas de nivel con resultado correcto comparando con lectura de la regla limnimétrica. Parametrizado nivel de referencia a 5.38m. Normalizadas las lecturas de nivel de la estación. Obs. Emitida SSA 202309003 para resolver problema de falta de transmisión de datos. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202302259 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202306 | 07/02/2023 23:35:21 | Solucionar volumen muy bajo del hotline ubicado frente a los generadores diesel del vertedero | OUO5 | MEL3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202309 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho telefônico hotline, em plenas condições de funcionamento. Qualidade da chamada telefônica atestada pelo operador Elton. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202302200 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202306 | 07/02/2023 09:40:49 | Substituir telefone SIP CMBE-01, na central de atendimento dos bombeiros. Aparelho não liga. Defeito observado durante troca de switch no local. Enviar aparelho defeituoso para reparo pelo fabricante (garantia). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada falha no telefone SIP Mitel Modelo: 6863i, S/N: 2ZYFW1929A348P0. Substituído por telefone com serial 2ZYFW1929A347PJ, retirado do almoxarifado e configurado junto ao fabricante. Material ainda em codificação (DM associada: 70030028). Movimentação será normalizada com SM tão logo os telefones estejam codificados. Aparelho enviado para reparo no fabricante, conforme correios em anexo.
202302033 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202305 | 03/02/2023 13:13:46 | Verificar o Ramal 2576 de telefone fixo pois o mesmo não tem sinal. Está localizado na sala 211, no 1º Piso do prédio da SMIL.DT - Química. | ILA4 | MEL3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Inspeccionado aparato y cuadros de distribucion telefonico. Verificado fusible y reconectado par telefonico en DG1 con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202302030 | STE | 202213855 | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202305 | 03/02/2023 13:50:30 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PAINEL CXT DO TU-11 FASE C E NO PAINEL SMT-11 A FIM DE POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO REMOTA COM O TRANSFIX VIA REDE SIRI. | MET1 | MEL3 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202306 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibra de fibra optica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. En anexo reporte de certificacion.
202302008 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202306 | 06/02/2023 10:03:21 | APARELHO TELEFÔNICO (tmr) SE DESLIGA VÁRIAS VEZES AO DIA. O MESMO PERDE O SINAL POR VARIAS VEZES AO DIA. | MAM2 | MEL3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202306 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion del TMR nuevo 9602 con NS RTF221902235 y NS del cargador RTA213503284. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202301832 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202305 | 01/02/2023 21:35:28 | Prestar apoio na fusão da fibra ótica na UTA-15, referente a conexão com o CFAP-127-2. Problema detectado durante certificação da fibra realizada com SSA 202300982, relacionada ao comissionamento do CFAP e AP SIRI-UTA15-LAP07. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202306 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado empalme optico con resultados satisfactorios. Ensayo del OTDR en anexo. Liberado para uso.
202301596 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202305 | 31/01/2023 07:07:32 | Realizar manutenção ou substituição do TMR ramal 9537, SN0003576200423, marca NEC, modelo G566d. O aparelho apresenta eventualmente falha no auto falante frontal, muito ruído e chiados. | MEG3 | MEL3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202307 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 9537, el NS RTF222100889 y NS del cargador es RTA213503280. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202301576 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202305 | 30/01/2023 07:53:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sensor de nível está apresentando leituras inválidas. | OSH1 | MEL3 | SUELEN RUIZ LISBOA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y sustituido sensor de presión 25M. Posteriormente realizado test y ensayos con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: sensor retirado enviado a ILA2 con SSA 201302769. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202301522 | SCA | 202301503 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202305 | 30/01/2023 13:53:24 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4870 (modelo g566 ns. 0003251700358), constatado que não é possível ouvir o áudio durante uma conversa. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307
202301503 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202304 | 27/01/2023 13:47:15 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4870 (de uso de JULIO CESAR GRACINO GONCALVES ENEE.DT, modelo g566 ns. 0003251700358), não é possível ouvir o áudio durante uma conversa, conforme relato em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion del TMR ramal 4870 con NS RTF222100876 y NS del cargador RTA220304916. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202301285 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202304 | 24/01/2023 16:30:33 | Solicito a substituição ou reparo do meu TMR que está com a tampa da bateria quebrada e a bateria inchada. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202304 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir a bateria do aparelho, após testes, o TMR funcionou normalmente e foi aprovado para uso. A bateria ruim foi destinada para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202301092 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202303 | 21/01/2023 18:19:08 | Telefone ramal 3196 na cota 89 U17 próximo ao painel do poço KD-05 com defeito. Apenas não é possível ouvir áudio, o mesmo faz e recebe chamadas e o microfone funciona. | OUO6 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202306 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202300982 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202303 | 19/01/2023 16:01:50 | Prestar apoio na certificação de fibra ótica entre CFAP-127-2 e UTA15, para fins de comissionamento, a ser realizado com SSA 202300226 por MEL4. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202304 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado certificacion de fibra optica con ensayos de OTDR. Detectado que la ultima fibra (nro 12) presenta una atenuacion alta de la señal debido a un defecto en el tramo desde el BEO/DIO-U17-108E de la UTA-15. Informes del OTDR en anexo. Emitida SSA 202301832 para refusionar fibra.
202300976 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202303 | 20/01/2023 07:16:29 | Verificar aparato telefónico del ramal 3977, ubicado en el 2do piso, sala de SMMC. | MCI1 | MEL3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado reset en placa mediante servidor, con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso.
202300975 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202303 | 20/01/2023 07:16:38 | Verificar aparato telefónico del ramal 3072, ubicado en el 2do piso, sala de SMMC. | MCI1 | MEL3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202305 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Reparado conector de cable telefonico. Pruebas satifactorias. Liberado para uso.
202300905 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202303 | 18/01/2023 16:23:25 | TMR Philips G355 S/N P080900700081, PAT: 662263 com defeito. Aparelho se encontra na sala da AT50, cota 108, u08 (ramal 2424). | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202305 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado programación de un TMR 4799. Este TMR fue provisto por la gente de operación (SOTER) por eso no posee SM, el NS es RTF212000444 y el NS del cargador es RTA213003801. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202300874 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202303 | 17/01/2023 16:23:35 | Verificar y solucionar motivo de falta de transmisión de datos desde estación remota desde las 7h del 17.1.2023, conforme anexo | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202303 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado remota en la EC, constatado falta de datos desde la fecha mencionada. Datos comenzaron a llegar normalmente desde las 04:00hs del 20-01-23 sin intervención en la remota. Realizado monitoreo y acompañamiento, resultados satisfactorios. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300807 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202303 | 16/01/2023 13:56:14 | Conforme solicitud de la ENES.DT, actualizar el firmware del Datalogger de la Estación Remota, esta actualización es solicitada por la empresa DUALBASE en atención al análisis referente al problema de retraso de transmisión de datos de la Estación Remota a la Estación Central. Observación: el archivo de configuración del datalogger será remitido vía email. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do datalogger conforme solicitado. Reajustados parâmetros de ID da estação e nível de referência no novo firmware, para que fiquem iguais ao anterior. Observado que horário do Datalogger estava com um dia de atraso
202300805 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202303 | 16/01/2023 13:56:11 | Conforme solicitud de la ENES.DT, actualizar el firmware del Datalogger de la Estación Remota, esta actualización es solicitada por la empresa DUALBASE en atención al análisis referente al problema de retraso de transmisión de datos de la Estación Remota a la Estación Central. Observación: el archivo de configuración del datalogger será remitido vía email. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202305 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do datalogger conforme solicitado. Reajustados parâmetros de ID da estação e nível de referência no novo firmware, para que fiquem iguais ao anterior.
202300797 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202303 | 16/01/2023 15:07:46 | Gostaria de pedir a troca dos seguintes ramais da Hidrologia de Campo por motivo de mudanças: ramal 3869 viraria ramal 3856 ramal 3856 viraria ramal 3865 | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202305 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a modificação dos pontos telefônicos conforme solicitado. Feitos ensaios de telefonia, com sucesso.
202300745 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202302 | 14/01/2023 12:09:27 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O RAMAL 2865, LOCALIZADO NO PÁTIO DE 50kV PRÓXIMO À SECCIONADORA 94LI4, ENCONTRA-SE INOPERANTE. | OUO7 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado problema no gancho de um dos aparelhos (em paralelo), efetuado reparo, lubrificação e limpeza. Após procedimentos, telefone foi testado e aprovado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202300696 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202302 | 13/01/2023 10:46:45 | Verificar/solucionar motivo do monofone console CBME1 não atender ligações ao ser retirado do gancho. Ligação aparece como "atendida", mas sem comunicação, e é atendida no console CBME2 normalmente. Defeito relatado pelo corpo de bombeiros. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202303 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuada aplicação de patch durante execução das SSAs 202300316 e 202300317. Observado comportamento normal dos monofones no atendimento de chamadas. Confirmado com usuários no corpo de bombeiros comportamento normal. Liberado para uso.
202300669 | SCA |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202303 | 16/01/2023 10:42:54 | Prestar apoyo para la desconexión y conexión de aparatos telefónicos , cables y cajas para posibilitar el cambio de pisos del primer piso del Edificio de Producción. Previsión de inicio el 23/01/23. | MCI1 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202304
202300667 | SCA |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202303 | 16/01/2023 10:43:05 | Prestar apoyo para la desconexión y conexión de aparatos telefónicos , cables y cajas para posibilitar el cambio de pisos del primer piso del Edificio de Producción. Previsión de inicio el 23/01/23. | MCI1 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aguardando início dos trabalhos por empresa terceirizada responsável pela troca de pisos.
202300641 | STE |  | M039A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 50 HZ | 0880.001-4 | 202302 | 12/01/2023 14:29:58 | Debido a actualización del sistema SOPHO, sustituir computador gerenciador por equipo SOPHO-STC50-PC1 marca LENOVO THINKCENTRE modelo M920s NS. PE04A9M1 adquirido a través del contrato 4500057581/2021. El material a retirar devolver a SI.GG, código 101/4634-2. OBS: el micro gerenciador original fue sustituido por defecto y descartado con SSA 201609898A. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202304 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado entregado a SIGG, detalles en anexo. Normalizado.
202300640 | STE |  | M040A005 | MICROCOMPUTADOR PARA CORREIO DE VOZ | 0880.004-0 | 202302 | 12/01/2023 14:29:59 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar computador y accesorios del correo de voz y enviar para descarte. Al bajar la SSA colocar código para “Desactivación de localización”. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento.
202300637 | STE |  | M040A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 60 HZ | 0880.003-0 | 202302 | 12/01/2023 14:30:01 | Debido a actualización del sistema SOPHO, sustituir computador gerenciador por equipo SOPHO-STC60-PC1 marca LENOVO THINKCENTRE modelo M920s NS. PE04A9PC adquirido a través del contrato 4500057581/2021. El material retirado enviar para descarte. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202304 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento.
202300337 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202301 | 06/01/2023 15:55:37 | SOLICITAMOS REPARO DO TMR NºS: P100400300132, PERTENCENTE AO EMPREGADO VIRGILIO GIMENEZ GALEANO. TMR NÃO TOCA. OBS:APARELHO SERÁ ENTREGUE A MEL3. | MMU1 | MEL3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202303 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Recibido TMR reparado. Realizada la reprogramacion del mismo con el ramal 9390. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202300317 | STE | 202224503 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202301 | 06/01/2023 10:48:14 | Providenciar recursos necesarios para permitir el acceso remoto de representante de la empresa Wecom para acompañar, verificar y solucionar alarmas del sistema. Ver datos adicionales en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação e correção de alarmes , correção da replicação para o servidor de gerenciamento, conforme anexos.
202300316 | STE | 202224502 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202301 | 06/01/2023 10:47:55 | Providenciar recursos necesarios para permitir el acceso remoto de representante de la empresa Wecom para acompañar, verificar y solucionar alarmas del sistema. Ver datos adicionales en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação e correção de alarmes , correção da replicação para o servidor de gerenciamento, conforme anexos.
202300310 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202301 | 06/01/2023 17:07:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação apresenta precipitação acumulada com valor constante desde 04.01.2023, conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado estación vía SAT2-E. Central, constatado registro de acumulador del pluviometro a cero. Realizado acompañamiento y monitoreo con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300309 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202301 | 06/01/2023 17:07:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação apresenta precipitação acumulada com valor constante desde 04.01.2023, conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado estación remota vía SAT2 en la EC constatando reinicio del registro del pluviometro a cero. Realizado acompañamiento y monitoreo con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300240 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202301 | 05/01/2023 14:06:11 | Solicito instalar ESTACAO RADIO BASE (ERB) na sala da SMME (MEL4) localizada na cota 133 AMD1 antigo CPD próximo ao elevador monta carga. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, logo em frente à sala, há uma antena de TMR ID-E6 (conforme anexo) com boa qualidade de sinal, todavia, a sala estava trancada e não foi possível inspecionar a recepção dentro do local. Em contato telefônico, o emissor da SSA relatou que a chave da sala não se encontra com ele e que o local irá primeiro passar por reformas antes de ser utilizado, sendo possível baixar a SSA.
202300136 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202301 | 04/01/2023 09:42:48 | Verificado a necessidade de inclusão de uma barra de rolagem junto das gravações para facilitar a busca e também da inclusão de um campo (ícone) de busca avançada que possibilite acesso a gravações de outros dias por meio de ajuste de data. Observação: Na versão anterior do software existia a possibilidade busca avança e a barra de rolagem quando selecionado o ícone Agenda, segue imagem em anexo | OSO1 | MEL3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme descrito nas SSA's derivadas e no documento em anexo, usuários informaram que ajustes e soluções apresentadas pela contratada atenderam à demanda.
202224894 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202251 | 23/12/2022 09:49:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de telefone fixa, no número 2686, SMIE.DT não está funcionando. | IEQ1 | MEL3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202252 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado problema nas conexões e no aparelho telefônico. Foi necessário realizar reparo na tomada e substituição do aparelho por um novo (SM e DM na aba anexos)
202224814 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202251 | 22/12/2022 16:14:22 | Realizar inspeção do sinal de TMR nas cotas 78, 92 e 225 para atender o PD-3S da unidade Geradora 13, se necessário instalar novas antenas. Período previsto para o PD: 09/01/2023 a 20/01/2023. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202301 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada movimentação das antenas móveis para a localização da U13, nas respectivas cotas. Realizada inspeção do sinal de TMR e demais aparelhos de telefonia fixa. Equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202224133 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202250 | 12/12/2022 08:49:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação está sem transmissão de dados desde o dia 09.12.2022 às 07h. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202301 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, observado que bateria estava completamente descarregada. Verificado painel, regulador solar e monitor de corrente, observado todos em funcionamento normal. Verificado sinal do pluviômetro em curto (ver SSA 202221876). Substituída bateria, observada normalização da estação. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202223342 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202247 | 25/11/2022 08:03:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor de nível não está variando conforme as outras estações do embalse (provavelmente encontra-se fora d'água). Conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado sensor de nivel fuera del agua. Reposicionado el mismo y realizado nueva parametrización quedando de 6,04 a 3,43 el nivel de referencia. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202222972 | STE |  | T009A001 | CONTROLE ACIONAMENTO DAS SIRENES E ACESSÓRIOS - CCR | 1004.001-8 | 202246 | 20/11/2022 08:48:44 | Verificar motivo por el cual el botón "reset" del tablero SWP, relativo a la sirena del vertedero se encuentra rígido durante su accionamiento. | OUO6 | MEL3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a inspeção do botão mencionado, não encontrado defeito com seu acionamento ou retorno à posição normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202222943 | STE |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202246 | 18/11/2022 15:25:55 | Verificar o motivo pelo qual a medição do item 2 deste equipamento na SSP 20225350 está com o valor de 7,20V quando o esperado era 12V. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado durante preventiva, SSP 20233195, valores normales en el ítem mencionado, equipamiento funcionando normalmente
202222792 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202246 | 16/11/2022 16:25:38 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en proyecto 6018-60-15201-E-R0. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 6 pelos de fibra óptica dentro del DIO correspondiente al Rack UPS, verificado atenuación total del enlace y conectado patch cord duplex en conversor electro-optico. Medidas de atenuacion en documento anexo. Configurado IP no módulo de rede da UPS. verificado acesso normal ao sistema de monitoramento da UPS. Conectado cabo ethernet na UPS para RACK UPS.
202222791 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202246 | 16/11/2022 16:25:49 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en proyecto 6018-60-15201-E-R0. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 6 pelos de fibra óptica dentro del DIO correspondiente al Rack UPS, verificado atenuación total del enlace y conectado patch cord duplex en conversor electro-optico. Medidas de atenuacion en documento anexo. Configurado IP no módulo de rede da UPS. verificado acesso normal ao sistema de monitoramento da UPS. Conectado cabo ethernet na UPS para RACK UPS.
202222790 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202246 | 16/11/2022 16:26:14 | Energizar caja de comunicación CA-131-1 a través de disyuntor 52.9, conforme definido en proyecto 6255-DC-G7404-P-R03. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado energización del CA-131-2 ubicado en el Rack UPS ELE 131. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Tensión CA-CC-1: Entrada 218,80VCA y Salida 24,21VCC Tensión CA-CC-2: Entrada 221,76VCA y Salida 24,24VCC
202222789 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202246 | 16/11/2022 16:26:19 | Energizar caja de comunicación CA-131-1 a través de disyuntor 52.9, conforme definido en proyecto 6255-DC-G7384-P-R03 | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado energización del CA-131-1 ubicado en el Rack UPS ELE 131. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Tensión CA-CC-1: Entrada 218,80VCA y Salida 24,21VCC Tensión CA-CC-2: Entrada 221,76VCA y Salida 24,24VCC
202222491 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202245 | 10/11/2022 11:17:14 | Em virtude da localização em meio à mata, estação ACL 8 apresenta problemas de comunicação, há excessiva perda de pacotes e ruído. Constatado que há um cabo de fibra óptica que foi instalado na estação e, segundo informações da SITT, o mesmo foi lançado para uma possível substituição do rádio por fibra óptica. Verificar viabilidade para a mudança (necessário fazer interligações para chegar até a cota 214). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com SITT, foram realizadas modificações provisórias para fibra óptica no dia. Após procedimentos, estação voltou a se comunicar com a central, conforme anexos. Procedimento foi validado pela IEE3, conforme SSA derivada.
202222449 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202245 | 10/11/2022 09:08:54 | A fim de melhorar o diagnóstico de manutenções, solicita-se criação de um servidor de logs que registre os eventos ocorridos nas consoles. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada configuração do servidor de logs durante visita 2 de suporte, conforme SSA 202319696 e 202319698. (ver relatório em anexo).
202222444 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202245 | 10/11/2022 09:09:22 | Durante atendimento à SSA 202221803, console perdeu configurações ao ser reiniciada e teve que ser substituída pela console 50Hz da sala de telecomunicações. Solicita-se normalização das configurações. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202245 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Restante das configurações reestabelecidas com suporte da empresa contratada, conforme SSA's derivadas.
202222331 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202245 | 08/11/2022 08:01:59 | Teléfono móvil, PHILIIPS G355, interno 9143 presenta inconvenientes para escuchar la voz durante las llamadas y se apaga solo por aparente falso contacto de la batería. Serial Nr. P080900700314 | MMU1 | MEL3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202247 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR de la colaboradora ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA, dicho TMR fue descartado según SSA 202223165 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R.9143). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202223165 (D).
202222302 | STE |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202245 | 07/11/2022 11:23:29 | Verificar e solucionar a diferença de nível entre a leitura das réguas e do STH. Réguas niveladas em 20.10.2022. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202251 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitos reposicionamento e reconfiguração do sensor de nível e UTR. Nova configuração testada e transmitida com sucesso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202222299 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202245 | 07/11/2022 11:24:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor está apresentado aleatoriamente valores indevidos de leituras de nível. Conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202247 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado inconsistencia en lectura de sensor de nivel. Realizado sustitución del mismo, instalado sensor 25M Ns:14434. Posterior ajustes y tests con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: sensor retirado enviado para reparo a laboratorio con SSA 202222978. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202222061 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202244 | 02/11/2022 15:00:10 | Fornecer dados de volume de chamadas por dia e duração dos últimos 3 meses, conforme anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada análise das ligações a partir da interface WEB do ControlOne, e dos arquivos de bilhetagem do MxOne. Tabelas do Control utilizadas: Duração Total das Chamadas e Chamada de Entrada / Saída. Análise a partir do MxOne limitada, visto que apenas 7 dias de dados são armazenados no sistema. Informações de uso na planilha em anexo.
202221915 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202244 | 01/11/2022 14:32:42 | Verificar/solucionar aparato telefónico con Ramal 2116 inoperante, ubicado en la Elevación 122 próximo a AMD2. | OUO1 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202248 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado problema de gancho en un teléfono conectado en paralelo con este ramal. Se realizó la reparación del mismo y verificación de los teléfonos en paralelo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202221876 | STE |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202244 | 31/10/2022 16:10:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação está apresentando mensagem de erro do pluviômetro e não registra chuva. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no pluviômetro, constatado que a balança interna estava travada em uma posição mediana, por insetos. Observado que esta ficou com a chave sensora na posição "fechado", o que pode influenciar na SSA 202224133. Retirada obstrução, normalizado movimento da balança. Observado funcionamento normal desta. Liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202221874 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202244 | 31/10/2022 15:34:27 | Verificar ocupação de disco no servidor no sistema de arquivos "tmpfs". | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202245 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado contato com o Fabricante, este informa que o sistema de arquivos tmpfs é gerenciado pelo próprio sistema operacional e ações de controle de disco são tomadas automaticamente ao atingir 90% de ocupação. Confirmado comportamento por monitoramento do disco.
202221803 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202243 | 30/10/2022 07:02:36 | Verificado bloqueo del monofono 2 durante llamada atendida en el monofono 1, en la consola del despachante de producción. Existe SSA 202221500 para el mismo evento en la consola del despachante de transmisión. | OSO0 | MEL3 | AREVALOS BALMACEDA MILCIADES RAMON | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202244 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi substituído monofone 2 (utilizado novo, SM na aba documentos, monofone antigo ficará como reserva na sala da MEL3 ). Houve problema de configuração ao reiniciar console, a mesma foi substituída pela console virtual 50Hz, que era utilizada na sala de comunicações, após testes foi liberada e aprovada para uso. Foi emitida SSA 202222444 para recuperação das configurações da console original.
202221797 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202243 | 29/10/2022 12:02:39 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual encontram-se com falha/inoperante os seguintes ramais/terminais telefônicos no pátio de 500kV da SEMD: R: 2848 T-24 próximo à seccionadora 94L01 R: 2871 T-64 próximo à seccionadora 94L04 R: 2867 T-60 próximo ao disjuntor 84LI4 | OUO7 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada lubrificação dos ganchos dos telefones correspondentes ao ramal 2848. Foi necessário substituir um dos aparelhos do ramal 2867 e os dois telefones do ramal 2871. Os aparelhos velhos foram destinados para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linhas foram aprovadas e liberadas para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202221690 | STE |  | M044C002 | ALIMENTACAO | 0914.003-4 | 202243 | 27/10/2022 16:09:08 | Realizar a readequação do sistema de aterramento e para-raios e, posteriormente, reinstalar a bateria e efetuar a normalização do funcionamento da estação de VTF1. A estação sofreu atos de vandalismo e perda de materiais, ver relatório anexado nesta emissão. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202249 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a instalação de 30m de cabo do para-raios da antena. Fixado o cabo com conectores de cobre 2,5/70MM2, conforme documentos anexos. Ajustes nos isoladores, retirado ninho de pássaro da antena. Testes satisfatórios.
202221620 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202243 | 26/10/2022 13:51:31 | Sensor de pressão apresentando variações divergentes em comparativo com as estações do Novo STH e o sensor da estação do SIMEPAR. Conforme gráfico em anexo | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local. Observada movimentação de encosta e da tubulação de suporte do sensor. Comparado com as réguas locais, observada diferença de leitura do sensor. Ajustado parâmetro nível de referência, de 0,50m para 0,56m. Existe SSA 202221314 para SMMC, a respeito de manutenção da tubulação do sensor . |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202221515 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202243 | 25/10/2022 08:37:08 | Usuário relata volume de toque do TMR muito baixo, e desligamentos repentinos. Usuário tambem relata baixa memória para adicionar contatos. OBS: TMR nº: 9600. | MAM3 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador DANIEL DIAS, dicho TMR fue descartado según SSA 202221558 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9600). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202221466 | STE |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202243 | 24/10/2022 09:45:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o equipamento não registra chuva. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção no pluviômetro, encontrado casulo na balança, impedindo o movimento. Efetuada limpeza do equipamento. Após testes de movimento, observada movimentação normal com água. Equipamento liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202221420 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202242 | 22/10/2022 17:26:06 | Verificar e solucionar o não funcionamento telefone ramal 3165 localizado na cota 60 nas proximidades da unidade 15. | OUO0 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202244 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico inoperante. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: El teléfono nitron sustituido quedará en MEL3 para pruebas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202221300 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202242 | 20/10/2022 13:35:37 | Efetuar alteração de layout da tela principal da console telefônica do DC-IPU, de acordo com o arquivo anexo a essa SSA. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas as alterações conforme solicitado. Obs: foi decidido com o supervisor GARCIA RAMIREZ, RODRIGO JOSE, que os botões CTRS-XXXX e CTRS-OI, ficaram com a descrição CTRS- OI -7233 e CTRS- OI -7234, respectivamente.
202221299 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202242 | 20/10/2022 13:39:28 | Verificar e efetuar a intervenção corretiva nos canais 3522-2245 / 3573-4832 / 572 703 que estão inoperantes para as consoles telefônicas do DC-IPU. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202242 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Serviços de linha direta utilizado por tais canais não mais contratados pela Margem Esquerda. Comunicação utilizando o piloto 3520 e ramais dos consoles em funcionamento normal. Canal 572 703 desativado por indisponibilidade do canal, conforme SSA 202211171. Já foi solicitada atualização do equipamento.
202221189 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202243 | 25/10/2022 09:59:49 | Solicitamos mantenimiento y reparación del telefono fijo Ramal 3143. Ramal 3143: equipo no funciona. Teléfono instalados en la sala 1 MAM1, elev.127, AMC2. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202248 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección del equipo, se detectó falso contado en la terminal del cable. Realizada sustitución de dicho terminal. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202221123 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202242 | 18/10/2022 09:31:34 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202243 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento conforme descripción y verificado instalación del Rack según protocolo N°050189 con resultados satisfactorios.
202221122 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202242 | 18/10/2022 09:31:20 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202243 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento conforme descripción y verificado instalación del Rack según protocolo N°050189 con resultados satisfactorios.
202221121 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202242 | 18/10/2022 09:31:14 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da execução dos trabalhos, conforme solicitado.
202221119 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202242 | 18/10/2022 09:30:11 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da execução dos trabalhos, conforme solicitado.
202221045 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202242 | 17/10/2022 11:26:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR Nr. P100202101713, correspondiente al numero 9716 se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL3 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Aparelho descartado, conforme SSA derivada a laboratório. Programado ramal 9716 em novo aparelho, disponibilizado pelo SOTER, com número de série RTF214200432. Aparelho entregue ao SOTER.
202220966 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202241 | 14/10/2022 16:26:57 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220965 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202241 | 14/10/2022 16:27:07 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220964 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202241 | 14/10/2022 16:27:31 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220963 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202241 | 14/10/2022 16:27:39 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220953 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202241 | 14/10/2022 16:27:53 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220755 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 11/10/2022 16:48:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355 , S Nr. P100400200879, fabricante NEC / PHILLIPS, associado ao número 9555 não liga. Contato: Diego Souza Pereira, ramal 3567 | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador DIEGO SOUZA PEREIRA, dicho TMR fue descartado según SSA 202221221 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9555). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202221221 (D).
202220632 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202241 | 11/10/2022 04:01:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ramal 3261 ubicado en la sala de TAC's, cota 131, U10; no está realizando llamadas. | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo, o antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba anexos). Após substituição, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202220579 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202240 | 07/10/2022 09:47:29 | Aparelho telefônico, ramal 3517, está apresentando chiado durante a ligação, não permitindo comunicação adequada. | OUO0 | MEL3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202241 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado chiado na linha , foi necessário alterar o cabo telefônico e substituir o aparelho por um novo (modelo de mesa intelbras, o aparelho antigo será descartado com sucata, SM e DM na aba documentos). Após realização de testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202220567 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202240 | 07/10/2022 06:07:52 | Verificar/Solucionar motivo por el cual cuando se intenta llamar a ¨Silver Guerrero-Cel¨ desde la consola central del ETO, la llamada es direccionada para ¨Hugo Zarate -Cel¨. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração do cadastro dos botões, conforme foi informado em anexo, realizados testes, aprovado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202220562 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202240 | 07/10/2022 15:06:35 | Favor verificar equipo portátil de comunicación por presentar fallas en su funcionamiento. (microfonos y teclados). Marca: ALCATEL. LUCENT Modelo: 8242 DECT Handset | MMU2 | MEL3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador PEREZ ESPINOLA, FERNANDO DAVID, dicho TMR fue descartado según SSA 202220873 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9355). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202220873 (D).
202220547 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202241 | 10/10/2022 07:25:50 | Solicitamos mantenimiento y reparación de telefonos fijos (Ramales 3363 y 3643). Ramal 3363: Equipo presenta intermitencia de funcionamiento y ruido constante. Ramal 3643: equipo no funciona. Teléfonos instalados en la sala 3 MAM1, elev.127, AMC3. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Inspección del equipo 3643 detectándose una falla en la tomada, después de realizar el cambio de la misma el equipo funciono normalmente. Con el equipo del ramal 3363 se encontró una falla en la central telefónica la cual ocasionaba intermitencia en su funcionamiento. Pruebas realizadas con éxito. Equipos liberados para uso.
202220531 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202240 | 06/10/2022 08:44:23 | Constatado diferença entre o nível de referencia cadastrado na remota e o nível de referencia cadastrado na Estação Central. Devido a esse motivo, os valores de nível d'água disponibilizados no SAT2 divergem dos valores da remota. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202243 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executado comando, na estação remota, de parametrização, com os mesmos valores já registrador na UTR. Observado envio de evento de parametrização pela estação remota. Observado, na estação central, chegada do evento e alteração do nível de referência. Estação em condições normais de operação, liberada para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202220530 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202240 | 06/10/2022 08:44:39 | Conforme informação do leiturista da estação, o local foi vandalizado foi vandalizado. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizam-se os reparos dos sistemas de alimentação solar e sistema de comunicação satelital. Reinstalado a bateria e disjuntor (reserva do setor) e substituído e reconfigurado o transceptor satelital(reserva do setor). O datalogger foi reconfigurado com o nível limnimétrico conforme a régua, ajustado a hora e aferido o funcionamento do PLU. A estação está enviando dados para a estação central normalmente desde as 12h de 20/10/2022. Os detalhes da manutenção estão no relatório anexo. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202220351 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202240 | 03/10/2022 15:31:41 | Favor verificar la posibilidad de seleccionar la salida de audio en las consolas del Despacho de Carga al momento de responder las llamadas y escuchar las grabaciones. Para escuchar las grabaciones, una de las consolas tiene configurada por defecto el altavoz y la otra consola el auricular. | OSO1 | MEL3 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, junto do Fabricante, na configuração dos consoles do Despacho de Carga. Observada inconsistência na configuração do Despachante-Produção, dando preferência ao dispositivo viva-voz. Alterada a configuração para uso do headset. Confirmado funcionamento nos consoles. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202220281 | STE |  | M080C001 | ACELEROMETRO | 3011.002-7 | 202240 | 03/10/2022 14:05:48 | Verificar/solucionar motivo da aba "storage" do acelerômetro indicar os seguintes alarmes: State: I/O error reported — 0% Recording state: I/O error in last flush — 0% | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi realizada formatação do pendrive do acelerômetro, conforme SSA's derivadas e recomendação da IEE3.
202220260 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 03/10/2022 14:06:01 | Verificar e solucionar motivo do ramal 2676 estar inoperante, usuário Paulo Renato Freire de Souza, OPSP.DT | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, cabo telefônico estrangulado na mesa. Substituído cabo de telefonia. Verificado funcionamento correto, liberado para uso.
202220249 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 03/10/2022 14:06:19 | Foi solicitado pela Sra Silvana (TD 5°Piso) a instalação de novo ponto telefônico na sala de Actualización Tecnológica no 5° Piso do edifício de Produção. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado a sala e a posição nesta aonde ponto telefônico e aparelho devem ser instalados. Designado ramal 2037 com um aparelho telefônico novo. Realizados testes telefônicos com sucesso, liberado para uso.
202220161 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202240 | 04/10/2022 07:36:35 | Instalar nuevo ramal y proveer aparato telefónico en la herrería de la cota 144, presa principal, F34. Comunicarse al 3405 o 9274. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Instalado bloco BLI terminando cabo lançado no QDP-3. Efetuadas conexões no DG02, QDP-3 e quadro na ferramentaria. Instalado telefone externo na ferramentaria, disponibilizado ramal 3460. Aparelho em operação normal, liberado para uso.
202220119 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202239 | 27/09/2022 14:42:51 | Realizar una copia de la imagen de la maquina virtual STH-PCD-VM01, entregar la copia en un medio de almacenamiento proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a extração dos arquivos de imagem da VM STH-PCD-VM01 utilizando a ferramenta vCenter. Entregue por mídia removível à SMIN.DT.
202220065 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202239 | 27/09/2022 11:01:24 | Verificar motivo pelo qual estação ACL 8 encontra-se off line. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202239 | PAULO NESELLO KUNZEL | ODMI.CD instalou novo disjuntor no quadro de alimentação próximo à Segurança Empresarial (conforme anexos), após isso, foi ligada tensão 220V, reestabelecida alimentação elétrica na estação. Foi necessário substituir a bateria por uma nova (antiga destinada para descarte como sucata, SM e DM na aba documentos).
202220049 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202239 | 30/09/2022 14:44:17 | Favor verificar TMR de numero 9173, com a tela apresentando defeito (vide anexo) e falha no autofalante. | MAM3 | MEL3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202240 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador HUGO DAL MORO MEDINA dicho TMR fue descartado según SSA 202220321 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9173). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con éxito. TMR liberado para uso.
202220030 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202239 | 26/09/2022 14:38:29 | Verificar/solucionar motivo por el cual estación remota transmite datos inválidos de nivel de agua conforme anexo, desde las 2h del día 26.9.2022. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202243 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue verificado y constatado que sensor limnimétrico se encuentra con defecto. Ejecutado sustitución/instalación de nuevo LIM TS312P 25M Ns-13752. Realizado test y ensayos con resultado satisfactorio. Ajustado nivel de referencia a 6,04m. Transmisión de nivel de agua normalizada. Obs: No fue posible retirar sensor defectuoso, el mismo quedó trancado dentro de la tubulación. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202220018 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202239 | 26/09/2022 10:11:07 | Conforme arquivo anexado na SSP 20221762 com o histórico de alarmes, verificar motivo da reincidência de alarmes de alimentação/conexão "NE [2]: ALCAR <13> Alarm Input-1 ALCAR_UHI" | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202243 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Foi realizada consulta na base de dados (logbook) do FOXMAN-UN, bem como nos logs do switch AFR677, que possui os contatos secos a relé com a interface ALCAR, constatando eventos de abertura e fechamento desses contatos. Procedido inspeção e aperto nos parafusos dos disjuntores de alimentação do equipamento e nos contatos dos relés do switch. Último reporte de falta de alimentação foi no dia 02/08/2022. Equipamentos em condições normais de uso.
202219503 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202237 | 16/09/2022 12:14:38 | ACTUALIZAR PANTALLA DE LA CONSOLA CORRESPONDIENTE AL "SM DT PY" CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202239 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a alteração dos botões, conforme solicitação em anexo. Realizados testes, aprovado para uso. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202219399 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202237 | 14/09/2022 15:29:00 | Equipamento telefônico ramal 3875 apresenta ruído, com falha na utilização. Tec. Sigmar e Drayton cientes. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202237 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foi necessário substituir aparelho telefônico e conexões, utilizado telefone novo (modelo de mesa intelbras), o aparelho velho foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202219258 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 13/09/2022 15:44:00 | Verificar TMR con SN RTF183502185 sin registro en Red y asignar un numero al mismo, el TMR será destinado al usuario Adelar Fronza de SMMC.DT. | MCI2 | MEL3 | ADELAR FRONZA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202245 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR proveido por el solicitante, el ramal asignado fue 9140 para el colaborador Adelar Fronza. Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No tiene SM anexado porque el TMR lo facilitó el solicitante.
202219231 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 14/09/2022 10:22:16 | Verificar/solucionar motivo pelo qual aparelho TMR R:9178, não funciona na região do vertedouro. Aparelho será deixado com equipe MEL3. | MAM2 | MEL3 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202237 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada nueva configuración del aparato TMR en vertedero y también la sustitución de la batería. La batería ya no era capaz de retener la carga. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202218897 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202236 | 06/09/2022 09:50:10 | Realizar reinício do PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE, conforme orientação da empresa contratada no atendimento das SSA's 202218085 e 202217973. Programar atividades para realizar em conjunto com o atendimento das SSA's 202215585 e 202215587, que estão previstas para outubro, devido ao comissionamento da atualização do COTEL. Atividade poderá causar interrupção de 30 minutos no MX-ONE e hotlines (ANDE, ONS e FURNAS). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reinício do PABX durante execução das atividades de comissionamento do Cotel, após atualização e ampliação (SSAs 202220953, 202220963, 202220964, 202220965 e 202220966). Sistema operando em condições normais. Liberado para uso.
202218895 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202236 | 06/09/2022 09:50:23 | Realizar reinício do PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE, conforme orientação da empresa contratada no atendimento das SSA's 202218085 e 202217973. Programar atividades para realizar em conjunto com o atendimento das SSA's 202215584 e 202215586, que estão previstas para outubro, devido ao comissionamento da atualização do COTEL. Atividade poderá causar interrupção de 30 minutos no MX-ONE e hotlines (ANDE, ONS e FURNAS). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reinício do PABX durante execução das atividades de comissionamento do Cotel, após atualização e ampliação (SSAs 202220953, 202220963, 202220964, 202220965 e 202220966). Sistema operando em condições normais. Liberado para uso.
202218846 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 02/09/2022 16:12:10 | Verificar el motivo por el cual el referido TMR (9706) queda fuera de cobertura en la SEMD.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reprogramación del TMR en el sistema DECT SEMD. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202218805 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 02/09/2022 14:43:42 | TMR ramal 4935 não localiza rede e também se auto desliga de forma aleatória. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202237 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que o aparelho não tem condições de reparo e será descartado, o mesmo ficará naquele setor como sucata para aproveitamento de peças. Em substituição a este aparelho, usuário informou que utilizará outro TMR com ramal 9422, que foi cedido por outro colaborador que está aposentando, conforme anexo. Realizados os procedimentos de alteração de cadastro, conforme solicitado.
202218762 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202237 | 12/09/2022 10:13:10 | APARATO TELEFÓNICO MÓVIL (TMR), N° 4826, ESTA CON FALLA EN LA PANTALLA. SE ADJUNTA COMO SE OBSERVA LA PANTALLA EN EL MISMO. OBS: PARA COORDINACION DE LA ENTREGA DEL MISMO ESTARE CONTANDO PROVISORIAMENTE CON EL TMR N': 4805 | OUO3 | MEL3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202237 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Recepcion del TMR reparado y posterior entrega al usuario. Se verifico que este en condiciones de utilizacion. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202218683 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 31/08/2022 11:42:28 | Verificar el motivo por el cual el referido TMR (9301) queda fuera de cobertura en la SEMD. | OUO7 | MEL3 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202236 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reprogramación de TMR en sistema DECT SEMD. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202218490 | STE | 202218359 | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202234 | 26/08/2022 15:39:17 | Modificar as instalações telefônicas da sala de reuniões do PAT do 5º piso do Edifício de Produção, devido à alteração do layout, conforme anexo. Coordenar com a SMMC.DT, responsável pelas modificações das divisórias (SSA 202218261). Solicitação via EN.DT (I/EN.DT/034535/22). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202239 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram fechados 4 pontos telefônicos que não estão mais sendo utilizados. Para adequação ao novo layout, foi necessário mudar a localização de dois dois ramais (2462 e 2705). Após testes, linhas funcionaram normalmente e foram liberadas para uso.
202218394 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202234 | 25/08/2022 14:20:59 | Reparar/substituir aparelho TMR NEC G566d, SN 0003576200744, ramal 9512, que encontra-se inoperante. O aparelho será disponibilizado para avaliação / providências. | MAM2 | MEL3 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202234 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador ISAIAS LUIS, dicho TMR fue descartado según SSA 202218815 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9512). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202218815 (D).
202218366 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202234 | 25/08/2022 09:59:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual estación remota se encuentra off-line | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202243 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Observada normalização da estação. Em contato com OPSH, estes informaram que foi substituído o painel solar e a bateria da estação. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202218235 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202234 | 24/08/2022 14:38:54 | Durante manutenção periódica 3S/2022 identificado telefone com ramal 3493 localizado na cota 179 m, UG15, com falha durante comunicação. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Inspección del dispositivo telefónico con fallas, se constato la necesidad de sustituir el teléfono por uno similar, realizada la sustitución del aparato telefónico dañado por NITRON que pertenecía al stock del sector. DM anexado en documentos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202218059 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202234 | 23/08/2022 10:01:49 | Realizar reparo de TMR (NEC G566) ramal 9613 (Usuario: Gabriel Wilson - Matricula: 2400119). El mismo está con problema de carcaza rota. | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202234 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho TMR foi reparado pelo laboratório, conforme SSA derivada, efetuados testes, carga de bateria, normalização de configuração siga-me para aparelho reserva. O mesmo foi aprovado e liberado para uso, sendo disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202218031 | SCA |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202234 | 22/08/2022 08:20:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação encontra-se off line. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202237 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Estação apresenta histórico recente de instabilidade de transmissão satelital, causando saída e entrada em serviço. Atualmente on-line. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202217948 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202233 | 19/08/2022 08:07:32 | Apoyo a MEL 4 en el acompañamiento a ENES.DT/PROTEK para la realización de pruebas de enlaces libres del SIRI en el marco del Proyecto ESAI (4500064363_2022) conforme correo solicitado en adjunto. Verificar el estado de la fibra realizando mediciones con OTDR y registrar los valores de atenuación, para las UTA05, UTA10, UTA00 y UTA18. Referencia SSAs: SSA 202217888 - SSA 202217889 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202234 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado pruebas de enlace de 10GBASE en conjunto con MEL4 y la contratista. Registro de atenuación en documento anexo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217897 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202233 | 18/08/2022 09:02:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não está registrando chuva. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado ajustes y limpieza de contactos en bornes del pluviómetro y UTR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202217813 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202233 | 17/08/2022 14:25:28 | Realizar verificación de configuración de troncal SIP entre Central Telefónica SOPHO 60Hz y CUCM MD/MI en conjunto con SITT.AA y SGIT.AE. Caso necesario realizar ajustes de configuración. Posteriormente realizar Backup de la configuración. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema no SIP driver, foi resolvido na Central telefônica pela SSA 202218957.
202217812 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202233 | 17/08/2022 14:25:49 | Realizar verificación de configuración de troncal SIP entre Central Telefónica SOPHO 50Hz y CUCM MD/MI en conjunto con SITT.AA y SGIT.AE. Caso necesario realizar ajustes de configuración. Posteriormente realizar Backup de la configuración. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema no SIP driver, foi resolvido na Central telefônica pela SSA 202218957.
202217626 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202233 | 16/08/2022 11:39:01 | Cadastrar o telefone ramal 9144 no TMR número de série P080800700892, e enviar o TMR remanescente para manutenção (não soa a campainha nas chamadas). Os TMR's foram entregues em mãos no 2° piso na divisão de SMME. O TMR 9144 pertence ao colaborador Alexsandro SMMU.DT (Regulador de velocidade). O TMR 4974, pertencente ao Colaborador Jean Cruz, desligado recentemente da Itaipu, permanecerá em conserto e posteriormente devolvido à SMMU.DT. | MMU2 | MEL3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202237 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El ramal 9144 fue catastrado. También fue emitida una SSA derivada para laboratorio, el TMR fue descartado según SSA 202218234 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 4974). Este TMR fue entregado a la gerencia SMMU.DT y será de reserva para la división. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202218234.
202217581 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202232 | 12/08/2022 09:54:42 | Problemas no ramal 2428 na OPSH.DT, no Edificio de Produção. Não apresenta tom de discagem e nem de tom de recebimento de chamada. | OSH1 | MEL3 | MARCELO BRAUER ZAICOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado mau contato na tomada do aparelho, foi efetuado reparo, após a realização de testes, linha foi liberada e aprovada para uso.
202217494 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202233 | 16/08/2022 09:09:32 | Modificar la descripción de los títulos de las consolas telefónicas del DC conforme sigue: * Consola del "Despachante-B" para "Despachante Producción" * Consola del "Despachante-A" para "Despachante Transmisión" | OSO0 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202234 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a substituição dos nomes das consoles, conforme solicitado. Também foram alterados os nomes dos botões referentes à essas consoles. Alterações foram validadas com pessoal do despacho de carga. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202217424 | STE |  | K099A005 | CONVERSOR ELETRO-ÓPTICO - CVS-02-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1319.004-9 | 202232 | 10/08/2022 10:03:03 | Ensayar/probar la fibra óptica entre el Cuartel de Bomberos de la Itaipu y la Plaza de la Técnica, en referencia al comisionamiento de la Plaza de la Técnica (SSA 202216587). Planila de ensayos de conexión de fibra anexa en la SDS-14528 - link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14528 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento con resultado satisfactorios. Adjuntado Planilla de Ensayos.
202217384 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202232 | 09/08/2022 16:37:23 | Realizar relevamiento de todos los internos del sistema de telefonía móvil restricto (TMR) subscriptos y disponibles de los millares 4[7-9] y 9[1-8]. Cargar los datos en lista anexa a la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado relevamiento de datos de internos TMRs. Completada una planilla .xls con toda la información obtenida y con un breve resumen de datos.
202217315 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202232 | 10/08/2022 11:29:21 | Solicitamos reparar el TMR 9290 Philips a nombre de Valerio Lopez con matricula 120209-8. Contactar con Ever Ramirez para coordinar la entrega. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador LOPEZ VALIENTE, VALERIO, dicho TMR fue descartado según SSA 202218133 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9290). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202218133 (D).
202217265 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202232 | 08/08/2022 09:42:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação está sem transmissão de dados desde o dia 05.08.2022 às 18h. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202232 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Verificado sistema de alimentacion y transmision en condiciones normales. Aparente defecto de UTR. Sistema actualmente en observación. Estacion nuevamente online. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202217158 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202231 | 05/08/2022 08:26:25 | Realizar correções no display das consoles da OPSO.DT conforme anexo e verificar a possibilidade de implementar a tecla de ajuste onde é possível ajustar o volume da console pela tela (Função que existia na versão anterior). | OSO0 | MEL3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas alterações solicitadas, de forma parcial (inclusão de botões, nomes e números de ramais). Quanto às demais alterações, empresa contratada informou que não é possível realizar, conforme e-mail em anexo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202217030 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202231 | 03/08/2022 16:45:57 | Cambiar los nombres de usuarios de las consolas de la SEMD, De Usuario: Operador - SEMD para Asistente - SEMD; De Usuario: Asistente - SEMD para Senior - SEMD. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202231 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas alterações, conforme solicitado, em ambas as consoles. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216944 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 03/08/2022 14:45:37 | Verificar TMR 4941 que esta inoperante. | MET0 | MEL3 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202234 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador Marcelo Gomez, dicho TMR fue descartado según SSA 202217097 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9124 por indicaciones de la gerencia SMMT a nombre de Carlos Cardozo). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202217097.
202216912 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 02/08/2022 14:42:29 | Solicito novo TMR para o empregado Alex Xavier de Oliveira Matricula 003842-0. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificación de solicitud, aguardando provisionamiento de nuevos TMRs
202216906 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 03/08/2022 08:23:25 | Realizar reparo de TMR Marca Phillips S Nr. P070502601142 ramal 4952 (Usuario: Pedro Delgado - Matrícula:402420). El mismo está con problemas de audio, batería y falla en el teclado. | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202234 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador Pedro Delgado, dicho TMR fue descartado según SSA 202217138 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9594) a pedido del usuario ya que este ramal pertenecia a un colaborador jubilado. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202217138 (D)
202216849 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202231 | 01/08/2022 16:29:33 | Verificar e solucionar o motivo as Consoles não executam chamadas para alguns ramais. Obs.: Verificado na Console ícone do "monofone" inativo e ícone "Transmitir Grupo 1" ativo. Comunicação normalizada após reinício das consoles. | OUO7 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Logs da console apresentaram desconexão do USB do monofone, indicando mau contato. Foi substituído cabo USB (utilizado cabo sobressalente de TMR). Após testes, console funcionou normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216832 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202231 | 01/08/2022 16:07:55 | Realizar reparo no TMR (R:9406), o mesmo se desliga durante a chamada intermitente, as teclas 6 e 9 não funcionam.(Se possível providenciar novo TMR). | MEL2 | MEL3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador JOCELITO DE AMORIM JAQUES, dicho TMR fue descartado según SSA 202216832 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9406). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216832 (D).
202216729 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202231 | 01/08/2022 11:43:05 | Ramal 571B (Teléfono 3323) Elevación 132, Trecho A, Frente a la Central Evaporativa de la Unidad 13, Equipo inoperante. | OUO2 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202216726 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202230 | 29/07/2022 14:52:50 | Verificar/solucionar motivo por el cual las informaciones de la Estación Capanema está congelada y que algunas informaciones del sistema STH se encuentran inválidas. | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202231 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos serviços da estação central, observado funcionamento normal destes. Em contato com CCR, confirmado status de todas as estações como Válidas no SCADA. Sistema em funcionamento normal, liberado para uso.
202216725 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 16:23:27 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 9301 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTA210400729. EL RESPONSABLE SERÁ DANIEL, ACOSTA GOMEZ | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf212000509) com o 9301. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216723 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:12:24 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 9706 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTA213003799 EL RESPONSABLE SERÁ CARLOS SEBASTIAN OJEDA ORTIZ | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un aparato TMR nuevo (modelo alcatel 8254 Ns. RTF214201538 ) con el ramal 9706. El aparato TMR nuevo fue proveido por SM de operacion (SOTER). Pruebas realizadas con exito luego de la programación, correo de entrega del TMR en el anexo. LIBERADO PARA USO.
202216722 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 02/08/2022 11:32:50 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4783 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTA213003800. EL RESPONSABLE SERÁ MIGUEL, ACOSTA ARAUJO | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200437) com o 4783. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216721 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:12:48 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 9317 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTA213004410 EL RESPONSABLE SERÁ JHALIL ABDUL OMAR OVELAR | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200769) com o ramal 9317. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216714 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:13:50 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4792 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTA213003788. EL RESPONSABLE SERÁ WALTER GUILLERMO DANIEL GAMARRA | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf2142000770) com o ramal 4792. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216713 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:14:16 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4821 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTA213003649. EL RESPONSABLE SERÁ MATHIAS RICARDO SADL AGUILERA | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200428) com o ramal 4821. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216710 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 16:28:16 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4826 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310217. EL RESPONSABLE SERÁ CHRISTIAN ALFREDO, BAEZ CAMARAZA | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf203310217) com o ramal 4826. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216709 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:14:23 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4800 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310064. EL RESPONSABLE SERÁ ELIAS IRRAZABAL APURIL | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. : rtf203310064) com o ramal 4800. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216705 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:14:35 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4786 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310079. EL RESPONSABLE SERÁ GONZALO RECALDE CAÑETE | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un aparato TMR nuevo (modelo alcatel 8242 Ns. RTF203310079) con el ramal 4786. El aparato TMR nuevo fue proveido por SM de operacion (SOTER). Pruebas realizadas con exito luego de la programación, correo de entrega del TMR en el anexo. El TMR nuevo tenia problema de baterias por tanto fue solicitada una bateria nueva para realizar la substitucion [SM Y DM en documentos]. LIBERADO PARA USO.
202216704 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202231 | 01/08/2022 11:43:14 | Verificar aparelho telefônico com falha, ramal 3259, localizado na cota 225 próximo à U18A. | OUO2 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216703 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 14:14:50 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 9302 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310191. EL RESPONSABLE SERÁ IVAN RODOLFO AQUINO | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un aparato TMR nuevo (modelo alcatel 8242 Ns. RTF203310191) con el ramal 9302. El aparato TMR nuevo fue proveido por SM de operacion (SOTER). Pruebas realizadas con exito luego de la programación, correo de entrega del TMR en el anexo. LIBERADO PARA USO.
202216701 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202231 | 01/08/2022 11:43:20 | Verificar aparelho telefônico com falha, ramal 2259, localizado na cota 225 próximo à U09. | OUO2 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202234 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo la limpieza del telefono y lubricacion de otras partes (Disco y botones). Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216700 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 16:29:22 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL 4785 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310185. EL RESPONSABLE SERÁ FERNANDO MOISES GODOY ROJAS | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf203310185 ) com o ramal 4785. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação (SOTER). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER, conforme anexo.
202216699 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202231 | 01/08/2022 11:43:30 | Verificar aparelho telefônico com falha, ramal 2255, localizado na cota 225 próximo à U05. - | OUO2 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del teléfono GTE que se encontraba próximo a la U5, sustituido por un nuevo teléfono. SM y DM se encuentran en documentos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216698 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 16:29:35 | SOLICITO ASIGNAR EL RAMAL 4784 AL TMR CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310002. EL RESPONSABLE SERÁ RAMON ANDRES, CARDOZO GARAY. | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un aparato TMR nuevo (modelo alcatel 8242 Ns. RTF203310002) con el ramal 4784. El aparato TMR nuevo fue proveido por SM de operacion (SOTER). Pruebas realizadas con exito luego de la programación, correo de entrega del TMR en el anexo. LIBERADO PARA USO.
202216695 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202231 | 01/08/2022 11:43:36 | Verificar/solucionar aparato telefónico con ruido, Ramal 2103. Ubicado en el CQ.03 (Estación de Drenaje 03), Elevación 40. | OUO2 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo (utilizado modelo de mesa intelbras), o aparelho velho foi encaminhado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Também foi necessário refazer conexões telefônicas. Após procedimentos, aparelho foi testado e liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216668 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202231 | 01/08/2022 11:43:42 | Verificar aparelho telefônico com falha, ramal 2253, localizado na cota 225 próximo à U03. | OUO2 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216664 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202231 | 01/08/2022 11:43:49 | Verificar aparelho telefônico com falha, ramal 2251, localizado na cota 225 próximo à U01. | OUO2 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216610 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 28/07/2022 15:43:19 | Verificar/Solucionar problema en el speaker y bateria (Descarga en poco tiempo) del TMR-9190, Modelo: G566, N.S.:EU917032. | MEG3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador PRIETO VILLALBA, ALEX DAVID, dicho TMR fue descartado según SSA 202217976 (D) por un problema reincidente, entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9190). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202217976.
202216568 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 11:36:00 | Solicitamos apoyo para la reparación de dos TMR. 1-TMR adjudicado al numero 4898 a cargo del colaborador RUIZ DIAZ GONZALEZ, ALCIDES FABIAN con matricula 196293-0. Defecto sin red. 2-TMR adjudicado al numero 9642 a cargo del colaborador RAMIREZ CENTURION, EVER AMADO con matricula 190502-0. Defecto bateria no mantiene carga. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el cambio de la bateria de los dos TMR correspondientes a lo colaboradores de la SMMU.DT, ambos no retenian la carga. Posterior a esto se procedió a configurar el TMR del ramal 4898 (Dicho TMR estaba desconfigurado). Pruebas realizadas con éxito. Ambos TMRs liberados para uso
202216505 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202230 | 26/07/2022 14:33:44 | Realizar acompañamiento al fabricante en trabajos a ser realizados en Cuartel de Bomberos el sábado 30/07/22 de 13:00 a 16:00 , referente a instalación de sistema de telefonía - CBME. Proyecto "Ampliación y actualización del sistema telefónico operativo de la Itaipu". Providenciar los requisitos solicitados por el fabricante Wecom conforme indicaciones en anexo. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202230 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da contratada Wecom para configuração dos sistemas e ativos físicos para instalação das consoles. Equipamentos não comissionados. O comissionamento será feito sob a SSA: 202220966.
202216451 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202230 | 26/07/2022 09:46:14 | Realizar actualización del sistema CONTROL-ONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 30/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema CONTROL-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada atualização do Control-one, conforme atividades previstas. Após procedimentos, houve problema para completar chamadas entre Consoles. A empresa contratada teve que criar uma rota SIP para localhost ( 127.0.0.1 ) e planos numéricos novos para os destinos ( 3890 2890 3892 2800 2802 3896 2894 2898 2440 2899 2262 3898 2470 3894 ). Após alterações, chamadas funcionaram normalmente.
202216450 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202230 | 26/07/2022 09:46:18 | Realizar actualización del sistema CONTROL-ONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 30/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema CONTROL-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202230 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada atualização do Control-one, conforme atividades previstas. Após procedimentos, houve problema para completar chamadas entre Consoles. A empresa contratada teve que criar uma rota SIP para localhost ( 127.0.0.1 ) e planos numéricos novos para os destinos ( 3890 2890 3892 2800 2802 3896 2894 2898 2440 2899 2262 3898 2470 3894 ). Após alterações, chamadas funcionaram normalmente.
202216348 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 11:22:24 | Verificar a possibilidade de realizar reparo no TMR ramal 9116. O mesmo manteve contato com óleo isolante. | MET1 | MEL3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS, dicho TMR fue descartado según SSA 202217000 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9116). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202217000 (D).
202216296 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202229 | 22/07/2022 17:03:13 | Reparar/substituir aparelho TMR NEC G566d, ramal 4977, que apresenta instabilidades, não recebendo nem realizando chamadas, mesmo em locais com sinal forte. O aparelho será disponibilizado para avaliação / providências. | MAM2 | MEL3 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo la reprogramacion del TMR con ramal 4977. Pruebas realizadas con exito. LIBERADO PARA USO.
202216289 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202229 | 22/07/2022 17:04:39 | Reparar/Substituir aparelho NEC G566, nº de série 0003576200877, ramal 4978, que encontra-se quebrado após queda. O aparelho será devolvido para análise e providências. | MAM2 | MEL3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202231 | PAULO NESELLO KUNZEL | Disponibilizado aparelho modelo Alcatel 8252, número de série RTF222401340. Programado ramal 4978 neste aparelho. Realizados ensaios de funcionalidade, com resultados satisfatórios. Aparelho entregue ao usuário, liberado para uso.
202216245 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202229 | 22/07/2022 14:15:16 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G566, NS 0003403000794, fabricante NEC, associado ao número 9530 está com tela danificada e com mancha (não mostra caracteres ou menus) e não tem som ao receber chamadas. Contato: Doglas Dalcin, Ramal 2430. | MEG1 | MEL3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador DOGLAS JOZIAS DALCIN, dicho TMR fue descartado según SSA 202216335 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9530). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216335 (D).
202216119 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202229 | 22/07/2022 14:07:12 | Verificar motivo por el cual al realizar llamadas al 9369 y 9363 no se oye el tono de llamada. Estos ramales se encuentran en la shelf 32, placa 3 . Obs: Las llamadas de entrada/salida a estos numeros se encuentran normal. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202235 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da empresa contratada (ver anexo), foram realizados reset nas placas PMC-IP dos shelfs 31 e 32 da Central SOPHO 50 Hz. Realizados testes, funcionamento normal, liberado para uso.
202216096 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202229 | 21/07/2022 14:03:43 | Verificar y solucionar falla del ramal 3097, conforme fue solicitado segun el e-mail del anexo | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El cable del teléfono se encontraba en mal estado, los conectores tambien presentaban un falso contacto lo que ocasionaba que el teléfono tenga fallas ❌. Se realizó la sustitucion del mismo cable con nuevos conectores. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. ✅
202216080 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202229 | 21/07/2022 08:21:41 | Verificar alarmes na central telefônica 50 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada visita da empresa contratada, onde foram realizadas verificações e resoluções de alarmes, conforme anexos.
202216079 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202229 | 21/07/2022 08:21:55 | Verificar alarmes na central telefônica 60 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas visitas de suporte da empresa contratada para a verificação e solução dos alarmes, relatório das visitas em anexo.
202216022 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202229 | 21/07/2022 09:50:11 | Verificar y reparar linea telefónica del mirador del vertedero, interno 2368. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202237 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se encontró quebrado el cableado que llegaba a la caja de conexión. Se realizó la sustitución del terminal, recibiendo así señal telefónica nuevamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202216017 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202229 | 21/07/2022 07:22:08 | Verificar motivo por el cual TMR con ramal 9107 cambia a ramal 9800 en red de antenas de SEMD y CENTRAL 60. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202230 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El incoveniente del ramal 9107 fue solucionado conforme indica la sección de ejecucion de la SSA 202216111 (D) durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202215931 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202229 | 19/07/2022 16:04:44 | Verificar aparato TMR 4701 que se encuentra con defecto en display. Usuario Carlos Almada SOCM.DT. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador Carlos Almada, dicho TMR fue descartado según SSA 202216005 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 4701). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216005.
202215926 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202229 | 19/07/2022 11:20:14 | Línea fija inoperante (3er. piso del Edificio de Producción, lado 50 Hz, Interno 2305). Verificar funcionamiento del aparato telefónico por ser antiguo. | IEQ3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202230 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado inspección, constatado defecto en aparato telefónico. Reemplazado aparato con defecto, pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202215845 | SCA | 202208490 | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202229 | 18/07/2022 11:02:36 | Trocar Patch Cord e realizar fusão de fibra ótica em caixa de passagem referente a câmera 233 do ESAI conforme foto anexa. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202215660 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202228 | 15/07/2022 10:12:00 | Efetuar ajustes de layout e distribuição de aparelhos telefônicos, na sala de atendimento do edifício dos bombeiros, em virtude da instalação de console telefônico e gateway de rádio integrado ao Sistema COTEL, previstas para realização dia 23/07/2022. Contrato 4500064382. OBS: Não serão desativadas as linhas ativas na sala. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202229 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efetuados ajustes e verificações nos aparelhos telefônicos, de modo a comportar a inclusão dos novos equipamentos.
202215610 | SCA |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202228 | 13/07/2022 17:27:33 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de SEMD (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215609 | SCA |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202228 | 13/07/2022 17:26:18 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de SDC (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215608 | SCA |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202228 | 13/07/2022 17:26:25 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de CCR (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215607 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:16:36 | Realizar actualización del sistema MXONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição dos servidores ASU-E com MxOne versão 5, por placas ASU com MxOne versão 7, configuradas previamente.
202215605 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:15:15 | Realizar actualización del sistema MXONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição dos servidores ASU-E com MxOne versão 5, por placas ASU com MxOne versão 7, configuradas previamente.
202215533 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202228 | 13/07/2022 17:32:48 | Verificar y reparar aparato TMR (9584) | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202228 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador QUIÑONEZ CABAÑAS, CESAR, dicho TMR fue descartado según SSA 202215753 (D) , entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9584). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202215753 (D) .
202215408 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202228 | 11/07/2022 16:40:21 | Acompañar a la empresa Backcom en la visita de soporte prevista conforme cronograma adjunto, para realizar actividades de soporte técnico y pruebas en la Central Telefónica SOPHO, en el marco de las actividades de configuración y preparación para actualización del sistema COTEL. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado levantamento dos ramais alternativos na SEMD, SDC e CCR em preparação às atividades da migração (SSAs 202215605 e 202215607), instalados e configurados aparelhos na SDC com teclas de discagem direta para ANDE, FURNAS, ONS-SE e ONS-CNOS. Acompanhadas atividades da contratada em conjunto com representante da BACKCOM. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202215407 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 11/07/2022 16:40:31 | Acompañar a la empresa Backcom en la visita de soporte prevista conforme cronograma adjunto, para realizar actividades de soporte técnico y pruebas en la Central Telefónica SOPHO, en el marco de las actividades de configuración y preparación para actualización del sistema COTEL. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado levantamento dos ramais alternativos na SEMD, SDC e CCR em preparação às atividades da migração (SSAs 202215605 e 202215607), instalados e configurados aparelhos na SDC com teclas de discagem direta para ANDE, FURNAS, ONS-SE e ONS-CNOS. Acompanhadas atividades da contratada em conjunto com representante da BACKCOM. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202215406 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 11/07/2022 16:13:42 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la verificación de configuración y preparación para actualización del sistema conforme previsto en cronograma anexo a la SSA. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento ao fabricante. Executada preparação de placas com hardware atualizado, pré-carga de firmware atualizado nos switches e ajustes de configuração para inserção no ambiente de produção.
202215405 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 11/07/2022 16:13:57 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la verificación de configuración y preparación para actualización del sistema conforme previsto en cronograma anexo a la SSA. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento ao fabricante. Executada preparação de placas com hardware atualizado, pré-carga de firmware atualizado nos switches e ajustes de configuração para inserção no ambiente de produção.
202215312 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202228 | 11/07/2022 17:09:13 | Realizar a substituição do aparelho telefônico fixo RAMAL 3851 que fica na COTA 108 sala da SMME-DT MEL02 localizada entre as unidade 13 e 14 ao lado do elevador E14. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho telefônico encontrava-se já com mau funcionamento, devido ao longo tempo de uso e foi necessário realizar substituição (utilizado aparelho novo modelo de mesa) o equipamento substituído foi encaminhado para descarte como sucata, conforme documentos. Também foi necessário reparar o cabo e conexões telefônicas.
202215222 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202227 | 07/07/2022 10:49:42 | TMR 4801 (Supervisor CCR) con Teclados 4, 7 y 0 inoperantes. | OUO6 | MEL3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparo do laboratório, SOTER informou para programar ramal 4805 no aparelho, pois, de forma emergencial, foi pedido para programar o ramal 4801 em outro TMR, conforme SSA 202216757. Ver anexos. Após testes, aparelho foi liberado para uso e disponibilizado para o usuário na sala do SOTER. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202215078 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202227 | 06/07/2022 11:50:51 | Terminal portátil con batería defectuosa. | MET1 | MEL3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que bateria estava esgotada, foi realizada a substituição da mesma por uma nova. A bateria velha foi encaminhada para descarte como sucata. SM e DM na aba documentos. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202214955 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202227 | 05/07/2022 07:43:12 | Verificar/solucionar defeito no alto falante do TMR (PHILIPS) S Nr.P080900700112 Ramal 4929 (ISAIAS LINS). Não é possível escutar o som de quem fala no alto-falante. | MEG2 | MEL3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho TMR foi reparado pelo laboratório, conforme SSA derivada, efetuados testes, carga de bateria, normalização de configuração siga-me para aparelho reserva. O mesmo foi aprovado e liberado para uso, sendo disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202214792 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 01/07/2022 16:00:12 | El TMR posee fallas de apagado de manera repentina .También posee un problema reincidente de ausencia de sonido para las llamadas. | MMU2 | MEL3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador HUMPLMAIER MÖSSNER, FERNANDO, dicho TMR fue descartado según SSA 202215042 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9581). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202215042 (D).
202214371 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202225 | 23/06/2022 11:17:31 | Verificar sucessivas chamadas recebidas nas consoles da CCR - ramal 2202, de telefones externos com dígitos iniciais 14 e 41, do dia 13 a 17/06/22 e dia 22 a 23/06/22, desligando segundos depois, sendo inconveniente ao andamento das atividades do turno. Caso identificado como telemarketing ou similar, implementar medida de bloqueio para recepção na central Cotel. | OUO5 | MEL3 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado monitoramento, consultados SOTER e CCR, foi constatado que não houve mais relatos de ocorrências de ligações de telemarketing após o período citado, será dada baixa na SSA.
202214288 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202225 | 22/06/2022 14:19:25 | Verificar estación remota ITF-10 debido a estar presentando las señales sísmicas con ruido. Evento informado por división usuaria del dato ENCC.DT. Ver anexo comparativo con datos de otras estaciones sismológicas. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado os ensaios em bancada com equipamentos reservas de sismologia. Foi instalado o sismômetro na estação de telemetria. Registrado sinal das massas com ruído característico semelhante às demais estações de sismo, conforme imagem anexada. Em operação normal e liberado para uso. Anexada a foto do sismômetro retirado da estação e devolvido ao almoxarifado.
202214250 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202225 | 22/06/2022 17:13:07 | Verificar y solucionar el TMR número de serie P1 00400300652 RAMAL: 4866, no se registra, la bateria no aguanta la carga, descarga rápidamente y el parlente sale bajo. | MAM2 | MEL3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202233 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador DIAZ SAUCEDO, EDGAR ARIEL, dicho TMR fue descartado según SSA 202216347 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 4866). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216347 (D).
202213901 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202224 | 15/06/2022 17:16:21 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3498 encontra-se inoperante. Localização: cota 157m, barragem principal, bloco I20, ao lado do painel CK03. | OUO2 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE obsoleto, instalado aparato telefónico Vivion, conforme anexo. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso. Obs. Nro de SM y DM en pestaña Documentos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213767 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202224 | 14/06/2022 16:09:59 | Verificar antena de TMR inoperante (ID-26) localizada na cota 222 no corredor de acesso às salas de controle das comportas do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, antena energizada mas não transmitindo. Realizada desconexão e reconexão da antena à linha de alimentação/transmissão de TMR. Observada normalização do sinal da antena. equipamento em condições adequadas de uso.
202213756 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202224 | 14/06/2022 16:10:29 | Verificar aparelho hotline com problema, não é possível ouvir o interlocutor da chamada, o mesmo está localizado na sala de controle das comportas 5 e 6 do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | realizada verificação, confirmado defeito. Substituído aparelho hotline.
202213552 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202224 | 13/06/2022 09:42:50 | TMR ASOCIADO AL NÚMERO 9150. FAVOR VERIFICAR FUNCIONAMIENTO, NO EMITE SONIDO AL RECIBIR LLAMADAS (SOLO VIBRA) Y FRECUENTEMENTE EL TELÉFONO SE QUEDA SIN SEÑAL. SIN POSIBILIDAD DE EMITIR NI RECIBIR LLAMADAS. SE QUEDA BUSCANDO SEÑAL | MMU2 | MEL3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparos realizados no laboratório (ssa's derivadas), aparelho foi testado e aprovado para uso. O aparelho foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail anexo.
202213542 | STE |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202224 | 13/06/2022 08:38:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação encontra-se off line. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Sustitucion del chip GSM (chip nuevo fue proveido por la SITT.AA con el mismo numero al anterior). La estación remota volvió a transmitir datos. Estacion online. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213506 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202223 | 12/06/2022 11:12:38 | Verificar y solucionar motivo por el que el ramal 2371 localizado en la cota 98 Jusante eje CD próximo al UMCC-01 se encuentra con falla. | OUO5 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observado adequado funcionamento do disco, transmissão, e recepção do aparelho, bem como da campainha e sinalização visual. Aparelho em condições adequadas de uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213418 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202223 | 09/06/2022 08:49:15 | Retirar material spare do almoxarifado para certificação do correto funcionamento e confiabilidade. Testar funcionamento das portas, alimentação, carregamento de configuração, persistência de configuração em caso de desligamento abrupto e sessão de port mirroring (treinamento para troubleshooting). Ao final dos testes resetar equipamento e deixar pré-carregado ultimo arquivo de configuração | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Providenciado material que fue retirado conforme la SSA 201701051C
202213264 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202223 | 09/06/2022 08:55:06 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3341 encontra-se com seu teclado númerico inoperante. Localização: cota 135m, próximo a evaporativa da unidade 17. | OUO2 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico Nitron con defecto, instalado aparato telefónico Vivion, conforme anexo. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso. Obs. Nro de SM en pestaña Documentos. El aparato telefónico retirado quedará en el sector para pruebas. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213074 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202223 | 06/06/2022 14:38:48 | TMR 9710 no se enciende. Cuando funcionaba tenía volumen bajo durante las llamadas y dificultaba la comunicación. | OUO7 | MEL3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em ssa derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho e o mesmo foi descartado como sucata (aparelho descartado ficará na SMIL para aproveitamento de peças, conforme SSA derivada). Soter solicitou a programação do ramal 9710 em outro aparelho (usado, reserva), fornecido pela OPUO. Foi programado o mesmo ramal no aparelho NEC G566 NS. 3576200750. Após testes, aparelho foi aprovado e liberado para uso. O TMR foi disponibilizado para retirada pelo usuário, conforme anexo. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213047 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202223 | 06/06/2022 11:18:59 | Solicito a substituicao da bateria do TMR 9714 que nao esta segurando carga. | OUO6 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que bateria estava esgotada, foi realizada a substituição da mesma por uma nova. A bateria velha foi encaminhada para descarte como sucata. SM e DM na aba documentos. Após testes, aparelho foi liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212767 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202222 | 31/05/2022 16:48:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados da estação apresentam hora incorreta. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202231 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 04/08 Realizado puesta en marcha y ajuste de agenda sin resultados satisfactorios 28/08 Providenciado placa CPU reacondicionada sin resultados satisfactorios Falla repetitiva al momento de puesta en cero de la UTR (00:00hs cada día). Emitida SSA 202218892 para sustituir UTR completa con defecto. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202212755 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202222 | 31/05/2022 17:23:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TELEFONO CON RAMAL 2134 (FALSO CONTACTO). UBICADO EN EL VERTEDERO CERCA DEL PANEL QK. | OUO1 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en interruptor de gancho, realizado limpieza y lubrificación del mismo. Pruebas satisfactorias. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202212697 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202222 | 03/06/2022 15:26:02 | Verificar y solucionar el aparato telefónico ramal 3400, que se encuentra inoperante, localizado en la Planta de Tratamiento de Agua ETA 02 (Presa Principal, Bloque F34/35, Elevación 160) | OUE4 | MEL3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constato aparato telefónico de mesa dañado. Realizada la sustitución del mismo por uno nuevo. SM y DM colocadas en documentos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212591 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202222 | 30/05/2022 10:03:32 | Solicitamos reparo do aparelho telefônico ramal 9195, (alto falante mudo). NS P080900700309, contato com Miguel, ramal: 4925/3971. | MEG1 | MEL3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador SANCHEZ RIVIS, RAFAEL, dicho TMR fue descartado según SSA 202216019 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9195). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216019 (D).
202212317 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202221 | 26/05/2022 18:07:13 | TMR s/n rtf174203023, ramal 4981 apresentando ruido na recepção sonora durante a chamada. | MAM3 | MEL3 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador RICARDO AFONSO BACKES, dicho TMR fue descartado según SSA 202212635 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 4981). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202212635 (D).
202212282 | STE |  | M030A001 | QUADRO/ARMARIO DE DISTRIBUICAO PRIMARIA (QDP/ADTT4) | 0624.001-1 | 202221 | 24/05/2022 17:11:47 | Conectar cable TEL-988 (CI-40 10/.40) en el bloque de interconexión de armarios (BLA-3) en los terminales 16 al 25 del tablero de distribución telefónica QDP-1H, conforme indican documentos adjuntos. Posterior al mismo configurar en la Central Telefónica SOPHO, 4 ramales para los puntos telefónicos 18H/19H/20H y 21H, éstos conectados al tablero telefónico secundario QS-9H y éste al QDP-1H. Realizar pruebas de funcionamiento posterior a la configuración. Alceu de la SOCM.DT en conocimiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em conversa com a SOCM.DT, informado da necessidade de 2 novos ramais e relocação de um já instalado no local. Realizada conexão entre o BLA-03 e o BT-03, no painel QDP-1H. Realizada conexão no painel QS-9H. Realizada conexão no DG-02. Realocado ramal 3406. Disponibilizados ramais 3757 e 3758. Instalados aparelhos telefônicos para os novos ramais nos pontos 18H e 19H, e reconectado aparelho ao ponto 21H. Aparelhos em condições adequadas de funcionamento. Liberados para uso.
202212132 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202221 | 24/05/2022 10:35:21 | REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REPARO DA TELA DO TMR DE NUMERO 9177. | MAM3 | MEL3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador LUCAS POTIER SOUZA, dicho TMR fue descartado según SSA 202212325 (D), fue programado (R. 9177) un TMR proveido por la gerencia SMMA obedeciendo a SSA 202219662. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202212325 (D).
202212130 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202221 | 24/05/2022 10:34:48 | REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REPARO DA CARCAÇA DO TMR DE NUMERO 9173, VERIFICAR FALHA NAS TECLAS "3", "6" E "9" E FALHA NO AUTOFALANTE. | MAM3 | MEL3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparos realizados no laboratório (ssa's derivadas), aparelho foi testado e aprovado para uso. O aparelho foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail anexo.
202211926 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202220 | 19/05/2022 11:38:57 | Efetuar teste em campo da Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765). Equipamento foi reparo na SSA 202206113 devido a ocorrência de Rollover na data do equipamento. | ILA2 | MEL3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Antena sin posibilidad de reparo, descartado por laboratorio según SSA 202216469. La antena quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202211896 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202220 | 19/05/2022 11:40:38 | Efetuar teste em campo da Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024). Equipamento foi reparo na SSA 202206398 devido a ocorrência de Rollover na data do equipamento. | ILA2 | MEL3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Antena sin posibilidad de reparo, descartado por laboratorio según SSA 202216452. La antena quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202207396 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202220 | 16/05/2022 14:29:07 | VERIFICAR E SE POSSÍVEL SOLUCIONAR PROBLEMA NO TMR NEC, COM NUMERO INTERNO 9544, NUMERO DE SÉRIE DO APARELHO(3089900661), EM NOME MEU(CLODOALDO), DEVIDO NÃO ESTAR REPONDO CARGA NA BATERIA. (NÃO CARREGA). | MEG3 | MEL3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200439), com o mesmo ramal, 9544. Foi utilizado aparelho novo, ver aba documentos. Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202207330 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202219 | 12/05/2022 15:47:44 | Realizar nova medição de resistência interna e tensão das baterias da UPS-01, uma vez que nos valores da medição realizada na SSP 20221642, existem duas baterias com resistência interna negativa, o que está fora da faixa de valores esperada. Pode ter ocorrido um mau contato durante a medição. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada medição das baterias, no dia 16/08/2022, conforme relatório anexo.
202207322 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202219 | 12/05/2022 15:36:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual teléfono de ramal 2861 se encuentra inoperante. Punto de red 02.01.16. | OUO7 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho telefônico estava com problema e foi necessário substituir por um novo (modelo intelbras de mesa). Aparelho antigo foi destinado para descarte como sucata, conforme aba documentos. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202207282 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202220 | 17/05/2022 10:13:46 | Telefone Philips NS 0237 0355990, utilizado pela secretaria da SMMA.DT, encontra-se inoperante. | MAM0 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset do circuito do ramal. Após procedimentos, o aparelho foi testado e aprovado para uso.
202207080 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202219 | 09/05/2022 14:30:05 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207079 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202219 | 09/05/2022 14:30:13 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207077 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202219 | 09/05/2022 14:30:29 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207075 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202219 | 09/05/2022 14:30:36 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207074 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202219 | 09/05/2022 14:31:07 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207073 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202219 | 09/05/2022 14:31:35 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Por indicación de la contratada, no fue actualizado el software en esta estación ya que el mismo no presenta retrasos por causa del datalogger como en las demas estaciones.
202207072 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202219 | 09/05/2022 14:32:33 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207071 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202219 | 09/05/2022 14:32:52 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207070 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202219 | 09/05/2022 14:33:11 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207068 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202219 | 09/05/2022 14:33:28 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202206944 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202218 | 06/05/2022 11:58:44 | Verificar y solucionar motivo por el telefono con ramal 2820 proximo al R03 no funciona. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho está com problema no microfone, entretanto, não há estoque para fazer substituição. SSA será colocada em APV até a chegada de material para substituição. Campainha externa também está com problema, precisa ser substituída. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206844 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202218 | 05/05/2022 00:26:16 | Verificar os seguintes aparelhos fora funcionamento: - Unidade 01 - R2121 - elevacao 92 eixo C/D; - Unidade 04 - R2124 - elevacao 92 eixo C/D. Verificar localizacao conforme Anexos. | OUO5 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución del aparato telefónico con ramal 2121, debido a defecto del mismo y reparado problema de gancho del aparato telefónico con ramal 2124. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206692 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202218 | 03/05/2022 09:07:44 | Realizar la reinstalación de los aparatos telefónicos en las nuevas localizaciones detalladas en el documento anexo y asignación de números conforme planilla en anexo. Debido a la reforma de la oficina de la ENCC.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas conexões dos cabos novos disponibilizados por SOCM.DT no CDTE 02-A-2 de acordo com a numeração da divisão, instaladas tomadas telefônicas e cabos para as mesas movidas. Efetuados ensaios de funcionamento em todas as linhas da ENCC.DT, com resultados satisfatórios. Aparelhos liberados para uso.
202206682 | STE | 202202226 | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202218 | 04/05/2022 10:27:01 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. UTA-18 SEMD. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202223 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção com OTDR nos cabos ópticos 183, 184, 185, 186 e 187, com resultado por cabo em anexo. Cabos com fibras em condições adequadas de uso.
202206379 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202217 | 26/04/2022 18:04:38 | Verificar/Solucionar TMR 9788 esta con problema de microfono. | OUO5 | MEL3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Em razão disso, foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200440), com o mesmo ramal, 9788. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação. Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206349 | STE | 202202225 | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202218 | 04/05/2022 10:27:16 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada primeira verificação nos cabos CFO-177 e CFO-178, detectando alta perda nas fusões das fibras 7 e 8 do cabo CFO-178. Após retrabalho da contratada, observadas perdas adequadas em todas as fibras. Em anexo, relatório do OTDR para ambos cabos.
202206121 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202216 | 20/04/2022 09:56:04 | Verificar motivo pelo qual o sismômetro da estação de São Clemente está com as massas deslocadas, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202223 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do sismômetro e calibração das massas do novo sismômetro. As massas atuais apresentaram bom estado em todas as direções e seus status estão em anexo. O sismômetro retirado será encaminhado para o laboratório, sob SSA: 202212940.
202206107 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202216 | 20/04/2022 10:24:37 | Solicito instalación de nuevo teléfono (Ramal) para funcionario nuevo MAGIN HORACIO BENITEZ RECALDE, en la sala 123 ubicada en el Laboratorio. | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202221 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado instalación de aparato telefónico nuevo y asignado ramal 2483 que se encontraba sin uso en el edificio de laboratorio.
202206086 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202216 | 20/04/2022 08:35:40 | Verificar e solucionar deficiência de sinal de TMR na sala de estocagem de combustível do GD3 e GD4! No local possui portas corta fogo, sendo imprescindível o uso de sinal. | MAM2 | MEL3 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, constatada falha da antena C1 - DECT 50HZ. efetuado reset remoto na antena. observada normalização do sinal de TMR. Em acompanhamento, antena permanece operacional.
202205569 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202214 | 08/04/2022 14:44:29 | Realizar as alterações da rede telefônica e instalação de novo aparelho na sala de segurança de trabalho na cota 108, conforme o email anexado. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202215 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a inspeção e alteração da rede telefônica na sala de segurança do trabalho na cota 108 e na CDTE 27B. Efetuada a instalação do aparelho telefônico de mesa com ramal remanejado 3845. Obs.: foi reutilizado o telefone de mesa intelbras que foi retirado da sala de reuniões do 6°piso em manutenção anterior.
202205332 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202214 | 06/04/2022 16:01:47 | VERIFICAR MAU FUNCIONAMENTO DO TMR NR P100400301156; DURANTE A CONVERSAÇÃO A UNIDADE DESLIGA E FICA TOTALMENTE INOPERANTE. OBS: A UNIDADE RESTABELECE AS VEZES APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE INICIAÇÃO. | MEL1 | MEL3 | FERNANDO LAC GENTIL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200396), com o mesmo ramal, 9401. Foi utilizado aparelho novo (sobra da SSA 202205041, em que foram programados aparelhos usados, SM reaproveitada, ver aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202205173 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202214 | 04/04/2022 09:36:48 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205172 | STE |  | M080H001 | ACELEROMETRO | 3011.007-6 | 202214 | 04/04/2022 09:36:56 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205169 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202214 | 04/04/2022 09:33:27 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205168 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202214 | 04/04/2022 09:32:46 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202204962 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202213 | 31/03/2022 08:36:15 | Solicitamos apoyo para la verificación del enlace de FO entre el Firewall principal de Borde Lógico - IFS-SCC-FW1 y el BITCOSW1. Para más detalle ver documento en anexo. | MEL4 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace SSC-SCADA, encontrado patch cord proveniente del DIO-07 puerto 17/18 conectado al puerto 23/24 del DIO-14. Enlace normalizado conectando patch cord al puerto 11/12 del DIO-14 según diseño en anexo de emisión. Trabajo realizado con AT 202202502 de MEL4
202204591 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202212 | 25/03/2022 15:15:47 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº:20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204585 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202212 | 25/03/2022 15:16:06 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204582 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202212 | 25/03/2022 15:16:24 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº:20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204273 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202212 | 22/03/2022 14:10:46 | Botão asterisco (*) não funciona, o que impossibilita o desbloqueio para realização de chamadas. Numero do TMR: 9179 Usuário: Ronaldo Gabriel 4477-6 | MAM2 | MEL3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, verificada normalização após remoção da bateria. Aparelho devolvido ao usuário, em condições normais de operação.
202204270 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:58:47 | REPARAR TMR QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202204269 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:58:33 | REPARAR TMR S NR.P100400300233 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a inspeção do aparelho e testes de alimentação e a verificação do cadastramento no sistema DECT. Foi derivado para a ILA2 a SSA 202204732, a qual procedeu o descarte do aparelho TMR. Foi encaminhado para o solicitante da manutenção um email informando o ocorrido e os procedimentos para solicitação de novo aparelho.
202204268 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:58:12 | REPARA TMR 4758 QUE ENCONTRASE INOPERANTE. SEM SOM DE CHAMADA. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202204267 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:57:51 | REPARA TMR 9264 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. NÃO LIGA | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho de TMR, observados danos após imersão em tinta. Enviado para laboratório para análise/reparo. Aparelho considerado irreparável por laboratório. Notificado usuário.
202204261 | STE |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202212 | 22/03/2022 09:19:27 | Verificar e solucionar motivo pelo que a estação apresenta atraso de dados e alarme de bateria. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202221 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a substituição da bateria de 12V/60ah, reinicialização do datalogger, limpeza de painel e corte de vegetação próxima. Estação retornou a enviar dados e está em funcionamento normal. A bateria que estava instalada será encaminhada para descarte (DM 70028396 ). |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204221 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202212 | 23/03/2022 11:00:46 | Telefone sem sinal para comunicação. Localização: Sala da estação de drenagem CQ-03, elevação 40, UN-9A | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabos telefônicos estavam danificados dentro do conduto devido a umidade do local, realizada substituição do cabo. Também foi substituído aparelho telefônico (utilizado aparelho de mesa usado em bom estado, aparelho substituído será destinado para descarte via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM). Após testes, Ramal 2105 funcionando corretamente no local. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202204210 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202212 | 23/03/2022 11:01:02 | Telefone indisponível para comunicação. Não há sinal de linha. Localização: Estação CQ-5, elevação 40, UN-9A | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabos telefônicos estavam danificados dentro do conduto devido a umidade do local, realizada substituição do cabo. Após testes, Ramal 2105 funcionando corretamente no local. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202203971 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202211 | 16/03/2022 17:42:02 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 2829 encontra-se inoperante. Sua localização está na caseta 3CRL1. | OUO7 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho estava com problema no gancho, foi efetuada lubrificação e limpeza do aparelho. Após testes, o mesmo foi liberado e aprovado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203878 | STE |  | M051P002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.016-3 | 202211 | 16/03/2022 08:24:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados de telemetria estão chegando com atraso, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7402P. observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 07/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203659 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202211 | 14/03/2022 08:00:01 | Proveer, instalar y configurar un teléfono fijo en la sala 2CCB-1 de la SEMD. Realizar pruebas correspondientes para certificar la comunicación telefónica. | MEG2 | MEL3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada instalação de 1 aparelho telefônico (SM de 20 aparelhos utilizada para várias SSA's), realizada conexões telefônicas na tomada disponível, realizado jumper no CDTE. Disponibilizado ramal 2836.
202203627 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202210 | 12/03/2022 17:41:37 | Verificar e solucionar telefone de ramal 3341 inoperante. Localizado na elevação 135m, eixo AB, U18. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202216 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el boton para colgar la llamada tenia un falso contacto(quedo colgado). Limpieza del dispositivo con limpiador de contactos y desengripante. Pruebas realizadas en el dispositivo con éxito. Liberado para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203522 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202210 | 10/03/2022 04:44:06 | Verificar motivo pelo qual o telefone de Ramal 2821 encontra-se inoperante. Sua localização está próxima a seccionadora a3T03, pátio 220KV. | OUO7 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202216 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el boton para colgar la llamada quedaba presionado y también daba un falso contacto debido a las condiciones climaticas a la que se encuentra expuesto. Limpieza del dispositivo con limpiador de contactos y desengripante. Pruebas realizadas en el dispositivo con éxito. Liberado para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203403 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202210 | 08/03/2022 16:37:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR NS.0004027000665 que se encontra com defeito (autofalante com defeito). | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202203388 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202210 | 09/03/2022 08:05:08 | SE SOLICITA REPARACIÓN DE TMR (9598) DE ACUERDO A FOTOS ANEXAS | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR descartado por laboratorio conforme SSA 202204555 (D) y correo enviado informando la situación al usuario CACERES AGUERO EMILIO DAVID conforme anexo.
202203278 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202210 | 07/03/2022 08:50:17 | Solicito cambiar ramal 9730 al equipo Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset SN: RTF183502231. | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado intercambio de ramales (4815 y 9730) entre TMR proveídos por el usuario. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202202957 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202208 | 24/02/2022 14:14:42 | VERIFICAR/REPARAR APARATO TMR NEC G566 NS 003403000797 CON FALLA DESPUES DE GOLPE POR CAIDA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | APARATO TMR SIN CONDICIONES DE REPARO. DESCARTADO POR LABORATORIO SEGÚN SSA 202203143.
202202820 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202208 | 23/02/2022 23:24:31 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 2816 encontra-se inoperante. Está localizado na casa de bombas da SEMD, próximo a motobomba diesel. | OUO7 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202210 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | REALIZACION DE SUSTITUCIÓN DE APARATO TELEFÓNICO Y TOMADA TELEFÓNICA. PRUEBAS SATISFACTORIAS. LIBERADO PARA USO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202610 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202207 | 19/02/2022 11:54:41 | Reparar o painel da cota 92 em frente ao resfriamento da U9A, o qual apresenta-se sem tampa conforme foto em anexo. | OUO5 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202212 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada substituição da caixa de proteção da Antena de TMR (utilizado estoque sobressalente reserva disponível no setor). |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202572 | STE | 202201822 | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202208 | 21/02/2022 15:44:49 | Realizar ensayos operativos de antena GPS con número de identificación G10842. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado teste da antena GPS, apresentou funcionamento satisfatório.
202202466 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202207 | 18/02/2022 08:18:39 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Pedro Indio UTR023. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202464 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202207 | 18/02/2022 08:18:50 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Minga Porã UTR56. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202462 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202207 | 18/02/2022 08:18:59 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Pedro Carapá UTR12. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.s.
202202461 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202207 | 18/02/2022 08:19:04 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Reserva Itabo UTR53. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202460 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202207 | 18/02/2022 08:19:10 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Corpus Christi UTR55. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202410 | STE | 202202280 | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202207 | 17/02/2022 16:45:11 | Realizar el Backup de la carpeta data del servidor de datos, almacenando los archivos en el disco externo (2 TB) proveído por la SMIN.DT, copiar los datos con fechas antiguas hasta dejar el disco C:\ con 50% de espacio disponible | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado backup de dados antigos das estações de sismologia que estava armazenados no servidor Sismo 1, os arquivos foram salvos no HD externo fornecido pela SMIN.DT. O HD com os dados foi entregue a CASTILLO CENTURION, ELIAS FRANCISCO.
202202071 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202207 | 14/02/2022 08:44:59 | Substituir fechaduras dos racks da Central Telefônica, as mesmas se encontram danificadas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202213 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada substituição das fechaduras dos gabinetes da central telefônica.
202201958 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202206 | 10/02/2022 17:44:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL RAMAL 2244 LOCALIZADO NA AMD-1, ELEVAÇÃO 98, EIXO-CD, EM FRENTE AO ELEVADOR Nº16 ENCONTRA-SE INOPERANTE. VER ANEXO. | OUO5 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202214 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustitución de aparato telefónico realizado con SSA relacionada 202210599 (migrada de SSA 202108593A). Nuevo aparato telefónico funcionando sin inconvenientes. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201944 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202206 | 11/02/2022 10:19:44 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 60Hz estar com ocupação de disco em 80%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, com suporte da WECOM, foram apagados arquivos do ano de 2020. Após procedimentos, ocupação do disco ficou em 57%.
202201943 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202206 | 11/02/2022 10:19:59 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 50Hz estar com ocupação de disco em 80%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em SSA derivada, com suporte da WECOM, foram apagados arquivos do ano de 2020. Após procedimentos, ocupação do disco ficou em 57%.
202201862 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202206 | 09/02/2022 14:19:52 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P estación R11 Monday BKP UTR-57. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será realizado vía JIRA.
202201859 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202206 | 09/02/2022 14:20:03 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puente Monday UTR06. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201858 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202206 | 09/02/2022 14:20:10 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P estación Puente de la Amistad UTR-03. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será realizado vía JIRA.
202201857 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202206 | 09/02/2022 14:20:17 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P estación R11 Monday Principal UTR-04. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será realizado vía JIRA.
202201855 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202206 | 09/02/2022 14:20:40 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, APROVEITANDO A PRESENÇA DO FABRICANTE. CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202208 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Pedro Ortellado UTR02. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201842 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202206 | 09/02/2022 14:29:18 | Telefone Hotline sem sinal de comunicação. Localização - Elevação 223 CV. 06 foto do ramal em anexo. | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedio a la verificación del telefono, donde se comprobó que se encontraba en buen estado entonces se realizó el mantenimiento correctivo de la tomada del telefono, donde posterior a este proceso se normalizó el equipo. Se realizó pruebas del equipo. LIBERADO PARA USO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201796 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202206 | 08/02/2022 16:50:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DOS LOGS DO ARQUIVO /VAR/LOG/DATABASE.LOG ESTAREM TODOS COM REGISTROS SUPERIORES A 100MS. OBSERVADO DURANTE SSP 20215045A. SSA no sistema antigo: 202115630A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conversado com o Fabricante durante comissionamento da ampliação e atualização do sistema (SSAs 202220966, 202220965, 202220964, 202220963 e 202220953). Informado que estes logs dizem respeito à leitura de dados da base, ao utilizar o sistema de auditoria.
202201412 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202206 | 07/02/2022 13:41:23 | Reparar TMR, proveer cargador y asignar un número al mismo. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202208 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | CONSTADO TMR CON BATERÍA DESCARGADA Y SIN REGISTRO EN LA RED. REALIZADO RECARGA DE BATERÍA Y CONFIGURADO RAMAL 9619. PRUEBAS SATISFACTORIAS, LIBERADO PARA USO.
202201249 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202205 | 01/02/2022 07:58:33 | Verificar/solucionar o não funcionamento dos aparelhos com ramais 3122 (cabine próxima ao sistema de resfriamento e aparelho próximo ao rotor da unidade 15) e 3125 ( aparelho proximo ao sistema de resfriamento da unidade 15), localizados na elevação 92 conforme anexo. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Linha sem tom, constatado que havia oxidação nos terminais do bloco BT-1, do quadro CDTE-22b, da cota 92. Realizada limpeza das conexões e substituição dos jumpers. Após reparos, ramais funcionaram normalmente. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202200766 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 09:35:58 | USUÁRIO JACKSON ALBRING SMMU.DT INFORMOU QUE SEU TMR PEGOU UMIDADE E NÃO LIGA MAIS. DADOS DO APARELHO: RAMAL 4968, NS. 0004571000382. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção após reparos em laboratório, aparelho em condições adequadas de operação. Devolvido ao usuário. Retirado gêmeo com TMR resera 9249, que foi devolvido.
202200657 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202203 | 17/01/2022 16:33:52 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, ALGUMAS VEZES NAO É POSSIVEL OUVIR A MENSAGEM RECEBIDA NO TMR RAMAL 9307. | OUO6 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação após reparos em laboratório, aparelho em condições adequadas de funcionamento. entregue ao usuário.
202200622 | STE |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202203 | 17/01/2022 07:52:10 | Estación remota se encuentra offline desde el 14.1.2022, recibidas alarmas de mínima de batería de alimentación conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Bateria da estação substituída pela equipe da OPSH na data de 08/02/2022. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200506 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202203 | 17/01/2022 08:49:10 | Solicito um novo aparelho TMR para ser habilitado no ramal 9114 porque o anterior não tem mais condições de ser reparado segundo a SSA 202115084B. | MEL4 | MEL3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF212000510, el ramal asignado fue 9114 para el colaborador FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200224 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202201 | 06/01/2022 17:27:10 | Solicitamos disponibilizar 1 aparato TMR para uso del técnico de Otis (Tercerizada responsable del mantenimiento de los elevadores), teniendo en cuenta la necesidad de comunicación en eventuales casos urgentes (liberación inmediata de equipamientos, rescates, etc) | MAM2 | MEL3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | CONFIGURADO Y ENTREGADO APARTO TMR 9475 CONFORME CORREO ANEXO.
202200219 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202202 | 10/01/2022 15:11:14 | Se solicita provisión de un nuevo aparato TMR debido a que el anterior ya no puede ser reparado (según consta en SSA 202112284B). Ramal 9165 | MAM2 | MEL3 | ISAIAS LUIS | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | CONFIGURADO Y ENTREGADO APARATO TMR 9165 CONFORME CORREO ANEXO
202200149 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202201 | 05/01/2022 16:12:45 | Verificar problema de GPS em Estação de Sismologia de São Clemente, conforme anexo. Dados sendo recebidos com data errada. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ocorreu roll over na data da antena GPS, sendo necessária substituição. Após troca, equipamentos voltaram a funcionar normalmente. Emitida SSA 202201822 para o laboratório para reparo do GPS original.
202100462 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202151 | 24/12/2021 14:16:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no pueden realizarse llamadas desde consolas telefónicas y TMR´s. Obs.: Linea hotline funcionando. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Urgente | Programável 2 | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202152 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Verificado falla en archivo de licencia, realizada corrección por el fabricante el día 27/12. ver informe anexo. Ejecutado con AT del comisionamiento |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202100411 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202151 | 23/12/2021 09:27:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TMR 9129 SE ENCUENTRA INOPERANTE (NO ENCIENDE). USUARIO: ALBERTO VILLAR. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho TMR e o mesmo foi descartado (aparelho antigo ficará no laboratório para reaproveitamento de peças). Usuário foi orientado a emitir SSA solicitando novo aparelho, conforme anexo.
202100178 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202151 | 20/12/2021 07:53:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TMR MODELO G566. NUMERO DE SERIE QY-801029, DESLIGA SOZINHO, MESMO TENDO CARGA NA BATERIA. (RAMAL P/ CONTATO 3215 CLAUDIO PIVA). (ssa no sistema antigo é o número 202115588A). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho TMR e o mesmo foi descartado (aparelho antigo ficará no laboratório para reaproveitamento de peças). Usuário foi orientado a emitir SSA solicitando novo aparelho, conforme anexo.
202513941 | SPG |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202535 | 29/08/2025 09:43:04 | Solicitamos apoyo para la fusión de las fibras ópticas ZU07-6001, ZU09-6001, CFO-S-1024 y CFO-144 en las cajas CTO1-S y CTO2-S, conforme al documento adjunto. Las fibras deberán ser empalmadas con cordones ópticos proveidos por ITAIPU Parquetec. Coordinar la ejecución de los trabajos con MEL2 (DFR-0708 SSA 202509505, UMR-OP01 SSA 202509503) y MEL4 (UTA11 SSA 202509527). | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537
202513906 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202535 | 28/08/2025 07:48:31 | Verificar interno telefónico 3075 que presenta problemas, correspondiente a funcionario de la SMMG ubicado en planta baja del EM. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado ramal inoperante, el aparato telefónico IP no realizaba registro en la red, verificada conexión desde el patch panel 4 puerta 1 al aparato telefónico con resultado satisfactorio, realizado luego reinicio lógico del puerto del switch correspondiente al ramal, con posterior normalización de funcionamiento del ramal telefónico.
202513807 | SPG |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 09:19:27 | Realizar terminación del cable de 50 pares telefónico en el DG1 y conexiones con antenas de TMR e internos telefónicos, además de los pulsadores de las alarmas, para los elevadores del EDP. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535
202513542 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202534 | 21/08/2025 15:45:37 | Solicito troca de bateria do equipamento TMR marca Alcatel-Lucent, relacionado ao ramal 9212. Equipamento entregue para Eduardo Carminatti. | ISI0 | MEL3 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202513347 | SEE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202534 | 19/08/2025 11:37:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estacion de Guaira estan con los valores invalidos desde las 09:00 hs del día en cuestión. | OSO1 | MEL3 | LOPEZ VERA ALVARO JESUS MARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | PAULO NESELLO KUNZEL
202513256 | SEE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202534 | 18/08/2025 08:16:53 | Realizar 5S (limpeza e descarte) de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos da sala de Telecomunicações. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202513020 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202533 | 14/08/2025 14:22:16 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:25/08/2025 AL 12/09/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202512949 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 13/08/2025 10:09:37 | Solicito apoyo para la provisión de 10 m de cable telefónico Cód. Stock: 212970 y tomada cod. 67784, para la reinstalación del teléfono (foto en anexo) del montacargas AMD actualmente en modernización según el contrato 4500066024. Asimismo, acompañar los trabajos de instalación a cargo de la contratista. Entregar materiales y coordinar las actividades con Junes – TMR: 4995 (Solução Industrial). OBS.: Servicio similar al realizado en el montacargas AMC (SSA 202403239). | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | PAULO NESELLO KUNZEL
202512942 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202533 | 13/08/2025 05:54:57 | Verificar o motivo de acionamento com posterior rearme do alarme "CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA" em todas as proteções primárias e alternadas de das linhas de 500kV 60Hz e das linhas FI 500kV da SEMD. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202533 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado accionamiento de alarma, por motivo de pérdida de sincronismo externo prioritario del equipo por algunos segundos, con posterior rearme conforme informe de logs en anexo. Equipo funcionando con normalidad.
202512860 | STE |  | M087C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.006-2 | 202533 | 11/08/2025 10:24:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512859 | STE |  | M087B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.009-8 | 202533 | 11/08/2025 10:24:34 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512858 | STE |  | M084D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.011-7 | 202533 | 11/08/2025 10:24:43 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512857 | STE |  | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202533 | 11/08/2025 10:23:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512826 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202532 | 09/08/2025 17:52:48 | Verificar solucionar RAMAL 3165 localizado na U15 cota 60, não realiza chamadas. | OUO6 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi constatado falha no aparelho, realizada a substituição pela SM-514580 e efetuados testes, com resultados satisfatórios. Realizada a DM-70039038 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512801 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hay señal vía TMR en la cota 124, eje A-B, entre la AMD-01 y la UG07. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 124 entre AMD01 y UG08. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202512742 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202532 | 08/08/2025 13:55:35 | SOLICITO REPARO PARA TMR ALCATEL, O QUAL NÃO TEM SOM AUDÍVEL. O NUMERO DO TMR É: 9603. | MAM1 | MEL3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202512728 | SEE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 08/08/2025 07:13:08 | Acompañar al representante de Backcom en la verificación de la configuración del stack de switch del Edificio de Mantenimiento (EM) de manera a posibilitar el sincronismo mediante NTP de fecha y hora de los aparatos telefónicos IP. Contrato 4500075942. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | PAULO NESELLO KUNZEL
202512639 | ASL |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202532 | 07/08/2025 17:23:57 | Solicito verificacion/reparo de terminal TMR 9170, el mismo presenta defectos en la bateria. | MAM3 | MEL3 | BALMACEDA SANCHEZ LUIS CARLOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202534 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR 9170 y derivado para reparo a laboratorio-ILA2. Ref. SSA 202513471 (D).
202512526 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202532 | 06/08/2025 08:36:22 | Solicito a verificação e reparo do telefone da cabine do elevador E30 (Cota 40), o qual se encontra inoperante. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado o aparelho telefônico e constatado defeito. Feita a substituição por um novo aparelho. Realizados testes telefônicos, com sucesso. Liberado para uso.
202512514 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202532 | 06/08/2025 07:40:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación remota se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación y posterior reinicio de sistema de transmisión (SIMCard VIVO), acompañamiento para confirmación de la transmisión de datos. Estación transmitiendo datos con normalidad.
202512379 | SEE |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202532 | 05/08/2025 08:50:07 | Verificar e solucionar a ausência de dados de nível para a estação São Francisco Verdadeiro, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | PAULO NESELLO KUNZEL |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202512353 | SEE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202532 | 05/08/2025 07:00:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-STC50-DIO04, ubicado dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512348 | SEE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202532 | 05/08/2025 07:01:10 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de las Fibras Ópticas lanzadas por Obras en los DIOs ESAI-UTA00-DIO01 y ESAI-UTA00-DIO02 reinstalados en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512347 | SEE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202532 | 05/08/2025 07:02:28 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-CE17-DIO03, ubicado dentro del Gabinete CE-17. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512339 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202532 | 05/08/2025 07:32:26 | Verificar e solucionar falha nos dados de chuva recebidos da estação Reserva Itabó, conforme imagens anexas. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Pluviómetro obstruido por acumulación de suciedad. Se realizó limpieza y destaponamiento del sifón, restableciendo su funcionamiento normal |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202512327 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202532 | 04/08/2025 07:52:18 | En atención a la Alerta del Aria (ver Ajunto) verificar la tarea programada ImportaPSFTP que reporta inconvenientes, verificando en el aplicativo PCDWEB se visualiza falta de datos de la Estación STH03 - Puente de la Amistad desde el 03/08/2025 17:00 hs. Además verificando en la carpeta SFTP de Informática se visualiza que la Estación continua enviando datos hasta la fecha (ver adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificação no servidor, gerenciador de tarefas, observado que a tarefa "ImportaPSFTP" encontrava-se em condição "Running", com novas execuções da tarefa retornando o aviso " Task Scheduler did not launch task "\ImportaPSFTP" because instance "{66d00fed-f808-41e1-b115-f37838a2f0ae}" of the same task is already running. ". Finalizada execução da tarefa (Botão END), seguida de execução manual desta. Observado normalização dos dados, e comportamento normal do servidor.
202512299 | SEE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:29:10 | Debido a obsolescencia, sustituir servidor SISMO1 marca DELL, modelo R5400 por servidor DELL R440, adquirido por contrato 4500057308. Utilizar diseños con marcaciones en adjunto. Verificar la correcta colecta de datos. Posterior al servicio, emitir SSA para actualización de diseños. Observación: - El servidor ya se encuentra configurado, y con todos los software instalados. - Los equipos retirados deben ser descartados. El servidor no posee código de stock en almacenes. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | PAULO NESELLO KUNZEL
202512238 | STE | 202507243 | M082B008 | LIMNÍMETRO | 0395.042-8 | 202531 | 01/08/2025 08:03:58 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202507243. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00166. Número de série do sensor instalado: LCA01356. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota". Liberado equipamento para uso.
202512237 | STE | 202508675 | M084F008 | LIMNÍMETRO | 0395.035-0 | 202531 | 01/08/2025 08:04:04 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnínmetro. Derivada da SSA: 202508675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00198. Número de série do sensor instalado: LCA01355. Alteração da opção "Ajuste de Cota" de 4,11m para 4,31m. Liberado equipamento para uso.
202512236 | STE | 202508671 | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202531 | 01/08/2025 08:04:08 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202508671. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00157. Número de série do sensor instalado: LCA01353. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota" no datalogger. Liberado equipamento para uso.
202512204 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202531 | 01/08/2025 08:52:13 | Realizar a fusão de cordões ópticos nas configurações SC/LC para viabilizar a conexão do BEO/DIO Assessoria ao switch BITCOSW1. Essa conexão tem como objetivo restabelecer a comunicação das consoles BITCON33 e BITCON34, após a realocação do switch BITOFSW1 para o edifício de manutenção. Ref: SSA 202512037. | MEL4 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos cordões ópticos conforme solicitado, e realizado ensaio de continuidade por emissão de luz visível com sucesso. Liberado para uso.
202512151 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202531 | 01/08/2025 07:45:57 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9642 no tiene mucha interferencias durante las llamadas. El equipo también se encuentra sin señal por periodos prolongados. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202531 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reprogramación de un nuevo aparato TMR con ramal 9642. NS RTF244301079 y NS del cargador RTA224202086. Pruebas realizadas con exito
202512099 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202531 | 30/07/2025 09:35:04 | Se solicita apoyo para realizar mediciones con el OTDR en los puertos indicados (fibras oscuras del cable sensor MI). Punto de medición 1: Puerto 27 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC60-RACK01. Punto de medición 2: Puerto 28 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC60-RACK01. Se deben capturar y registrar las trazas del enlace de fibra evaluado, guardarlas en formato PDF y adjuntarlas a la SSA. SSA complementaria a la SSP20255777 | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202531 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada medición conforme solicitado, utilizada longitud de onda de 1550nm, en anexo resultado obtenido.
202512098 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202531 | 30/07/2025 09:34:57 | Se solicita apoyo para realizar mediciones con el OTDR en los puertos indicados (fibras oscuras del cable sensor MD). Punto de medición 1: Puerto 47 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC50-RACK01. Punto de medición 2: Puerto 48 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC50-RACK01. Se deben capturar y registrar las trazas del enlace de fibra evaluado, guardarlas en formato PDF y adjuntarlas a la SSA. SSA complementaria a la SSP20255777 | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202531 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada medición conforme solicitado, utilizada longitud de onda de 1550nm, en anexo resultado obtenido.
202512077 | SPG |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202531 | 29/07/2025 16:28:31 | Realizar adecuación de cables de telefonía en el Cuartel de Bomberos conforme solicitado e indicado por SOCM.DT. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533
202511893 | STE |  | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202530 | 25/07/2025 12:20:48 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a limpeza, troca do sifão e testes de contagem do equipamento com auxílio de ferramenta de teste PLUVIODB. Sifão retirado entregue para o Sr. Elias Castillo da SMIN.DT. Liberado equipamento para uso.
202511892 | STE |  | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202530 | 25/07/2025 12:20:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202511890 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202530 | 25/07/2025 12:20:52 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202511888 | STE |  | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202530 | 25/07/2025 12:20:55 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202511887 | STE |  | M083A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.025-8 | 202530 | 25/07/2025 12:20:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202511886 | STE |  | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202530 | 25/07/2025 12:20:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202511850 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202530 | 24/07/2025 16:15:02 | Configurar botón en las consolas de CCR con la denominación "TRANSPORTE ME", en el grupo HL, para que llame al interno 5959. Realizar ensayos para constatar su correcto funcionamiento. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Adicionado ao grupo HL das consoles da CCR botão "ABANDONO Transporte ME", conforme discutido com os operadores presentes, chamando ao ramal 5959. Feitos testes telefônicos, com sucesso. Liberado para uso.
202511832 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 25/07/2025 11:18:16 | Verificar motivo pelo qual o telefone ramal 3827 está mudo, o aparelho fica localizado no posto da segurança na cota 144 AMC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Contatado que tomada do ponto telefônico estava com avarias, foi realizada substituição da mesma. Após procedimento, linha apresentou funcionamento normal.
202511814 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202530 | 24/07/2025 16:40:44 | VERIFICAR A FALTA DE SINAL TMR NA COTA 127 AMD3. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202534 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 127 entre AMD03 y AMD04. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio.
202511808 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202530 | 25/07/2025 08:57:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el punto COTEL 50Hz del SOPHO LINK E, se encuentra en estado de alarma en el sistema de supervision de telefonia SOPHO CCR. | OUO6 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado disjuntor DJ1 desarmado sem motivo aparente no rack COTEL 50Hz. Após rearme, link subiu normalmente. Emitida SSA 202512214 à IEE3 solicitando apoio para análise. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511795 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202530 | 24/07/2025 08:00:27 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", sin rearme. Observación: En el 3C1 banderola 55 "ALARMA NO URGENTE" accionada y en el 3Q-L34 relé K02 con led encendido. | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202530 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado accionamiento de alarma, el mismo se debe a defecto en un canal de comunicación de ANDE. Teleprotección en condiciones normales de operación. En anexo registro de alarma. Alarma accionada nuevamente en fecha 31/07, por los mismos motivos. Accionado mantenimiento de ANDE vía despacho. Normalizado tras intervención de ANDE.
202511668 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 22/07/2025 11:49:11 | Realizar adecuaciones de red telefónica para instalar un aparato telefónico con interno en la sala de descanso de la SEOC.AD, en la cota 127, próximo a la unidad 15. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202532 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado telefone com o ramal 3319, foi utilizado par livre proveniente da sala da COPA. Após testes, linha foi liberada para uso.
202511540 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 20/07/2025 06:02:37 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2122 não está funcionando. Localizado: El. 98,00, eixo CD, U02. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202511451 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202530 | 23/07/2025 16:28:22 | Substituir aparelho TMR de empregado Reginaldo Calapache R 4977 que apresentou defeito após cair de seu bolso. O aparelho possui 9 anos. Drayton (MEL3) ciente. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Substituído o aparelho em fim de vida útil, que já apresentava histórico anterior de defeitos. Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244200743, com o ramal 4977 e realizados testes de telefonia com sucesso. Entregue ao usuário.
202511435 | STE |  | M043B013 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - CBME - COTEL | 0417.008-9 | 202529 | 17/07/2025 14:44:55 | Se solicita reposicionar las consolas telefónicas y accesorios del sistema COTEL para su posición final, posterior a las reformas del predio del Cuerpo de Bomberos. Realizar ensayos de funcionamiento, posterior al reposicionamiento. Ver pedido en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o translado das consoles telefônicas e seus acessórios, junto dos demais ramais telefônicos do Corpo de Bombeiros, para sua nova posição definitiva. Realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso.
202511403 | STE |  | M085C008 | LIMNÍMETRO | 0395.022-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:39 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 05 cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente, via email a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202511402 | STE |  | M082A008 | LIMNÍMETRO | 0395.019-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:46 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 09cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente via email, a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202511391 | SEE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202529 | 17/07/2025 16:16:12 | Reparar o ramal 2421 que encontra-se inoperante. O mesmo está localizado na sala do contrato de controle de pragas, cota 144, ao lado do conduto U01. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202511383 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202529 | 17/07/2025 05:44:22 | Verificar y solucionar antena de TMR (ID-61) con soporte roto. Localizada en la cota 98 eje AB próximo a la unida 07. Imagen en anexo. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do suporte da antena de TMR, conforme descrito na SSA derivada: 202509718. Imagens em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202511377 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202529 | 16/07/2025 16:56:50 | Realizar adecuación de cableado de telefonía e instalación de aparatos telefónicos para la sala 7, ubicada en la cota 131. Los cables fueron lanzados por SOCM.DT entre el CTE-C-1B y los puntos telefónicos. Ver proyecto y lista de usuarios en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada disponibilidad de espacio en cuadro CDTE-C-1B, realizada instalación de los puntos telefónicos en la sala ya que las cajas se encontraban sólo con tapa ciega, utilizado material proveído por SOCM.DT, y realizado traslado de los ramales al Bloque vertical 10 del DG-2 (pares 51 a 60). Realizadas conexiones en el CDTE-C-1B e instalación de los aparatos telefónicos, aparatos proveídos por usuarios. Verificación de correcto funcionamiento.
202511332 | SEE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202530 | 23/07/2025 08:12:39 | Favor realizar inspección y si necesario instalación de antena de TMR en la UPAC (al costado de hidrología) | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA
202511329 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202530 | 23/07/2025 08:12:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual TMR R.9598 presenta perdida de señal. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202531 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reprogramacion de un TMR nuevo con el R. 9598. Con NS RTF244200694 Y NS del cargador RTA224201949. Pruebas realizadas con exito.
202511325 | APV |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:43 | Realizar la conexión de cable paralelo (a ser instalado por SOCM.DT el día 18/07/2025) para posibilitar el funcionamiento en paralelo de las UPS. Verificar el sincronismo de ambas UPS antes de realizar la interconexión de las salidas. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabo não é compatível com o informado pelo fabricante, SOCM informou que será feita nova aquisição, conforme anexos. SSA será colocada em APV.
202511292 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202529 | 16/07/2025 07:44:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte.
202511221 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 15/07/2025 10:43:56 | Solicito la provisión de un aparato de telefonía móvil “TMR”, recuperando el número 9297, debido al extravío del equipo anterior y no siendo posible su recuperación. | OUO0 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202511177 | SEE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202529 | 15/07/2025 07:45:57 | El hotline ANDE HL 3 (vía FOX 615) presenta inconvenientes. No es posible realizar llamadas desde Itaipu, y las llamadas realizadas desde ANDE caen en el canal "ANDE HL". | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202529 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202511004 | SEE |  | M051B001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.003-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202547 | FABRICIO MARCATO | Atividade será realizada durante manutenção preventiva do sistema NOVO STH.
202510958 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202529 | 14/07/2025 07:22:20 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 07. PERÍODO:21/07/2025 AL 08/08/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202530 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 07. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202510926 | STE |  | M067C008 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.002-6 | 202528 | 11/07/2025 11:23:41 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510924 | STE |  | M067C007 | UPS, ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 3234.001-3 | 202528 | 11/07/2025 11:23:43 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510923 | STE |  | M067C006 | BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO | 3233.001-9 | 202528 | 11/07/2025 11:23:45 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510921 | STE |  | M067C005 | MICROFONE SEM FIO LAPELA | 2391.004-1 | 202528 | 11/07/2025 11:23:52 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510920 | STE |  | M067C004 | MICROFONE SEM FIO HEADSET | 2391.003-0 | 202528 | 11/07/2025 11:23:49 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510918 | STE |  | M067C003 | MICROFONE SEM FIO DE MAO | 2391.002-8 | 202528 | 11/07/2025 11:23:53 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510916 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202528 | 11/07/2025 11:24:39 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510915 | STE |  | M067C001 | CAIXA DE SOM E ACESSÓRIOS | 3231.001-0 | 202528 | 11/07/2025 11:24:34 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510907 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202528 | 11/07/2025 09:50:43 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT, realizar la configuración en la Central Telefónica SOPHO, de la facilidad "Gemelos" y corregir la configuración de algunos números indicados en la planilla adjunta denominada "Correción de internos del acuerdo". Complemento de la SSA 202509008. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas as correções de configuração solicitadas pelo documento mencionado. Em anexo, destacado alterações de ramais necessárias por parte da SG.AE, mas já pré-configuradas na central Sopho.
202510744 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 16:02:03 | Verificar e solucionar falha de conexão antena de TMR localizada na cota 98 próximo a sala dos técnicos MMU2. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | FABRICIO MARCATO | Constatado oxidação no cabo de comunicação e conector da antena. Substituído conectar RJ-45 e antena. Material utilizado disponível na sala da MEL3. Testes com resultado satisfatório.
202510724 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 09/07/2025 14:15:01 | Solicito sustitución de TMR actual modelo NEC G566 el cual esta presentando fallas de funcionamiento por obsolescencia. Para JUAN ALBERTO LOBO SMME.DT/MEL4 MAT 120222-2 INTERNO 4871/2528 | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202528 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Telefone sem condições de reparo, foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 ). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202510670 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 08:04:11 | Verificar e solucionar falha na antena de TMR na cota 92, unidade geradora 02. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a inspeção, reset lógico e físico da antena antena de TMR. Constatado a normalização da comunicação da antena. Liberado para uso.
202510435 | STE |  | M092A010 | BEO/DIO 01-01 - EM | 2450.058-4 | 202527 | 04/07/2025 17:05:26 | Conectar cordón óptico dúplex SM en los puertos 11/12 del BEO/DIO 02-01, instalado en el Rack 01 Activo del Edificio de Mantenimiento, proveniente del puerto G1 del switch BITOFSW1. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de cordón óptico conforme descripcion. Liberado para uso.
202510425 | STE |  | M085D006 | PAINEL SOLAR | 1488.014-0 | 202527 | 04/07/2025 11:30:51 | Desconectar el panel solar de la estación HOTEL CATARATAS TECMES y conectarlo a la estación HOTEL CATARATAS-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación HOTEL CATARATAS-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202527 | FABRICIO MARCATO | Constatado que árvores estão obstruindo o painel solar durante grande parte do dia, impedindo a carga da bateria. Efetuado a instalação de uma bateria de 150Ah em paralelo com a bateria atual da estação, para manter carga por um período maior. Bateria instalada retirada da estação Hotel Cataratas Tecmes. Solicitado a OPSH.DT o corte de árvores no entorno da estação que bloqueiam a luz no painel solar, conforme email anexo. Testes de funcionamento dos periféricos com resultado satisfatório
202510293 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202527 | 02/07/2025 09:51:42 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENERGIZAR DISPOSITIVOS DEL SISTEMA ESAI, DEPENDIENTES DEL CUADRO TS-TELECOM-01, PARA DAR CURSO LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO REF. SSA:202510045 AT: 202505864. PROGRAMADOS PARA EL DIA 04/07/2025 DJ CIRCUITO 1: CCO335 DJ CIRCUITO 7: MOLINETE 1 DJ CIRCUITO 6: MOLINETE 2 | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202527 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el acompañamiento a MEL 4 en la energización de los circuitos DJ1, DJ6 y DJ7.
202509653 | STE | 202509639 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 10:29:15 | Desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | FABRICIO MARCATO | Desconectado o painel solar que alimenta o sistema Tecmes e instalado no sistema Dualbase. Constatado que a corrente de carga da bateria, do sistema Dualbase aumentou de 0,2A para 2,5A. Realizado testes de transmissão, nos sensores e resistência interna da bateria, com resultados satisfatórios. Liberado equipamento para uso.
202509498 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202525 | 18/06/2025 09:11:24 | Os ramais 2736 e 3736 não estão acionando na console telefônica da mesa da Supervisão do Despacho de Carga. Cabe destacar que este posto foi movido de local na segunda-feira dia 16.06, o que pode ter ocasionado essa falha. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, tanto dos ramais 2736 e 3736, quanto de outras linhas. Realizado reset do console, e observado funcionamento normal deste, para todas as chamadas.
202509495 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202525 | 18/06/2025 11:00:56 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202526 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada conexão da carga de prova e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado.
202509493 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202525 | 18/06/2025 11:01:14 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202525 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada de equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado.
202509485 | SCC |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202525 | 18/06/2025 07:37:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as informações da estação de CAPANEMA estão inválidas no SCDA/MSH desde dia 17/06/2025 | OUO5 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202509360 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202525 | 17/06/2025 07:38:00 | Verificar motivo por el cual la estación ACL8 se encuentra OFFLINE. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202525 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ausencia de tensión alterna, disyuntor dentro del panel cerrado y batería descargada. Inspeccionado cuadro de alimentación en Patio de Tiro de seguridad empresarial MI, el disyuntor se encontraba abierto, no fue constatado ningún corto circuito y fue normalizado. Sustituido bateria y cargador de baterías por defecto de los mismos. Estación en condiciones normales de operación. Cargador de Baterías con defecto enviado a laboratorio para reparo con SSA 202509667
202509346 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202525 | 17/06/2025 07:21:09 | Desligar os equipamentos de áudio sala MIRANTE e instalar na Sala 223 (auditório do SMIL.DT). Posteriormente os suportes (do projetor e das caixas de som serão retirados pela MCI2). | ISI0 | MEL3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem dos equipamentos de áudio e vídeo da sala Mirante e posteriormente a montagem, conexão e configuração dos equipamentos no Auditório da SMIL.DT. Liberado para uso.
202509299 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202525 | 16/06/2025 11:03:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a falta de dados de nível e temperatura da água em períodos aleatórios. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 13h, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso
202509205 | STE | 202416554 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 13/06/2025 11:24:13 | Verificar, en conjunto con representantes de la contratista Wecom durante la 1a Visita de Soporte, motivo por el cual llamdas externas destinadas a COTEL están presentando cortes de audio, teniendo como origen los internos 28XX. Previsto para: 07 al 11 de julio/2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | PAULO NESELLO KUNZEL | Problema foi resolvido após atualizações no COTEL, conforme relatório em anexo.
202509176 | STE |  | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202524 | 13/06/2025 09:12:26 | Ajustar a cota do sensor para -0,18m para que o valor de leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Atividade relacionada com SSA da SMMC.DT: 202508381. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota a configuração da opção "Ajuste de Cota" do sensor. Valor corrigido de 0,17m, para: -0,18m. Acompanhamento com resultado satisfatório. Atividade relacionada a SSA: 202508381.
202509165 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202524 | 12/06/2025 17:01:35 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente, sin anormalidades detectadas, realizadas configuraciones necesarias para funcionamiento del headset modelo Jabra Engage 65 en las consolas. En anexo informe de la contratada.
202509164 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202524 | 12/06/2025 17:01:42 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente, sin anormalidades detectadas, realizadas configuraciones necesarias para funcionamiento del headset modelo Jabra Engage 65 en las consolas. En anexo informe de la contratada.
202509163 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 12/06/2025 17:01:48 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente. En anexo informe de la contratada.
202509162 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:00 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente. En anexo informe de la contratada.
202509161 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202524 | 12/06/2025 17:02:14 | Acompañar a la contratista Wecom en ajustes de configuración de servidores ControlOne y consolas telefónicas para permitir el correcto funcionamiento de auriculares Jabra Engage E65. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Ver SSA relacionada. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajustes necesarios por la contratista Wecom conforme solicitado, verificada funcionalidad correcta de los auriculares Jabra Engage E65. Realizada sustitución de auriculares con las SSA relacionadas.
202509160 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:24 | Acompañar a la contratista Wecom en ajustes de configuración de servidores ControlOne y consolas telefónicas para permitir el correcto funcionamiento de auriculares Jabra Engage E65. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Ver SSA relacionada. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajustes necesarios por la contratista Wecom conforme solicitado, verificada funcionalidad correcta de los auriculares Jabra Engage E65. Realizada sustitución de auriculares con las SSA relacionadas.
202509158 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 12/06/2025 17:02:33 | Acompañar a la contratista Wecom en la actualización de placas MGU y del sistema MxOne de la versión 7.6 a 7.8. Tras la actualización, realizar pruebas funcionales. Se prevé indisponibilidad de 30 min del sistema COTEL, durante la cual deberá operar el sistema TMR de SOPHO. Coordinar con OP.DT el mejor horario para la actualización. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Actualizar placa MGU de reserva (715228). CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a empresa Wecom en la actualización de las placas MGU del sistema, así también de la placa de reserva. Actividad realizada fuera del horario comercial. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Sistema Cotel en condiciones normales de funcionamiento.
202509157 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:39 | Acompañar a la contratista Wecom en la actualización de placas MGU y del sistema MxOne de la versión 7.6 a 7.8. Tras la actualización, realizar pruebas funcionales. Se prevé indisponibilidad de 30 min del sistema COTEL, durante la cual deberá operar el sistema TMR de SOPHO. Coordinar con OP.DT el mejor horario para la actualización. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Actualizar placa MGU de reserva (715228). CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a empresa Wecom en la actualización de las placas MGU del sistema, así también de la placa de reserva. Actividad realizada fuera del horario comercial. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Sistema Cotel en condiciones normales de funcionamiento.
202509073 | STE |  | M085E004 | BATERIA | 1485.009-1 | 202524 | 11/06/2025 17:06:02 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Bateria fornecida pela SMIN.DT. Processo de carga normal. Liberado para equipamento para uso.
202509054 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 15:56:30 | Debido a la reforma del EDP y a la mudanza de colaboradores al predio de OPSH.DT, utilizar los internos del millar 3 disponibles en el patch telefónico del rack de OPSH.DT. Verificar y seleccionar internos millar 3 en el DG-02 para completar con el pedido. Posteriormente, realizar configuración de la facilidad Gemelo o Sígame con los internos del millar 2 de cada usuario. Ver en adjunto, PC página 12, ítem 2.2.3, Planilla de Solicitud de Asignación de Internos de OPSH.DT con layout de OPSH.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Realizado a inspeção da infraestrutura. Instalado 7 aparelhos telefônicos de mesa. Configurado dois aparelhos TMR, na forma de empréstimo, com ramais 4903 e 9612. Configurado opção "SIGA-ME" na central telefônica nas linhas solicitadas pelos usuários e regularizado na organolista, conforme arquivo PDF em anexo. Migrado dois ramais disponíveis no DG2, bloco vertical 4 (linha 01: 3340 e linha 02: 3782), para suprir a demanda dos usuários. Configurado opção grupo dos novos ramais na SOPHO
202509009 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202524 | 11/06/2025 14:58:44 | En atención a la mudanza de funcionarios de la SM.DT del edificio de producción al primer piso del Laboratorio Electro-Electrónico, realizar la instalación de Antena TMR para cubrir la demanda de nuevos usuarios. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Feita modificação de rede telefônica e realizado reposicionamento de antena TMR de maneira a atender a usuários que reclamaram de falta de cobertura. Feitos ensaios de telefonia móvel, com resultados satisfatórios.
202509008 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202524 | 11/06/2025 14:58:36 | En atención a lo definido en el Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT, realizar la configuración en la Central Telefónica SOPHO, de la facilidad "Gemelos" para los números indicados en el Acuerdo mencionado, atendiendo la mudanza de los funcionarios del primer del edificio de producción a la Margen Derecha. Se adjunta el Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a configuração da central telefônica Sopho conforme solicitado, atendendo aos usuários da EN.DT que se encontram na MD.
202508965 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202524 | 11/06/2025 08:08:14 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:23/06/2025 AL 11/07/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202525 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | REALIZADA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78 Y 214 PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:23/06/2025 AL 11/07/2025.
202508924 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:48:43 | Providenciar a realocação do console telefônico do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Manter alimentação do QDF-CT circuito 4 ou equivalente. Coordenar atividades com a MEL4 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508930 202508941 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado translado dos equipamentos para nova posição da mesa, bem como realocados cabos de dados para nova posição. Reinstalados conectores, cabos e equipamentos na mesa. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso.
202508906 | STE |  | M067B006 | NOBREAK | 2396.001-9 | 202524 | 10/06/2025 09:28:32 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508905 | STE |  | M067B005 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:28:35 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508904 | STE |  | M067B004 | CAIXAS ACUSTICAS | 2394.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:38 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508901 | STE |  | M067B003 | GRAVADOR DE SOM | 2393.001-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508900 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508889 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202524 | 10/06/2025 14:37:04 | Realizar transferencia de interno 2062 por mudanza de sala 215 a 213. | ILA1 | MEL3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada transferencia de interno conforme solicitado, realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202508764 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202524 | 09/06/2025 08:57:31 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO OPGW (SEMD - ACY1-ACY2)
202508763 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202524 | 09/06/2025 08:57:37 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO (SEMD - Caseta 2CRL3)
202508761 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202524 | 09/06/2025 08:57:47 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del TABLERO DE COMUNICACION 3Q-L34
202508760 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202524 | 09/06/2025 08:57:20 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO (SEMD - SALA MO)
202508675 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202523 | 06/06/2025 08:54:27 | verificar y solucionar sensor de nivel con falla, ultimo dato 05/06/2025 11:00h | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha nas leituras de nível do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para reparo do sensor: 202512237. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202508671 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202524 | 11/06/2025 16:31:15 | verificar y solucionar falta de datos de nivel, ultimo dato en fecha 05/06/2025 a las 08:15 hs | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha nas leituras de nível do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para reparo do sensor: 202512236. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202508662 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202523 | 06/06/2025 16:26:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as informações da estação de CAPANEMA estão inválidas no MSH desde às 06h do dia 05/06/2025. | OSO1 | MEL3 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha no sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para troca do sensor: 202508888.
202508621 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 15:06:05 | Verificar/solucionar aparato TMR correspondiente al usuario DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN, SMMT.DT El Terminal Móvil TMR 9425 presenta múltiples fallas: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales sin funcionamiento | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202523 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de aparato TMR luego de la inspección y el parecer técnico de los compañeros del laboratorio. OBS: El aparato obsoleto quedo en laboratorio para reutilización de piezas, por ese motivo no cuenta con DM correspondiente.
202508604 | STE | 202508359 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 05/06/2025 11:09:15 | Realizar la creación del usuario OPSO con Perfil "Observador" y una contraseña genérica. Posteriormente indicar al usuario ROY ACOSTA VICTOR JOEL realizar el cambio de la contraseña conforme instructivo en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a criação de usuário com perfil "observador", conforme solicitação da emissão. Nome do usuário criado: itaipu.OPSO. Encaminhado via e-mail ao usuário, a conclusão da atividade e solicitação para troca da senha, conforme arquivo em anexo.
202508600 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202523 | 05/06/2025 13:54:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-11 não atualiza dados desde 05.06.2025 às 08h30min. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | FABRICIO MARCATO | Constatado erro de conexão com a base de dados sth (\\chi37b\especificos&). Realizado o reinício dos processos "ProcessadoCentral(32bits)" e “ServicioOrbcomm(32bits)”. Realizado acompanhamento e verificado a normalização na gravação dos dados.
202508588 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202523 | 05/06/2025 09:17:28 | verificar y solucionar estacion porto capanema sin datos flu desde las 03:30 del 05/06/2025 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202527 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, a parametrização da opção "ajuste de cota" do sensor limnímetro de 2,48m para 2,53m. Acompanhamento da transmissão de dados satisfatório. Atividade relacionada com a SSA: 202508888. Liberado equipamento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202508583 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 05/06/2025 11:25:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a medida de nível R11 no STH está discrepante em alguns horários, conforme imagem anexa. | OSO1 | MEL3 | DOUGLAS OLIVO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Atendimento realizado na SSA derivada: 202508892.
202508563 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 10:25:20 | Verificar TMR de la marca Alcatel-Lucent modelo 8242 DECT Handset que se encuentra con defecto en la bocina de oído, durante llamadas en las cotas que tienen ruido prácticamente no se escucha. Ejemplo cota 92, 98. También presenta deterioro de la batería, durante un día de uso si no se deja cargando no retiene la batería. El mismo se encuentra en uso con Javier Benitez, Ramal 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a obsolescencia de la misma y la debida configuración correspondiente al usuario Javier Benítez SMMG-MEG1 de ramal:4906 , dejando así el equipo funcional y liberado para su uso.
202508536 | SEE |  | M043B130 | UPS 1.5 KVA - RACK CBME - COTEL | 3258.025-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:14 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar la UPS, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL
202508535 | SEE |  | M043B091 | GATEWAY DE RADIO 2 - CBME - COTEL | 1667.002-6 | 202523 | 04/06/2025 16:13:17 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 2, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL
202508534 | SEE |  | M043B090 | GATEWAY DE RADIO 1 - CBME - COTEL | 1667.001-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:24 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 1, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL
202508533 | SEE |  | M043B024 | SWITCH DE ACESSO - CBME - COTEL | 1022.009-0 | 202523 | 04/06/2025 16:13:34 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el switch, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL
202508531 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202523 | 04/06/2025 15:05:30 | Realizar prueba de funcionamiento de enlace redundante del tronco de salida 02. Verificar el funcionamiento del enlace entre la SOPHO y COPACO (Hernandarías) vía modem óptico Asga Copaco. Interrumpir momentanetamente el enlace del modem óptico Asga Copaco y verificar que el camino alternativo esté funcionando. Posterior a los ensayos, normalizar el enlace y verificar su funcionamiento. Previsto para el 06/06/25 a las 10:00 hs. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202523 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios junto da SMIN.DT e da SITT.AA sob a SSA 202508531, chegando à conclusão de que caso o modem óptico falhe chamadas conseguem sair via SBC para o Paraguai, mas não é possível receber telefonemas por indisponibilidade do piloto da COPACO. Equipamento e enlace reestabelecido após a execução dos ensaios.
202508465 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 03/06/2025 15:18:27 | Favor ajustar o nome do serviço do windows que faz a transferência dos dados do PCDWeb para o BDH para STHImporter | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a alteração prevista e reiniciado o serviço de importação de dados do PCDWeb para o BDH. Monitorado o comportamento do serviço, que executou sua função no horário programado com sucesso.
202508387 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 16:35:16 | Verificar e solucionar motivo da ocorrência de valor discrepante na medição de nível R11 no horário das 12h do dia 02/06/2025, conforme imagem anexa. | OSO1 | MEL3 | DOUGLAS OLIVO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA relacionada: 202508892.
202508356 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202523 | 02/06/2025 10:25:54 | Acompañar a representante de la empresa Wecom en la verificación remota del sistema MxOne. Fecha prevista: 05/06/25 a las 10:00hs. El objetivo es verificar el ambiente previo a la actualización del sistema previsto para julio/2025. El formulario de acceso, en adjunto, debe ser completado con el nombre del responsable del servicio. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202523 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de armazenamento dos servidores MxOne, coletando dados para planejar a atualização.
202508342 | AIM | 202508299 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 09:13:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os dados referentes a R11 para o Sistema STH encontram-se inválidos para os dias 29/05 06:00hrs e 01/06 06:00hrs conforme anexos. | SOA0 | MEL3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202523 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificados datos, emitida SSA derivada solicitando apoyo a Ingeniería de Mantenimiento.
202508338 | STE | 202508221 | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202523 | 02/06/2025 16:57:42 | Transferir los internos de la SM.DT, ASM.DT, SMIS.DT y SMIT.DT del EDP para el predio de SMIL.DT. Lista de usuarios, internos y layout de los escritorios adjuntos en SSA matriz (202508221). Proveer de aparatos TMR para los usuarios listados que no poseen actualmente. Fecha prevista para el traslado de los internos fijos: viernes 06/06/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se programaron 8 TMRs para colaboradores sin asignación, incluyendo su incorporación al organigrama. Se revisaron las facilidades Gemelo y Sígame, creándose según necesidad. Se habilitaron 4 puntos telefónicos para gerencia y superintendencia. Se modificó el CDTE del laboratorio (2° piso) y se migraron ramales digitales a analógicos para conservar numeración; los analógicos antiguos fueron alojados en una placa virtual auxiliar (16,2,9&&12). Más detalles en el anexo. OBS: 4 Telf analog reserva
202508261 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202522 | 30/05/2025 14:12:09 | En el marco del soporte técnico periódico del SIRI, acompañar a los técnicos de la empresa TELETEX en la instalación de parches del Sistema Operativo Windows y la herramienta VMTools de VMware de la maquina virtual PCDWEB. Se prevé reiniciar la máquina virtual, por lo que el aplicativo PCDWEB estará indisponible por 20 minutos. Fecha de la actividad: 04/06/2025 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento aos técnicos da Teletex durante a implementação de atualizações na máquina virtual PCDWEB. Feitos ensaios de funcionalidade do sistema após a instalação, com sucesso.
202508254 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202522 | 30/05/2025 14:11:48 | Ejecutar el comisionamiento del Rack 02 Equipos Pasivos DT, incluyendo la verificación y puesta en servicio de todos sus componentes y equipos asociados a los sistemas de telefonía fija IP y telefonía móvil TMR, integrados al sistema SOPHO. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19002-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15605). Referencia de mediciones realizadas por la contratista adjuntadas en Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15605.
202508242 | STE |  | M090A001 | QUADRO DE COMUNICACAO - RACK TC 01 | 2409.003-2 | 202522 | 30/05/2025 11:01:44 | Acompanhar aos colaboradores da ANDE nas atividades corretivas no equipamento de comunicação JUMBOSWITCH. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a personal de Ande para verificaciones y relevamiento de datos del Jumbo Switch. Equipo en condiciones normales de operación.
202508225 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202522 | 30/05/2025 10:39:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto de los cables de alimentación HEM-2115 y HEM-2116, salida de la UPS1 y UPS2. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508209. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizados ensayos de punto a punto para los cables HEM-2115 y HEM-2116 correspondientes a las salidas de las UPS1 y UPS2. Pruebas satisfactorias.
202508144 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202522 | 29/05/2025 14:20:19 | Realizar el comisionamiento de las UPSs, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19045-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15600. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento das UPS, conforme solicitado. Detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15600.
202508139 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202522 | 29/05/2025 14:44:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR PHILIPS con SNr:P080900700545--Interno:9209, perteneciente a CARLOS A. SERRA GONZALEZ, se apaga repentinamente. | MEG2 | MEL3 | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 ). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o aparelho foi testado e aprovado para uso.
202508089 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 29/05/2025 17:12:33 | Solicitamos 02 aparelhos TMR para novos empregados da SMMA, conforme abaixo: 1) Rafael de Oliveira Barreto (Matrícula 004476-4) 2) Rafael Pereira da Silva (Matrícula 004787-1) | MAM1 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron disponibilizados dos ramales TMRs para los colaboradores, tambien fueron programados los dos tmrs con los ramales disponibles. Oliveira con el R. 9135 con NS RTF244300860 y NS del cargador RTA224201955 y Pereira con el R. 9148 con NS RTF244301096 y NS del cargador RTA224201954. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202508035 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202522 | 29/05/2025 10:46:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL RAMAL 2313 SE ENCUENTRA INOPERANTE. EL MISMO ESTÁ UBICADO EN LA ELEV. 141, DENTRO DE LA SALA DE MÁQUINAS DEL ELEVADOR E13. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508021 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 15:32:11 | Proveer aparato TMR para el colaborador Douglas Carnaiba Marques Dos Santos, la solicitud fue recibida conforme anexo | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un nuevo TMR con el ramal 9188, con NS RTF243001667 y NS de la base RTA232006433. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202507955 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202522 | 27/05/2025 08:44:42 | Verificar e solucionar a diferença entre o nível apresentado pelo STH e o nivelamento de réguas (último nivelamento 25.4.2025). | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota a parametrização da opção "AJUSTE DE COTA" do datalogger. Valor corrigido conforme informação da OPSH.DT, de 4,60m para 4,40m. Acompanhamento na recepção de dados com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507930 | STE |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202522 | 27/05/2025 09:46:40 | Realizar comisionamiento del tablero de alimentación TS-TELECOM-02. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19004-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). Utilizar diseños con marcaciones adjuntos en Protocolo de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=688912430). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202522 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, quadro de alimentação em condições normais de funcionamento. Detalhes do comissionamento e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15596.
202507929 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202522 | 27/05/2025 09:46:37 | Realizar comisionamiento del tablero de alimentación TS-TELECOM-01. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19004-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). Utilizar diseños con marcaciones adjuntos en Protocolo de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=688912430). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento conforme solicitado, tablero de alimentación en condiciones normales de funcionamiento. Detalles del comisionamiento y observaciones se encuentran en la planilla en https://jira.itaipu/browse/SDS-15596.
202507818 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202522 | 26/05/2025 11:11:18 | Verificar y solucionar dos TMR con defecto. Modelo G355 ramal 9556 perteneciente a el funcionario Marcio Bracaroto Nunes , se encuentra con defecto en el display NS P100400300309. El otro TMR Modelo G355, ramal 4909, NS P080900700881, plateado, perteneciente a Cristiano Brezolin no enciende. Contacto Javier 4906/Ryan 3971. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202522 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituidos aparatos telefónicos debido a obsolescencia de los mismos. Configurado y entregado nuevo aparato TMR 9556 con NS RTF243001657 Configurado y entregado nuevo aparato TMR 4909 con NS RTF24431077 Obs. TMR antiguos quedarán en el sector para reaprovechamiento de piezas
202507815 | STE |  | M082H007 | PLUVIÔMETRO | 1482.039-9 | 202521 | 23/05/2025 15:56:20 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado.
202507814 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202521 | 23/05/2025 15:56:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Em anexo testes de contagem do equipamento. Equipamento liberado para uso.
202507810 | STE |  | M039B005 | SWITCH CORE - P 50 Hz | 1496.003-4 | 202521 | 23/05/2025 15:08:03 | Acompañar actividades de MEL4/Contratista Teletex (SSA 202506793 - ítem 3), en el marco del soporte preventivo del SIRI, para la creación de VLANs que permitan la integración de la red de SOPHO con la red del SIRI, a fin de posibilitar utilizar la infraestructura de la SOPHO para conectar PC-Cliente del SIRI en el Edificio de Mantenimiento (EM). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202522 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Nenhuma alteração foi realizada na infraestrutura da rede Sopho, conforme descrito pelo correio em anexo.
202507809 | STE | 202507624 | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202522 | 26/05/2025 08:18:59 | Reparar sensor limnímetro apresentando falha de comunicação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Sensor sem comunicação com o datalogger. Realizado a limpeza da tubulação e substituição do sensor de nível com 100 metros de cabo. Efetuado uma emenda no cabo. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 7,34m. Sensor retirado: LC00155 - Sensor: instalado: LCA001343. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202507746 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202521 | 23/05/2025 14:31:30 | Verificar y solucionar el motivo por el cual TMR G355 no enciende, NS P100400200736, fabricante Philips. Contacto Javier 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR modelo viejo Phillips, fue sustituido por uno nuevo programado con el ramal 9203 con NS del TMR y NS de la base de carga, RTF244200161 RTA224201947 respectivamente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202507685 | STE | 202507543 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202521 | 21/05/2025 15:33:11 | Reparar falha de leitura do sensor limnímetro. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro. Parametrizado "ajuste de cota" para 90,50m conforme leitura da régua limnimétrica. Sensor retirado: LC00145. Sensor instalado: LCA01335. Utilizado uma emenda de cabo. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202507631 | STE |  | M085G003 | GPS | 0893.017-8 | 202521 | 21/05/2025 15:16:13 | Retirar el equipo GPS y entregar a la SMIN.DT para gestionar la entrega a la empresa DUALBASE para análisis del problema relatado en la SSP 20254589. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Constatado umidade no interior do módulo GPS e falha de comunicação. Realizado a substituição do equipamento e entregue para Sr. Elias / SMIN.DT, conforme solicitação da emissão. Testes com resultado satisfatório, conforme imagens em anexo. Liberado para uso.
202507624 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202521 | 21/05/2025 07:54:20 | Verificar e solucionar ausência de dados na estação Iate Clube Cataratas, conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | FABRICIO MARCATO | Realizado vistoria no local e identificado problemas na tubulação e no sensor limnímetro. Atividades realizadas na derivada: 202507809 e na SSA relacionada: 202507682. Equipamento em funcionamento normal. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507592 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202521 | 20/05/2025 16:30:14 | Dispositivo TMR n° 9274 presenta apagados intermitentes de forma reincidente. Solicito reparo del mismo. | MCI1 | MEL3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del TMR R. 9274 ya que se encontraba sin posibilidad de reparo. Fue programado un nuevo TMR con NS RTF243001660 y NS de base RTA224201944. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202507563 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202521 | 20/05/2025 13:49:57 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:26/05/2025 AL 13/06/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202521 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas alterações no DG-1 e DG-2 para habilitar os pontos das antenas móveis nos arredores da U5, nas cotas 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis nessas cotas para atender ao PD da U5, com testes de cobertura sendo bem sucedidos. Liberado para uso.
202507426 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202520 | 14/05/2025 22:55:52 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o telefone do elevador E15 apresenta defeito intermitente, de vez em quando desliga e não é possível estabelecer comunicação, Ramal: 2315. Localização: cota 144m, AMD, eixo CD. | OUO5 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202507410 | STE | 202413098 | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202520 | 13/05/2025 16:32:30 | Corrigir ajuste de cota do sensor limnímetro para o valor de 6,50m. SSA derivada 202413098. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização do "ajuste de cota" para o valor de 6,50m. A leitura da régua no momento da parametrização foi fornecida pela equipe da OPSH.DT. O sensor limnímetro foi reposicionado pela equipe da SMMC.DT, durante a prolongamento da tubulação do sensor.
202507406 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202520 | 13/05/2025 15:46:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "ITAIPU TIE LINK" no quadro FOX 515 da Subestação de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 13/05 - Verificado falla de sincronismo en SEFI. Realizado rest de la fuente de sincronismo con apoyo de técnicos en Furnas. Equipo en condiciones normales de Operación. 25/6 - Verificado alarma de Holdover en SEFI. Realizado conmutación de la fuente de sincronismo. Equipo en condiciones normales de operación. Obs. El sincronismo proviene de una fuente externa al equipo.
202507400 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202520 | 13/05/2025 14:41:31 | Providenciar a instalação, migração e programação dos ramais da SOCM.DT para a alteração física do escritório da divisão do 2o piso do EDP para a cota 108 AMC. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se llevó a cabo la modificación del BV32 en la ST60, quedando disponibilizados 20 ramales. Se realizaron las conexiones correspondientes desde las tomas hasta los escritorios de los teléfonos. En el anexo se detalla la descripción de las modificaciones efectuadas, sustituido un teléfono de mesa. Finalmente, se solicitó la actualización del organigrama, eliminando los ramales antiguos e incorporando los nuevos. Las pruebas fueron realizadas con éxito. Todos los ramales disponibles para uso.
202507384 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202520 | 13/05/2025 16:31:12 | O aparelho telefônico de mesa vinculado ao ramal 3039 apresenta problemas, como ruídos e falhas no áudio (som mudo). Aparentemente, há um defeito na conexão entre o aparelho e o fone. Considerando a idade do dispositivo, solicita-se, se possível, sua substituição por um novo. | IMA0 | MEL3 | MAURO DISNER GIRARDI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202521 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em virtude da migração dos postos de trabalho para o Edifício de Manutenção, do comissionamento de novos aparelhos telefônicos , conforme SSA 202508254, e do decomissionamento da infraestrutura de telefonia do Edifício de Produção, o aparelho em questão foi descartado pela SSA 202508391.
202507344 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202520 | 12/05/2025 23:21:17 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", de forma intermitente. Observação: Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 "ALARMA NO URGENTE" acionada e no painel 3Q-L34 relé K02 com led aceso. | OUO7 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202520 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma debido a pérdida de sincronismo externo. Informado por ANDE vía despacho que no existen trabajos programados en curso. Normalizado sin intervención. En anexo registros de alarmas.
202507342 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202520 | 12/05/2025 23:16:45 | Verificar y solucionar alarma de falla en la red ANDE. Realizadas pruebas y verificado que la ANDE puede recibir y realizar llamadas. | OUO5 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202520 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace secundario con falla debido a pérdida de señal recibida desde el Centro Técnico de ANDE. Enlace restablecido con intervención de técnicos de la ANDE.
202507287 | STE | 202506948 | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202520 | 12/05/2025 15:50:29 | Verificar e solucionar falha nas leituras de chuva. SSA derivada: 202506948. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido por terra, insetos e folhas. Efetuado a limpeza do equipamento e substituído o sifão do equipamento, conforme descrito na SSA relacionada: 202506696. Testes com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202507243 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202520 | 12/05/2025 09:04:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Balsa do Cantu se encuentra sin datos de nivel desde el 10/05/2025 21:15hs | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha de comunicação com sensor limnímetro. Emitida SSA derivada: 202512238 para reparo no sensor. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202507088 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202519 | 08/05/2025 09:02:16 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos en la terminal remota Puente de la Amistad. Ultimo dato registrado el 07/05/2025 a las 23h45m. Imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202519 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada normalización de transmisión de datos en el periodo de la mañana del 08/08/2025. El inconveniente pudo deberse a algún problema de la operadora de telefonía celular que se utiliza en la estación. Estación remota transmitiendo datos de forma correcta. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202506969 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202519 | 06/05/2025 15:00:42 | Solicito troca de linha telefone ramal 2641 da sala 131, Supervisor Davalos Solaeche, Carlos Javier ,para sala 127 laboratório SMIL.DT, | ILA0 | MEL3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202519 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado troca de ramais no CDTE do laboratório, constatado que telefone apresentava mau funcionamento, foi substituído por novo, realizado os testes e liberado para uso. Substituído telefone de mesa com SM: 506702 e DM: 70038184
202506804 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 30/04/2025 15:27:36 | Verificar/Solucionar problemas del TMR R.9402 del colaborador ESCURRA MEZA, JULIAN se apaga con frecuencia, problema reincidente | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Tmr recibido obsoleto, realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9402. Con NS RTF222603323 y NS del cargador RTA223105541. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202506797 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202518 | 30/04/2025 14:02:12 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, en fecha 29/05/2025, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento.
202506796 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202518 | 30/04/2025 14:02:03 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202522 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento.
202506758 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202518 | 30/04/2025 14:43:25 | Reparar aparelho telefônico, Ramal 3888, localizado na cota 108, sala da Segurança do Trabalho. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de ramal fijo ramal 3888. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202506675 | STE |  | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202518 | 29/04/2025 09:14:09 | Verificar e solucionar a falta de dados em Porto Caiuá, conforme imagem anexa. Último dado registrado em 27.4.2025 - 9h30. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202506702. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202506651 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202518 | 28/04/2025 16:24:45 | Realizar el conexionado con Patch Cord UTP de las Antenas TMRs, con los puntos de red disponibles para el efecto, de manera a habilitar la telefonía TMR en el Edificio de Mantenimiento | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202518 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas conexões no rack e nas antenas. Telefonia TMR operando normalmente. Liberado para uso.
202506650 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202518 | 28/04/2025 16:23:09 | Realizar la instalación de los switches correspondientes a la telefonía SOPHO para el Edificio de Mantenimiento, en el rack - RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM La energización de los equipos será realizada con otro documento una vez que la alimentación esté disponible. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202518 | PAULO NESELLO KUNZEL | Switches instalados em rack de equipamentos ativos.
202506646 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202518 | 28/04/2025 16:08:31 | Acompanhar equipes Furnas no lançamento de cabo de fibra óptica entre a ECA-Eletrobras e Sala de Microondas da El. 214. O lançamento de cabo será realizado em infraestrutura existente. O cabo de fibra termina em novo DIO fornecido e instalado por Furnas no Rack OPGW de 60HZ. O cordão óptico também é fornecido por Furnas, para manobra entre o novo DIO e o DIO 05B (cabo subterrâneo SEFI) conforme projeto anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el acompañamiento al equipo de furnas conforme previsto. Imagenes en anexo
202506600 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202518 | 28/04/2025 09:46:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del periodo comprendido entre el 01/10/2024 y 31/03/2025 Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202519 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada compactación de los archivos .gcf para el periodo solicitado, en formato .7z, datos copiados a disco externo proveído por la SMIN.DT y en almacenamiento en red Backup-Sismología.
202506403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 23/04/2025 14:44:12 | Realizar conferência da montagem e das interconexões das novas UPS recentemente instaladas no Edifício da Manutenção, ver anexo. Referência: Protocolo de Recepção e Montagem Eletromecânico - CT 4500072538. - 015893/25. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | FABRICIO MARCATO | Foi verificado parcialmente de forma visual conforme protocolo de montagem em anexo. Demais verificações serão realizadas em comissionamento.
202506339 | SEE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202517 | 22/04/2025 15:00:47 | Atualizar token no aplicativo STHImporter para importação dos dados do PCDWeb ao BDH (C:\Aplicativos\STHImporter\bin\STHImporter.properties) e atualizar bdh-baseURL. Favor solicitar token e bdh-baseURL ao Filipe Muggiati (GSS/OP.DT). | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202517 | PAULO NESELLO KUNZEL |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202506208 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 21/04/2025 10:25:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono Alcatel-Lucent TMR N°9413 no está funcionando. | MEL1 | MEL3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado defeito em bateria, substituição com DM 70038099, enviada para sucata. Solicitação de uma nova com SM 506072. Realizados testes de carga com resultados satisfatórios e liberado para uso.
202506116 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202516 | 15/04/2025 16:39:46 | Realizar reparación en TMR ramal 9154 que presenta funcionamiento intermitente del teclado, principalmente al momento de atender llamadas. | MAM1 | MEL3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202519 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho reparado pela SMIL.DT. Feitos novos ensaios, com sucesso. Entregue ao usuário.
202506084 | STE | 202505974 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202516 | 15/04/2025 14:12:19 | Reposicionar sensor de nível para uma cota mais baixa, para ganho de coluna de água. Derivada da SSA: 202505974. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202516 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor de nível. Limpeza da tubulação do sensor. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 91,97 metros, conforme a leitura da régua limnimétrica. Informado a OPSH.DT referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202506003 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202516 | 15/04/2025 08:00:19 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9750. Marca: Alcatel-Lucent, Modelo: 8242 DECT Nro. de Serie: RTF183502234. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR sin condiciones de reparo, descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9750 con NS RTF244301069. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202505974 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202516 | 14/04/2025 10:00:49 | Verificar e solucionar: estação R-11 Monday BKP aparentemente com sensor de nível fora d'água. Ajuste de cota em 95.24m, porém sensor não realiza leituras abaixo de 95.31m. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202516 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202506084. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202505838 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202515 | 11/04/2025 08:32:57 | verificar y solucionar diferencia entre estación Puente de la amistad, y Puente de la amistad Backup, diferencia superior a 1 m, lecturas de lecturista relativas a lecturas de Estación Backup y tecmes. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202518 | FABRICIO MARCATO | Realizado acompanhamento da estação e constatado que após a correção do offset do sensor, realizado de forma remota, os dados de leitura do sensor estão normalizados, conforme anexo comparativo das estações de Puente de la Amistad e Puente de la Amistad Backup. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202505812 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202515 | 10/04/2025 16:38:35 | Verificar inconvenientes en los canales COSR-SE-OI, CNOS-OI, COSR-S-OI de las consolas del Despacho de Carga. Las llamadas son direccionadas a una institución de Asunción o caen sin ser contestadas. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202516 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com SITT, verificados problemas de roteamento no link E1 entre MX-ONE e gateway 60 Hz da SITT. Após correções, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202505727 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202515 | 10/04/2025 07:11:44 | SOLICITO APOIO PARA ADEQUAR CONEXÃO TELEFÔNICA, EM ESTAÇÃO DE TRABALHO NO 2º PISO DO EP, SMMU.DT | MMU1 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202515 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Readecuado conector telefónico suelto en tomada del interno 2675. Pruebas satisfactorias, normalizado.
202505699 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 09/04/2025 14:57:22 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 4960. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242, que presenta falla, No enciende . Equipo entregado a Pablo Romero | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por laboratorio, conforme SSA derivada. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4960, el NS del TMR es RTF243001655 y el NS del cargador RTA232006441, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202505573 | STE | 202505489 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202515 | 08/04/2025 14:46:13 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 96.76 m. Ajuste de cota modificado: 95.07 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202505489 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202515 | 07/04/2025 16:58:14 | Corregir el parámetro ajuste de cota en -1.69m en la terminal remota R4. Conversado con Pablo Romero | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación de parámetro ajuste de cota conforme solicitado con SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202505448 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202515 | 07/04/2025 15:34:36 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 15. PERÍODO:21/04/2025 AL 13/05/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202516 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado alteração dos jumpers no painel de telefonia na sala 60Hz. Realizado alteração no posicionamento das antenas nas cotas 214 e 78. Testes de ligação telefônica com TMR e telefones fixos instalados na proximidade da unidade 15, com resultados satisfatórios.
202505342 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 05/04/2025 14:02:43 | Verificar/Solucionar falla en la botonera de encendido y apagado del TMR (9302) | OUO3 | MEL3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto del pulsador de encendido con placa electrónica. Resoldado contacto del pulsador. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202505319 | STE |  | M083C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.037-5 | 202514 | 04/04/2025 14:49:44 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20255562, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505317 | STE |  | M083D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.034-0 | 202514 | 04/04/2025 14:49:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255505, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505313 | STE |  | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202514 | 04/04/2025 14:50:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20255506, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505312 | STE |  | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202514 | 04/04/2025 14:50:07 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255551, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505310 | STE |  | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202514 | 04/04/2025 14:50:13 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255552, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505288 | SCA |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202514 | 04/04/2025 10:52:25 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la tercera parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 09/04/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202515 | PAULO NESELLO KUNZEL
202505232 | STE |  | T081A008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/60Hz - QDF-CE02 | 3017.002-4 | 202514 | 03/04/2025 18:06:20 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H6R0015 entre en tablero QDF-CE02 y el Rack de Comunicación ONS - STC 60Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H6R0015 en el circuito 4 de la regla X1 (bornes 5-6). Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. Verificar los diseños 6255-DC-G7406-P, 6255-DF-G7406-P y 6299-LC-G7400-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios de continuidade e isolação, Bornes 5-6 já estavam ocupados pelo RACK-ESAI-STC60, foram utilizados os bornes 7-8, correspondentes ao disjuntor 52.4, necessário atualizar desenho 6255-DF-G7406-P. Posteriormente equipamentos foram energizados. Ver anexos.
202505231 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202514 | 03/04/2025 18:06:28 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar instalación de disyuntores, borneras, cable de alimentación eléctrica y cable de telefonía con bloque BLA en el rack de comunicación ONS. Coordinar los trabajos con OP.DT y Embratel/ONS. Realizar pruebas de funcionamiento de los canales de comunicación HL previo y posterior a los trabajos. Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas alterações, conforme solicitado. Efetuados ensaios de disponibilidade, ligações de saída funcionaram normalmente, todavia, verificadas algumas inconsistências nas chamadas de entrada ao desconectar canais, verificar documento em anexo.
202505229 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202514 | 03/04/2025 18:06:02 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar verificaciones el en DG2 BH36 y remanejar el BH8 para la posición BH46 a fin de realizar terminación de cable TEL2000 entre el DG2 y el nuevo Rack de Comunicación ONS STC 60Hz. Posteriormente, migrar los circuitos de comunicación de línea directa HL entre COTEL y Rack de Embratel/ONS. Coordinar los trabajos con Embratel y OP.DT. Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada migração dos canais, instalação do cabo novo, removidos jumpers e módulos desabilitados, conforme anexo. Realizados ensaios de ligações.
202505227 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202514 | 03/04/2025 18:05:49 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar verificaciones el en DG1 BH47 a fin de migrar posteriormente los circuitos de comunicación de línea directa HL entre COTEL y Rack de Embratel/ONS. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada migração dos canais, removidos jumpers e módulos desabilitados, conforme anexo.
202505208 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202514 | 03/04/2025 16:33:49 | Verificar teléfono con ramal 2840 inoperante, en garita de seguridad empresarial ubicada en cercanías del patio de 66 KV de la SEMD. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado conjunto de conectores entre ramal y teléfono con oxidación en las conexiones, realizada sustitución de conectores y cableado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202505130 | STE |  | M027A | REDE TELEFONICA - CASA DE MAQUINAS - 50 HZ |  | 202514 | 03/04/2025 17:44:35 | Solicito transferência do ramal 2605 para o ponto onde se encontra o ramal 2577. | ILA1 | MEL3 | BRUNO BURILLI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202516 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas modificações no CDTE-14B de modo a trocar os ramais 2577 e 2605 de posição entre si. Feitos testes telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202504834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 31/03/2025 14:39:39 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel Lucent- Ramal 9699, 2018- PIATTI IBARRA RODRIGO SEBASTIAN - PCPC.DT | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição do TMR com SM- 504580, configurado e feito os testes com resultados satisfatórios, liberado para uso.
202504719 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202513 | 29/03/2025 11:25:11 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2851 (T-22) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL INTERRUPTOR 04L01. | OUO7 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en teclado del aparato telefónico, realizada sustitución del mismo utilizando pieza disponible en el sector. Ramal funcionando normalmente. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202504718 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202513 | 29/03/2025 11:25:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2848 (T-25) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DE LA SECCIONADORA 94L02. | OUO7 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en sistema mecánico que libera la entrada de las llamadas, realizada sustitución de pieza defectuosa, utilizada pieza disponible en el sector. Ramal funcionando normalmente. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202504668 | STE |  | M082X007 | PLUVIÔMETRO | 1482.029-5 | 202513 | 28/03/2025 11:08:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e realizados os testes com sucesso.
202504666 | STE |  | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202513 | 28/03/2025 11:08:09 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e realizado os testes com sucesso.
202504665 | STE |  | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202513 | 28/03/2025 11:08:19 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e testes satisfatórios.
202504654 | STE |  | M085K004 | BATERIA | 1485.060-7 | 202513 | 28/03/2025 11:08:31 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição de bateria e testes satisfatórios.
202504653 | STE |  | M085J004 | BATERIA | 1485.059-0 | 202513 | 28/03/2025 11:08:47 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Troca de bateria e realizado testes satisfatórios
202504630 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202513 | 28/03/2025 08:16:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal: 2331 se encuentra inoperante. Localización: cota 133, AMD-4, eje C-D. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202514 | FABRICIO MARCATO | Constatado inoperância da linha telefônica. Efetuado reset na central telefônica do ramal especificado. Inspecionado os dois aparelhos paralelos da linha. Ajustes em uma campainha. Acompanhamento por dois dias, sem intercorrências. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202504629 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202513 | 27/03/2025 17:08:21 | Verificar ausência de sinal de TMR na cota 98 nas proximidades da U18A. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202513 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset das antenas da localização no DECT Manager, efetuada inspeção. Após procedimento, sinal foi reestabelecido.
202504620 | STE | 202504501 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202513 | 27/03/2025 17:08:33 | Verificar falta de datos de nivel de agua, de ser necesario sustituir sensor de nivel. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel. Instalado sensor con serial LCA01333. Retirado y descartado sensor con serial LC00186. Parametrizado valor de ajuste de cota. Ajuste de cota inicial: 94.64 m. Ajuste de cota modificado: 95.24 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202504618 | STE | 202504221 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202513 | 27/03/2025 17:08:46 | Solucionar inconveniente en transmisión de datos desde la remota que se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 21/03: Realizada sustitución de SIMCard, instalada SIMCard de la empresa TIM en sustitución del de la empresa personal. 27/03: Debido a nuevo problema, realizadas pruebas e instalación de SIMCard de la empresa VIVO con resultados satisfactorios. Estación remota transmitiendo datos normalmente.
202504501 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202513 | 26/03/2025 13:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-11-Monday Backup não esta registrando dados de nível, conforme imagem anexa. Último dado recebido em 25-03-2025, 14:00. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel. Detalles de ejecución en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504489 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202513 | 26/03/2025 05:52:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal fijo 3148, localizado en área del panel CTM-18A, elevación 214m, no permite digitar números, imposibilitando realizar llamadas. | OUO6 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado reparo no telefone, aparelho testado com resultados satisfatórios, e liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202504478 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202513 | 26/03/2025 07:07:50 | Proveer aparato telefónico para la Secretaría SMMT.DT. Segundo Piso, Edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Instalacion de un nuevo ramal telefonico. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202504437 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202513 | 25/03/2025 14:44:09 | Necesito una verificación Técnica de mi TMR (4956), porque esta con falla en su micrófono. | IME2 | MEL3 | ARCE PENA ARCENIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado descarte de aparato TMR obsoleto, modelo G955, verificados problemas de batería, teclado, micrófono y reinicio constante. Entregado aparato TMR alcatel 8254 con base de carga y fuente disponible en el sector para el usuario. Realizadas configuraciones en las centrales telefónicas con el ramal 4956.
202504343 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202513 | 25/03/2025 16:48:34 | Aparelho TMR (nº 4979), com avarias gerais na carcaça, e teclado inoperante. | MAM3 | MEL3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Aparato TMR obsoleto descartado, modelo G355, configurado en la central telefónica el ramal 4979 en otro TMR disponible en el sector Mel3 y entregado al usuario.
202504339 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202513 | 24/03/2025 16:21:00 | Solicito facilidad de gemelos entre la linea fija R.3479 y el TMR R.9272. | MCI2 | MEL3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la configuracion gemelos para los ramales 3479 y 9272 respectivamente. Pruebas realizadas con exito
202504332 | STE |  | M084F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.012-9 | 202513 | 24/03/2025 08:58:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202504328 | STE |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202513 | 24/03/2025 08:59:07 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202504326 | STE |  | M084A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.013-0 | 202513 | 24/03/2025 08:59:23 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202504259 | STE | 202502502 | M084E008 | LIMNÍMETRO | 0395.033-6 | 202512 | 21/03/2025 13:59:30 | Reposicionar limnímetro por motivo de descesno del nivel del embalse. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reposición del limnímetro conforme solicitado. Estación remota transmitiendo datos normalmente. Debido al nivel del embalse al momento del reposicionamiento, será necesario reposicionar nuevamente el sensor cuando el nivel lo permita. Ajuste de cota anterior: 5.55m Ajuste de cota actual: 5.21m
202504254 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202512 | 21/03/2025 13:58:54 | Verificar motivo por el cual estación remota queda offline en varios periodos del día. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada batería con carga baja, los demás componentes del sistema de alimentación funcionan correctamente por lo que se procedió a la sustitución de la batería. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202504223 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202512 | 20/03/2025 14:50:05 | Actualizacion de numeros telefonicos para llamar a CTOR de las consolas de la SDC. CTOR-1: (021) 2446-9233 CTOR-2: (021) 2446-9443 | OSO1 | MEL3 | BENEGAS ORTIZ NESTOR ARTEMIO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização dos números de discagem dos botões para chamar CTOR, conforme solicitado. Efetuados testes com resultado satisfatório.
202504221 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202512 | 20/03/2025 14:37:02 | Verificar falla de recibimiento de datos fluviometricos en la estación Puente de la Amistad segun imagen en anexo. Ultimo dato 20.03.2025 a las 0h15 | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificada estación remota con problemas de transmisión de datos, realizados ajustes conforme se detalla en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504083 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202512 | 19/03/2025 08:55:07 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 01. PERÍODO:31/03/2025 AL 15/04/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 1. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202504038 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202512 | 18/03/2025 15:03:29 | Realizar fusión de fibra óptica CFO-247, entre el tablero "Modems 2", DIO "RACK ONS", ubicado en la Sala SCADA y el tablero "RACK ONS", DIO "MODEMS 2", ubicado en la CT-60Hz. Diseños de referencia: 6007-DC-15255-P (2B) R0 y 6006-DC-15296-E (9A) R0. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el RACK ONS conforme diseños anexos, adicionalmente fue instalado una bandeja con 3 conversores electro-ópticos. Fusionado 8 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 4 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202504033 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 15:03:39 | Realizar fusión de fibra óptica CFO-247, entre el tablero "Modems 2", DIO "RACK ONS", ubicado en la Sala SCADA y el tablero "RACK ONS", DIO "MODEMS 2", ubicado en la CT-60Hz. Diseños de referencia: 6007-DC-15255-P (2B) R0 y 6006-DC-15296-E (9A) R0. OBS: solicitar apoyo a MEL4 para acceder al panel. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el Modems 2 conforme diseños anexos. Fusionado 6 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 6 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202504023 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202512 | 18/03/2025 14:22:58 | Verificar/Solucionar falla en la conexión a la estación de sismologia. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido Radio Transceptor por defecto del mismo. Configurado y testado nuevo radio. Liberado para uso. Emitida SSA 202505000 para reparación del radio con defecto.
202503995 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202512 | 18/03/2025 10:01:10 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "MODEMS 2" en el nuevo rack ONS, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el RACK ONS conforme diseños anexos, adicionalmente fue instalado una bandeja con 3 conversores electro-ópticos. Fusionado 8 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 4 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202503945 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202512 | 17/03/2025 16:40:06 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos.
202503944 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202512 | 17/03/2025 16:40:14 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos.
202503943 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202512 | 17/03/2025 16:40:20 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos.
202503869 | STE | 202502374 | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202512 | 17/03/2025 07:35:08 | Verificar / Solucionar o motivo pelo qual o pluviômetro, não registra chuva. Referente a SSA derivada: 202502374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202512 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503781. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202503850 | SEE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202512 | 17/03/2025 09:26:14 | Solicito apoio para ampliação de sinal de TMR, uma vez que, no interior das salas e oficina MAM2 na cota144/EDC a fim de melhorar comunicação. | MAM2 | MEL3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da IEE3 em SSA derivada, foi solicitada SOS para obras a fim de instalar infraestrutura necessária para concluir o atendimento. Verificar anexo.
202503839 | STE |  | M087A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.007-4 | 202511 | 14/03/2025 16:34:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202512 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202503836 | STE |  | M084E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:35:15 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202503834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202512 | 21/03/2025 16:59:14 | Aparato TMR ramal 9615 se encuentra con desperfectos, solicito reparo del mismo. | MCI1 | MEL3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR fue descartado por estar sin condiciones de reparo, entonces se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9615, SM y DM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo.
202503833 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202512 | 21/03/2025 16:59:19 | Aparato TMR ramal 9618, está con desperfectos, solicito reparo del mismo. | MCI1 | MEL3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR fue descartado por estar sin condiciones de reparo, entonces se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9618, SM y DM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo.
202503810 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202511 | 14/03/2025 11:26:10 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación de la fuente de alimentación A del SWC-03 del rack CT-60Hz debido a presentar falla. Contrato CT4500075942. Fecha prevista: lunes 17/03/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de verificação, constatado defeito no módulo de fonte. Informado pelo técnico da Backcom que será providenciado acionamento de garantia para substituição.
202503781 | STE |  | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202511 | 14/03/2025 08:15:17 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503758 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 14/03/2025 14:18:12 | Se solicita la verificación del TMR Alcatel Lucent debido que el mismo no está encendiendo. | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202512 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado defecto de la base de carga del TMR. Realizada la reparación de la base. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202503709 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202511 | 13/03/2025 11:14:35 | Solicita-se mudança de localização do ramal 3097, para uso de Aldo Insfran ENES, no primeiro piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada mudança de localização do ramal, conforme solicitado. Após ensaios, linha foi testada e liberada para uso.
202503671 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:47:01 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 18/03/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202512 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado ajuste dos registros importados da base de dados TECMES. Validado correto funcionamento do sistema junto à OPSH e GSS.
202503610 | STE |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202511 | 12/03/2025 14:40:20 | Durante atendimento da SSP 20252574, foram constatadas as seguintes antenas de TMR inoperantes na SEMD: ID-19 - próximo à guarita e ID-23 - primeiro térreo do Edifício da SEMD, com cabo deteriorado. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reset da antena ID-19 no DECT Manager e reparo no cabo e substituição do conector da antena ID-23.
202503606 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202511 | 12/03/2025 12:05:12 | Encontrado telefone fixo inoperante, ramal 2433, que se encontra dentro do cercado do transformador TB1, na cota 144. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada inspeção no local, constatada necessidade de substituição do aparelho por um novo. Previsão de chegada em estoque para o almoxarifado para 06/2025. SSA será colocada em APV. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503592 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202511 | 12/03/2025 10:08:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de la Amistad não esta registrando dados de chuva ocorridos > 22.2.25 na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada limpieza del pluviómetro que se encontraba obstruído, así también la sustitución del sifón conforme se relata en SSA relacionada. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202503537 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202511 | 13/03/2025 08:34:55 | Montar tablero a prueba de intemperie con digitalizador, sistema de alimentación, GPS y accesorios de manera a colectar los datos de un sensor sismológico modelo 40T. Instalar de manera provisoria en la RN Itabó. Corresponde al proyecto de elección de un nuevo local para la antigua estación descomisionada Pikyry (ITF-06). CT 4500067768/2022. Montaje previsto para la semana 2025/12. El sistema debe permanecer colectando datos durante 7 días. Luego devolver los materiales para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado montaje de tablero conforme solicitado en fecha 17/03/2025. El sistema quedó colectando datos por una semana. Imágenes del montaje en anexo. Equipos desmontados en fecha 24/03/2025, previamente realizada colecta de datos. Datos entregados al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipos devueltos a almacenes para stock.
202503477 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202511 | 11/03/2025 13:36:01 | Acompañar a representantes de la empresa Ampere (CT 4500067768/2022) en la verificación remota del sistema de Sismología y Acelerometría para la importación de datos desde el servidor NAM para el servidor SISMO1. Previso para la semana 202511. Para el acceso remoto será creada una sala de reunión virtual vía MS Teams. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, verificado sistema con el representante de la empresa Ampere. Verificado con el representante métodos de importación de datos desde los acelerómetros y sismómetros.
202503472 | STE | 202503337 | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202511 | 11/03/2025 08:14:13 | Verificar estación remota que entra en modo off-line de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202511 | FABRICIO MARCATO | Constatado que a bateria não segura carga. Realizado a troca da bateria. Realizado testes de carga e acompanhamento com resultado satisfatório. Utilizado bateria disponível no setor, com testes de carga satisfatório.
202503399 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202511 | 11/03/2025 07:07:21 | Solicita-se instalação de novo ramal telefônico para Romina Quintana na sala Gestão de Projetos, 1º Piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado novo aparelho telefônico com ramal 2653. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. (SM na aba documentos).
202503371 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202511 | 10/03/2025 10:12:27 | Favor verificar el ramal 3979 que no esta en funcionamiento. El problema es reincidente. El colega Pablo Romero se encuentra en conocimiento. | MCI1 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Ante la obsolescencia de los teléfonos digitales se acordó con el usuario el cambio del ramal digital 3979 a analógico, verificada disponibilidad de circuito analógico, realizadas configuraciones necesarias en la sala de comunicación 60 Hz y ajustes en el CDTE 1B par 26 así cómo en el punto de conexión final. Sustitución de aparato telefónico. Obs.: No fue posible instalar un teléfono IP debido a la ausencia de señal inalámbrica de la red SIRI en la ubicación del usuario
202503368 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202511 | 10/03/2025 08:49:10 | Verificar impossibilidade de receber e efetuar chamadas através dos TMRs na cota 98, Unidade 06. | MEL1 | MEL3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202511 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada análise de registros de alarmes na central Sopho, sem nada registrado sobre a antena cobrindo a área mencionada. Ao inspecionar o local, antena DB se encontrava ligada e conectando ao aparelho, mas sem possibilitar comunicação. Feito reset lógico, reestabelecendo suas funcionalidades. Liberado para uso.
202503284 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202510 | 07/03/2025 09:22:20 | Realizar intercambio de interno entre el 2704 y 2520 por reubicación de mesa. Local 2do piso SMME.DT MEL-3. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202510 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la modificación en el caja de ramales telefónicos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202503281 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202510 | 07/03/2025 08:36:20 | Verificar impossibilidade de receber e efetuar chamadas através do TMRs na área do 4 piso, jusante, ME. Sr. Drayton ciente. | OUO0 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202510 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada análise de registros de alarmes na central Sopho, sem nada registrado sobre a antena cobrindo a área mencionada. Ao inspecionar o local, antena A8 se encontrava ligada e conectando ao aparelho, mas sem possibilitar comunicação. Feito reset lógico, reestabelecendo suas funcionalidades. Liberado para uso.
202503278 | STE |  | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202510 | 07/03/2025 07:51:37 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503277 | STE |  | M082S007 | PLUVIÔMETRO | 1482.017-8 | 202510 | 07/03/2025 07:51:44 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "São Francisco Falso 27022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503276 | STE |  | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202510 | 07/03/2025 07:51:40 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte do Capanema 26022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503274 | STE |  | M082T007 | PLUVIÔMETRO | 1482.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:51:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem São Francisco Verdadeiro 27022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503267 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202510 | 06/03/2025 18:01:31 | Verificar solucionar aparato tmr 4831, no agarra señal. | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202511 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR se encontraba funcionando de vuelta a la hora de inspeccionar. Posible problema de placa en central SOPHO. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503263 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202510 | 06/03/2025 18:02:00 | Verificar/solucionar teléfono fijo inoperante ( RAMAL 3285 ), ubicado en la El.128, eje AB, unidad 15. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada oxidação nos cabos e terminais, efetuados reparos e substituição das conexões. Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503129 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202509 | 28/02/2025 10:37:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal: 2129) se encuentra inoperante, ubicado en la elevación 92 próximo al pozo de la turbina de la UG09. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado funcionamento normal da linha telefônica, todavia constatado que a campainha não estava soando, realizado ajustes e testado com resultados satisfatório. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503121 | STE |  | M082S008 | LIMNÍMETRO | 0395.040-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:00 | Corrigir diferença entre a leitura do sensor e a régua limnimétrica, constatada durante atividade preventiva SSP: 20250525. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante SSP: 20250525, diferença entre a leitura da régua e o sensor limnímetro. Efetuado a correção no datalogger, da opção "Ajuste de Cota", de 0,04m para -0,05m. Informado, via aplicativo "whatsapp", a equipe da OPSH.DT, referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202503119 | STE | 202501085 | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:12 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202501085. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503276. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202503111 | STE | 202502178 | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202509 | 28/02/2025 16:29:19 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202502178. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503278. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202503075 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202511 | 10/03/2025 08:41:19 | Favor realizar instalación de dos teléfonos fijos con un mismo ramal a ubicarse en la UPAC, en el taller de carpintería y la oficina de la misma. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Feitos jumpers no DG-2 e no ADT-2, disponibilizado ramal 3782, instalados 2 telefones de mesa, 1 telefone de parede industrial e 1 campainha externa.
202503051 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202509 | 28/02/2025 07:59:15 | Solicito trasladar el interno 3679, por cambio de mesa dentro de la SMIT.DT | IMA0 | MEL3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado troca de ramal do número 3679 para o 3704 no CDTE, conforme solicitado, feito os testes com resultados satisfatório.
202503009 | ACC |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202509 | 28/02/2025 16:29:25 | Em conjunto com o pessoal de segurança do trabalho, apresentar novas técnicas para acesso seguro ao pluviômetro e painel solar da estação hidrometeorológica de Ponte da Amizade. Obs: Tais procedimentos, após aprovados, farão parte dos novos procedimentos de segurança adotados na Itaipu para manutenções corretivas/preventivas de estações do STH, quando for necessário. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Aguardando condições climáticas favoráveis para realização da atividade a céu aberto.
202502993 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202509 | 26/02/2025 11:06:01 | Verificar alarma presente en panel del equipo TS3600, verificada con SSA relacionada alarma urgente generada en el equipo FOX por falla del GPS. En anexo Logbook del FOX515 dónde se observa el evento referente al GPS (ALCAR, INPUT 11). | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Alarma verificada en el FOX515: perdida momentánea del sincronismo, al momento de realizar la verificación del GPS TS3600 no se encontraron alarmas activas. Fuente de sincronismo en condición normal de operación. Sistema normalizado.
202502900 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202509 | 25/02/2025 16:20:11 | Verificar Aparato tmr interno 4879, ya que no retiene carga de batería.- | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y detectado deterioro en batería. Realizado sustitución y posterior test, resultado satisfactorio. Normalizado.
202502869 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202509 | 25/02/2025 09:56:39 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2442 não está funcionando. Localizado: El. 144, eixo CD, U02. | OUO1 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202509 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a troca da campainha, utilizado estoque do setor. Realizado envio para almoxarifado com DM: Feito testes com resultados satisfatórios, conforme vídeo em anexo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202502861 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202509 | 24/02/2025 16:27:00 | Substituir bateria 07 do banco da UPS01, por estar com alta resistência interna, medida na SSP 20251285. Avaliar, caso necessário, remoção da bateria e redução da tensão de flutuação do banco até disponibilidade de sobressalente. Realizar nova medição da resistência interna do banco. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas novas medições, foi constatado que todas as baterias estão em condições normais, não sendo necessária nenhuma substituição, conforme relatório em anexo. Obs: A bateria solicitada foi devolvida para o estoque (SM e DM na aba documentos).
202502857 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202509 | 24/02/2025 16:06:54 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 06. PERÍODO:10/03/2025 AL 21/03/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 6. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202502836 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202509 | 24/02/2025 11:29:32 | Acompañar al representante de la empresa Backcom en el reinicio del Servidor 50Hz, debido a defecto de tono de llamada de los TMR. Contrato CT-4500075942. Durante el reinicio, habrá indisponibilidad momentánea del servicio de telefonía hasta que asuma el servidor backup. Luego del reinicio del Servidor 50Hz, habrá nuevamente indisponibilidad momentánea del servicio para regularizar la configuración. Se sugiere realizar el servicio en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Defecto en tono de llamada solucionado con SSA 202502835, no fue necesario el reinicio del servidor. Realizadas verificaciones en el servidor posterior a la ejecución de actividades de la SSA 202502835. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento.
202502835 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202509 | 24/02/2025 14:16:36 | Acompañar al representante de la empresa Backcom en el reinicio de la shelf 23 del sistema DECT de la Central Telefónica 50Hz, debido a defecto intermitente de tono de llamada de los TMR. Contrato CT-4500075942. Durante el reinicio, habrá indisponibilidad de las antenas de TMR vinculadas a la CT-50Hz. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, reiniciada shelf 23 y solucionado el defecto en el tono de llamada que afectaba al sistema. Sistema sopho en condiciones normales de funcionamiento
202502682 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202508 | 20/02/2025 14:43:31 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación del sistema de TMR, debido a ausencia de tono de llamada en ciertas ocasiones, principalmente entre TMR. Previsto para el 24/02/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento conforme solicitado, no fue posible resolver el problema ya que se requerirá una intervención en el sistema que provocará intermitencia en el servicio. Problema será resuelto con SSA 202502835 y 202502836 emitidas para tal efecto.
202502605 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202508 | 19/02/2025 15:17:01 | Acompañar a ENCC.DT y representantes de Itaipu Parquetec en trabajos de instalación de sensores aceleométricos para mediciones, conforme solicitado. Ver adjunto. Fecha prevista: 20/02/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Preparado materiais e ferramentas para fornecer apoio à equipe da ENCC.DT e Itaipu Parquetec, e após a realização dos trabalhos feita a devolução de materiais ao almoxarifado. Ensaios realizados com sucesso.
202502537 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202508 | 18/02/2025 15:42:54 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono fijo de la colaboradora VICEZAR OVIEDO, ADRIANA MAYARA no tiene tono. El teléfono esta ubicado en el primer piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reemplazó el aparato telefónico y se asignó un ramal disponible a la colaboradora. Asimismo, se solicitó el catastro en el organigrama, fue asignado el 2643. Las pruebas fueron exitosas. Liberado para uso.
202502536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202508 | 18/02/2025 15:43:07 | Cambio de batería a los TMRs R. 4763 y R. 9246 perteneciente al cuerpo de bomberos. Solicitud realizada por MARIN , CRISTHIAN. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección de las baterías, se constato que se encontraban en mal estado y se comprobó la poca duración. Fueron sustituidas ambas baterías. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202502522 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202508 | 18/02/2025 14:16:15 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro não registra chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com acúmulo de sujeira na área de captação. Efetuado limpeza do equipamento e testes de funcionamento utilizando a opção "Flag de Testes" do datalogger. Liberado equipamento para uso.
202502502 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202508 | 18/02/2025 10:09:44 | Reposicionar sensor de nivel por descenso del embalse en la Terminal Remota Puerto Capitán Ortiz. Sensor fuera del agua actualmente | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actividad conforme solicitado. Servicio ejecutado con SSA derivada. Estación transmitiendo datos con normalidad. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202502434 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202508 | 17/02/2025 11:25:01 | En atención a la mudanza del Rack del proyecto "Panel de la Plaza de la Técnica" al 1er piso del predio de Bomberos, prestar apoyo a la SO.DT realizando nuevamente la fusión de la Fibra Óptica de 12 pelos en el DIO del Rack. Posterior a la fusión realizar test de la Fibra Óptica conforme planilla adjunta. Se adjunta además la planilla de comisionamiento 6007-83-19003-P de referencia. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202508 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de fibra óptica en el RACK de 19" del 1er piso del predio de los bomberos conforme solicitado, utilizados DIO para pared y pigtails reaprovechados proveídos por la SO.DT. Pruebas satisfactorias conforme planilla en anexo.
202502400 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202507 | 16/02/2025 20:20:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "ITAIPU TIE LINK" no quadro FOX 515 da Subestação de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202508 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado sistema en condiciones normales de funcionamiento actualmente, luego del rearme de la alarma en fecha 19/02. En caso de nuevos eventos se aplicaran las recomendaciones remitidas por la SMIN.DT en ssa derivada.
202502358 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202507 | 14/02/2025 16:12:48 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "TAQUARA 11022025". Equipamento liberado para uso.
202502357 | STE | 202418021 | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202507 | 14/02/2025 16:12:57 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "Paraiso do Norte". Equipamento liberado para uso.
202502356 | STE | 202420137 | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202507 | 14/02/2025 16:13:06 | Verificar / solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "PORTO SÃO JOSE 11022025". Equipamento liberado para uso.
202502355 | STE | 202501196 | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202507 | 14/02/2025 16:13:17 | Verificar / Solucionar falhas nas leituras de chuva. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "NOVA SANTA ROSA 13022025". Equipamento liberado para uso.
202502353 | STE | 202420142 | M082D008 | LIMNÍMETRO | 0395.044-1 | 202507 | 14/02/2025 16:13:29 | Verificar / Solucionar motivo de falha de leituras de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 2,21m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00165. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01350. Fornecido pela SMIN.DT. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante para verificação em garantia. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202502346 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202507 | 14/02/2025 16:11:48 | Instalar linha e aparelho telefônicos para novo usuário, conforme solicitação da gerência da ENEE.DT. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado nuevo aparato telefónico con el Ramal 3081. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202502273 | STE |  | M080B003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.001-4 | 202507 | 13/02/2025 11:30:44 | Proveer de 03 baterías (código 706880 - BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) para realizar ensayos de vibración, con 03 acelerómetros, en las estructuras de concreto de la presa conforme solicitado por ENCC.DT y CEASB.DT da Itaipu Parquetec. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202507 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Solicitadas baterías en almacenes y entregadas para realización de ensayos, conforme solicitado.
202502271 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202507 | 13/02/2025 15:08:04 | Solicito fornecimento de aparelho TMR para o colaborador Savio Silva Jardim /4728-1 da MEG3. | MEG3 | MEL3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9244, SM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo.
202502270 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202507 | 13/02/2025 15:08:13 | Solicito fornecimento de aparelho TMR para o colaborador Eliezer Pereira do Amaral /47350 da MEG3. | MEG3 | MEL3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9225, SM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo.
202501925 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202506 | 07/02/2025 11:05:46 | Verificar motivo por el cual la estación remota Carapa se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento.
202501924 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202506 | 07/02/2025 11:05:54 | Verificar motivo por el cual la estación remota Saltos del Guaira se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento.
202501883 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202506 | 07/02/2025 08:09:11 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202507 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografías en Anexo
202501882 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202506 | 07/02/2025 08:08:58 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografías en Anexo
202501881 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202506 | 07/02/2025 08:08:42 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202507 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografias em anexo.
202501655 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202506 | 04/02/2025 16:38:12 | Realizar cambio de posición del ramal 3639, en sala de la ENEE.DT en el 1er piso del EP, debido a cambio de mesa de la usuaria del ramal. Obs.: En atención a solicitud recibida vía email en adjunto | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en cuadro CDTE, realizado intercambio entre el ramal 3639 y 3091, quedando el ramal 3639 con la compañera VERA HERRERO, VALERIA. Fue además asignado al usuario CALDERON MARTINEZ, ARTURO ELIAS el ramal 3091, y configurada la facilidad gemelo con el ramal TMR 4858 correspondiente al usuario. Actualizados datos en el tarifador de la central sopho.
202501607 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202506 | 07/02/2025 03:10:45 | Verificar funcionamento do aparelho telefônico ramal 2337 localizado na sala do limnigrafo HJ-01/LM-03 na elevação 133 que encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202509 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202501594 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202506 | 04/02/2025 08:37:51 | Prover TMR para o colaborador MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN, matricula: 4719-0. | MEL2 | MEL3 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Proveído el TMR con ramal 9156 para el colaborador MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202501556 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202506 | 04/02/2025 07:01:05 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 10. PERÍODO:10/02/2025 AL 28/02/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 10 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202501550 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202506 | 04/02/2025 08:03:19 | Verificar/reparar TMR correspondiente al ramal 9616, aparente falla en la batería. | MCI1 | MEL3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitucion de la bateria. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202501526 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 03/02/2025 10:43:07 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la instalación y puesta en servicio del SWC-03 del sistema de telefonía SOPHO. Contrato 4500075942/24. SSA relacionada 202419174. Planilla de comisionamiento 6007-83-19337-E (SDS-15450). Obs: Se prevé indisponibilidad de la CT-SOPHO60Hz por 20 minutos, durante la integración del nuevo Switch CORE a la red. Servicio a ser coordinado entre las áreas de SM.DT y OP.DT para ser realizado en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, puesta en servicio del SWC-03 lo que indisponibilizó la CT SOPHO60Hz por algunos minutos durante el mediodía (previo acuerdo entre SM.DT y OP.DT), retornando a la normalidad luego de la puesta en servicio. Sistema SOPHO funcionando normalmente. OBS.: Más información en la SSA relacionada 202419174.
202501524 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 03/02/2025 10:43:10 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la instalación y puesta en servicio del SWC-03 del sistema de telefonía SOPHO. Contrato 4500075942/24. SSA relacionada 202419173. Planilla de comisionamiento 6007-83-19337-E (SDS-15450). Obs: Se prevé indisponibilidad de la CT-SOPHO50Hz por 20 minutos, durante la integración del nuevo Switch CORE a la red. Servicio a ser coordinado entre las áreas de SM.DT y OP.DT para ser realizado en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, puesta en servicio del SWC-03 lo que indisponibilizó la CT SOPHO50Hz por algunos minutos durante el mediodía (previo acuerdo entre SM.DT y OP.DT), retornando a la normalidad luego de la puesta en servicio. Sistema SOPHO funcionando normalmente. OBS.: Más información en la SSA relacionada 202419173.
202501419 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:21 | Realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202506 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra óptica en ambos extremos del cabo óptico, dentro de los paneles CXT y SMT. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202501375 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202505 | 30/01/2025 14:32:45 | Verificar motivo pelo qual ponto de antena móvel para PD da U9A cota 214 não está funcionando. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202505 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após rastreio, constatado que o fio estava rompido no DG-2 nas proximidades do BV-43. Após reparo, antena foi testada e funcionou normalmente.
202501364 | SEE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202505 | 29/01/2025 17:00:25 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares entre caixa de telefonia CDT-CBME, e rack de comunicação instalado durante reforma do edifício. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202505 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada preparação de cabo e conexão em patch panel no rack DT. Realizada conexão dos ramais no CDT-CBME referentes às salas do 1º andar no edifício do corpo de bombeiros. Instalados aparelhos de mesa substituindo aparelhos extraviados.
202501348 | STE |  | M043B040 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - DTS - COTEL | 0417.009-0 | 202505 | 29/01/2025 15:35:36 | Retirar do almoxarifado headset sem fio Jabra (cód. estoque 715236) para equipar console telefônica de testes da MEL3 na central telefônica 50Hz. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202505 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada do material do almoxarifado e instalado na console de testes. Testes telefônicos realizados com sucesso.
202501342 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202505 | 29/01/2025 14:35:22 | Verificar y corregir: Valores de nivel de Paulistânia con diferencias de 20 cm. Ajustar en +20 cm. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Efetuado correção da opção "AJUSTE DE COTA", de forma remota, conforme solicitação do emissor. Em anexo, valor corrigido. Valor antes da correção: 3,78m. Valor após a correção: 3,98m. Acompanhamento com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202501237 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202505 | 27/01/2025 16:39:31 | Remover o aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Contato Diego Molas R:4706 | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202505 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a retirada do aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Aparelho em bom funcionamento, mantido em posse da MEl-3
202500917 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202504 | 22/01/2025 08:15:00 | Acompanhar equipe da MARP.CD e OPSH.DT na poda de árvores no entorno da estação de Hotel Cataratas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Orientado equipe da MARP.CD sobre possíveis árvores que podem atrapalhar o painel solar e rádio transmissor. Acompanhado o corte das árvores. Atividade supervisionada por uma equipe do ICMBio. Em anexo imagem de antes e depois do corte de arvores.
202500912 | STE | 202419664 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202504 | 22/01/2025 08:15:16 | Verificar / solucionar falhas nas leituras de chuva. Derivada da SSA: 202419664. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500865 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202504 | 21/01/2025 13:05:25 | Realizar verificación de disponibilidad y funcionamiento de los pelos oscuros de FO CFO-079, entre la CT-60Hz - rack BSO-02, DIO 14, y la SALA SCADA, rack MODEMS 2, BEO/DIO 60Hz. Posición de conectores ópticos a verificar: 17, 18, 19, 20, 23 y 24. Diseños de referencia: 6007DC15407P y 6006DC15296E. SSA relacionada: 202500864. Completar planilla en adjunto. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme descripto. Resultados se encuentran dentro de los valores esperados. Liberado para uso. En anexo de ejecución: informe de OTDR y Resultados de Atenuación.
202500864 | STE |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202504 | 21/01/2025 13:05:32 | Realizar verificación de disponibilidad y funcionamiento de los pelos oscuros de FO CFO-079, entre la CT-60Hz - rack BSO-02, DIO 14, y la SALA SCADA, rack MODEMS 2, BEO/DIO 60Hz. Posición de conectores ópticos a verificar: 17, 18, 19, 20, 23 y 24. Diseños de referencia: 6007DC15407P y 6006DC15296E. Completar planilla en adjunto. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme descripto. Resultados se encuentran dentro de los valores esperados. Liberado para uso. En anexo de ejecución: informe de OTDR y Resultados de Atenuación.
202500838 | STE | 202500784 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202504 | 21/01/2025 08:04:01 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202504 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada intermitencia en registro en la red de la SIMCard de la operadora TIM. Realizada sustitución de SIMCard por otra de la operadora PERSONAL 097XXXX290 Utilizada nuevamente antena omnidireccional compatible con la frecuencia de la operadora personal. Transmisión de datos normalizada. Obs. Informado por la operadora personal el funcionamiento normal en la zona. Realizado reclamo a TIM, mediante gestiones de la SMIN.DT Antena omnidireccional utilizada disponible en la estación
202500793 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202504 | 20/01/2025 11:10:42 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 09A. PERÍODO:27/01/2025 AL 07/02/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração de posição das antenas e inspeção dos aparelhos telefônicos adjacentes. Equipamentos testados e liberados para uso.
202500717 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202503 | 17/01/2025 12:10:42 | Verificar e solucionar alarme de falha na rede COPACO_COTEL_ANDE, efetuados testes e verificado que é possivel efetuar chamadas para celulares externos paraguaios, porém não é possível receber chamadas, tanto nas consoles quantoem TMR´s, ver anexo. | OUO6 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado problema del lado COPACO. Problema resuelto por la operadora COPACO, realizadas pruebas de funcionamiento de entrada de llamadas vía 02 con resultados satisfactorios. Sistema funcionando normalmente.
202500624 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 08:52:49 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 22/01/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de atividades durante atendimento remoto, conforme roteiro em anexo.
202500550 | STE | 202500518 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202503 | 15/01/2025 08:04:54 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota, actualmente se utiliza una SIMCard de la empresa TIM para la transmisión de datos. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado nivel de señal celular baja, realizada sustitución de antena, utilizada antena y cableado existente en la estación perteneciente al sistema de transmisión vía radio IP, desactivado anteriormente. Utilizada para conexión del módem celular Cable adaptador tipo N macho a SMA macho proveído por DualBase. Obs.: Cable adaptador utilizado dentro del gabinete SIMCard en uso: Operadora TIM Retirada SIMCard Personal (no funciona en la estación) del Slot "SIM2", queda en el sector Mel3.
202500518 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202503 | 14/01/2025 11:15:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de La amistad não está transmitindo dados de nível desde 13.1.25 as 23h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Problema resuelto conforme se detalla en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202500378 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202502 | 10/01/2025 14:33:14 | Favor de verificar/reparar problema del TMR Philips asociado al numero 9156, utilizado por la empresa contratista Solução Industrial, contrato 4500066024. El equipo presenta fallas en el parlante durante las llamadas. | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Como fue sustituido el TMR utilizado por la empresa contratada según SSA202500380, y el TMR ya se encontraba obsoleto, fue enviado a descarte. OBS: El ramal queda disponible para algún colaborador que necesite un TMR en el futuro.
202500332 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202503 | 14/01/2025 15:21:03 | Verificar motivo por el cual la bateria del TMR NEC G566 posee baja duración. Int: 9439 | ISI0 | MEL3 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202503 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la batería por una nueva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso
202500243 | STE | 202419846 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202502 | 07/01/2025 16:40:06 | Verificar y solucionar motivo por el que no funciona la transmisión de datos utilizando SIMCard de la operadora Personal. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202502 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Instalado Chip de la operadora TIM proveído por la SGIT.AD mediante gestión de la SMIN.DT. Nro de SIM: 89550447000027694396 Nro de linea: 45999590570 Pruebas satisfactorias. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. Obs.: Chip personal 097xxxx290 colocado en la ranura SIM2 del módem, a la espera de una solución por parte de la operadora accionada por la SGIT.AE mediante gestión de la SMIN.DT.
202500240 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:07:05 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 14/01/2025. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202503 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada actualización del PCDWeb incorporando una nueva pestaña denominada "parámetros", dónde se configuran los valores de que indicarán batería baja y/o sensor de nivel fuera del agua y/o estación offline en las estaciones remotas.
202500102 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202502 | 06/01/2025 08:23:17 | Modificar parámetro ajuste de cota en +24cm conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 3.87 m, realizado ajuste en +24 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 3.87 m. Ajuste de Cota modificado= 4.11m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202500005 | SCA |  | M082K007 | PLUVIÔMETRO | 1482.043-1 | 202501 | 02/01/2025 07:34:43 | Realizar el cambio del Pluviómetro (Descascaramiento de la pintura de la bascula), el pluviómetro retirado de la estación será entregado a la empresa DUALBASE para cambio en concepto de garantía. Código de stock del Pluviómetro: 719836 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO
202420378 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202501 | 31/12/2024 21:36:59 | Verificar y solucionar aparato telefónico inoperante correspondiente al ramal 3491 localizado en la elevación 179 en el (By pass) de la U12 | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202501 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados reparos nas conexões internas do aparelho. Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202420365 | STE |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202501 | 30/12/2024 15:43:04 | Corrigir parâmetro limite superior do sensor de nível, para aceitar leituras superiores a 7mca. Falha constatada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202501 | FABRICIO MARCATO | Realizado a correção do limite máximo válido de leitura para o sensor de nível de 7mca para 15mca. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202420297 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202452 | 27/12/2024 14:12:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo ( Ramal 3162 ) se encuentra inoperante. Localización: El.133, AMC 02 y eje CD. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202502 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após ensaios, foi constatado problema no cabeamento telefônico sendo necessário utilização do par reserva. Realizados testes, linha liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202420269 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202452 | 26/12/2024 15:25:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el soporte del equipo de la red de comunicación TMR esta desacoplado y suspendido del techo solo por el conductor de conexión. Ubicación del equipo: Casa de fuerza, elevación 98 enfrente a los paneles EC-07 y EC-08. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202501 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Reparado soporte para antena TMR y reemplazado conector RJ45 debido a filamentos expuestos por resecamiento de la aislación. Re-instalado antena TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202420241 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202452 | 23/12/2024 15:48:29 | Verificar el TMR G566d, fabricante NEC, asociado al número 4790 está presentando falla intermitente de conexión de red, carga de bateria intermitente y con rotura de la carcasa. Contacto: SOTER ramal 3108/3109. | OUO6 | MEL3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202501 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido aparato TMR descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado nuevo aparato TMR 4790 con NS RTF224301067. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202420023 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202451 | 19/12/2024 13:59:37 | SOLICITO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE TMR NUMERO 9168, MODELO G955. APARELHO APRESENTA DIFICULDADE PARA CARGA E INOPERÂNCIA DE VÁRIAS FUNÇÕES, COMO AGENDA E HISTÓRICO DE CHAMADAS. TAMBÉM SOLICITO TROCA DO RAMAL 9168 PARA O APARELHO QUE ATUALMENTE POSSUI O RAMAL 9516. | MAM3 | MEL3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202452 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho g955 não tem condições de reparo, sendo o mesmo destinado para descarte como sucata (DM na aba documentos). Em razão disso, ramal 9168 foi programado no outro TMR mais novo, conforme solicitado pelo usuário.
202419863 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:36 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 08. PERÍODO:06/01/2025 AL 24/01/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202452 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados modificação da rede TMR e deslocamento das antenas móveis nas elevações 78 e 214 de maneira a cobrir a U8. Feitos testes de cobertura e telefonia fixa e móvel nas imediações, com sucesso. Liberado para uso.
202419846 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202451 | 17/12/2024 07:49:36 | verificar y solucionar estación Dual Base Puente de la amistad. sin datos | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Constatado que o chip da operadora Personal não conecta na rede. Substituído chip por outro também da operadora Personal, porém sem sucesso. Problema resuelto con la SSA derivada 202500243, emitida para la localización del transceptor celular. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419751 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202450 | 12/12/2024 16:36:54 | Favor instalar nova versão do STHImporter para importar as flags de qualidades do PCDWeb conforme procedimento em anexo. Favor coordenar com GSS para receber o .jar. Não será necessário restart da VM. | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202451 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de nueva versión del STH Importer conforme descripción y anexo de emisión.
202419706 | STE |  | M082P002 | DATALOGGER | 1481.055-4 | 202450 | 12/12/2024 08:43:42 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 4.6, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 3.6. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419676 | STE |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202501 | 02/01/2025 08:32:40 | verificar y solucionar Estación Balsa Santa Maria. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada 202500376. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419664 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202450 | 11/12/2024 11:07:52 | verificar y solucionar atraso en transmision estación uba do sul, se verifica en Dual Base mensaje de verifica reloj de la estación. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500912. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419662 | STE |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202450 | 11/12/2024 11:00:24 | verificar y solucionar falta de datos de pluviómetro, no correspondiente con lecturas de lluvias en estaciones aledañas. posiblemente taponado. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500910. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419655 | SCA |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202450 | 11/12/2024 10:46:16 | realizar ajuste de + 24cm en el nivel de referencia de Dual Base. estación salto del guaira, verificado con nivelación de reglas. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202419650 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202450 | 11/12/2024 09:08:46 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en las actualizaciones de los software del sistema SOPHO: MA4000, TARIFADOR, SIP@NET, SQL SERVER y S.O. WINDOWS SERVER de las VM. Cronograma detallado en el adjunto. Contrato CT 4500075624/2024. Detalles de las actividades: - Las actualizaciones del MA4000 y Tarifador no afectarán al sistema - Las actualizaciones del SIP@NET Server y Windows Server serán realizadas al mediodía, con una conmutación de Master-Stand-by para minimizar el impacto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, actualizaciones realizadas con éxito en el sistema Sopho, actualizados los siguientes softwares: *MA4000 *Tarifador *SIP Server *SQL Server *Windows Server (APP VM01, SIP VM01, SIP VM02) Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios En la planilla en anexo se registraron las versiones de los softwares actualizados y se detallan las pruebas de alta disponibilidad realizadas.
202419649 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202450 | 11/12/2024 09:08:49 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en las actualizaciones de los software del sistema SOPHO: MA4000, TARIFADOR, SIP@NET, SQL SERVER y S.O. WINDOWS SERVER de las VM. Cronograma detallado en el adjunto. Contrato CT 4500075624/2024. Detalles de las actividades: - Las actualizaciones del MA4000 y Tarifador no afectarán al sistema - Las actualizaciones del SIP@NET Server y Windows Server serán realizadas al mediodía, con una conmutación de Master-Stand-by para minimizar el impacto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, actualizaciones realizadas con éxito en el sistema Sopho, actualizados los siguientes softwares: *MA4000 *Tarifador *SIP Server *SQL Server *Windows Server (APP VM01, SIP VM01, SIP VM02) Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios En la planilla en anexo se registraron las versiones de los softwares actualizados y se detallan las pruebas de alta disponibilidad realizadas.
202419629 | STE |  | M085C002 | DATALOGGER | 1481.013-6 | 202450 | 10/12/2024 16:50:27 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 3.74, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 3.74. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419628 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202450 | 10/12/2024 16:36:32 | Verificar/reposicionar sensor de nivel que se encuentra sin lectura(fuera del agua). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado monitorio y acompañamiento, actualmente sensor se encuentra dentro del agua y sin necesidad de re-posicionamiento. Normalizado.
202419587 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202450 | 10/12/2024 14:39:38 | Verificar motivo por el cual estación se encuentra off-line. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de batería de la remota y re-configurado datalogger. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado.
202419560 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202450 | 10/12/2024 08:20:47 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo.
202419559 | STE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202450 | 10/12/2024 08:20:57 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo.
202419557 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202450 | 10/12/2024 08:21:05 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo.
202419555 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202450 | 10/12/2024 08:21:14 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo.
202419503 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202450 | 09/12/2024 15:24:36 | Verificar y reparar problema en ramal 3979 perteneciente a la gerencia de la SMMC.DT. | MCI1 | MEL3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado que el ramal 3977 (secretaria) se encontraba con defecto afectando al ramal 3979, realizada desconexión del ramal 3977 y reinicio del ramal 3979 en la central telefónica dejando funcional al ramal 3979. Conforme e-mail en anexo se entregó un aparato TMR para uso de la secretaria, configurado con el ramal 9260 y la facilidad "gemelo" con el ramal 3977. Obs.: Entregado aparato TMR disponible en el sector Mel3.
202419484 | STE |  | M085F002 | DATALOGGER | 1481.015-0 | 202450 | 10/12/2024 06:59:55 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 0.33, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 0,33. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419483 | STE |  | M082A002 | DATALOGGER | 1481.011-2 | 202450 | 10/12/2024 07:00:11 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 3.78, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 3.78. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419440 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202450 | 13/12/2024 14:25:15 | Gerar senha para ligações interurbanas para o TMR 4993 (TMR do operador Silas Dias Teixeira). | OUO7 | MEL3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202451 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuração na central telefônica Sopho para facilidades com senha ao ramal 4993, possibilitando chamadas interurbanas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202419384 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202449 | 06/12/2024 15:52:35 | Realizar el comisionamiento del cableado telefónico, patch panel y Rack, instalados en el predio de Hidrología de Campo. Planilla de Comisionamiento, disponible en la SDS-15384. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15384 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202451 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo.
202419230 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202449 | 04/12/2024 14:07:56 | Realizar/acompañar los ensayos a ser realizados junto a VERTIV al módulo de potencia EXS 48000 como parte de sustitución en garantía del módulo con defecto encontrado en la SSA 202316773. La llegada del módulo está prevista para el 06/12/2024 y los ensayos en compañía de la contratada VERTIV para el 10/12/2024. | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202450 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizados ensayos del módulo de potencia conforme previsto en acompañamiento de técnicos de la Vertiv. Pruebas realizadas con éxito. Emitida SSA 202419579 para devolución de módulo defectuoso. Informe de visita en anexo de ejecución.
202419202 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202449 | 04/12/2024 08:28:03 | Realizar comisionamiento de los componentes del rack PASIVO DT, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Ver cronograma en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202450 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento, conforme planilha em anexo.
202419201 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202449 | 04/12/2024 08:28:05 | Realizar comisionamiento de los switch de acceso del rack ACTIVO DT, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Ver cronograma en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202450 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Comissionamento realizado conforme planilha em anexo. Ensaios realizados com os switches montados de forma provisória na central 50Hz, devido ao Edifício de Manutenção ainda estar sem fornecimento de energia elétrica nas tomadas. Demais atividades de comissionamento serão realizados em segunda etapa.
202419174 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202449 | 04/12/2024 08:28:06 | Realizar comisionamiento del switch de CORE SOPHO-STC60-SWC03, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Cronograma de actividades en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento del switch core SOPHO-STC60-SWC03 conforme solicitado, verificación de equipos y pruebas realizadas conforme solicitado, con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento.
202419173 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202449 | 04/12/2024 08:28:08 | Realizar comisionamiento del switch de CORE SOPHO-STC50-SWC03, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Cronograma de actividades en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento del switch core SOPHO-STC50-SWC03 conforme solicitado, verificación de equipos y pruebas realizadas conforme solicitado, con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento.
202418867 | STE |  | M087D004 | BATERIA | 1485.022-6 | 202448 | 27/11/2024 10:06:59 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418866 | STE |  | M087C004 | BATERIA | 1485.020-2 | 202448 | 27/11/2024 10:07:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418865 | STE |  | M087B004 | BATERIA | 1485.023-8 | 202448 | 27/11/2024 10:07:03 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418864 | STE |  | M087A004 | BATERIA | 1485.021-4 | 202448 | 27/11/2024 10:07:04 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418863 | STE |  | M084F004 | BATERIA | 1485.026-3 | 202448 | 27/11/2024 10:07:05 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418862 | STE |  | M084E004 | BATERIA | 1485.024-0 | 202448 | 27/11/2024 10:07:08 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418861 | STE |  | M084D004 | BATERIA | 1485.025-1 | 202448 | 27/11/2024 10:07:36 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418860 | STE |  | M084C004 | BATERIA | 1485.017-1 | 202448 | 27/11/2024 10:07:11 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418856 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202448 | 27/11/2024 16:03:53 | Verificar aparato telefónico inoperante, con ramal 2870, en el Puesto de seguridad Bravo 30 en la SEMD, solicitud recibida en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202448 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realzada re-instalación de punto de conexión telefónico roto que se encontraba con el cable de par telefónico suelto, aparentemente por un golpe sufrido. Posterior prueba de ramal 2870 con resultados satisfactorios.
202418855 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202448 | 27/11/2024 16:04:04 | Verificar motivo por el cuál ramales 96XX posicionados en la shelf 23, placa 15 se encuentran inoperantes. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202448 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada placa DCC-8 inoperante, realizado reinicio lógico y físico de la placa 15 de la shelf 23 en la central telefónica. Pruebas satisfactorias, ramales 96XX funcionando con normalidad.
202418843 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202448 | 27/11/2024 14:23:43 | Verificar e solucionar dados inconsistentes de nível em Guaíra Braço Direito, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500370 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202418791 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202448 | 26/11/2024 09:48:01 | Realizar acompañamiento a representantes de la empresa Protek y a gestores de contrato de la ENES.DT, en la visita en campo para vierificar el sistema Busca Persona. Fecha prevista: 28/11/24 Horario: 08:00 am. Información adicional en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202448 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Protek y a gestores de contrato de la ENES.DT conforme a lo previsto.
202418783 | STE | 202417614 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202448 | 26/11/2024 09:01:57 | Solicitamos apoyo para realizar cambio de 2 conectores opticos de ST para SC (cortar y fusionar nuevo pigtail) para la UTR 506-1. Ref: Proyecto Upgrade de CPU D20MX de las UTRs | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202448 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos novos cordões ópticos ao antigos (após cortar seus conectores) utilizando o BEO já presente no painel da UTR 506-1. Testes de comunicação realizados pela MEL4 com sucesso. Liberado para uso.
202418782 | STE | 202417612 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202448 | 26/11/2024 09:02:04 | Solicitamos apoyo para realizar cambio de 2 conectores opticos de ST para SC (cortar y fusionar nuevo pigtail) para la UTR 506. Ref: Proyecto Upgrade de CPU D20MX de las UTRs | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202448 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos novos cordões ópticos ao antigos (após cortar seus conectores) utilizando o BEO já presente no painel da UTR 506. Testes de comunicação realizados pela MEL4 com sucesso. Liberado para uso.
202418655 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202447 | 23/11/2024 14:20:48 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de las alarmas "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION COND. URG. ANORMAL" y "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Observación: verificado que al momento del rearme la alarma de condición urgente anormal, acciona la alarma de condición anormal (no urgente) y viceversa. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202448 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado accionamiento de alarmas debido a intermitencia momentánea en la recepción de señal en un canal de comunicación del multiplexor FOX 615. Alarma queda activa por 24 horas.
202418653 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202447 | 23/11/2024 05:04:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interno 3121 se encuentra inoperante, localizado en la cota 92, eje CD, próximo al pozo de la turbina U11. | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202450 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constato falla de gancho del ramal telefónico, realizado reparo correspondiente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202418507 | STE |  | M086A004 | BATERIA | 1485.003-0 | 202447 | 21/11/2024 08:07:21 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería conforme solicitado. Imagen en anexo. Acompañamiento y verificación de correcta transmisión de datos de la estación remota.
202418506 | STE |  | M084A004 | BATERIA | 1485.027-5 | 202447 | 21/11/2024 08:07:30 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería conforme solicitado, instalada batería de 150 Ah en sustitución de la batería instalada anteriormente con SSA 202409838. Imagen en anexo. Acompañamiento y verificación de correcta transmisión de datos de la estación remota. Batería retirada queda en el sector para ser recargada y reutilizada posteriormente.
202418482 | STE |  | M082M007 | PLUVIÔMETRO | 1482.022-2 | 202447 | 19/11/2024 15:39:08 | Reparar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha diagnosticada durante inspeção da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do pluviômetro, sendo retirado insetos, folhas e terra da peneira e do sifão. Testes utilizando a "FLAG DE TESTES" do datalogger com resultado satisfatório.
202418480 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202447 | 19/11/2024 15:39:18 | Reparar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha diagnosticada durante inspeção da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Efetuado limpeza do equipamento, ajustes no sifão/regulador de água, para diminuição do entupimento por detritos que passam pela peneira. Testes realizados com resultado satisfatório.
202418467 | STE |  | M082A004 | BATERIA | 1485.011-0 | 202447 | 19/11/2024 13:36:33 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria conforme solicitação da emissão. Inserido etiqueta com data da troca e resistência interna. Atualizado planilha com indicação da data da substituição. Processo de carga normal.
202418320 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202446 | 17/11/2024 22:53:15 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", sem rearme. Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 "ALARMA NO URGENTE" acionada e no painel 3Q-L34 relé K02 com led aceso. | OUO7 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de Alarma no urgente. El mismo presenta degradación temporal de la señal recibida que afecta solo a un canal de datos.. Alarma queda activa por 24hs. Teleprotección en condiciones normales.
202418222 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202446 | 14/11/2024 09:40:39 | TMR con número de serie 0003403000785; 4813, utilizado por Tomás Rafael González Mir está con señales de deterioro de la batería (hinchada - ensanchada). | MMU1 | MEL3 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202447 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de batería del aparato TMR de ramal: 4813, de la marca NEC con número de serie 0003403000785, con pruebas de funcionamiento satisfactorias, dejando así el terminal funcional y liberado para su uso.
202418207 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202446 | 14/11/2024 09:29:48 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 14. PERÍODO:25/11/2024 AL 06/12/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202447 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 14 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202418188 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202446 | 13/11/2024 16:51:39 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418187 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202446 | 13/11/2024 16:50:22 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418186 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202446 | 13/11/2024 16:50:29 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418185 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202446 | 13/11/2024 16:50:35 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418184 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202446 | 13/11/2024 16:50:52 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418183 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202446 | 13/11/2024 16:51:01 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418030 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202446 | 13/11/2024 14:38:56 | Inspeccionar y verificar el aparato telefónico, interno 3143; se encuentra con avería. | MAM1 | MEL3 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202447 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de aparato telefónico de ramal: 3143, realizadas las pruebas de funcionamiento correspondientes con resultado satisfactorio, dejando así el equipo funcional y libre para su uso.
202417831 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202445 | 08/11/2024 00:14:07 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", de forma intermitente. Verificado en el panel 3C1 banderola 55 ALARMA NO URGENTE accionada y en el tablero 3Q-L34 K02. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202445 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado accionamiento de alarmas debido a intermitencia momentanea en la recepción de señal en un canal de comunicación. Alarma queda activa por 24 horas.
202417786 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202445 | 07/11/2024 14:20:07 | SOLICITAMOS APOIO DE MODO A DISPONIBILIZAR, DE MODO TEMPORÁRIO, TMR PARA A EQUIPE CONTRATADA DE MONTAGEM DE BOMBAS (RUHRPUMP - OC:4500065573). O APARELHO SERÁ UTILIZADO NA COMUNICAÇÃO EM IÇAMENTOS, TRANSPORTES E ORGANIZAÇÃO EM GERAL. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202446 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue realizada la programación de un TMR de reserva del sector con el ramal 9612. El NS del TMR y el cargador son NS0003576200879 y NS802255 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: No posee SM ya que es un TMR de reserva del sector.
202417709 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202445 | 06/11/2024 10:51:07 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a manutenção preventiva conforme a solicitação da emissão. Em anexo planilha PIC.EE.128 GUAIRA PORTO.
202417706 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202445 | 06/11/2024 10:51:10 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.131 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva aperiódica conforme solicitação da emissão. Em anexo PIC.EE.131 Iate Clube.
202417703 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202445 | 06/11/2024 10:51:11 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Realizada manutenção preventiva aperiódica conforme solicitação da emissão. Em anexo PIC.EE.128 Hotel Cataratas.
202417702 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202445 | 06/11/2024 10:51:15 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC. Estación remota funcionando con normalidad.
202417701 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202445 | 06/11/2024 10:51:14 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC, ver anexo. Estación remota funcionando con normalidad.
202417696 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202445 | 06/11/2024 10:51:17 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo planilha PIC.EE.128_PAULISTANIA.
202417686 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202445 | 06/11/2024 10:51:19 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC, ver anexo. Estación remota funcionando con normalidad.
202417680 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202445 | 06/11/2024 10:51:20 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores en los rangos admitidos en la PIC. Estación remota funcionando con normalidad.
202417678 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202445 | 06/11/2024 10:51:22 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.125 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC, a excepción de los ítems referente al pluviómetro que se encuentra inoperante conforme consta en SSA 202409572. Estación remota funcionando con normalidad
202417523 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202445 | 04/11/2024 09:03:42 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Novo Porto Dois.
202417522 | STE |  | M083A004 | BATERIA | 1485.039-2 | 202445 | 04/11/2024 09:03:46 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417521 | STE |  | M082J004 | BATERIA | 1485.019-5 | 202445 | 04/11/2024 09:03:47 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417490 | STE | 202416747 | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202444 | 01/11/2024 14:24:59 | Verificar / Solucionar motivo que pelo qual o GPS não sincroniza. SSA derivada 202416747 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do módulo de GPS. Realizado testes de conexão através da função "TERMINAL EMULATOR" e constatado a sincronização da hora. Utilizado material backup fornecido no contrato 4500057308. Encaminhado email para engenharia de manutenção (SMIN.DT) referente ao procedimento a ser adotado com o módulo GPS retirado da estação, conforme anexo EMAIL SMIN.PDF
202417458 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202444 | 01/11/2024 13:34:34 | Solicitamos a entrega de um TMR para o novo empregado Adriano Diel Rodrigues. | MMU1 | MEL3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202445 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El usuario emisor informo que el colaborador Adriano Diel Rodrigues ya contaba con TMR atendido en SSA 202415641, por lo que estaba necesitando de un TMR de reserva para la división. Por lo tanto, fue programado el TMR NS RTF180910121 y NS del cargador RTF181402055 con el ramal 9597. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: Sin SM, porque era un TMR de reserva del sector
202417389 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202444 | 30/10/2024 16:54:45 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 336 ª RCA, a ser realizada no dia 01/11/2024 e reunião do CADOP, a ser realizada no dia 31/10/2024, conforme anexos. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202444 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos equipamentos, funcionando dentro da normalidade, aprovados para uso. Microfones deixados ligados, conforme solicitação.
202417369 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202444 | 30/10/2024 11:24:19 | Modificar botón de discado rápido perneciente al grupo ODMS CD. Cambiar el descriptivo y número del botón "Segio Serpa Cel" por "Leonardo Jankowski Cel" y asociarlo al número "45 999145-5997". | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202444 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado boton conforme solicitado. Realizado reinicio y verificación de la modificación en las consolas de CCR. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202417304 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202444 | 29/10/2024 10:52:52 | Proveer TMR para el colaborador SANDOVAL COLMAN, GUSTAVO GERARDO. La solicitud fue recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202444 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9226. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001558 RTA224202189 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202417236 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202444 | 28/10/2024 13:38:19 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9193, N.S. 0004027000766, aparelho não liga. Quando o aparelho estava funcionando, ele muitas vezes não funcionava toque quando ligavam para ele. | MEG2 | MEL3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202444 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reactivación de la Batería que se encontraba sin carga y ajuste en la conexión del altavoz. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202417219 | STE | 202416711 | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202444 | 28/10/2024 15:07:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202416711. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Detectado entupimento do sifão regulador intensidade de fluxo. Efetuado limpeza do equipamento e ajustes na válvula reguladora. Testes utilizando a opção "FLAG DE TESTES DO PLU" com resultado satisfatório.
202417213 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202443 | 27/10/2024 16:29:40 | Verificar y solucionar teléfono fijo con Ramal: 2172 se encuentra inoperante. Localización: UG02, cota 78, eje C-D. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202444 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en central telefónica ramal inoperante, realizado reset del ramal con resultado satisfactorio. Verificado en el local que el aparato telefónico funciona con normalidad. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202417207 | STE | 202416707 | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202444 | 28/10/2024 15:07:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202416707. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Detectado entupimento do sifão regulador intensidade de fluxo. Efetuado limpeza do equipamento e ajustes na válvula reguladora. Testes utilizando a opção "FLAG DE TESTES DO PLU" com resultado satisfatório.
202417204 | STE | 202415686 | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202444 | 28/10/2024 15:07:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202415686. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Detectado entupimento do sifão regulador intensidade de fluxo. Efetuado limpeza do equipamento e ajustes na válvula reguladora. Testes utilizando a opção "FLAG DE TESTES DO PLU" com resultado satisfatório.
202417177 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202443 | 25/10/2024 13:56:46 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Porto Capanema.
202417176 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202443 | 25/10/2024 13:56:48 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Florida.
202417174 | STE |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202443 | 25/10/2024 13:57:07 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Ivinhema.
202417173 | STE |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202443 | 25/10/2024 13:57:06 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Cauiá.
202417170 | STE |  | M082M004 | BATERIA | 1485.036-7 | 202443 | 25/10/2024 13:58:55 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417169 | STE |  | M082H004 | BATERIA | 1485.053-9 | 202443 | 25/10/2024 13:58:57 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417168 | STE |  | M082F004 | BATERIA | 1485.038-0 | 202443 | 25/10/2024 13:58:27 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417167 | STE |  | M082E004 | BATERIA | 1485.037-9 | 202443 | 25/10/2024 13:57:07 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417166 | STE |  | M082D004 | BATERIA | 1485.035-5 | 202443 | 25/10/2024 13:58:56 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417165 | STE |  | M082N004 | BATERIA | 1485.030-6 | 202443 | 25/10/2024 13:57:08 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417164 | STE |  | M082L004 | BATERIA | 1485.029-9 | 202443 | 25/10/2024 13:57:09 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417001 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202443 | 24/10/2024 12:54:50 | Se solicita vincular el TMR 4853 al interno 2362, eliminando los vinculos anteriores. | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202443 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado vinculación de interno 4853 con 2362 vía CT SOPHO-50HZ. Posterior test con resultado satisfactorio.
202416972 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202443 | 23/10/2024 09:46:51 | Devido solicitação da ONS, ver anexo, providenciar apoio aos testes de homologação de alta disponibilidade do site da ITAIPU/ONS, os quais serão realizados nesta sexta-feira, a partir das 10 horas. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202443 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Testes finalizados pelo ONS, com resultados satisfatórios.
202416964 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202443 | 23/10/2024 17:28:35 | REALIZAR REPARO EM TMR:9519 (LEANDRO POTULSKI ) QUE APRESENTA FALHAS NO DISPLAY (DISPLAY APARENTEMENTE QUEIMADO). | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202443 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por laboratorio (sin condición de reparo). Emitido SSA 202503584 para providenciar otro aparato TMR.
202416898 | STE |  | M086D004 | BATERIA | 1485.005-4 | 202443 | 22/10/2024 07:44:40 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202443 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416821 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202443 | 21/10/2024 08:34:16 | En atención al Contrato 4500075942, referente al Proyecto de Instalación de la Telefonía en el Edificio de Mantenimiento y Expansión del CORE de la SOPHO, acompañar a los representantes de la empresa Backcom LTDA para la realización de las actividades solicitadas por la ENES.DT, que se encuentra anexada a la SSA. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202443 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Las actividades pendientes serán ejecutadas con las SSA 202506650 y 202506651, emitidas para las localizaciones específicas de los equipos.
202416820 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202443 | 21/10/2024 08:34:18 | En atención al Contrato 4500075942, referente al Proyecto de Instalación de la Telefonía en el Edificio de Mantenimiento y Expansión del CORE de la SOPHO, acompañar a los representantes de la empresa Backcom LTDA para la realización de las actividades solicitadas por la ENES.DT, que se encuentra anexada a la SSA. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202443 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Las actividades pendientes serán ejecutadas con las SSA 202506650 y 202506651, emitidas para las localizaciones específicas de los equipos.
202416809 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202443 | 21/10/2024 08:38:22 | Realizar troca do número do TMR 9787 modelo NEC para modelo Alcatel fornecido, e TMR R.9306 para NEC. | OUO3 | MEL3 | ALISSON MENGATTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202443 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a configuração nos ramais conforme solicitação do cliente. Equipamentos fornecidos pelo cliente, testes satisfatórios.
202416629 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202442 | 17/10/2024 10:03:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual la antena TMR, ID:38 50hz ubicada en el elevador E16 de laboratorio se encuentra inoperante. | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202443 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Restablecido el servicio de la antena TMR ID:38, a través de un reinicio en la central 50hz, mediante el aplicativo DECT MANAGER, dejando así el equipo libre y funcional para su uso.
202416584 | STE |  | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202442 | 17/10/2024 10:24:45 | Solicitamos apoio para a substituição do conector RJ45 do cabo de rede interligando o dispositivo TRANSFIX e o Conversor de Mídia no quadro CXT da fase A do TU-12. | MET1 | MEL3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202443 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución del conector RJ45 conforme solicitado. Test realizado con éxito. Liberado para uso.
202416340 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202441 | 11/10/2024 09:45:28 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del período entre 01/04/2024 y 30/09/2024. Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT, realizar ademas la copia en la unidad de red utilizada para Backup denominada Backup_Sismologia | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202442 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada compactação dos arquivos .gcf para o período solicitado, em formato .zip, copiados para disco externo disponibilizado pela SMIN.DT e em armazenamento em rede Backup_Sismologia. Disco externo entregue para Eng. Elias Castillo, SMIN.DT.
202416312 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202441 | 10/10/2024 15:12:47 | Verifica/Solucionar o motivo pelo qual não é possível discar os números do painel durante a chamada com o canal COPEL - 6882. | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202441 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação de funcionalidade nos sistemas, confirmado que é possível utilizar os números do teclado numérico para comandos em URA e outros sistemas telefônicos. Observado que é necessário que a chamada esteja selecionada na lista de chamadas ativas.
202416240 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202441 | 09/10/2024 10:56:45 | Verificar aparatos telefónicos de mesa inoperantes, ubicados en la sala de la división ENCC.DT, ramales 2093 y 2621. Obs.: Inconveniente informado por usuarias de los ramales. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202441 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparatos telefónicos por encontrarse obsoletos, además de sustitución de los conectores RJ11 del ramal 2093 en ambos extremos del cableado. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Aparatos telefónicos funcionando con normalidad.
202416230 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 10/10/2024 10:24:43 | Solicitamos apoio no reparo do TMR NEC (foto em anexo) pertencente ao empregado João Paulo ramal 9151. Telefone não emite som do toque, apenas vibra. | MMU1 | MEL3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Conforme SSA derivada para ILA2: 202416327, não foi possível reparar o aparelho. Efetuado a substituição do aparelho por um novo com ramal 9151. Testes com resultado satisfatório. Dados do novo aparelho - Marca: ALCATEL - Modelo: 8254 - NS. TMR: TRF243001116 - NS. BASE: RTA232005938 Obs: Não foi emitida devolução de material do aparelho, pois ficou no laboratório para utilização das peças.
202416198 | STE |  | M086F004 | BATERIA | 1485.008-0 | 202441 | 08/10/2024 09:53:43 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416197 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202441 | 08/10/2024 09:54:06 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria e atualização da planilha de instalação, conforme solicitação da emissão. Inserido etiqueta da data de troca e da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416196 | STE |  | M085H004 | BATERIA | 1485.018-3 | 202441 | 08/10/2024 09:54:22 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416187 | STE |  | M085G004 | BATERIA | 1485.016-0 | 202441 | 08/10/2024 09:54:35 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria conforme solicitação da emissão. Instalado etiqueta com data da instalação e resistência interna. Acompanhamento de carga com resultado satisfatório.
202416185 | STE |  | M085B004 | BATERIA | 1485.010-9 | 202441 | 08/10/2024 09:54:43 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416048 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202440 | 04/10/2024 15:01:26 | Verificar problema no ramal telefônico 2570 (DANIEL FIRMO KAZAY), o mesmo fica localizado na OPSP 4º Piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202440 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo nas conexões telefônicas, após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202416030 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 04/10/2024 15:01:27 | Solicito transferência do ramal 4855 do TMR original para o TMR em que está o ramal 4852 | ILA1 | MEL3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202441 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada troca de ramais, conforme solicitado.
202415998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 04/10/2024 08:36:43 | Proveer equipo TMR al funcionario BAEZ CHAMORRO EDGAR ERASMO, de la división PCPC.DT que se desempeña como Asesor Ejecutivo del Comité Gestor del PAT. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4997, el NS del TMR es RTF243001120 y el NS del cargador RTA232005949, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202415949 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202440 | 04/10/2024 07:40:13 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 12. PERÍODO:14/10/2024 AL 25/10/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202441 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada modificação de conexões no DG-2 para ativar os pontos da U12. Feito o deslocamento das ERB móveis na elevação 78 e 214 para a U12 em preparação ao PD, e testados os aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202415884 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202440 | 02/10/2024 15:55:52 | Realizar alteração provisória dos ramais 2793 e 3832, os mesmos ficam localizados no 1º andar do edifício dos bombeiros e devem ser transferidos para o térreo, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202440 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada modificação dos ramais, conforme solicitação, foram deixados 2 pontos de tomada prontos para uso. Realizados ensaios, linhas foram aprovadas.
202415748 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202440 | 30/09/2024 23:34:45 | Verificar o motivo de acionamento com posterior rearme do alarme "CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA" em todas as proteções primárias e alternadas de das linhas de 500kV 60Hz e das linhas FI 500kV da SEMD. | OUO6 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202440 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado accionamiento de alarma por motivo de pérdida de sincronismo externo del equipo. Motivos externos a la ITAIPU. Se anexan alarmas registradas.
202415686 | STE |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202440 | 30/09/2024 09:54:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Estrada do Iguatemi não esta registrando chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202450 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202417204. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415670 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202440 | 30/09/2024 00:22:56 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION COND. URG. ANORMAL", rearmado após 01:00 h. | OUO7 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202440 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarmas intermitentes. Observado defectos intermitentes en varios canales de comunicación. Emitido SSA 202416028 para IEE3 solicitando apoyo para la verificación en conjunto con la ANDE.
202415655 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202439 | 28/09/2024 09:01:14 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Obs: La alarma permanece accionada por mas de 24Hs. | OUO7 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202440 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarmas intermitentes. Observado defectos intermitentes en varios canales de comunicación. Emitido SSA 202416028 para IEE3 solicitando apoyo para la verificación en conjunto con la ANDE.
202415592 | STE | 202415092 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202440 | 30/09/2024 16:55:00 | Verificar / Solucionar falha no sensor limnímetro. SSA derivada 202415092. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202442 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 100metros de cabo. Parametrizado a opção "Ajuste de cota" no datalogger para 3,01m. Série do sensor de nível instalado: LC00152. Utilizado para substituição equipamento backup sem código castrado no almoxarifado. Acompanhamento de leituras com resultado satisfatório.
202415528 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202439 | 27/09/2024 07:40:04 | Instalar aparato telefónico y asignar ramal al usuario ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI en su nuevo puesto de trabajo (Oficina de la SMM, en el 2do piso del EP Lado 60Hz) , de ser posible asignar el ramal 3556, conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de 25 metros de cable de par telefónico, utilizando puntos de conexión disponibles entre canaletas por debajo del piso, creación de puntos de conexión para el aparato telefónico e instalación del mismo. Asignado al usuario el ramal 3509 disponible. Obs. Realizadas verificaciones no siendo posible trasladar el ramal 3556 al nuevo puesto del usuario. Realizada configuración de facilidad GEMELOS con el ramal 9549, solicitado por el usuario.
202415493 | STE |  | M066P007 | MEDIA CONVERTER - UTA12 | 1356.016-9 | 202439 | 26/09/2024 09:28:53 | Realizar fusão na UTA12 dos cabos de fibra óptica que saem do painel UMR1011 e chegam até a UTA. Cabos: CFO-S-2018 e CFO-145. Obs: Fusão necessária para instalação do painel UMR1011 em substituição ao painel DFR1011. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de fibra óptica en la UTA12, conforme solicitado. Liberado para uso.
202415492 | STE | 202415343 | M086D008 | LIMNÍMETRO | 0395.013-9 | 202439 | 26/09/2024 10:32:16 | Verificar / solucionar motivo de falha no sensor limnimetro. Derivada 202415343. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202442 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 100metros de cabo. Parametrizado ajuste de cota no datalogger para 94,64m. Série do sensor de nível instalado: LC00186. Utilizado para substituição equipamento backup sem código castrado no almoxarifado. Acompanhamento com resultado satisfatório. Devido a falta de estoque do sensor de nível com range de 50m, foi utilizado sensor com range de 20m, conforme email em anexo.
202415408 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 25/09/2024 09:59:59 | Verificar defecto en la comunicación de TMR modelo: G955, interno: 9413, durante llamada no se logra escuchar a la otra persona del otro lado de la línea. Verificar la posibilidad de sustituir el equipo debido a su obsolescencia. | MEL1 | MEL3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por motivo de obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9413, el NS del TMR es RTF243001094 y el NS del cargador RTA231702861, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Usuario informado conforme anexo.
202415406 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202439 | 25/09/2024 15:46:41 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO NO TMR 9609 (EVERTON MACHADO) QUE NÃO CARREGA BATERIA E DESLIGA CONSTANTEMENTE. OBS: REALIZAR ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DE CHAMADAS DO TMR 9609 PARA O APARELHO 9249. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado Foi programado um TMR novo com o ramal 9609, com o NS do TMR RTF243001122 e NS do carregador RTA231702869, foi programado em todas as centrais telefonicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuario informado.
202415370 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 25/09/2024 15:38:42 | Solicito apoio para substituição do TMR R:9146, pertencente a Cesar Halberstadt da Rosa, que quebrou durante atividades de manutenção, relativas ao PD 3A da U03. | MMU2 | MEL3 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado Foi programado um TMR novo com o ramal 9146, com o NS do TMR RTF243001484 e NS do carregador RTA232005936, foi programado em todas as centrais telefonicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuario informado.
202415267 | STE |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202439 | 23/09/2024 11:21:26 | Verificar ausencia de tensión auxiliar 220v en tomadas del Panel. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202439 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado diseño en campo, el mismo se encuentra desactualizado y sin información de donde proviene la alimentación auxiliar 220 VCA. Emitida SSA 202417103 solicitando apoyo para resolución del problema.
202415230 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 23/09/2024 11:45:35 | Realizar manutenção do equipamento TMR 9149 do colaborador Eleno MMU2. Equipamento desliga aleatoriamente, carcaça totalmente danificada. Verificar a possiblidade de substituição do equipamento. | MMU2 | MEL3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipo TMR descartado por obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9149, el NS del TMR es RTF243001163 y el NS del cargador RTA232005950, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202415161 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202438 | 20/09/2024 09:29:26 | Verificar aparato telefónico inoperante ubicado en la cota 225, garita de seguridad empresarial ME, próximo a la U18A, ramal 3258. Solicitud recibida en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado nuevo punto de conexión utilizando el cableado existente, debido a defecto en conector antiguo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, ramal 3258 funcionando con normalidad.
202415093 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202438 | 19/09/2024 09:19:13 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1208 ª RDE, a ser realizada no dia 19/09/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202415092 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202438 | 19/09/2024 09:07:11 | verificar y solucionar estación R11 Backup offline desde 12/09/2024 10:15 h. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Emitida SSA derivada 202415592, para reparo no sensor limnímetro. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415086 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202438 | 19/09/2024 09:19:40 | Retirar y programar 2 aparatos TMR para mantener como reserva del sector Mel3. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fueron programados dos aparatos TMR que quedarán como aparatos de reserva del sector, utilizados los ramales disponibles 4990 y 4995. Configurados en todas las centrales telefónicas y actualizados datos en el tarifador.
202415083 | STE | 202415027 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202438 | 19/09/2024 09:18:36 | Verificar / Solucionar falha no sensor de nível. Sensor apresenta erros de leituras de nível. Derivada da SSA: 202415027. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202439 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do sensor de nível. Parametrizado opção "AJUSTE DE COTA". Testes de transmissão. Acompanhamento com resultado satisfatório. Aberto SSA 202415454 para ILA2 para reparo no sensor.
202415081 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202438 | 19/09/2024 08:02:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el monophone de la consola del Supervisor de turno se encuentra con fallas intermitentes. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado ajuste de volume dos microfones dos monofones da Console. Após período de monitoramento, operadores relataram funcionamento satisfatório. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415032 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202438 | 18/09/2024 09:26:15 | Verificar aparato telefónico analógico que no funciona, ubicado en sala de la EN.DT. Situación informada desde la asistencia de la Superintendencia. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en punto de conexión y sustitución de aparato telefónico, ramal 2649. Pruebas satisfactorias, aparato telefónico funcionando correctamente.
202415027 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202438 | 18/09/2024 08:49:35 | verificar y solucionar estación R4 sin transmisión de datos flu desde fecha 13/09/2024 20:15 hs. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada 202415083. Acompanhamento com testes satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415025 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202438 | 18/09/2024 09:26:27 | Proveer de aparato TMR a nuevo funcionario de la SMME.DT VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4756, el NS del TMR es RTF243001130 y el NS del cargador RTA231702501, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414945 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202439 | 23/09/2024 11:17:37 | Verificar e solucionar o motivo de ausência de iluminação de baliza. Torre ao lado do Edifício Central - SEMD. Ver anexo. | OUO7 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202439 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de lampara led de la baliza con acompañamiento de colaboradores de MET-2. Posterior test de encendido del mismo con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202414941 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202438 | 17/09/2024 08:22:21 | verificar y solucionar estación R11 Backup offline desde 12/09/2024 10:15 h. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Conforme contato com emissor, Sr. Alejo Francisco, não foi possível alteração dessa SSA para o equipamento que apresenta a falha. Foi emitido nova SSA de número 202415093 para a localização correta: M086A001. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202414907 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202438 | 16/09/2024 15:48:29 | Realizar inspeção e se necessário instalar antena de TMR na cota 111 na UG03 (inspeção da junta de dilatação do conduto) - atender o PD MP3A da UG03. Período:16/09/2024 à 27/09/2024. Contato: Hermes - OPUO | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada antena con ID FD ubicada en la cota 111 U3 con funcionamiento normal, realizadas pruebas con resultados satisfactorios. Obs. Verificado además teléfono fijo ubicado en el local con funcionamiento normal.
202414906 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202438 | 16/09/2024 15:48:13 | Realizar inspeção e se necessário instalar antena de TMR no nicho de manutenção do servo motor das comportas segmento (entre UG14 e UG15) na cota 225, para atender o PD MP3A da UG03. Período:16/09/2024 à 27/09/2024. Contato: João Paulo - SMMU | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de antena provisória para atendimento do PD. Antena permanente será instalada com SSA 202209307. Após testes, constatado que antena atende perfeitamente às necessidades.
202414823 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 01:11:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o alarme "BATERIAS EM DESCARGA" não aciona no SDSC e SCADA em ocasiões de subtensão na alimentação do retificador (como no evento do dia 14/09/24). Verificado no PI Vision que o último acionamento ocorreu dia 09/05/2024 durante uma transferência de alimentação do UMCC. | OUO6 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em simulação forçando contato de sinalização externa, houve indicação na tela de alarmes e logs. Também foi constatado que, em operação por bateria, retificador não está fechando este contato. Retificador será substituído quando houver liberação da máquina, SSA colocada em ALE. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202414775 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202438 | 16/09/2024 08:40:51 | Solicitamos avaliação da possibilidade de reparo/substituição do TMR do empregado Alexandre Buzanello (9332) NºS P080900700765. Número 4 do teclado não funciona corretamente. | MMU1 | MEL3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001482 ), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202414730 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202438 | 16/09/2024 07:10:50 | Verificar y solucionar problemas de bateria y teclado del TMR ramal 9780. El equipo se encuentra en la CCR cota 135. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Aparato TMR descartado por obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9780, el NS del TMR es RTF243001559 y el NS del cargador RTA232005952, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414538 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202437 | 10/09/2024 16:18:51 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL" com rearme. Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 "ALARMA NO URGENTE" acionada e no painel 3Q-L34 relé K02 com led acesso. | OUO7 | MEL3 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202437 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado eventos en el FOX 615. Registrado accionamiento de Alarma menor debido a pérdida momentánea de sincronismo externo. Log de eventos en anexo. Normalizado.
202414429 | STE |  | M083E004 | BATERIA | 1485.044-7 | 202437 | 09/09/2024 15:05:34 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414426 | STE |  | M082T004 | BATERIA | 1485.032-0 | 202437 | 09/09/2024 15:05:40 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414425 | STE |  | M082S004 | BATERIA | 1485.031-8 | 202437 | 09/09/2024 15:05:46 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414424 | STE |  | M082P004 | BATERIA | 1485.054-0 | 202437 | 09/09/2024 15:06:04 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414423 | STE |  | M082X004 | BATERIA | 1485.043-5 | 202437 | 09/09/2024 15:07:13 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414418 | STE |  | M086C004 | BATERIA | 1485.006-6 | 202437 | 09/09/2024 15:09:07 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414043 | STE |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202436 | 03/09/2024 11:13:27 | Verificar e soluciona falha de enlace das fibras óticas e posterior ensaio e certificação de cabos de Fibra Óptica CFO-202 e CFO-203 relativos aos CFAP 222-1 e CFAP 222-2 conforme diagrama 6018-DF-15201-E HJ 6. Obs.: Ensaios complementares à SSA 202413564. Anexar registros à SSA. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202437 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado enlace en las fibras solicitadas. Detectado rotura de cabo CFO-203 en DIO-CFAP222-2, realizado fusión de la misma con posterior ensayo y certificación. Cabo CFO-202 dentro de parámetros aceptables conforme certificación ya realizado con SSA 202305747. Resultados en anexo.
202413992 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 02/09/2024 15:34:37 | Verificar accionamiento de alarma de modulo de potencia detectado durante la SPP 20244412. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido módulo de potencia óptica conforme indicación del manual del fabricante. Enviado a Laboratorio para reparo con la SSA 202414025. Reemplazado: Modelo-SYPM10K16H NS. PD1616141163 Instalado: Modelo-SYPM10K16H NS. PD1625143298
202413990 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202436 | 03/09/2024 17:09:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 03. PERÍODO:16/09/2024 AL 27/09/2024. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202437 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz & 50Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 03 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202413987 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202436 | 02/09/2024 15:10:11 | Alterar o layout das consoles telefônicas do DC-IPU para a primeira página (SDC Pag 1.) conforme documento anexo. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202436 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme informado em visita ao local, não é possível colocar mais de 6 linhas de botões em cada página. Foi informado pelo supervisor que equipe do Despacho irá elaborar um novo esboço e que será emitida uma nova SSA para alteração de layout.
202413986 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202436 | 02/09/2024 15:17:18 | Acompañar el servicio de configuración del enrutador de borde (SBC60Hz) a ser realizado por personal de SITT.AA, debido a portabilidad del rango 9000 - piloto 4535769000, para la actual operadora VIVO. Crear nuevas rutas SIP de salida de acuerdo con sus destinos. Actividad prevista para el jueves 05/09/24, durante el periodo de la mañana. Ver detalles en adjuntos. SSA del enrutador 50Hz: 202413985. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | SITT realizou configurações no roteador de borda com a operadora e auxiliou SMME nas configurações do SBC 50 Hz (translation-profile outgoing). Efetuados ensaios em conjunto, ligações externas de entrada e saída (telefones fixo, celular, DDD, DDI, 0800, 0300, 0500 etc). Foi observado problemas intermitentes em ligações DDI e chamadas de entrada a partir de celular da operadora TIM (ver e-mail anexo). Foi emitida a SSA 202414481 para o caso. Anexadas configurações novas dos SBC.
202413985 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202436 | 02/09/2024 15:17:25 | Acompañar el servicio de configuración del enrutador de borde (SBC50Hz) a ser realizado por personal de SITT.AA, debido a portabilidad del rango 9000 - piloto 4535769000, para la actual operadora VIVO. Crear nuevas rutas SIP de salida de acuerdo con sus destinos. Actividad prevista para el jueves 05/09/24, durante el periodo de la mañana. Ver detalles en adjuntos. SSA del enrutador 60Hz: 202413986. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202436 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SITT realizou configurações no roteador de borda com a operadora e auxiliou SMME nas configurações do SBC 50 Hz (translation-profile outgoing). Efetuados ensaios em conjunto, ligações externas de entrada e saída (telefones fixo, celular, DDD, DDI, 0800, 0300, 0500 etc). Foi observado problemas intermitentes em ligações DDI e chamadas de entrada a partir de celular da operadora TIM (ver e-mail anexo). Foi emitida a SSA 202414481 para o caso. Anexadas configurações novas dos SBC.
202413972 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202436 | 02/09/2024 11:47:24 | Foi identificado eco na comunicação via hot line com a ANDE. Realizado teste de comunicação via console telefônica e através dos telefones convencionais (que conectam antes do servidor da BYNE), ambos apresentam o mesmo problema de eco. | OSO0 | MEL3 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202436 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en el canal del Hot Line Ande para el SDC, botón Ande HL 1 en las consolas, fue disminuido vía software el nivel de retorno de audio. Obs. Ajustes realizados durante visita de soporte técnico de la empresa Wecom.
202413966 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202436 | 02/09/2024 11:44:40 | Acompanhar os profissionais da Interligada Furnas nas atividades para restabelecer o funcionamento do equipamento de sincronismo para a rede de Furnas previstas para o dia 05/09/2024. | OUO0 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202436 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de Furnas para verificación de los equipamientos en sala de microondas(cota 214). Detectado alta atenuación en SFP del conversor electro-óptico y sustituído el mismo restableciendo el enlace óptico(ver anexo). Normalizado.
202413962 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202436 | 02/09/2024 11:30:00 | Realizar la fusión de las fibras ópticas en las cajas TO-01 y TO-02 conforme documento en adjunto. Las fibras deberán ser fusionadas en cordones ópticos con conectores en una de las puntas (a ser proveído por el PTI). Coordinar los trabajos con MEL2. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202437 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado fusiones de cordones ópticos en las cajas TO-01 y TO-02 conforme solicitado. Posterior test con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202413894 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202435 | 30/08/2024 14:27:03 | Criar conta de usuário "mjacoby" para perfil de acesso da OPSH.DT , relacionada a SSA 202412490 e solicitação (SOASMDT-172) https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-172 (SOASMDT-172). | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado cadastro conforme solicitado. Testado acesso ao sistema com usuário recém criado, com sucesso. Informado usuário das credenciais de acesso.
202413892 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202435 | 30/08/2024 14:32:13 | Verificar/solucionar, ramal 3804 não recebe/realiza chamadas telefônicas. | MAM2 | MEL3 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202435 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, identificada falha na isolação da linha, que estava curto-circuitando a linha para o terra. Reparada a isolação com fita isolante, observada normalização da linha telefônica. Liberado equipamento para uso.
202413878 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202436 | 02/09/2024 14:17:57 | Tendo em vista problemas recorrentes no aparelho de telefonia móvel do empregado da SMMU.DT Eduardo Padilha dos Santos (Matricula: 003686-8- Ramal: 9329) , marca/modelo NEC G955 DECT, nº de série P100400300286, já relatados anteriormente através da SSA 202307346, solicita-se a substituição do aparelho por outro novo. Devido a necessidade de comunicação continua com o empregado, provisoriamente, inverter os ramais R:9329 e R:9403 em seus respectivos aparelhos. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202436 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001354 ), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202413862 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202435 | 30/08/2024 15:46:03 | Verificar e solucionar falha no recebimento de dados da estação de Novo Porto 2. Último dado recebido em 28.8.24 as 8h00. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202436 | FABRICIO MARCATO | Efetuado acompanhamento e constatado que o equipamento está com transmissão normal e dados de nível e chuva válidos. Não há incidência de alarmes para o período. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202413854 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202435 | 29/08/2024 18:01:29 | Verificar y solucionar 2 aparatos telefônicos inoperantes de RAMAL 3491 localizado en la elevacion 179 en el By pass de la UG13 y UG12. | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reset de la línea del ramal 3491 en la central telefónica y verificado en el local correcto funcionamiento de los aparatos telefónicos que utilizan el ramal. Pruebas satisfactorias, equipos funcionando normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202413853 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202435 | 29/08/2024 18:02:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ramal 3121 se encuentra inoperante, localizado en la cota 92, eje CD, próximo al pozo de la turbina U11. | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado ramal inoperante en la central telefónica, realizado reset de la línea desde la central y verificación en el local y posterior acompañamiento. Pruebas satisfactorias, ramal funcionando normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202413851 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202435 | 30/08/2024 07:56:04 | Realizar comisionamiento de la red óptica entre la Unidad de Protección Anticorrosiva y Carpintería - UPAC (rack UPAC) y ESAI (rack ESAI-STC60 - DIO 08). Contrato 4500041509. Planilla de Comisionamiento 6024-83-19037-E adjuntada en SDS-15294 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15294). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. Coordinar el trabajo en conjunto con MEL4 para los ensayos en el rack del ESAI. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento conforme solicitado. En anexo planilla de Comisionamiento 6024-83-19037-E.
202413849 | STE |  | M033A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.017-0 | 202435 | 30/08/2024 07:55:32 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red de telefonía de la Unidad de Protección Anticorrosiva y Carpintería - UPAC. Contrato 4500041509. Protocolo de Obras PR 072-2024. Planilla de Comisionamiento 6007-83-19004-E, adjunto a la SDS-15293 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento conforme solicitado. En anexo planilla de Comisionamiento 6007-83-19004-E.
202413747 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202435 | 29/08/2024 08:57:17 | Realizar inspección técnica a dos TMRs y si son reutilizables asignar ramales disponibles a los mismos. La solicitud fue recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202435 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Los dos TMRs se encontraban sin batería, fue realizada la instalación de nuevas y posterior pruebas. Pruebas realizadas con éxito. Se programaron los TMRs con el ramal 4729 y 4744. Ambos TMRs fueron liberados para uso.
202413716 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202435 | 28/08/2024 11:11:19 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202436 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, junto a los representantes de Wecom fueron corregidas las pendencias existentes en el sistema. Realizado mantenimiento preventivo del sistema, sin inconvenientes detectados.
202413715 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202435 | 28/08/2024 11:11:23 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202436 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento durante a visita, realizada manutenção preventiva e correção de pendências, conforme relatório em anexo.
202413714 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202435 | 28/08/2024 11:11:26 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202436 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, junto a los representantes de Wecom fueron corregidas las pendencias existentes en el sistema. Realizado mantenimiento preventivo del sistema, sin inconvenientes detectados.
202413713 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202435 | 28/08/2024 11:11:29 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202436 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento durante a visita, realizada manutenção preventiva e correção de pendências, conforme relatório em anexo.
202413631 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202435 | 28/08/2024 08:48:42 | Verificar e solucionar falha no recebimento de dados da estação de Barbosa Ferraz. Último dado recebido em 4.8.24 as 3h00. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202413720. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202413620 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202435 | 27/08/2024 09:36:54 | Verificar e solucionar motivo da falta de recebimento dos dados de nível e chuva da estação Puerto Salto del Guaira. Ultimo dado recebido em 23.8.24 as 21h00. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202435 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería de la remota y re-posicionamiento del sensor de nivel que se encontraba fuera del agua por descenso del nivel del embalse, re-configurado el datalogger y ajustado nivel de referencia a 2.05 m. Pruebas satisfactorias, estación remota transmitiendo con normalidad. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202413587 | STE |  | M082W004 | BATERIA | 1485.045-9 | 202435 | 27/08/2024 14:15:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413585 | STE |  | M085I004 | BATERIA | 1485.058-8 | 202435 | 27/08/2024 14:15:41 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413584 | STE |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202435 | 27/08/2024 14:16:23 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413583 | STE |  | M082Q004 | BATERIA | 1485.052-7 | 202435 | 27/08/2024 14:17:06 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413582 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202435 | 27/08/2024 14:19:40 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413581 | STE |  | M082I004 | BATERIA | 1485.056-4 | 202435 | 27/08/2024 14:20:21 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 10/09/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413580 | STE |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202435 | 27/08/2024 14:21:01 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413579 | STE |  | M082R004 | BATERIA | 1485.049-6 | 202435 | 27/08/2024 14:22:08 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413578 | STE |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202435 | 27/08/2024 14:22:34 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413577 | STE |  | M082K004 | BATERIA | 1485.057-6 | 202435 | 27/08/2024 14:23:11 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413575 | STE |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202435 | 27/08/2024 14:24:30 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.131 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva conforme solicitação. Em anexo planilha de preventiva.
202413569 | STE |  | M085C004 | BATERIA | 1485.013-4 | 202435 | 27/08/2024 14:25:21 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 04/09/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413510 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202435 | 27/08/2024 06:48:23 | Verificar solucionar RAMAL 3389 localizado en la unidad 18A, cota 98, eje BC, frente al panel PA-18A, no realiza llamada | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | FABRICIO MARCATO | Necessário substituição do aparelho. Sem estoque para a cota 98. Aguardando chegada de novo lote. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202413466 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202434 | 24/08/2024 02:35:49 | Verificar motivo de accionamiento con posterior rearme de la alarma "CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA" en todas las protecciones primarias y alternadas de las lineas de 500kV 60Hz y de Lineas FI 500kV de la SEMD. | OUO6 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202435 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento debido a pérdida temporal de sincronismo externo. En anexo log de alarmas.
202413461 | STE |  | M085F004 | BATERIA | 1485.015-8 | 202434 | 23/08/2024 17:02:13 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 22/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413459 | STE |  | M082G004 | BATERIA | 1485.040-0 | 202434 | 23/08/2024 17:02:17 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 23/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413424 | STE |  | M086D004 | BATERIA | 1485.005-4 | 202434 | 23/08/2024 10:48:22 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 21/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413422 | STE |  | M086B004 | BATERIA | 1485.004-2 | 202434 | 23/08/2024 10:48:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 19/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413418 | STE |  | M084B004 | BATERIA | 1485.028-7 | 202434 | 23/08/2024 10:48:26 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completa la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 19/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413402 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202434 | 23/08/2024 10:38:41 | Verificar motivo pelo qual antena de TMR está inoperante na barragem, a mesma fica localizada no Elevador 4. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202434 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatada oxidação no cabo da antena, foi realizada substituição do mesmo. Após procedimento, sinal de TMR foi reestabelecido.
202413361 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202434 | 25/08/2024 12:37:35 | REALIZAR MANUTENÇÃO/CONSERTO DA REDE TELEFÔNICA DO TELEFONE FIXO DA SALA 5 DE MAM1, SALA LOCALIZADA NA ELEV. 127, AMC3. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202435 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a instalação de ponto telefônico na sala 5 da SMMA.DT, na elevação 127 AMC3. Realizada a conexão do DG-2 ao CDTE-30B com ramal 3157, estabelecendo a linha no ponto da sala 5 da MAM1. Feitos testes de telefonia com sucesso.
202413339 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202434 | 22/08/2024 14:11:37 | Verificar item 3 com valores não esperados da SSP 20242677. "3 6M Tensión encontrada 5,28 V Medir con el voltímetro, la tensión entre los puntos NA y el cable azul desconectado. Valor esperado: 12 Vcc." | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202435 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Esta estación utiliza datalogger modelo Tecmes TS2631 (Dataloger V3) que utiliza tensión que va de 0 a 5V en sus entradas digitales, también durante la preventiva SSP 20242677 fue comprobado el correcto funcionamiento del pluviómetro.
202413338 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202434 | 22/08/2024 14:11:51 | Verificar item "3 6M Tensión encontrada 5,4 V Medir con el voltímetro, la tensión entre los puntos NA y el cable azul desconectado. Valor esperado: 12 Vcc." da SSP 20242679. Não há explicação ou nota para o valor de 5,4V em vez de 12V. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202435 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Es utilizado un pluviómetro de dos terminales, el terminal del datalogger no utilizado marca la tensión de 5,4V. Durante la preventiva SSP 20242679 fue constatado el correcto funcionamiento del pluviómetro.
202413313 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202434 | 23/08/2024 07:53:03 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1204 ª RDE, a ser realizada no dia 22/08/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202434 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos equipamentos, funcionando dentro da normalidade, aprovados para uso.
202413307 | STE |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202434 | 21/08/2024 17:14:39 | Conforme solicitado por ENEE.DT y ANDE, acompañar al personal de ANDE el día viernes 23/08/24, para la instalación de las licencias y la sincronización de los multiplexores correspondientes a las LT´s 500kV L13 y L14. OBSERVACIÓN: fue indicado por personal de ANDE que el servicio no implica Fuera de Servicio de las LT´s 500kV. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202434 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER para la normalización de los Multiplexores. Verificado correcta instalación de la licencia y sincronismo. Obs. Servicio no fue acompañado por personal de la ANDE, tampoco fue enviado un informe del trabajo realizado.
202413306 | STE |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202434 | 21/08/2024 17:14:46 | Conforme solicitado por ENEE.DT y ANDE, acompañar al personal de ANDE el día viernes 23/08/24, para la instalación de las licencias y la sincronización de los multiplexores correspondientes a las LT´s 500kV L13 y L14. OBSERVACIÓN: fue indicado por personal de ANDE que el servicio no implica Fuera de Servicio de las LT´s 500kV. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202434 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER para la normalización de los Multiplexores. Verificado correcta instalación de la licencia y sincronismo. Obs. Servicio no fue acompañado por personal de la ANDE, tampoco fue enviado un informe del trabajo realizado.
202413216 | STE | 202413079 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202434 | 20/08/2024 11:30:27 | Realizar pruebas de llamadas entre los circuitos analógicos y los Centros de Control de ONS y ANDE (excluyendo el sistema COTEL). Comparar la calidad de audio con llamadas bidireccionales realizadas a los mismos destinos utilizando teléfonos IP y consolas de telefonía de SDC. Adjuntar resultados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202435 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios solicitados. Resultados disponíveis no documento em anexo.
202413005 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202433 | 15/08/2024 16:33:25 | Sustituir dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, con ramales 2177 y 2176 respectivamente, ubicados en la cota 78 U06 al costado del Elevador 12 y en la U5 Eje AB. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202433 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, correspondientes al ramal 2176 y al ramal 2177, instalados dos aparatos teléfonicos VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio
202412949 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202433 | 15/08/2024 14:37:03 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 04. PERÍODO:26/08/2024 AL 06/09/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202434 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Modificadas as conexões nos distribuidores DG-1 e DG-2 de maneira a ativar os pontos de antenas para a unidade 4 nas elevações 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis, e realizado testes de telefonia com TMR e aparelhos fixos nas imediações com sucesso. Liberado para uso.
202412945 | STE | 202412830 | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202433 | 15/08/2024 16:33:39 | Verificar e solucionar motivo do atraso na transmissão dos dados da estação. SSA derivada: 202412830. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202433 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do programa do datalogger para versão STH Itaipu_15ago2024 SIG42266.CR6, conforme orientação do fabricante Dualbase. Constatado a normalização na transmissão de dados. Acompanhamento de 3 pacotes de dados com resultados satisfatórios.
202412913 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 15/08/2024 11:31:35 | Verificar e solucionar a anormalidade no TMR do empregado Claudio Costa, ramal 9770. | OUO0 | MEL3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202433 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, constatada falha da bateria. Substituída bateria, aparelho em condições normais de operação. Liberado para uso.
202412875 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202433 | 15/08/2024 07:45:58 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos de la estación Puente Monday. En la fecha 13.08.2024 fue realizado por MAPA.CE el servicio de poda para liberar la vegetación que obstruía el panel sola. Se pudo verificar la recarga de batería en el PCDWeb y la recepción temporal datos pero sin valores de nivel según imágenes en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202433 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Atividade realizada na SSA derivada: 202413291. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412830 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202433 | 14/08/2024 14:02:37 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos de la Unidad Terminal Remota Puente de la Amistad. Ultimo dato 13.08.2024 a las 13h | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202433 | FABRICIO MARCATO | Realizada a atualização do programa do datalogger para a versão 46622, disponibilizada pelo fabricante Dualbase, conforme descrito na SSA derivada: 202412945. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412829 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202433 | 14/08/2024 17:01:26 | Verificar y solucionar estación Puente de la Amistad Backup con sensor de nivel fuera del agua, conforme imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202433 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202413181. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412722 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202433 | 13/08/2024 08:40:19 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos de la Unidad Terminal Remota Limoy. Ultimo dato recibido en la fecha 7.08.2024 a las 23h | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202434 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada las pruebas en la bateria se corroboró la falta de retencion de la carga por lo cual se procedio a la sustitucion de la misma, posteriormente se efectuaron las pruebas de lectura y transmision de datos, con un resultado cierto, dejando asi el equipo funcional y liberado para su uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202412701 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202433 | 13/08/2024 11:41:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3116) se encuentra inoperante. Localizado en la presa, cota 67, proximo al panel CQ-06. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202433 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Reinicio de la linea telefonica realizada en el dia 15/08/2024, posteriormente fue monitoreada diariamente hasta el dia 20/08/2024 sin presentar fallos, luego de una inspeccion visual en el sitio, dejando asi el aparato telefonico funcinonal y libre para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202412686 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202433 | 12/08/2024 14:59:36 | Verificar y solucionar motivo por el cuál teléfono Nitron con ramal 2246 no funciona, localizado en la cota 98, AMD 4. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202433 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reset de la línea telefónica desde la central telefónica y verificado en el local correcto funcionamiento del aparato telefónico. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso.
202412663 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202433 | 12/08/2024 14:59:51 | Substituir aparelho telefônico obsoleto na barragem 50 Hz, o mesmo já apresenta mau funcionamento: Ramal 2404, localizado na cota 144 ao lado do Elevador 04. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho foi substituído por um novo, o telefone defeituoso foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202412659 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202433 | 12/08/2024 09:49:10 | Sustituir aparato telefónico GTE obsoleto, con ramal 2175, ubicado en la cota 78 U05 Eje BC. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202433 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad.
202412608 | STE |  | M040A020 | CONSOLE DE SUPERVISÃO SOPHO - CCR | 1020.006-6 | 202433 | 12/08/2024 08:33:40 | Realizar comisionamiento de la Consola de Supervisión de Alarmas conforme planilla de comisionamiento 6007-83-19335-E. Descargar la planilla de comisionamiento del JIRA SDS-15267: https://jira.itaipu/browse/SDS-15267 Fecha prevista: 19/08/2024. Acompañamiento: representantes de la empresa BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contrato: 4500073124 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios conforme planilha de comissionamento, ver arquivos em anexo.
202412551 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202432 | 09/08/2024 09:19:34 | Sustituir aparato telefónico GTE obsoleto, con ramal 2173, ubicado en la cota 78 U03 Eje CD. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202432 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad.
202412536 | STE |  | M043B040 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - DTS - COTEL | 0417.009-0 | 202432 | 08/08/2024 15:53:52 | Sustituir 03 consolas telefónicas de DTS, adquiridos mediante OC-4500074043. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola; - Sustitución de las 3 consolas; - Instalación de hub USB (cód. 719568) y disp. de audio (719608); - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas estão no final da vida útil, descartadas como sucata (DM na aba documentos).
202412319 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202432 | 05/08/2024 17:28:59 | Foi identificado problemas de comunicação com o hot line do CNOS com as seguintes anomalias: - Ruído e chamada cortada ao iniciar a conversa; e - Voz com som muito baixo (isso só acontece com o CNOS). Em contato com o CNOS eles informaram que utilizam “Headset fone de ouvido”, ou seja, talvez o problema pode estar relacionado a isso. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi solucionado com atendimento da SSA 202412392, onde foi realizado ajuste de captura dos microfones e playback dos monofones.
202412072 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202431 | 01/08/2024 08:35:03 | Favor verificar y solucionar falla de transmisión de datos de la estación Guaira Porto. Actualmente la estación se encuentra OFFLINE y el ultimo dato es de 30.7.2024 a las 17hs | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202431 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado a substituição da bateria e datalogger. Parametrizado o datalogger. Eliminado oxidações no conector da antena e substituição conector ligado ao rádio transmissor. Parametrizado datalogger. Acompanhamento de transmissão com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202411890 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202431 | 29/07/2024 23:28:32 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", con rearme. Verificado en el panel 3C1 banderola 55 ALARMA NO URGENTE accionada y en el tablero 3Q-L34 K02. | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202431 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado eventos registrados en el FOX 615. Alarma menor accionada debido a pérdida momentánea de sincronismo externo. En anexo registro de alarmas.
202411564 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVAÇÃO - COTEL | 2455.001-6 | 202430 | 24/07/2024 10:22:40 | Proveer acceso a las llamadas telefónicas de la CCR y SE-MD en el sistema COTEL para los usuarios: RACARDO (030643-1) , DANIELGO (070585-9) y CARLOSCE (030468-3). | OUO0 | MEL3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202430 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Concedido acceso al servidor de grabación del sistema conforme solicitado a los usuarios RACARDO y DANIELGO, además fueron informados del proceso a ser realizado para incluir su usuario de la red SIRI dentro del grupo de auditoria del servidor de grabación (gestión que deben realizar con la SMIN.DT). Realizado reset de contraseña para el usuario CARLOSCE que ya contaba con acceso. Los usuarios fueron informados.
202411489 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 23/07/2024 08:50:41 | Se solicita 1 TMR para 1 empleados de la OP.DT (Laura Palacio) Localización: 4to piso del edificio de producción. División del GSS. | SOA0 | MEL3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202430 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9753. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243000774 RTA231702568 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202411487 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202430 | 23/07/2024 08:51:04 | Configurar teléfono interno (ramal) con número 6186 a un numero de ramal de la OP, nueva ubicación debido a mudanza de areas. Localización: 4to piso del edificio de producción. División del GSS. | SOA0 | MEL3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202430 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la instalación de un nuevo ramal telefonico en la ubicacion solicitada. El ramal instalado fue el 3473. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202411486 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202430 | 23/07/2024 16:18:10 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 11. PERÍODO:29/07/2024 AL 09/08/2024. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202430 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz & 50Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 11 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202411472 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202430 | 23/07/2024 14:05:55 | Instalar aparelho telefônico para Edirlenio de Oliveira, no 2º Piso sala SOCM.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado um aparelho novo com o ramal 2426, conforme anexo, SM na aba documentos.
202411471 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202430 | 23/07/2024 14:06:02 | Instalar aparelho telefônico para Carla Oliveira, no 2º Piso sala SOPG.DT, conforme anexo. Há o ramal nº 3637 disponível no local. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado um aparelho novo com o ramal 3637, conforme solicitado. SM na aba documentos. Após testes, linha foi testada e liberada para uso.
202411375 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 19/07/2024 07:47:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa TELETEX (soporte del SIRI) para la instalación del agente Telegraf, para monitoreo de la maquina virtual con la aplicación VMWare ARIA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202429 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado funcionamento com sucesso após ajustes no firewall do Siri.
202411344 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202430 | 22/07/2024 11:46:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual las teclas 2, 4, 5, 6 y7 del teléfono fijo (Ramal:2145) presenta falla al digitarla. Localización: Frente al Elevador E02 | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição do aparelho por um novo, conforme solicitado. O defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202411336 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202429 | 18/07/2024 10:45:01 | Solicito a substituição de Telefone conectado ao Ramal 3669. Localizado na Pré-Operação no 4ºPiso - OPUE.DT. Caso possível, substituir por modelo com identificador de chamadas, devido necessidade do setor. | OUO0 | MEL3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Devido a necessidade do identificador de chamadas, foi realizada a substituição do aparelho por um telefone IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), O telefone antigo ficou de posse da OPUE.DT para possível utilização em outro local. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202411013 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202428 | 12/07/2024 12:26:45 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de las siguientes alarmas "PIH 87 LA Comunicacion Falla", "3Q-L34 Teleproteccion Con. Urg. Anormal" y "3Q-L34 Teleproteccion Condicion Anormal" con posterior rearme. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202430 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado eventos registrados en el FOX 615. Alarma accionada debido a pérdida de sincronismo externo proveniente de PIH. En anexo registro de alarmas.
202410689 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202428 | 08/07/2024 09:27:50 | Actualizar la nomenclatura referente al "CTRS" para "CTOR" (Centro de Operacao Rio) en las consolas telefónicas del despachante de producción, transmisión y supervisor. | OSO0 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202430 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração de nomenclatura conforme solicitado.
202410560 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 09:34:10 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el TMR no enciende (ramal 4858) | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada falha da bateria do TMR. Substituída a bateria, foi observado travamento do TMR, impossibilitando uso deste. Programado TMR reserva, e enviado aparelho N.S.P100400300954 para reparo em laboratório.
202410557 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202427 | 05/07/2024 08:37:15 | verificar y solucionar estación novo porto 2 sin transmisión desde el 02/07/2024 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202429 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria e do regulador de carga. Retirado bateria 35ah estacionária e instalado bateria moura 150ah. Substituído borneiras e conectores do cabo de alimentação bateria / disjuntor. Parametrizado hora datalogger e verificado comunicação com o datalogger. Testes satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202410536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 11:50:29 | Verificar ramal telefônico 9498 pois o mesmo não está realizando chamadas externas ( Foz do Iguaçu e outras cidades) O colega Sigmar (SMME.DT) está ciente | ILA4 | MEL3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202428 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios, constatado que ramais com milhar 2xxx, 3xxx e 4xxx estavam completando chamadas externas normalmente, todavia, TMR's com milhar 9xxx não conseguiam. Efetuado contato com SITT, realizados ensaios em conjunto, nos foi informado que houve problemas de portabilidade na operadora VIVO com o range 9, sendo ativado de forma provisória o antigo link com a operadora OI. Efetuados testes, ligações voltaram a funcionar. SITT irá gerir negociações com a VIVO.
202410499 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 08:27:49 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9330. Marca NEC Modelo G566d SN: 0003576800310, que presenta fallas el cargador tanto en la entrada micro-usb como con el cargador de escritorio. Equipo entregado a Luis Ramirez | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202427 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Realizado ajustes y reconfiguración del Ramal 9330. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202410490 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202427 | 05/07/2024 15:22:33 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9171 DE USO DO FUNCIONÁRIO EDSON KLINGELFUL. O APARELHO NÃO APRESENTA SINAL SONORO DE CHAMADA. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202428 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla sonora en el aparato TMR, la misma fue entregada al laboratorio y posteriormente reparada. El equipo quedo funcional y libre para su uso.
202410478 | STE |  | M085G004 | BATERIA | 1485.016-0 | 202427 | 04/07/2024 11:35:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para realizar el cambio de la Batería de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Realizada a substituição da bateria por modelo idêntico ao equipamento instalado. Equipamento não possui código cadastrado no almoxarifado, sendo utilizado bateria backup. Atividade realizada em conjunto com técnico Dyonad da Dualbase. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202410477 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202427 | 04/07/2024 11:35:45 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para realizar el cambio de la Batería de la Estación Remota | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Realizada a substituição da bateria por modelo idêntico ao equipamento instalado. Equipamento não possui código cadastrado no almoxarifado, sendo utilizado bateria backup. Atividade realizada em conjunto com técnico Dyonad da Dualbase. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202410475 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202427 | 04/07/2024 11:35:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para el levantamiento de pendientes de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202428 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la actualización del programa STH Itaipu_02jul2024 SIG7585, también fue realizada la actualización del sistema operativo OS V13.02, limpieza del pluviómetro de la estación que se encontraba totalmente obstruido y también fue realizada la sustitución del GPS por uno nuevo con NS GPS00160. Pruebas realizadas con éxito.
202410472 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202427 | 04/07/2024 11:35:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para levantamiento de pendientes de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Realizado vistoria na estação. Atualização do programa do datalogger para a versão SIG 7585.CR6 e do firmware para a versão: 13,02. Acompanhamento e testes satisfatórios. Atividade realizada em conjunto com equipe da Dualbase.
202410405 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 03/07/2024 14:58:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9695 del funcionario ORTIZ TORRES, ARMANDO LUIS, presenta apagado intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a la obsolescencia del mismo, fue programado un TMR con el ramal 9695, el numero de serie del mismo es RTF222603351 y de la base de carga RTA222501063. El TMR antiguo será utilizado para algún ramal de reserva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para Uso
202410393 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202427 | 03/07/2024 16:39:36 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não existe sinal na cota 108, sala da Revisão e Ensaios. | OUO3 | MEL3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la verificación de la señal, se constato una buena señal de las antenas TMRs próximas a la sala de Revisión y ensayos, el problema fue debido a una intermitencia en las antenas TMRs, pruebas realizadas con éxito.
202410344 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202427 | 02/07/2024 18:04:35 | Verificar/solucionar comunicación con ANDE (HL-Canal 1) se encuentra con interferencia. Observación: ANDE (HL-Canal 3) en condiciones normales. | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202427 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado interferencia por eco durante las llamadas. Realizado ajuste de ganancia de los monofones. Pruebas satisfactorias, reducido interferencia por eco. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202410339 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202427 | 03/07/2024 09:42:05 | Solucionar rompimento do fio de cobre referente ao ramal telefônico 2565. Localização: 4o piso, montante, margem direita. Setor OPSE.DT. Colaborador Hilton Lessa. | OSE0 | MEL3 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202427 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de cable telefonico correspondiente al ramal 2565, dejando asi el aparato funcional y libre para su uso.
202410280 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202427 | 02/07/2024 10:07:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para corregir la instalación de la Antena de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202427 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento y verificación de corrección de instalación de la antena de transmisión GSM de la estación, con resultados satisfactorios. Estación transmitiendo datos con normalidad. Realizada además actualización del software del datalogger.
202410278 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202427 | 03/07/2024 14:58:50 | Reposicionar sensor limnímetro para ganho de coluna de água. Atividade verificada durante inspeção em campo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Efetuado limpeza com bomba d'água de aproximadamente 100m de tubulação reposicionamento do sensor de nível para ganho de coluna d'água. Parametrizado datalogger, opção "ajuste de cota" para: 93,04m. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202410200 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202427 | 01/07/2024 11:48:05 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 13. PERÍODO:08/07/2024 AL 19/07/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 13 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202410196 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202427 | 01/07/2024 10:39:15 | Dar continuidad a las actividades de comisionamiento de la Estación Central, con acompañamiento de los técnicos de la empresa DUALBASE, en el marco del Proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação central, conforme planilha 2017-83-19016-E. Prévia à execução do comissionamento foram implantas soluções para os inconvenientes relatados no e-mail anexo e foram alinhadas informações para a correta migração das bases de dados. Posterior à finalização das atividades, foram solucionadas as pendências observadas na planilha de comissionamento. SSA complementar à nº 202201611.
202410175 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202427 | 01/07/2024 09:30:35 | Verificar / Solucionar motivo de falta de dados de nível da estação. Falha verificada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro e emenda do cabo. Sensor retirado: LC00146. Sensor instalado: LC00145. Parametrização do "Ajuste de Cota" do sensor para: 91,49m. Material instalado não possui código cadastrado no almoxarifado, sendo utilizado equipamento de backup. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202410172 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202427 | 01/07/2024 10:36:48 | Verificar e solucionar falta de dados da estação R4. Ultimo dado 28/06/2024. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do modem GSM; Serial do modem instalado: 8474. Configurado APN do modem para "internetba", compatível com chip da operadora Personal instalado no local. Acompanhamento satisfatório. Material utilizado sem código cadastrado no almoxarifado, sendo backup da SMME.DT. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202410165 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 30/06/2024 18:04:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar y recibir llamadas a través del dispositivo marca Alcatel-Lucent, correspondiente al Ramal 4801. | OUO5 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202427 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema na placa 1 do shelf 24, realizado reset. Após procedimento, aparelho voltou a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202410138 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202426 | 28/06/2024 16:13:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO HAY SEÑAL EN LA COTA 108, SALA ASESORIA 50Hz. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202427 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatada ausência de sinal das antenas da placa 11 do shelf 32, efetuado reset físico da placa. Após procedimento, antenas voltaram a funcionar normalmente.
202409898 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202426 | 25/06/2024 10:55:27 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", com posterior rearme. | OUO7 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento debido a una pérdida temporal de datos de comunicación con CCN, los canales de Teleprotección no fueron afectados. En anexo registros de alarmas.
202409856 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 24/06/2024 16:28:21 | Verificar problema com TMR ramal 9289 (modelo g955) que apresenta desligamentos de forma intermitente, o mesmo é de uso de Edwin Ricardo de Souza, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria do aparelho TMR. Acompanhamento e testes com cliente com resultado satisfatório.
202409838 | STE |  | M084A004 | BATERIA | 1485.027-5 | 202426 | 24/06/2024 16:28:33 | Verificar / Corrigir problema de carga de bateria. Falha verificada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería de la estación remota, instalada batería Moura de 150 Ah, pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202409767 | STE |  | M081B004 | ANTENA DIRECIONAL 1 | 3263.011-0 | 202425 | 21/06/2024 17:15:58 | Verificar enlance de radio entre la torre de comunicaciones y la estación remota R11-Monday. Caso necesario reorientar la antena. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reorientación de antena, utilizando como referencia la posición de las antenas que apuntan a la torre de la estación R11 Monday (sistemas de sismología y antiguo STH). Pruebas satisfactorias, verificado mejoras en el enlace con la estación remota.
202409680 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202426 | 24/06/2024 11:34:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal 2379 se encuentra con el microfono defectuoso. Localización: cota 92, eje C-D, UG09. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico defectuoso, en la cota 98 eje CD UG09, realizada sustitución del teléfono fijo así como de la toma de conexión. Pruebas satisfactorias, equipo funcionando con normalidad |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202409677 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202426 | 24/06/2024 11:14:03 | Devido à impossibilidade de substituição de baterias e descontinuação da fabricação dos monofones do tipo Handset Jabra sem fio, conforme anexo, solicita-se descarte (sucata) de 8 unidades do tipo (código de material n° 717800). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202426 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado descarte, conforme solicitado, DM na aba documentos.
202409670 | AAT |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202425 | 20/06/2024 14:48:37 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA LOCALIZADA NA ETA 50Hz, COTA 161 DA BARAGEM E2/E3 (ID-88 DECT 50). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ausência de tensão em um dos fios do cabo, verificada falta de continuidade, indicando rompimento do mesmo, não foi localizada nenhuma emenda possível causadora do problema. Foi solicitada substituição do cabo pela equipe de obras, conforme anexo.
202409574 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202425 | 19/06/2024 09:07:57 | Verificar/Solucionar motivo por el cual R. 2707 se encuentra inoperante. La solicitud recibida conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202425 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constato rotura del cable, se reemplazo el por uno de mayor resistencia para evitar problemas futuros. Luego de esto, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202409572 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202426 | 24/06/2024 08:17:09 | Favor verificar el sensor de precipitación PLU de la estación R11, el sistema telemétrico transmite la información pero el sensor no registra los datos de precipitación. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en datalogger V2 que no registra de forma correcta los pulsos generados por el sensor reed-switch del pluviómetro. Por incompatibilidad de los dataloggers V3, sobresalientes actuales, fue solicitada a OPSH.DT, división usuaria de los datos, el acuerdo para no utilizar los datos de precipitación generados en el datalogger V2 y en su lugar utilizar los datos proporcionados por el nuevo STH. Obs.: En anexo email de acuerdo con OPSH.DT. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202409549 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 18/06/2024 17:18:42 | Verificar dos aparatos TMR inoperantes, conforme email en anexo, entregados por Alejandro Gimenez de la división SOCM.DT. TMR philips G955 ramal 4701(reinicia de forma aleatoria, carcasa totalmente dañada, problema en altavoz) TMR alacatel lucent 8242 ramal 4726 (no enciende, anteriormente con problemas durante las llamadas, carcasa defectuosa) | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMRs recibidos descartados por antiguedad y el mal estado en que se encuentran. Fueron programados dos nuevos aparatos Alcatel 8254: -Ramal 4701, TMR con NS RTF222604150 -Ramal 4726, TMR con NS RTF222603997 Ambos fueron programados en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuarios informados conforme anexo. Obs.: TMRs antiguos quedan en el sector para eventual reutilización de piezas.
202409547 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202425 | 18/06/2024 17:18:52 | Verificar aparatos telefónicos inoperantes en el segundo piso del edificio de producción, división de SOCM.DT, conforme email en anexo, para los ramales 2545 y 2526. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado cableado con defecto para el ramal 2545, colocados nuevos conectores en ambos extremos del cable. Verificado aparato telefónico, correspondiente al ramal 2526, con defecto. Realizada sustitución del mismo. Pruebas satisfactorias, aparatos telefónicos funcionando con normalidad. Obs.: Solicitado a SGIT.AE la actualización en el organigrama de los usuarios correspondientes para ambos ramales conforme anexo.
202409545 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202425 | 18/06/2024 17:19:01 | Realizar mudanza de ramales en el segundo piso del edificio de producción, división SOCM.DT, conforme email en anexo, de los ramales: 2539 a 3753 2090 a 2525 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación en caja de distribución de forma a atender la solicitud realizada. Intercambio correcto entre los ramales 2539-3753 y 2090-2525. Pruebas de funcionamiento satisfactorias.
202409541 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202425 | 18/06/2024 16:53:39 | Solicitamos verificar possibilidade de instalação de telefone fixo de mesa na Sala da El 133/U09 de MAM3. Telefone para uso de colaborador Daniel Dias. | MAM3 | MEL3 | EVANDRO BARTH | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada disponibilidad de dos puntos telefónicos en la sala (ramales 2238 y 2339), ambos con defectos en las conexiones y aparatos telefónicos, realizada reconexión de los puntos, sustitución de los terminales en los puntos de conexión y de los aparatos telefónicos defectuosos. Pruebas exitosas, teléfonos funcionando normalmente.
202409526 | STE |  | M082M008 | LIMNÍMETRO | 0395.045-3 | 202425 | 18/06/2024 16:41:30 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202405735. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" do datalogger. Valor inserido: 0,31m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409514 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 18/06/2024 14:39:49 | Solicita-se providenciar aparelho TMR para JEDIEL LEVI RIBAS TEIXEIRA (SOCM.DT), conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um TMR novo com o ramal 4719 (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222603980), o aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202409457 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202425 | 17/06/2024 16:47:12 | En el marco del Contrato 4500073124 "Consola de Supervisión de Alarmas de la SOPHO" acompañar a la contratista Backcom en las actividades de instalación del Workstation, licencias, y actualización del software SIP@NET SERVER. Inicio de Actividades previsto para el 24/06/2024 Actualización del software SIP@NET SERVER previsto para el 25/06/2024 Se adjunta cronograma en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202426 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada instalação e configuração de software PbxMonitor, em instâncias para Operação e Manutenção, na máquina virtual SOPHO-APP-VM01. Instância da operação utiliza as portas UDP 8189 (monitoramento) e 7012 (Acesso ao MA4000). Instância da manutenção utiliza as portas 8188 e 7011. Configurada instância de teste, portas 8190 e 7013. Atualizado SIP@NET SERVER da versão 67.01 para 67.02.
202409456 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202425 | 17/06/2024 16:47:16 | En el marco del Contrato 4500073124 "Consola de Supervisión de Alarmas de la SOPHO" acompañar a la contratista Backcom en las actividades de instalación del Workstation, licencias, y actualización del software SIP@NET SERVER. Inicio de Actividades previsto para el 24/06/2024 Actualización del software SIP@NET SERVER previsto para el 25/06/2024 Se adjunta cronograma en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202426 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada instalação e configuração de software PbxMonitor, em instâncias para Operação e Manutenção, na máquina virtual SOPHO-APP-VM01. Instância da operação utiliza as portas UDP 8189 (monitoramento) e 7012 (Acesso ao MA4000). Instância da manutenção utiliza as portas 8188 e 7011. Configurada instância de teste, portas 8190 e 7013. Atualizado SIP@NET SERVER da versão 67.01 para 67.02.
202409440 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202425 | 17/06/2024 16:22:16 | Verificar/Solucionar ramal telefónico fijo 2336. Ubicado en la entrada de laboratorio, puesto de guardia de seguridad MD, cota 144. Correo de solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202425 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado el aparato telefónico, se constato fallas del mismo. Realizada la sustitución por uno nuevo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202409384 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202424 | 14/06/2024 17:57:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal 2127 se encuentra inoperante. Localización: cota 92, eje C-D, UG07. Ver anexo. OBS: Anomalía reincidente conforme SSA 202404556. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Realizado el cambio de telefono paralelo fijo del ramal 2127, por obsolencia y fue monitoreada en la semana sin presentar otro fallo, quedando asi libre para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202409374 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 17/06/2024 07:28:50 | Reparar aparelho de TMR, ramal 9709. O aparelho apresenta falha no display e sem carregamento pela base. O aparelho será disponibilizado ao operador Samoel Schweitzer , Mat.: 004511-0. | OUO0 | MEL3 | LEANDRO HONARIO DE FARIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | El aparato TMR no fue posible reparar conforme ejecución de la SSA 202409415. Fue disponibilizado otro aparato TMR para el usuario Samoel Schweitzer conforme solicitud realizada en la SSA 202412834.
202409365 | ASL |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202425 | 17/06/2024 16:23:03 | Realizar substituição de bateria em condição degradada. Tensão medida durante SSP 20241083: 6,02V. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de fuente de alimentación provisoria. Instalado cargador de baterias. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. Aguardando finalización de la SSA 202409725 (D).
202409328 | STE |  | M082S008 | LIMNÍMETRO | 0395.040-4 | 202424 | 14/06/2024 09:35:48 | Verificar e corrigir motivo pelo qual as leituras do sensor limnimetro não estão coerentes. Falha verificada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202424 | FABRICIO MARCATO | Retirado sensor da tubulação; limpeza da tubulação e do sensor com água corrente; reinserido o sensor na tubulação. Parametrização da opção "ajuste de cota" para 0,04m. Acompanhamento com testes satisfatório.
202409327 | STE |  | M082A004 | BATERIA | 1485.011-0 | 202424 | 14/06/2024 09:35:55 | Analisar e corrigir problema de carga de bateria. Falha diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202424 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria da estação. Série de bateria retirada: 08202101293233000020; Série da bateria instalada: 08202101293233000076; Acompanhamento de carga e testes satisfatórios conforme imagem em anexo. Bateria utilizada retirada do estoque backup e sem código cadastrado no sistema de laboratório para baixa.
202409096 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202424 | 11/06/2024 09:55:10 | Configurar en Central telefónica internos 3369 y 9616 conforme solicitado por usuario en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202424 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración de facilidad gemelos en CT-50HZ entre internos solicitados. Posterior test con resultado satisfactorio.
202408868 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202423 | 06/06/2024 16:11:06 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1196 ª RDE, a ser realizada no dia 06/06/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202423 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos aparelhos, foi efetuada inversão dos microfones 7 e o 26 (que não é utilizado) devido a maior saturação nos graves naquela unidade. Após procedimento, equipamentos foram aprovados e liberados para uso.
202408810 | STE |  | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202423 | 06/06/2024 16:11:25 | Substituir sensor limnímetro danificado após rompimento da tubulação. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT 202403053. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202423 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro. Serial do sensor instalado: LC00197. Não foi encontrado o sensor com falha para retirada. Equipamento utilizado para instalação não possui código cadastrado no almoxarifado pois o sistema está em processo de comissionamento. Utilizado uma emenda de cabos para instalação do sensor. Atividade realizada embarcada devido a dificuldade de acesso por terra ao sensor e em conjunto com equipe da OPSH.DT.
202408666 | STE |  | M051R002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.017-1 | 202423 | 04/06/2024 11:19:25 | Verificar / solucionar alarmes de mínima conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202424 | FABRICIO MARCATO | Efetuado testes e constatado falha no regulador de carga do painel solar. Substituído bateria e regulador de carga. Retirado bateria automotiva 60Ah instalado bateria estacionária 35Ah compatível. Acompanhamento satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202408435 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202422 | 28/05/2024 17:23:24 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 09. PERÍODO PREVISTO PARA O PD: 10/06/24 a 26/06/24. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202423 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizadas configuraciones en sala de comunicación 50 Hz y 60 Hz. Alteradas posiciones de antenas ERB para la unidad 09 en las cotas 78 y 214. Realizadas inspecciones en telefónos fijos. Pruebas satisfactorias.
202408430 | STE |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202422 | 28/05/2024 16:38:00 | Modificar potencia de recarga de baterías de 20%(4KW) a 10%(2KW), luego realizar ensayo de descarga y carga de baterías, monitorear temperatura durante el proceso según planilla adjunta, verificar si ocurre algún tipo de alarma. A fin de verificar la mejora en la distribución de temperatura luego de la ejecución de la SSA 202408427. OBS: Desenergizar entrada de la UPS y alimentar toda la carga por la batería (descargar hasta aproximadamente 20%). REF: RNCSMDT-132 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada modificação da potência de recarga das baterias, conforme solicitado. Durante o monitoramento da temperatura, o maior valor registrado foi de 34°C até os 72%, conforme planilha em anexo. O restante do carregamento ocorreu fora do horário de expediente, porém, não houve acionamento de alarme de temperatura de bateria.
202408427 | STE |  | M088S002 | ESAI - BANCO DE BATERÍAS BAT-UPS01 | 1590.001-1 | 202422 | 28/05/2024 16:37:21 | Realizar mudanza de posición de Cadenas de baterías de la UPS01 y retirar filtro de aire conforme imagen en anexo. Debido a la alarma de temperatura alta (38°) verificado durante recarga en el comisionamiento. El fabricante recomendó redistribuir las cadenas y remover el filtro conforme correo en anexo con el fin de mejorar la disipación térmica del panel. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de posição e remoção do filtro, conforme solicitado.
202408409 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202422 | 28/05/2024 14:14:03 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del Proyecto de Modernización del STH, disponibilizar backup de la Base de Datos del Sistema STH actual (Base de Datos denominada SATAux). Entregar archivo de backup a la SMIN.DT para gestionar entrega a la ENES.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202422 | PAULO NESELLO KUNZEL | Recolhido backup automático de 26/05/2024, e disponibilizado para SMIN. DT.
202408373 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVAÇÃO - COTEL | 2455.001-6 | 202422 | 28/05/2024 08:04:25 | Devido a mudança de área alterar o cadastro do funcionário Claudio Henrique Cardoso Costa, Matricula : 3517-7, login: chcosta para o perfil A - Avaliador para o grupo referente ao CCR (OPUO.DT). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202422 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração nos acessos do usuário chcosta, conforme solicitado. Em contato com o usuário, confirmado funcionamento adequado.
202408214 | STE |  | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202422 | 27/05/2024 10:55:22 | Ajustar a cota do sensor limnímetro após manutenção da tubulação realizada por equipe da SMMC.DT. Relacionada a SSA da SMMC.DT 202407627. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a correção do "Ajuste de Cota". Valor definido: 0,41m. Para realização da parametrização foi utilizado imagens da régua limnimétrica com horário da leitura, conforme imagens em anexo.
202408212 | STE |  | M082C008 | LIMNÍMETRO | 0395.043-0 | 202422 | 27/05/2024 10:55:44 | Ajustar a cota do sensor limnímetro após manutenção da tubulação realizada por equipe da SMMC.DT. Relacionada a SSA da SMMC.DT 202404074. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota a correção do "Ajuste de Cota". Valor definido: 0,85m. Para realização da parametrização foi utilizado imagens da régua limnimétrica com horário da leitura, conforme imagens em anexo.
202408159 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202421 | 24/05/2024 08:26:45 | Favor corregir lectura en el sensor de presión FLU de la estación R11 Monday para - 10cm de la lectura actual (Lectura observada = 5,10m / registro STH = 5,21m - 11h00 23/05/2024) | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Realizada de forma remota, pelo aplicativo SATII, a correção do nível de referência, conforme a solicitação da OPSH. Valor do nível de referência corrigido: 89,67m. Acompanhamento e testes satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202408099 | STE |  | M082I008 | LIMNÍMETRO | 0395.058-2 | 202421 | 23/05/2024 14:07:07 | Ajustar a cota do sensor limnímetro após manutenção da tubulação realizada por equipe da SMMC.DT. Relacionada a SSA da SMMC.DT 202402394. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Executada a parametrização de forma remota do parâmetro "Ajuste de Cota" do datalogger. Ajuste inserido: 0,56metros. Acompanhamento de transmissão de dados com resultado satisfatório. Sensor foi reposicionado pela equipe da SMMC.DT após reparos na tubulação, conforme SSA para MCI1: 202402394.
202408065 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202421 | 22/05/2024 14:51:12 | Verificar motivo pelo qual ramal 9295 e outros estão sem sinal de TMR. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada placa 15 do shelf 31 com alarme em condição ABL ERROR, realizado reset da placa, serviços foram normalizados após o procedimento.
202407956 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202421 | 21/05/2024 08:50:04 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407955 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202421 | 21/05/2024 08:50:22 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407954 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202421 | 21/05/2024 08:50:43 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407950 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202421 | 21/05/2024 08:36:46 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407949 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202421 | 21/05/2024 08:35:41 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407948 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202421 | 21/05/2024 08:35:53 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407937 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202421 | 20/05/2024 17:35:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ramal 3609 do ESAI se encontra inoperante. | OUO5 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S3.12 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado ramal 3609 y constatado defecto en conexión del aparato telefónico. Reparado conector y ajustes en cableado con resultado satisfactorio. Normalizado.
202407865 | STE |  | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202421 | 20/05/2024 10:28:52 | Verificar y solucionar inconveniente con el Pluviómetro, ausencia de datos de lluvias desde el 01/04/2024, inconveniente informado por OPSH.DT (Adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202422 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a limpeza do equipamento que encontrava-se entupido por folhas e terra. Testes realizados e equipamento apresentou funcionamento normal. Em anexo equipamento entupido antes da manutenção.
202407863 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202421 | 20/05/2024 10:29:06 | Verificar y solucionar inconveniente con el Pluviómetro, ausencia de datos de lluvias desde el 01/04/2024, inconveniente informado por OPSH.DT (Adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento que encontrava-se entupido por folhas e terra. Testes realizados e equipamento apresentou funcionamento normal. Em anexo equipamento entupido antes da manutenção.
202407862 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202421 | 20/05/2024 10:28:50 | Verificar y solucionar inconveniente con el Pluviómetro, ausencia de datos de lluvias desde el 01/04/2024, inconveniente informado por OPSH.DT (Adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento que encontrava-se entupido por folhas e terra. Testes realizados e equipamento apresentou funcionamento normal. Em anexo equipamento entupido antes da manutenção.
202407713 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202420 | 17/05/2024 17:26:45 | Aparelho TMR (nº 9523), com avarias gerais na carcaça, bateria com baixa retenção de carga, e problemas de conexão com a rede, também apresenta problemas de voz e áudio. Nº serie OY-798303. | MAM3 | MEL3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL
202407700 | STE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202421 | 20/05/2024 15:47:56 | Verificar e corrigir leitura do sensor limnimétrico de acordo com a leitura da régua. Réguas niveladas em 30.04.2024. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202431 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de nivel de referencia de la estación de 2,95m a 3m y ajuste de horario en datalogger. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202407646 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202420 | 16/05/2024 10:42:42 | Dar apoyo al personal de FURNAS a fin de restablecer señal IRIG-B en los equipos SEP-765 principal y alternado. | MEL1 | MEL3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202420 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento conforme solicitado al personal de furnas. No fue encontrado anormalidad en la localización de este tablero, demás tests serán realizados con la SSA 202407647. Liberado para uso.
202407485 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202419 | 10/05/2024 09:49:54 | Solicito apoio da MEL3 para a migração do servidor SOPHO-WTS-VM01 a partir do host ESX SIRI-UTA00-SRV01 para o ESX SIRI-UTA19-SRV01, como parte da migração em execução pelas SSAs 202407011, 202406713, 202407015 e AT 202403709 | MEL4 | MEL3 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | PAULO NESELLO KUNZEL | Prestado apoio para migração e atualização do servidor SOPHO-WTS-VM01, bem como alteração do endereço IP associado, conforme SSA 202407096.
202407388 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202419 | 09/05/2024 11:51:10 | Encontrado cabo de comunicação no piso e condulete com cabos expostos na cota 144, lado jusante, na unidade 15. Fotos em anexo. | MEG1 | MEL3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada correção e vedação do local.
202407381 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202419 | 09/05/2024 09:35:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR - Ramal 4818 (Alcatel - Lucent sérei RTF180910070 apresenta falha intermitente no alto falante. | OUO0 | MEL3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparo realizado pelo laboratório, conforme SSA derivada, foi realizada inspeção no aparelho. Verificado funcionamento satisfatório, aparelho devolvido ao usuário.
202407350 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202419 | 09/05/2024 14:42:40 | Ramal 2561 está sem o som de linha. Não realiza e nem recebe chamadas. | OSH1 | MEL3 | MARCELO BRAUER ZAICOVSKI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizadas las pruebas correspondientes se procedio a cambiar el cable que conecta la toma telefonica con dicho aparato, dejando asi nuevamente funcional y libre para su uso.
202407336 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 08/05/2024 11:17:59 | Solicito asignacion de un TMR al colaborador Auder Machado Vieira Lisboa ENCC.DT, la solicitud fue recibida conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Asignacion de TMR realizada al colaborador Joao Heinz ENCC.DT, con numero de ramal 4994, conforme solicitud realizada.
202407293 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202421 | 20/05/2024 15:48:52 | Reparar falha de leitura do sensor, gerando divergências de leituras por variações atmosféricas, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria da estação remota e o sensor de nível. Verificado que as leituras normalizaram. Liberado equipamento para uso. Sensor instalado: 17836 Não foi possível retirar o sensor velho da tubulação devido a massa de água sobre ele. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202407284 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 08/05/2024 11:20:24 | Solicito verificacion del aparato TMR con interno 4848 correspondiente a la compañera Mariela Gonzalez OP.DT, la misma presenta fallas en la retencion de la carga. | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | El aparato TMR fue provisionado con una bateria nueva, y fue cambiado el terminal de carga de la misma, quedando asi el equipo liberado para su uso. Obs: no precisa DM debido a que la bateria cambiada quedo para reserva.
202407233 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202419 | 06/05/2024 14:34:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE, para realizar ajustes de configuración del equipo de comunicación de la Estación Remota, y la realización de pruebas de enlace de radio con la Estación Central. En el marco del Proyecto de Modernización del STH. Fecha: 10/05/2024 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Actividad: Acompañamiento a los técnicos de la empresa DUALBASE, para realizar ajustes de configuración del equipo de comunicación de la Estación Remota, y la realización de pruebas de enlace de radio con la Estación Central conforme pedido anexo. Localizacion: Los Cedrales - PY
202407201 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202418 | 04/05/2024 09:24:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual Consoles de Operação (CCR) ControlONE e TMR's não recebem e não realizam chamadas externas para telefones da Margem Direita. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante sobreaviso, constatado problema com operadora COPACO. Efetuados novos testes no dia 06/05/2024, observado funcionamento normal, validado com CCR. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202407003 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202419 | 07/05/2024 08:16:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se reciben llamadas en el millar 3xxx, con entrada vía 03 (3520). | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202419 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado servidor en condiciones normales de funcionamiento, realizada consulta a SITT.AA, informado por SITT.AA problemas en entrada de llamadas al millar 3xxx desde la operadora de telefonía, por supresión de un número 3 considerado repetido, corregido posteriormente. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202406730 | STE | 202406494 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202418 | 29/04/2024 09:16:09 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor Transfix via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202418 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra dentro del Panel SMT y CXT pertenecientes a la fase B del Transformador de la unidad 15. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202406639 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202417 | 24/04/2024 16:14:28 | Substituir telefone ramal 3017 na sala do ESAI por um aparelho do tipo IP, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202417 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico ramal 3017 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. Também foi realizada substituição dos aparelhos referentes ao hotline para CCR e o ramal 3609. O telefones antigos apresentam mau funcionamento e foram descartados como sucata, SM e DM na aba documentos. Após procedimentos, linhas foram testadas e liberada para uso.
202406506 | STE |  | M045D009 | INVERSOR 48VCC / 220VCA | 1490.001-3 | 202417 | 23/04/2024 10:01:21 | Realizar sustitución de baterías, verificado deterioro de las mismas durante ejecución de SSA 202404957. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de las baterías con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Reutilizado baterías disponibles del stock del sector.
202406478 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202417 | 23/04/2024 07:30:55 | Solicito apoio para troca de ramal fixo entre 2513 e 2505. Sala SMMU.DT - 2º piso. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202418 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a alteração de posição entre os ramais 2513 e 2505 no CDTE-0-3-A-1. Realizados testes de telefonia utilizando o aparelho do usuário, com sucesso. Liberado para uso.
202406389 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202417 | 23/04/2024 07:43:46 | Solicito la alteración de la posición de la línea de teléfono correspondiente al número 2485 para una nueva ubicación, por redistribución de lugares en la SMIM.DT. Mis datos son: - Arturo Elías Calderón Martínez, - login: arturoel, - Matrícula: 305890. | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202418 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado cuadro de distribución telefónico para reposicionar ramal 2485. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202406376 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202417 | 22/04/2024 09:32:32 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 16. PERÍODO:29/04/2024 AL 10/05/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202418 | FABRICIO MARCATO | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 16 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202406343 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202416 | 19/04/2024 17:06:30 | SOLICITO EFETUAR MUDANÇA DO LOCAL DE RAMAIS TELEFÔNICOS EM FUNÇÃO DA TROCA ESTAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADOS DA DIVISÃO, CONFORME SEGUE. ROGELHO PARAVIZI: RAMAL 2535, ALEXIS CANTERO: RAMAL 2087, MARCOS MARTINS RAMAL 2530 E VICTOR PANUCI RAMAL 2579. | MAM0 | MEL3 | ROGELHO PARAVIZI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202417 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas alterações nas linhas conforme solicitado. Linhas afetadas: 2535, 2579, 2429, 2530 e 2087. Alterações realizadas no CDTE 3-A-2
202406328 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 19/04/2024 14:46:12 | Verificar motivo do TMR não realizar chamadas externas via 03. Ramal 9366. | MEL1 | MEL3 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202416 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Constatado que nenhum ramal milhar 9xxx estava realizando ligações externas via tronco 03. Solicitado apoio da SITT.AA, que verificou e corrigiu regras de direcionamento telefônico. Serviço reestabelecido.
202406216 | STE |  | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202416 | 18/04/2024 08:46:45 | Reinstalar cabo e sensor de nível, danificados devido a problemas na tubulação. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT: 202405726. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202417 | FABRICIO MARCATO | Reposicionado sensor de nível, limpeza da tubulação e parametrização. Valor do "Ajuste de Cota" do datalogger: 8,23m. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202406215 | STE |  | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202416 | 18/04/2024 08:46:52 | Reinstalar cabo e sensor de nível, danificados devido a problemas na tubulação. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT: 202405726. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202417 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Efetuado o reposicionamento do sensor de nível. Parametrização do datalogger. Valor do ajuste de cota: 6,40m Acompanhamento e testes OK.
202406186 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 19/04/2024 14:52:18 | Verificar motivo pelo qual o TMR (SN:P100100500958) não se conecta a rede. TMR pertencente ao colaborador JOAO RICARDO TEODORO. | ILA3 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202417 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho TMR estava desprogramado, em consulta, foi verificado que originalmente o aparelho era vinculado ao ramal 9567, número que foi utilizado para reprogramar o TMR. Também foi necessário substituir a bateria (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, aparelho foi testado e aprovado para uso.
202406167 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 17/04/2024 14:47:20 | Terminal Móvel (TMR) 4933 está apresentando problema no teclado, impossibilitando a realização de chamadas. | MET3 | MEL3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202416 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 4933, el equipo tiene NS RTF222603189 y NS del cargador RTA222501292. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406155 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 17/04/2024 14:47:31 | Terminal Móvil (TMR) 9120 con problema del audio y microfono, tambien presenta problemas de apagado involuntario. Terminales entregados al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202416 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9120, el equipo tiene NS RTF222603945 y NS del cargador RTA222601427. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406126 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202416 | 17/04/2024 08:35:26 | verificar y solucionar estación R4 offline, solo una estación proveyendo datos aguas abajo | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202416 | FABRICIO MARCATO | Efetuado testes de bateria, transmissão forçada e no datalogger, todos com resultados satisfatórios. Acompanhamento de transmissão de dados até o processamento da estação central, também satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202406080 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 16/04/2024 11:21:12 | Devido a verificação de comutações indevidas na chave estática nova, substituída durante o PD, do inversor para a rede, solicitamos realizar a substituição dos módulos retificador e inversor conforme códigos abaixo. 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos módulos por novos, conforme solicitado (SM na aba documentos). Após procedimento, UPS apresentou funcionamento normal. Foi emitida a SSA 202406175 para verificação dos módulos defeituosos pela SMIL.DT.
202405929 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202415 | 12/04/2024 11:47:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:2134) presenta falla a la hora de hablar. Localización: Vertedero, al costado del panel QK, a lado de la puerta de acceso. | OUO5 | MEL3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202418 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico en cuestión debido a las fallas presentadas. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405751 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:41:05 | Para atender o PD-3S da unidade Geradora 18A, solicitamos inspeção do sinal de TMR nas cotas 78, 92 e 225 e se necessário instalar novas antenas. Período previsto para o PD: 15/04 a 26/04/2024. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202416 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas modificações de conexões no DG-2 de maneira a conectar as antenas móveis às posições da U18A nas elevações 78 e 214, e a movimentação destas nas galerias. Inspecionados os aparelhos telefônicos fixos nas imediações. Todos os ensaios realizados com sucesso.
202405532 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202414 | 06/04/2024 11:16:55 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal R.3126 puede realizar llamadas pero el receptor no puede escuchar. Obs: Ubicado en la cabina teléfonica en la unidad 16, cota 92. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202417 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema relatado, foi necessário substituir o aparelho por um novo. O telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405473 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202414 | 05/04/2024 16:53:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR de interno 4786 no puede recibir llamadas al encontrarse en la Subestación Margen Derecha. Obs: - El mismo puede realizar llamadas, pero son recibidas por otros dispositivos como provenientes desde el interno 9800. - Estando en la Casa de Fuerza, el TMR funciona normalmente. | OUO7 | MEL3 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 4786 não comuta entre centrais, realizados vários procedimentos sem sucesso, foi necessário programar outro ramal para o usuário, sendo utilizado o 4898, ver anexos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405442 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202414 | 05/04/2024 14:15:53 | Solicito cambio de batería de TMR 9117. No es posible encender. Realizado testes con otras baterías. | MEL2 | MEL3 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202414 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizadas las pruebas correspondinetes en el aparato, se constato que la falla venia de la bateria, por lo cual se procedio a la sustitucion de la misma, dejando asi el equipo libre y funcional para su uso.
202405439 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202414 | 05/04/2024 06:00:19 | Ramal 3287, localizado na elevação 128, eixo AB, próximo ao elevador E-25, com funcionamento intermitente. | OUO6 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202417 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado problema de gancho del aparato telefónico R.3287 (presentaba un falso contacto), realizada la recolocación y ajuste del gancho, posterior a esto el teléfono volvió a funcionar normalmente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405432 | STE |  | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202414 | 05/04/2024 08:25:52 | Limpar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha verificada durante atividades na estação remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202414 | FABRICIO MARCATO | Equipamento encontrava-se entupido por folhas e terra. Efetuado a limpeza do equipamento e testes funcionamento pela JIG no aplicativo do datalogger, todos com resultado satisfatório.
202405429 | STE |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202414 | 05/04/2024 15:59:05 | Substituir bateria da estação remota que apresenta rápida queda de tensão durante testes com ausência de alimentação do painel solar. Falha diagnosticada durante manutenção preventiva 20242668. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202415 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado troca da bateria. Reconfigurado rádio e datalogger. Aguardo de testes de transmissão testes de funcionamento. OK.
202405420 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202414 | 04/04/2024 15:44:23 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1191 ª RDE, a ser realizada no dia 04/04/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos equipamentos, funcionando dentro da normalidade, aprovados para uso.
202405353 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202414 | 03/04/2024 16:35:24 | Avaliar aparelhos telefônicos de mesa - fabricante SIEMENS modelo E411 - ramal 3214 n° série 072114/97 e ramal 3213 com n° de série ilegível. Durante uso ocorrem falhas na ligação. SM.DT - 3° Piso Ed. Produção - Lado 60 Hz. Verificar possibilidade de conserto ou a substituição dos equipamentos. | IME1 | MEL3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202414 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparatos telefónicos y ajustes en puntos de conexión defectuosos. Pruebas de funcionamiento satisfactorias.
202405308 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202414 | 03/04/2024 09:53:10 | Verificar aparato telefónico con ramal 2426 inoperante, perteneciente al funcionario REJALAGA AVALOS JULIO JAVIER, ubicado en el 2do piso del edificio de producción, sala de la SOCM.DT. Obs. Incoveniente informado por el usuario. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202414 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reinstalación de punto de conexión que se encontraba con el cable de par telefónico cortado. Pruebas satisfactorias, aparato telefónico funcionando normalmente.
202405287 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202414 | 03/04/2024 08:15:15 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, trasladarse hasta la Estación Remota y entrar en contacto con los especialistas de la empresa DualBase (Gustavo o Francisco) por medios telemáticos y realizar los ajuste de configuración que indiquen para el MODEM GSM de manera a dejar operativo la comunicación de la Estación Remota con la Estación Central | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202414 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado ajustes de configuración en modem GSM con soporte remoto de la contratada DualBase. Indicado por la misma el envío de datos desde la estación posterior a la configuración. Dejado sistema de comunicación operativo.
202405281 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 02/04/2024 23:33:34 | Verificar y solucionar falla de comunicación vía TMR detectada en la elevación 98, ejes CD, entre las unidades 1 a 8. | OUO5 | MEL3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada central telefônica, constatada ausência de alarmes para essa localização, DECT Manager indicava antenas em estado operacional. Realizada inspeção no local, foram constatadas antenas ausentes no radar do site survey, outras presentes mas recusando tentativas de ligações telefônicas. Realizado reset de todas as antenas das placas 7 e 9 do shelf 32. Após procedimento, antenas voltaram a funcionar. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202405243 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:24 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 195 DA BARRAGEM (ID-08 DECT 60) F14/F15 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo em emenda com defeito, substituído módulo de proteção no bloco vertical 25 (pares 21 e 22) no DG-1. Após procedimentos, observada normalização do funcionamento da antena.
202405242 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:33 | VERIFICAR ANTENAS DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 144 DA BARRAGEM (ID-2D F32/F33 , ID-31 F29/F30) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de tensão em um dos pares do cabo, realizado rastreamento, constatado problema em emenda. Foi realizado reparo, após procedimento, antena voltou a funcionar normalmente.
202405240 | ALE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:43 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 4 DA BARRAGEM (ID-3B) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necessita aguardar parada de manutenção do elevador para verificação.
202405238 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:56:00 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 67 DA BARRAGEM (ID-C3) PROXIMO AO E-05 DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de tensão em um dos pares do cabo, realizado rastreamento, constatado problema em emenda. Foi realizado reparo, após procedimento, antena voltou a funcionar normalmente.
202405236 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:56:13 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 115 DA CASA DE FORÇA PRÓXIMO A U15 (ID-3F) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada antena funcionando no local com ID-08, realizada correção no arquivo de cadastro das antenas.
202405235 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:22 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 98 DA CASA DE FORÇA PRÓXIMO A U2 (ID-63) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset da antena no DECT manager, foi feita inspeção no local e o sinal de TMR foi normalizado.
202405232 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:34 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 9 DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO (ID-D2) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset físico no módulo de proteção da antena, localizado no DG1. Após procedimento, antena foi testada e aprovada para uso.
202405231 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:44 | VERIFICAR ANTENAS DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 196 DA BARRAGEM (ID-88 F15/F16) NA COTA 144 (ID-8C F8/F9) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Antena ID-8C, foi verificada ausência de tensão em um dos pares do cabo, realizado rastreamento, constatado problema em emenda. Foi realizado reparo, após procedimento, antena voltou a funcionar normalmente. Antena ID-88 não corresponde à localização, foi emitida a SSA 202409670 para o local correto.
202405230 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:53 | VERIFICAR AUSENCIA DE ANTENA DE TMR NA COTA 144 PRÓXIMO À CATRACA DA GUARITA AMD (ID-F7), SUPORTE QUEBRADO DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalada nova antena no local (SM na aba documentos), efetuado reparo do suporte, realizados testes, normalizado sinal de TMR no local.
202405228 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202414 | 03/04/2024 09:56:59 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 211 DO VERTEDOURO (ID-0C), LOCALIZADA ENTRE AS COMPORTAS 11 E 12 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado tubo de soporte de fijación de antena ERB caído y sin antena, conforme anexo 1, realizado montaje del tubo de fijación de la antena en su posición original, instalados 30 metros de cables en los electroductos y montada una nueva caja y antena ERB, conforme anexo 2. Pruebas satisfactorias Obs. La antena original no fue encontrada en el sitio, utilizadas caja y antena sobresaliente en el sector. Debido a los trabajos ejecutados en la SSA 202404957 la antena actualmente posee el ID-34
202405227 | STE | 202404591 | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202414 | 02/04/2024 16:42:23 | Solicito apoyo para realizar fusión y certificación de fibra del cable CFO-02 en el BEO/DIO instalado que va del panel UTA18 hasta la TCMD-01. | MEL4 | MEL3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202414 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado montaje e instalación de cabo de fibra óptica de 24 fibras. Fusionado 12 pelos de fibra óptica, restante queda de reserva. Pruebas satisfactorias. En Anexo resultado de mediciones.
202405226 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:57:07 | VERIFICAR ANTENAS DE TMR COM LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA (ID-15, ID-1D, ID-1A, ID-31) DECT 60 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Antenas ID-1D, ID-1A e ID-31 correspondem à localizações de antenas móveis cotas 78 e 214 para atendimento de parada de máquina. A ID-15 corresponde a uma antena ligada ao ADT-2 que vai para antigo escritório desativado (quadro ADT.DPRT), sendo esta cadastrada como antena disponível. Informações atualizadas no DECT Manager.
202405225 | STE | 202404588 | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202414 | 02/04/2024 16:42:33 | Solicito apoyo para realizar fusión y certificación de fibra del cable CFO-02 en el BEO/DIO instalado que va del panel TCMD-01 hasta la UTA18. | MEL4 | MEL3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202414 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado montaje e instalación de cabo de fibra óptica de 24 fibras. Fusionado 6 pelos de fibra óptica, restante queda de reserva. Pruebas satisfactorias. En Anexo resultado de mediciones.
202405197 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202414 | 02/04/2024 11:23:16 | Favor reprogramar aparelho de TMR para número 9762 - ramal gêmeo 3613. OBS: aparelho deixado com Paulo Nesello Kunzel na sala da MEL3 sem fonte de alimentação. | SOA0 | MEL3 | FELIPE TREVISAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202414 | PAULO NESELLO KUNZEL | Programado aparelho número de série P100400300711 com ramal 9762. Aparelho em funcionamento adequado, entregue ao usuário.
202405158 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202414 | 02/04/2024 10:15:04 | Solucionar falha no aparelho telefônico do ramal 3107 (localizado no posto de trabalho do Agente de Segurança no Hall do E.P. à jusante); aparentemente, o microfone está com defeito. | OUO0 | MEL3 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202414 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado o aparelho telefônico, constatado problema na eletrônica. Feita a substituição por um aparelho de mesa. Realizados testes de telefonia, com sucesso. Liberado para uso.
202405068 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202413 | 28/03/2024 23:33:13 | Verificar motivo pelo qual as ligações provenientes dos consoles da CCR e TMR estão apresentando falha ao ligar para números externos utilizando a saída 03 BR. | OUO6 | MEL3 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme informado pela SITT, problema foi relacionado a rompimento de fibra da operadora, serviços foram normalizados.
202405066 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202413 | 28/03/2024 22:02:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL3 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202414 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação nos consoles telefônicos e link de voz com o ONS, todos em operação normal. Falha descrita relacionada à comunicação de dados do sistema SCADA. Emitida SSA 202405069 pela Operação, para MEL4.
202405030 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202413 | 26/03/2024 16:53:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual aparato telefónico fijo R. 2014 presenta problemas de teclado. El teléfono se encuentra ubicado en el DGP, 5to piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202414 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico con defecto. Posterior a la sustitución, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202405019 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202413 | 26/03/2024 14:45:30 | Verificar ausência de sinal de TMR no trecho AMD1 da cota 98. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202413 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatada ausência do sinal da antena de TMR ID-DF, realizado reset no DECT Manager. Após procedimento, realizado monitoramento, antena voltou a funcionar normalmente.
202405011 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202413 | 26/03/2024 11:38:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para la instalación de un modem GSM, para realizar las pruebas de conectividad de la UTR con la Estación Central, conforme Acta AR/SMI.DT/0010/2024 (Link: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=576442503) en el marco del contrato 4500057308 "Modernización del STH" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202413 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado fue instalado modem GSM en la estación en acompañamiento a la contratada. Realizado ensayos en el mismo con resultado satisfactorio. Confirmado por tecnicos de DualBase envío de datos desde la remota. Obs: Pendiente actualización de PCDWeb y actualización del servidor SFTP para recepción de datos en la estación central. Según SSA 202404158.
202404974 | STE |  | M082L008 | LIMNÍMETRO | 0395.038-5 | 202413 | 25/03/2024 17:20:17 | Modificar valor del parámetro "Ajuste de Cota" de la estación remota a 0.17 m. Ajustes necesarios debido a trabajos de prolongación de electroductos ejecutados por MCI1 con SSA 202318746. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202413 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de forma remota, valor de ajuste de cota modificado a 0.17 m., válido a partir del 26/03/2024. Acompañamiento con resultados satisfactorios.
202404973 | STE |  | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202413 | 25/03/2024 17:20:26 | Modificar valor del parámetro "Ajuste de Cota" de la estación remota a 1.39 m. Ajustes necesarios debido a trabajos de prolongación de electroductos ejecutados por MCI1 con SSA 202401099 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202413 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de forma remota, valor de ajuste de cota modificado a 1.39 m., válido a partir del 26/03/2024. Acompañamiento con resultados satisfactorios.
202404957 | STE |  | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202413 | 26/03/2024 09:43:18 | Verificar y solucionar equipo con olor a quemado. Ubicado en la sala del Panel QK frente al teléfono con ramal R:2134. | OUO1 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202413 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 26/03: Foi constatado que há um aquecimento na região das placas DCC-8 (40 a 45°), emitida SSA derivada à IEE3 solicitando avaliação para realocar as placas. Verificado que baterias do inversor estão deterioradas. 17/04: Realizada sustitución de 2 placas DCC-8 que poseen componentes averiados y reposicionamiento de las placas en el gabinete conforme anexo. Realizadas configuraciones en el sistema. Obs. Emitida SSA 202406292 para reparación de placas y SSA 202406506 para sustitución de baterias. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202404941 | STE |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202413 | 25/03/2024 11:19:41 | Verificar motivo pelo qual o DECT Manager não está conseguindo acesso à central do Vertedouro. Obs: Consta estado "ABL-ERR" e alarme "Logical link error" na placa PMC, as demais encontram-se com estado "ABL-NU" no shelf 33 (Vertedouro). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202413 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada tentativa de reinicio por linha de comandos, todavia, sem sucesso. Foi necessário encerrar seções das placas IPG e PMC-IP no software Winprintf. Após procedimento, placas e DECT Manager voltaram a funcionar normalmente. Em contato com OPUO, foi informado que foram realizadas manobras nos quadros na sala da Central do Vertedouro, tendo relação com as falhas ocorridas.
202404931 | STE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202413 | 25/03/2024 10:40:22 | Verificar e solucionar falha de transmissão nos dados STH. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202431 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, que se encontraba descargada, verificación de carga de la batería nueva y ajustes en el datalogger. Transmisión normalizada, equipo funcionando correctamente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202404919 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202413 | 25/03/2024 14:07:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL TMR R.9553, ID:T7HCT8122/801094, USUARIO VENANCIO GARAY, SMMG.DT SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MEG3 | MEL3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202413 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9553, el equipo tiene NS RTF222603357 y NS del cargador RTA223105259. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202404892 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202412 | 23/03/2024 18:05:11 | Verificar/Solucionar Ramal 2177 con defecto, sin posibilidad de recibir y hacer llamadas. Ubicado en la cota 78, próximo a la válvula 18DC de la Unidad 07. Ver anexo. | OUO5 | MEL3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202413 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado problema de gancho, realizada reparación en el local del mismo. Posterior a esto, aparato telefónico en funcionamiento normal. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202404826 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202412 | 22/03/2024 10:16:36 | Conforme anexo, verificar aparato telefónico con ramal 2477 inoperante, ubicado en el 3er piso del edificio de producción (SMIE.DT), perteneciente al funcionario ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202412 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajsutes en cable de conexión del aparato telefónico, con resultados satisfactorios. Equipo funcionando normalmente
202404818 | STE |  | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202412 | 22/03/2024 10:16:58 | Modificar valor del parámetro "Ajuste de Cota" de la estación remota a 6.66 m. conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202412 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de forma remota, valor de ajuste de cota modificado a 6.66m. conforme solicitado, válido a partir de las 10:30 del 25/03/2024. Acompañamiento con resultados satisfactorios.
202404744 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202412 | 21/03/2024 10:25:54 | Realizar el test de funcionamiento del Digitalizador Marca: Guralp Modelo: MINIMUS y el Cable blindado de 26 vías con conector, para conexión entre sismómetro y digitalizador, adquiridos como materiales sobresalientes, la SMIT solicita que la aceptación o rechazo del material sea realizada hasta el 25/03/2023. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202412 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado ensaio do digitalizador e cabo, utilizando sismômetro sobressalente no almoxarifado. Verificado funcionamento normal e comunicação básica com software SCREAM. Ajustado IP do digitalizador para 10.0.0.150. Importante destacar que a interface de configuração é de uma versão diferente da em operação. Sugerimos aceitação do material.
202404704 | STE |  | M082B008 | LIMNÍMETRO | 0395.042-8 | 202412 | 22/03/2024 10:16:13 | Parametrizar estação remota após o prolongamento da tubulação do sensor de nível realizada pela SMMC.DT, conforme SSA relacionada 202404070. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202412 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização de forma remota, a opção ajuste de cota do datalogger. Valor do ajuste de cota: 0,60cm. SSA relacionada a atividade da SMMC.DT: 202404070. Acompanhamento para validação dos dados ok.
202404610 | STE |  | M060A001 | CABO OPTICO TELCON - FIBRAS MULTIMODO | 1027.001-9 | 202412 | 20/03/2024 09:33:47 | Desinstalar y descomisionar el Cable de Fibra y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202412 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Materiales retirados por personal de la empresa contratada PROTEK con acompañamiento de la división SOCM.DT. Se anexa el Diario de Obras donde consta la retirada de dichos materiales y entregados a la división de almacenes.
202404504 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202412 | 18/03/2024 15:40:39 | Verificar/Solucionar ramal 3471 que no presenta tono alguno, el teléfono se encuentra en ENES.DT situado en el primer piso del edificio de producción. Solicitud recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202412 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico y cableado, ambos con defectos. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202404458 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202411 | 16/03/2024 23:42:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possivel realizar chamada telefonica para o contato "Plantão BR MTAA-DF" desde a console Sênior 50. Verificado que o problema é recorrente. | OUO5 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202412 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no sistema de consoles telefônicos, observado comportamento normal da chamada. Efetuado contato com o plantonista, que confirmou falha no aparelho celular de plantão. Recomendado ao plantonista que fosse aberto chamado no 9955. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202404386 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202411 | 15/03/2024 10:23:15 | Durante atendimento da SSA 202403162, foi constatado problemas com os monofones das Consoles. Conforme recomendação da empresa contratada WECOM / BYNE, solicita-se substituição dos monofones JABRA (sem fio obsoletos) pelos da TIPRO (com fio). Também solicita-se instalação do Headset na CBM1. Cadastrar botões de contatos telefônicos, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos monofones TIPRO, conforme solicitado, os mesmos foram fornecidos pela SMIN.DT (NS. 202215230018 e 202215230058). Os monofones retirados serão utilizados para treinamento no DTS, conforme SSA 202403704. Foi instalado o Headset (SM na aba documentos). Criada página com contatos telefônicos, conforme solicitado. Realizados testes, resultados bem sucedidos. Obs: Ver anexos.
202404383 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202411 | 15/03/2024 09:42:06 | Verificar problema com telefone ramal 3700 localizado na guarita da barreira de segurança ME da cota 144, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar a substituição do aparelho por um novo, o telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Também foi solicitado criação de facilidade siga-me para o ramal 6600.
202404341 | STE |  | M029A002 | CAIXA/ARMARIO DE DISTRIBUICAO (CDTE/AT) | 0419.005-0 | 202411 | 14/03/2024 14:41:08 | A pedido da SOCM.DT, acompanhar e orientar a desmontagem dos cabos e tomadas de telefonia nas salas da SOCM.DT, localizada na cota 108. Observações: o serviço será realizado por empresa subcontratada, a qual estará sendo fiscalizado pelo MOLAS (ramal: 4706) da SOCM.DT, sendo que para a tarefa foi emitida a AT 202402417. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202412 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o levantamento dos ramais telefônicos ativos nas salas a serem desmontadas. Para permitir os trabalhos da empresa subcontratada em segurança, isolados os ramais 3766, 3774, 3843, 3765, 3754, 3842, 3768, 3778, 3777 e 3776 no DG-2.
202404340 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202411 | 15/03/2024 07:06:07 | Solicito apoio para realizar manutenção no teclado do aparelho TMR SN RTF180907813 devido ao não funcionamento das teclas 3,6 e 9. Contato Mario Gobbo R9640. Empregado necessita de aparelho provisório para executar suas atividades diárias. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202412 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 9640, el equipo tiene NS RTF221902293 y NS del cargador RTA222501294. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202404311 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202411 | 14/03/2024 14:45:03 | Aparelho NS P100400300158 (Ramal 4824) apresenta defeito no fechamento da tampa da bateria, desligamenos frequentes e teclas danificadas. | OUO2 | MEL3 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, o mesmo foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222604013). O aparelho foi testado e entregue ao usuário (SM e DM na aba documentos). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202404301 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202411 | 14/03/2024 08:23:54 | Conforme recomendação da empresa contratada WECOM/BYNE, trocar monofones das Consoles Senior 50 e 60Hz, deve-se substituir os monofones JABRA (obsoletos e que apresentam problemas de funcionamento) pelos da TIPRO (com fio). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos monofones TIPRO, conforme solicitado, os mesmos foram fornecidos pela SMIN.DT (NS. 202215230067 e 202215230027). Os monofones retirados serão utilizados para treinamento no DTS, conforme SSA 202403704. Realizados testes, resultados bem sucedidos.
202404299 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202411 | 14/03/2024 08:24:03 | Conforme recomendação da empresa contratada WECOM/BYNE, substituir monofones JABRA (obsoletos e que apresentam problemas de funcionamento) pelos da TIPRO (com fio). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos monofones TIPRO, conforme solicitado, os mesmos foram fornecidos pela SMIN.DT (NS. 202215230049 e 202215230061). Os monofones retirados serão utilizados para treinamento no DTS, conforme SSA 202403704. Realizados testes, resultados bem sucedidos.
202404283 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202411 | 13/03/2024 23:49:03 | Favor ajustar la lista de contactos telefónicos de la Consola del Asistente 50Hz y del Asistente 60Hz para que esté igual a la del Senior 50Hz y del Senior 60Hz respectivamente, debido a la falta de ciertos contactos esenciales en la consola del Asistente. | OUO6 | MEL3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado configuración de página de las consolas Asistente 50Hz y Asistente 60Hz. Agregado 2 botones faltantes al grupo SM DT BR’: Cristiano Brezolin Cel1, Cristiano Brezolin Cel2. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202404158 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202411 | 12/03/2024 14:17:26 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 14/03/2024 - 8:30 hs Fin: 14/03/2024 - 11:30 hs Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202411 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Actividad final realizada durante comisionamiento de la estación central del STH, con SSA relacionada 202410196. Realizados ajustes en la aplicación PCDWeb por parte de la contratada. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202404153 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202411 | 13/03/2024 07:23:42 | Programar e executar a substituição das baterias da UPS, as quais já apresentaram sinais de final de vida útil na última preventiva. Segundo a SMIT, nosso pedido de compra foi atendido e as novas baterias estão disponíveis no almoxarifado (código 714868). | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição completa do banco de baterias, conforme solicitado. As baterias velhas foram destinadas para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Realizada medição de tensão e resistência interna das baterias novas, ver arquivo anexo.
202404152 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202411 | 13/03/2024 07:23:50 | Programar e executar a substituição das baterias da UPS, as quais já apresentaram sinais de final de vida útil na última preventiva. Segundo a SMIT, nosso pedido de compra foi atendido e as novas baterias estão disponíveis no almoxarifado (código 714868). | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição completa do banco de baterias, conforme solicitado. As baterias velhas foram destinadas para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Realizada medição de tensão e resistência interna das baterias novas, ver arquivo anexo.
202404151 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202411 | 13/03/2024 07:23:57 | Programar e executar a substituição das baterias da UPS, as quais já apresentaram sinais de final de vida útil na última preventiva. Segundo a SMIT, nosso pedido de compra foi atendido e as novas baterias estão disponíveis no almoxarifado (código 714868). | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição completa do banco de baterias, conforme solicitado. As baterias velhas foram destinadas para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Realizada medição de tensão e resistência interna das baterias novas, ver arquivo anexo.
202404099 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202411 | 11/03/2024 16:50:41 | [Projeto Comando remoto CAG60] Acompanhar a empresa Hitachi nos serviços de montagem, fusão e certificações das fibras e conexões para a rede de fibra óptica entre el BEO-DIO 19" do Painel MODEMS 1 (Cubículo 1) na Elev. 135 e o BEO-DIO 19" do Painel UTR 670.1 na Elev. 131. Registrar os ensaios de certificação através da Planilha em Anexo. Data prevista para realização dos serviços pela Contratada: 14/03/24 Ref. CT 4500070938/23 ATs (SOCM.DT): 202401777 - MODEMS1 202401776 - UTR 670.1 | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202411 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a empresa contratada en el montaje y certificación de los distribuidores ópticos. Adjuntado planilla de comisionamiento "ANEXO II - ENSAYOS CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA-Rev01"
202403912 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202410 | 08/03/2024 11:24:21 | Realizar verificación de funcionamiento de aparatos telefónicos fijos y móviles de la CCR, SDC, SEMD, ESAI y Bomberos conforme lista en anexo, los cuales deberán estar disponibles durante la indisponibilidad del sistema COTEL, previsto para la fecha 12/03/24 desde las 12:30 a 13:30, debido a actualización de sistema operacional. En caso de verificar alguna falla/defecto proceder a normalizar. Posterior a las verificaciones solicializar lista con CCR, SDC, SEMD, ESAI y Bomberos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202411 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificados todos os ramais listados no documento em anexo, com resultados satisfatórios.
202403828 | STE |  | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202410 | 07/03/2024 15:26:13 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para verificar/sustituir sensor de nivel con defecto(no registra lectura). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202410 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de sensor con defecto. Instalado LIM con NS-LC00172, nivel de cota ajustado a 9.77m. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: - Instalado LIM disponible con faja de medición 0..20mH2O, materiales utilizados de caja sobresalientes. -No fue posible retirar sensor con defecto por altura del río(regla 11), sensor se encuentra en regla 5.
202403824 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202410 | 08/03/2024 10:41:13 | Solicito reparación de TMR número 9568. Número de serie: P100400300446. Defecto presentado: al realizar o recibir llamadas el TMR no emite sonido. | MEG2 | MEL3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202411 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9568, el equipo tiene NS RTF222603318 y NS del cargador RTA223105538. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403802 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202410 | 07/03/2024 14:11:13 | Verificar aparelho de TMR móvel NS.0002868300320, adicionar bateria e programação com novo ramal. | MAM0 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202410 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho reparado por ILA2. Realizados ensaios telefônicos e funcionais, com resultados satisfatórios. Entregue ao solicitante.
202403781 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202410 | 07/03/2024 08:23:07 | Verificar telefone ramal 3204, localizado na lcr 14, que está inoperante. | OUO3 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202410 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada ausência de cabo telefônico entre aparelho e tomada. Instalado cabo e confirmado aparelho em condições normais de uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403764 | STE |  | M085K004 | BATERIA | 1485.060-7 | 202410 | 07/03/2024 15:26:26 | Acompanhar equipe da Dualbase na substituição da bateria. Falha detectada durante análise remota da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202410 | FABRICIO MARCATO | Efetuado em conjunto com equipe da Dualbase, a substituição da bateria. Série da bateria retirada: 08202101293233000024. Série da bateria instalada: 0060230002 /GETPOWER. Bateria fornecida pela Dualbase. Testes de funcionamento satisfatório.
202403763 | STE |  | M082S004 | BATERIA | 1485.031-8 | 202410 | 07/03/2024 15:26:34 | Acompanhar equipe da Dualbase no substituição da bateria. Falha detectada durante análise remota da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202410 | FABRICIO MARCATO | Efetuado em conjunto com equipe da Dualbase, a substituição da bateria. Série da bateria retirada: 08202101293233000029. Série da bateria instalada: 0060230001 /GETPOWER. Bateria fornecida pela Dualbase. Testes de funcionamento satisfatório.
202403761 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202410 | 06/03/2024 16:37:57 | Verificar aparato telefónico inoperante con ramal 2507, en sala de la SMMU.DT 2do piso del edificio de producción, informado por funcionario MARIO ULISSES GOBBO. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202410 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado cable de conexión del aparato telefónico y adaptador de tomada con defecto. Realizada sustitución de cable de conexión y adaptador con defecto, utilizado adaptador RJ11 disponible en el sector. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202403751 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202410 | 07/03/2024 08:55:15 | Verificar y solucionar el aparato telefónico con Ramal 2105 el cual se encuentra inoperante. Localizado al lado del panel CQ-02 (Presa Principal, Bloque F9/10, Elevación 58,7m) | OUO1 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202410 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación del ramal 2105 inoperante ubicado en la localización mencionada en la descripción, encontrándose el defecto en la campanilla externa, realizada la sustitución de la campanilla externa, conforme anexo, con resultados satisfactorios. Ramal funcionando sin inconvenientes. Obs. Utilizada campanilla externa disponible en el sector. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403738 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202410 | 07/03/2024 10:10:35 | Avaliar defeito em aparelho telefônico de mesa. Durante uso ocorrem falhas na ligação. Quando movimenta-se o fone, em alguns momentos a ligação fica muda e inaudível. Aparelho SIEMENS modelo E411 numero de série 072011/97. Ano fabricação 1997 - Ramal 2085 (SMIM.DT - 3° Piso Ed. Produção) | IME1 | MEL3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado aparato telefónico defectuoso, realizada sustitución del aparato telefónico y cable de conexión. Pruebas satisfactorias, liberado para uso
202403728 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 06/03/2024 17:15:22 | Verificar a possibilidade de reparar o TMR modelo NEC G566(SN 000457000419), ramal 4847. O aparelho apresenta desligamento intermitente com maior frequência nas últimas 2 semanas e falha constante no microfone(TX). Paulo ciente. | ILA1 | MEL3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202410 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho, confirmada falha na bateria. Substituída bateria por outra disponível no setor, solucionando os problemas relatados.
202403704 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202410 | 06/03/2024 08:42:48 | Alterar os monofones das consoles telefônicas do DTS para monofones iguais aos das consoles do Despacho de Carga. Nos treinamentos realizados foi verificado dificuldade dos despachantes na utilização do ambiente de DTS e estamos buscando aproximar o ambiente de treinamento do ambiente de tempo real. Em anexo está os monofones utilizados pelo Despacho de Carga. | OSO0 | MEL3 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme anexo, não há monofones TIPRO com fio disponíveis em estoque, dessa forma, foram instalados os monofones com fio Jabra. Foram utilizados os monofones por remanejamento, conforme SSA 202404301. Os monofones antigos, com fio RJ11 foram devolvidos para estoque, DM na aba documentos.
202403678 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 05/03/2024 16:55:31 | Solicito a transferência do ramal 4877 atualmente presente no TMR (MODELO: G566d DECT Handset; SN: 0003251701710), para o TMR (MODELO: 8242 DECT Handset; SN: RTF180907693). O Ramal 4889 ficará disponível. Solicito também habilitar o siga-me do ramal 2080 para o TMR 4877. | MEL1 | MEL3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202410 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reprogramacion de aparato TMR conforme descripción. Configurado gemelo del 2080 al 4877 conforme conversado con el el usuario. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. TMR modelo G566 quedará en el sector para su aprovechamiento.
202403666 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202410 | 05/03/2024 15:46:35 | Verificar/solucionar falla intermitente de comunicacion via TMR desde la CCR para las cotas inferiores (LCR's 108). | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202410 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que placas IPG apresentavam logs de perda de comunicação no WINPRINTF, foi necessário realizar reset das placas DCC 8 e PMC-IP por questão do sincronismo. Após procedimento, realizado monitoramento no sistema e o mesmo ficou normalizado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403659 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 05/03/2024 14:53:03 | Verificar e Solucionar falha intermitente no microfone do TMR, Ramal 4818. Dados de placa do dispositivo na imagem em anexo. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202410 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto intermitente en antenas TMR, lo cual ocasiona fallas intermitentes compatibles con la descripción. Realizado reinicio lógico de antenas afectadas. Pruebas satisfactorias.
202403599 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202410 | 05/03/2024 10:41:00 | Substituir bateria nº 15 que apresentou "circuito aberto" na medição de resistência interna, conforme medição realizada na SSP 20244221. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202410 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria nº 15, conforme solicitado. Foi utilizada uma bateria reserva disponível com a MEL 3, conforme SSA 202002888b. A bateria defeituosa será destinada para descarte como sucata (DM na aba documentos).
202403559 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 04/03/2024 11:19:59 | Favor verificar/reparar TMR (NEC G566d DECT) ramal 9648 (Usuario: Favio Narvaja- Matricula: 1401002). El TMR presenta apagado intermitente. | MMU2 | MEL3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal9648, el equipo tiene NS RTF222604010 y NS del cargador RTA223105273. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403488 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202410 | 04/03/2024 08:37:14 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1188ª RDE, a ser realizada no dia 07/03/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202403476 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202410 | 04/03/2024 08:37:30 | Verificar motivo por el cual el ramal IP Grandstream 2955 instalado en SSA 202400889 presenta mensaje "Cuenta no registrada" de forma aleatoria, sin poder realizar y recibir llamadas. El teléfono esta ubicado en el segundo piso del edificio de producción, superintendencia de obras. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constató poco nivel de intensidad de señal de la red "SIRI-MOBILE" en el lugar donde fue colocado el teléfono IP por lo que se tuvo que retirar de vuelta el teléfono IP Grandstream para colocar de vuelta un teléfono digital con cable (reacondicionado). Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403443 | STE | 202401255 | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202410 | 04/03/2024 16:50:33 | Solicitamos apoio para disponibilização, instalação e configuração do datalogger da marca Campbell, modelo CR6, para viabilizar a execução das SSAs 202401255 e 202401291. Sr. Fabrício Marcato está ciente. | ILA3 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202412 | FABRICIO MARCATO | Configurado datalogger backup para gravar leituras a cada 2 min. Utilizado datalogger Campbell modelo CR6 disponível como backup para realização de testes. Instalado aplicativo PC400 no notebook disponibilizado pela ILA3 para visualização das leituras do datalogger. Acompanhamento e testes ok.
202403438 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202409 | 29/02/2024 04:48:25 | Verificar e solucionar falha de cobertura TMR nas elevações: 98 (proximo a U9A), 132 (proximo a U15), 133, 115. | OUO6 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202409 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en el local falta de cobertura de señal de TMR en las siguientes cotas: 98, 115, 132, 133. Realizado reset de las siguientes antenas: Cota 98: E1, DC (próximo a U9, U9A) Cota 115: CD (próximo a U15-U16) Cota 132: 4D, 51, 53, AC, AE (próximo a U9, U9A, U15, U17, U18) Cota 133: 4E (próximo a U4) Posterior al reset los equipos se encuentran en condiciones normales de funcionamiento |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403372 | STE |  | M086D003 | GPS | 0893.006-2 | 202409 | 28/02/2024 14:20:39 | Acompanhar equipe da Dualbase na manutenção do GPS, conforme verificado durante a execução da SSA: 202305547. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202409 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efetuado a substituição em conjunto com a equipe da Dualbase a substituição do GPS. Material instalado fornecido pela Dualbase. Serial GPS retirado: GPS00172 Equipamento foi entregue para Dualbase para reparo e posterior devolução a Itaipu. Acompanhamento e testes OK.
202403363 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202410 | 04/03/2024 07:51:50 | Resolver problema de falta de sinal de telefone dos ramais 3923 e 3922 localizados nas mesas da SMIS.DT, 3 piso Ed. Produção. Tratar com Rodrigo de Lima Castello. | ISI0 | MEL3 | JEFERSON TOYAMA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em razão da obsolescência, foi realizada a substituição dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO por aparelhos IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para os ramais. Os telefones antigos serão mantidos em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202403362 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202409 | 28/02/2024 11:11:46 | Conforme lista em anexo, solicitar atualização da organolista junto à SI e alterar cadastro dos seguintes ramais: Vinicius Morais Breda 3659 -; Gustavo Recalde 3025 -; Marco Saccarello 2650 9216; Damián Martínez 3095 9103. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração dos cadastros no DECT Manager e no Tarifador da Central telefônica. Também foi entrado em contato com o 9955 para atualização da organolista, conforme anexo.
202403361 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202409 | 28/02/2024 11:12:10 | Alterar localização do ramal telefônico 3088 na ENES.DT, primeiro piso do edifício de produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi alterada a localização do ramal telefônico, conforme solicitado. Após procedimento, foram realizados testes e a linha foi liberada para uso.
202403360 | STE |  | M087A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.007-4 | 202409 | 28/02/2024 11:12:30 | Acompañar a empresa contratada para sustitución de pluviómetro con defecto, que se encuentra en periodo de garantía. Contrato 4500057308/2020 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202409 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de pluviómetro con acompañamiento de la contratada. Instalado PLU NS-P02847. Posterior test con resultado satisfactorio. Obs: Plu retirado fue llevado por la contratada para análisis NS-P02433.
202403288 | STE |  | M027A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.013-8 | 202409 | 27/02/2024 12:03:33 | Verificar falta de cables conectores para los ramales 2237 y 2201 ubicados en la LCR 01/02 en la cota 108 | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado falta de cables de conexión de aparatos telefónicos y defecto en uno de los aparatos telefónicos (ramal 2237), realizada instalación de cables de conexión y sustitución del aparato telefónico defectuoso, conforme anexo. Pruebas satisfactorias, equipos funcionando normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403261 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202409 | 27/02/2024 09:52:19 | Verificar y solucionar ausencia de señal para TMR en la Elevación 127, AMD (zona de entrada a la sala de los generadores Diesel de Emergencia 50Hz). | OUO1 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en la sala de los generadores Diesel de Emergencia antena ERB con ID 57 inoperante, realizado reinicio de la antena y pruebas con resultado satisfactorio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403239 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202409 | 26/02/2024 15:56:36 | Solicito apoyo para la provisión de 15m de cable telefónico con Cod. de Stock: 212970, para la reinstalación del teléfono del montacargas AMC que actualmente está siendo modernizado según el contrato 4500066024. Además, acompañar el lanzamiento del mismo a ser realizado por la empresa encargada de la modernización. Suministrar el material y coordinar actividades con Junes Ruchert TMR: 9156. | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la conexión e instalación de un aparato telefónico en el montacargas AMC R. 3317. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202403221 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202409 | 26/02/2024 14:43:27 | Solicito verificar estado funcional del TMR modelo G566d SN 3403000793 R:9199. Obs.: No retiene carga de batería y se vuelve a apagar después de encender. | MET2 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 9190, el equipo tiene NS RTF221902293 y NS del cargador RTA222501294. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403212 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202411 | 14/03/2024 08:43:40 | Durante trabajos de substitucion de pisos en la cota 139 fue extraviado el TMR numero 4923 a nombre de Ruben Diaz. Solicito la reposición de otro TMR con el mismo ramal 4923 para posibilitar la comunicación con mi equipo de trabajo. Fue emitida la notificacion de perdida de material numero SMM.DT/001/2024 informando lo ocurrido. | MEG1 | MEL3 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202411 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4923, el equipo tiene NS RTF222603931 y NS del cargador RTA222601424. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403185 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202409 | 26/02/2024 09:42:22 | Verificar/solucionar falha de cobertura TMR ao longo da galeria da el. 214. Falha reportada por técnicos da SMMU.DT. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202409 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado pela CLI do sistema Sopho a presença de alarme e falha da placa de retransmissão da shelf 53 (placa 53,1), desabilitando toda a comunicação TMR da Barragem Principal. Tirada a placa de serviço, removida da shelf, reinstalada e rehabilitada, o serviço foi reestabelecido e o alarme rearmado. Liberado para uso.
202403183 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202409 | 26/02/2024 09:42:32 | Verificar/solucionar falha de cobertura TMR na el. 98 AMD1, próximo à sala de manutenção dos reguladores de velocidade (MMU2). | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202409 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito reset lógico da ERB de identificação DF. Confirmado em contato com os técnicos da SMMU.DT o reestabelecimento da comunicação por TMR no local. Liberado para uso.
202403180 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202409 | 26/02/2024 09:24:29 | Verificar motivo pelo qual ligações provenientes de TMR estão apresentando falha ao ligar para números externos utilizando a saída 03 BR. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios, foi constatado que ligações completavam, todavia, um dos lados da chamada ficava mudo, impossibilitando o interlocutor ouvir. Em contato com SITT, verificado problema de roteamento, conforme arquivo em anexo.
202403162 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202409 | 26/02/2024 08:12:53 | Verificar/solucionar motivo de console telefônica nos Bombeiros não permitir ouvir áudio de gravações. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações, console acusava estar ligado Viva Voz conectado no USB e LED's acesos, todavia, foi constatado mau contato na régua onde estava ligada a fonte de alimentação, prejudicando o funcionamento do alto-falante. Após reforço nas conexões, o aparelho voltou a funcionar normalmente.
202403161 | STE |  | M085A002 | DATALOGGER | 1481.012-4 | 202409 | 26/02/2024 08:13:07 | Acompanhar equipe da Dualbase na substituição da bateria interna do datalogger. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202409 | FABRICIO MARCATO | Substituído GPS. Atividade realizada em conjunto com equipe da Dualbase. Testes de funcionamento OK. Equipamento entregue a Dualbase para possível reparo e manutenção. GPS retirado: GPS00135 GPS instalado: GPS00188.
202403148 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202408 | 24/02/2024 18:13:18 | Verificar y solucionar sonido muy bajo de voz del telefono con ramal 2321 (tanto para el emisor y para el receptor de la llamada), ubicado en la elev. 132 - U01. | OUO5 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202409 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto, instalado aparato telefónico modelo Vivion, conforme anexo. Pruebas realizadas con éxito, equipo liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202403138 | STE |  | M085B003 | GPS | 0893.011-7 | 202408 | 23/02/2024 16:58:58 | Acompanhar equipe da DualBase no reparo do GPS, apresentando falha de sincronismo, conforme verificado durante o atendimento da SSA: 202403067. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202409 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do GPS em conjunto com equipe da Dualbase. Verificado a configuração e testes de sincronismo foram satisfatórios. Série do GPS desinstalado: 142. Série do GPS instalado: 225. Equipamento retirado foi entregue a equipe da Dualbase para análise e possível reparo.
202403135 | STE | 202403076 | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202408 | 23/02/2024 16:49:58 | Realizar las verificaciones y correcciones conforme instrucción de mantenimiento en anexo. Anexar log de los resultados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificaciones conforme instrucción de mantenimiento. Resultados: 1- Antena correctamente instalada, con línea de vista sin obstrucciones. 2- Cable y conectores en buen estado de conservación. 3- Tensión de Salida de la placa TS3600: 24,86v 4- Conexión con la Antena - Tensión medida: 24,67v 5- Verificación final - Corriente medida: 124,60mA
202403116 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202408 | 23/02/2024 15:03:09 | Verificar Ramal telefonico 2840 conforme correo de solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal sin tono. Realizado sustitución de cable telefónico con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Utilizado stock del sector para sustitucion.
202403087 | STE |  | M084A011 | ANTENA | 3263.009-0 | 202408 | 23/02/2024 09:52:14 | Normalizar cableado del sistema de aterramiento de antena de comunicación y estación con apoyo de SMMC.DT según SSA 202402843. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202408 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado normalización del sistema de aterramiento de la antena y estación en conjunto con personal de SMMC.DT. Posterior ensayos y test con resultado satisfactorio. Normalizado.
202403068 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202408 | 23/02/2024 07:40:52 | Acompanhar equipe da DuaBase no reparo do sensor de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202408 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor Limnímetro. Parametrizado a opção "ajuste de cota" no datalogger para 11,02m Série sensor retirado: LC00153 Série sensor instalado: LC00138 Sensor limnímetro retirado foi entregue para equipe da Dualbase para reparos.
202403067 | STE |  | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202408 | 23/02/2024 07:40:58 | Acompanhar equipe da DualBase na manutenção do sensor de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202408 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor limnímetro danificado por falha da tubulação. Reparos na tubulação do sensor e instalado um by pass. Parametrizado a opção "ajuste de cota" do datalogger para 96,66m. Série sensor retirado: LC00149 Série sensor instalado: LC00134 Equipamento retirado foi entregue a equipe da Dualbase para reparo.
202403042 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202408 | 22/02/2024 15:58:00 | Configurar teléfono interno (ramal) con número 3488 a nueva ubicación debido a mudanza de mesa de trabajo. Localización: 4to piso del edificio de producción. División del GSS. | SOA0 | MEL3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202408 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la modificación de los terminales del ramal 3473 y 3488 en el CDTE -04B1 del cuarto piso, posterior a este cambio el ramal 3488 quedo en el lugar deseado, realizada también inspección del aparato telefónico. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403020 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202408 | 22/02/2024 15:18:28 | A pedido da AS.TD, providenciar aparelho telefônico e ramal na sala 2 do 5º piso do Edifício de Produção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada instalação de uma linha telefônica com ramal 2457, havia um aparelho telefônico na sala, todavia, com problemas de funcionamento, sendo o mesmo destinado para descarte como sucata, foi necessário colocar um telefone novo (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202402989 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202408 | 22/02/2024 14:10:58 | Aparato telefónico de mesa, con defecto (ya fue cambiado el cable de conexión) y el defecto permaneció. Ramal:3696 asignado a Ricardo Quiñonez (SMMT.DT) | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del telefono por uno nuevo, posterior a este cambio el nuevo equipo funciono normalmente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. OBS: Documentos de SM y DM en anexo.
202402974 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202408 | 22/02/2024 00:40:32 | Verificar/solucionar accionamento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sin rearme. Verificado en el local el led de condición urgente accionado. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme SSA (D) 202403076 no fue detectado ningún defecto. Equipo en condiciones normales de operación.
202402965 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202408 | 22/02/2024 13:33:47 | Restituir enlaces ópticos entre: SEMD - ES_PIH - SEIRY, de forma coordinada: - BEO/DIO 5: retirar cordones CN 11/12, 13/14, 19,20 - BEO/DIO 13: retirar cordones CN 15/16, 17/18 - Conectar De BEO/DIO 13 CN 1/2 para BEO/DIO 14 CN 1/2 Trabajo a realizar en conjunto con personal de ANDE. Fecha prevista: 26/02/24 al 29/02/24. Verificar marcaciones de diseño en anexo y solicitar actualización posterior. SSA relacionada: 202402961. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Restituido los enlaces SEMD-SEPIH-SEIRY. Trabajos realizados en conjunto con personal de la ANDE. Realizado apoyo en campo a SMIN.DT para actualización de diseños. Pruebas satisfactorias. Emitido SSA 202404702 para actualización de Diseños.
202402961 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202408 | 22/02/2024 13:33:53 | Restituir enlaces ópticos entre: SEMD - ES_PIH - SEIRY, de forma coordinada. Trabajo a realizar en conjunto con personal de ANDE. Fecha prevista: 26/02/24 al 29/02/24. Ver anexo. Verificar marcaciones de diseño y solicitar actualización posterior a la finalización del servicio. SSA relacionada: 202402964. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Restituido los enlaces SEMD-SEPIH-SEIRY. Trabajos realizados en conjunto con personal de la ANDE. Realizado apoyo en campo a SMIN.DT para actualización de diseños. Pruebas satisfactorias. Emitido SSA 202404705 para actualización de Diseños
202402940 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202408 | 21/02/2024 15:01:44 | Verificar/solucionar motivo por el cual la tecla 2 del teléfono fijo (Ramal:3305) presenta falla al digitarla. Localización: Elevador E05 | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho por um novo, o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202402931 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202408 | 21/02/2024 15:48:03 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 9149 (modelo g355 NX. P100400300277 usuário Eleno Ribeiro SMMU. DT ), o mesmo não faz e nem recebe ligações, dando sempre sinal de ocupado. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Confirmados problemas relatados pelo usuário, não foram verificadas anormalidades no aparelho, foi constatado problema na placa 24,9, na central telefônica, no circuito referente ao ramal 9149. Realizado reset, linha voltou a funcionar normalmente. O TMR foi entregue ao emissor da SSA.
202402920 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202408 | 21/02/2024 14:44:11 | Realizar reparo de TMR (Philips G355) ramal 4734 (Usuario: Pablito Vera - Matricula: 2304273). El mismo no enciende y presentaba fallos en el teclado. | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202408 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho teve o teclado reparado por ILA2. Testado e entregue ao usuário. Liberado para uso.
202402905 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202408 | 21/02/2024 11:10:24 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a antena de ID CD, localizada na el. 115 U18 nas imediações da sala de baterias HB-10/HN-10, não funciona corretamente. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202408 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | CLI do sistema Sopho apontava alarme para a antena reclamada. Feito o reset lógico pelo gerenciador DECT, rearmando o alarme. Feito ensaios de telefonia, com sucesso. Liberado para uso.
202402760 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202408 | 19/02/2024 16:45:59 | Realizar la instalación de dos aparatos telefónicos nuevos en la oficina PCCP.TD, ubicada en el 5to piso del edificio de producción. Correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202408 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la instalación de dos nuevos teléfonos en la oficina PCCP.TD, se repararon las tomadas de los telefonos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. OBS: La SM se encuentra en documentos.
202402744 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202408 | 19/02/2024 14:43:11 | Se solicita apoyo para verificar y ensayar enlace óptico entre SEMD y SEACY. Servicio corresponde a enlace de datos de SITT.AA (ver anexo). Fecha prevista: 21/02/2024 Horario: 16:00hs Contacto: Denis Rojas (int. 6379) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202408 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado apoyo a SITT.AA con inspección y ensayos en el enlace SEMD-SEACY.
202402670 | STE |  | N076L001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-30/20 N - GENIE | 0963.005-1 | 202408 | 19/02/2024 09:37:21 | Solicito apoio para verificar as condições das baterias do equipamento GENIE Z-30/20 N. Datasheet da bateria em anexo. | MET3 | MEL3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação do banco, foi constatado que todas as baterias apresentam degradação com valor de resistência interna alto, variando entre 13 e 900 mili ohms (Obs: em comparação com baterias novas do mesmo fabricante, o valor médio obtido foi de 1,7 mili ohms).
202402652 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202407 | 16/02/2024 16:48:05 | Solicitamos apoyo para ligar la linea baja 2989 al TMR 9596. Servicio atendido por Villasboa. | MMU3 | MEL3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202408 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la creación en la central telefónica de la facilidad "Gemelos" entre los ramales 2989 y 9596. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202402651 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202407 | 16/02/2024 16:21:12 | Solicitamos apoyo para analizar / reparar el TMR 9596 por quedar sin señal. Servicio atendido por Marin. | MMU3 | MEL3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202408 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y constatado perdida de señal por falla de circuito en placa de CT asociado al ramal. Realizado reinicio vía comando en CT-50Hz. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado.
202402630 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202407 | 16/02/2024 16:00:55 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Justificativa: mantener el sistema actualizado conforme recomendación del fabricante mediante SWA (Software Assurance), contratado 4500064382. Fecha prevista: 12, 13 y 14 de marzo del 2024. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento dos representantes, conforme solicitado, ver arquivos anexos.
202402629 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202407 | 16/02/2024 16:00:56 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Justificativa: mantener el sistema actualizado conforme recomendación del fabricante mediante SWA (Software Assurance), contratado 4500064382. Fecha prevista: 12, 13 y 14 de marzo del 2024. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202411 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o acompanhamento aos representantes da Wecom para a realização dos procedimentos de atualização e de ensaios do sistema COTEL, conforme planilhas.
202402577 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202407 | 16/02/2024 08:18:09 | Verificar e solucionar provável falha em pluviômetro, cujas leituras não são coerentes com demais estações adjacentes. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido sensor pluviométrico. Instalado sensor normalmente cerrado compatible con UTR de la estación. Pruebas satisfactorias. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202402564 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202407 | 15/02/2024 21:46:34 | Verificar y Solucionar conexión del teléfono con defecto conforme se observa en la imagen. Ubicado en la sala de control SEMD. Obs: Bocina del teléfono con interferencia de acuerdo a prueba realizada por el operador. | OUO7 | MEL3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema com o aparelho telefônico, foi necessário realizar substituição do mesmo por um novo, o defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202402557 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202407 | 15/02/2024 16:28:11 | Reemplazar batería defectuosa del TMR ramal 9109. La batería no retiene carga. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución de la batería, posterior a este cambio el TMR estuvo funcionando normalmente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202402515 | STE |  | M086F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD JUSANTE | 1479.008-9 | 202407 | 15/02/2024 13:50:04 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402514 | STE |  | M086E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD MONTANTE | 1479.007-7 | 202407 | 15/02/2024 13:50:24 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402513 | STE |  | M085H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME JUSANTE | 1479.017-0 | 202407 | 15/02/2024 13:50:41 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402512 | STE |  | M085G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME MONTANTE | 1479.016-9 | 202407 | 15/02/2024 13:50:56 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402477 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202407 | 15/02/2024 11:27:09 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 18. PERÍODO:19/02/2024 AL 29/02/2024. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202407 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 18, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. tiene menú contextual
202402455 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202407 | 14/02/2024 14:27:44 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sem rearme. Verificado no local o led de condição urgente acionado. | OUO7 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202407 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Multiplexor FOX 515 sin alarma al momento de la inspección. Verificado alarma accionada debido a un evento en Panel GPS conforme log en anexo.
202402449 | STE |  | M091E001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L14 | 2983.037-7 | 202407 | 12/02/2024 17:30:07 | Verificar/solucionar ventilador interno del referido cuadro se encuentra desacoplado, conforme anexo. | OUO7 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202407 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Durante la inspección se verificó que el ventilador estaba acoplado a la puerta del tablero. Fue realizado de forma preventiva un ajuste en el encastre/sujeción de los ventiladores en los tableros debido a una deficiente colocación de los mismos. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202402393 | STE |  | M082I008 | LIMNÍMETRO | 0395.058-2 | 202406 | 09/02/2024 15:24:46 | Corrigir offset entre a régua e a leitura do sensor limnimétrico. Diferença diagnosticada durante inspeção da estação realizada na SSA: 202401011. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202408 | FABRICIO MARCATO | Corrigido nível de referência de 1,34 para 1,57m. Acompanhamento com testes satisfatórios. Constatado que a tubulação do sensor limnímetro encontra-se danificada sendo aberto SSA relacionada para SMMC.DT 202402394.
202402302 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202406 | 08/02/2024 10:15:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a SHELF 32 e os aparelhos TMR à ela associados não operam corretamente. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202406 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | CLI do sistema Sopho apresentava alarmes na placa PMC da shelf 32. Realizado reset lógico da placa PMC, sem rearme. Placa PMC posta fora de serviço, desconectada do gabinete e reconectada, e recolocada em serviço. Alarmes rearmados, normalizando o funcionamento da shelf após o reestabelecimento de suas placas DCC. Liberado para uso.
202402277 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 09/02/2024 08:07:36 | Verificar motivo pelo qual TMR R:9322 não efetua nem recebe chamadas, mesmo após reiniciar. | MAM2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202408 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Shelf 32 da Sopho se encontrava inoperante devido a uma falha de sua placa PMC-IP. Problema resolvido na SSA 202402302. Liberado para uso.
202402266 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202406 | 08/02/2024 06:11:22 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE". Verificado en el local led de condición urgente accionado, con posterior rearme. | OUO7 | MEL3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado accionamiento de alarma, con posterior rearme, por motivo de falla de sincronismo con panel GPS. Verificado sistema GPS, realizado ajuste de fecha del sistema GPS. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Obs. Logbook en anexo.
202402239 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202406 | 08/02/2024 08:49:28 | Ajustar Offset de parámetros "ajuste de cota" y "nivel de agua" con el valor "-0,92" en aplicativo PCDWeb, para la estación Ponte do Capanema. Ajustes necesarios luego de trabajos de fijación de electroductos realizados en la estación. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202406 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en PCDWeb, para la estación Ponte do Capanema, conforme anexo. Equipo funcionando con normalidad
202402237 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202406 | 08/02/2024 08:49:37 | Ajustar Offset de parámetros "ajuste de cota" y "nivel de agua" con el valor "-1,27" en aplicativo PCDWeb, para la estación Porto Capanema. Ajustes necesarios debido a trabajos ejecutados en SSA 202401099. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202406 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en PCDWeb, para la estación Porto Capanema, conforme anexo. Equipo funcionando con normalidad
202402224 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202407 | 15/02/2024 09:53:10 | Verificar teléfonos con defecto en la sala de MMU2/Turbina ramal 2346 (2 unidades) y 2183 (1 unidad). Conversado con Pablo Romero. Contacto: Wilson (9613). | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202409 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en sala de MMU2 UG04 cota 108, tres aparatos telefónicos obsoletos, realizada la sustitución de los tres aparatos. Pruebas realizadas con resultado satisfactorio. Equipos instalados funcionando normalmente.
202402203 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202406 | 07/02/2024 07:18:37 | Retirar botón "ANDE HL-2", línea directa entre ANDE-ITAIPU, de las consolas de COTEL-SDC debido a que en "Despacho de Cargas ANDE" se encuentra desconectado por interferencias de señal. Informacón proveída por ANDE, ver anexo. Observaciones: 1) No será necesario retirar las configuraciones de tronco, tampoco el cableado en los DG's, para casos en que se necesite restituir el servicio. 2) Quedarán disponibles los canales ANDE FOX 515, ANDE FOX 615, y las salidas vía tronco de acceso 02 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Retirado botón "ANDE HL-2" de las consolas Cotel-SDC, conforme solicitado. Realizado reinicio de consolas en SDC y verificación de correcto funcionamiento con resultados satisfactorios.
202402198 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202406 | 07/02/2024 07:24:58 | Modificar o layout/telas das consoles telefônicas do DC-IPU, os respectivos números, ramais e celulares conforme a planilha em anexo. O arquivo/planilha anexo contém 7 abas, sendo as 3 primeiras abas a configuração atual do layout das consoles telefônicas do DC-IPU. As abas 4, 5 e 6 consistem no layout solicitado nessa SSA. A última aba contém os telefones que ainda não estão cadastrados e que estão sendo inseridos nessa solicitação. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado botones y páginas conforme descripcion, además de otras alteraciones según conversado con el emisor de la solicitud. En anexo disposición final de las páginas.
202402187 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 09:20:56 | TMR Modelo 8242 DECT Alcatel Lucent SN: RTF184306063, associado ao ramal 9540, encontra-se inoperante devido ao mesmo ter tido contato acidentalmente com água.Verificar a possibilidade de reparo. Entrar em contato com o Senhor Waldeck pelo ramal 3301/3246. | MEG1 | MEL3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202407 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA derivada, não foi possível reparar o aparelho e o mesmo foi descartado pelo laboratório (retido para aproveitamento de peças). Em razão disso, foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222603925), o aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo, SM na aba documentos.
202402064 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202405 | 03/02/2024 05:04:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual no es posible realizar llamadas desde el teléfono fijo de Ramal: 2183. Localización: cota 108, eje C-D, UG04, conforme anexo. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202406 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en aparato telefónico Nitron con ramal 2183, realizada sustitución, instalado aparato telefónico Vivion, conforme anexo de ejecución. Pruebas satisfactorias. Equipo funcionando con normalidad. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202401978 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202405 | 02/02/2024 09:31:55 | Sustituir datalogger con defecto, verificado durante SSP 20242680, falta de lectura de datos en varios horarios de forma aleatoria. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202405 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de datalogger, pruebas de funcionamiento satisfactorias. Obs.: Datalogger modelo TS2631 no compatible con sensor reed-switch del pluviómetro presente en la estación por lo que no se recibiran lecturas de precipitación. Sustitución realizada previo acuerdo con Elio Romero, coordinador de OPSH.DT, división usuaria del dato, conforme correo adjunto.
202401976 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202405 | 02/02/2024 09:32:08 | Sustituir batería de estación, verificada carga de 11V durante realización de SSP 20242676. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202405 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustituida batería, pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Estación transmitiendo datos con normalidad. Liberado para uso. Obs.: Actividad ejecutada en conjunto con SSA 202401728
202401959 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202405 | 02/02/2024 15:18:19 | Solicitamos provisión de TMR nuevo para uso del colaborador de la división recién admitido, Marco Antonio Castillo Urbieta, con carnet 030658-4. | MET3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202406 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4894, el equipo tiene NS RTF222603929 y NS del cargador RTA222601436. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401953 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202405 | 02/02/2024 05:20:28 | Verificar possibilidade de reparo do TMR ramal 4810, SN RTF174202184, Alcatel-Lucent. | OUO7 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA derivada, não foi possível reparar o aparelho e o mesmo foi descartado pelo laboratório (retido para aproveitamento de peças). Em razão disso, foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222603947 ), o aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo, SM na aba documentos.
202401929 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202405 | 02/02/2024 07:34:21 | Substituir telefones obsoletos que apresentam mau funcionamento, ex: atenuação de voz durante chamadas. Os aparelhos ficam localizados na cota 179 by-pass, ramais: R2491 U2, R2492 U3, R2496 U7, R2496 U8, R2499 U9, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos por novos, os removidos foram destinados para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso, ver anexos.
202401846 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202405 | 01/02/2024 08:44:02 | Realizar configuración de internos 3647 y 4746 para posibilitar llamadas DDD/DDI conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202405 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado configuración vía CT-50Hz de los internos 3647 y 4746 para realizar llamadas externas. Enviado al usuario vía correo procedimiento para registro de seña, ver anexo.
202401829 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202405 | 31/01/2024 16:35:56 | Alterar la página del Despacho de Carga de las consolas del DTS, conforme detallado en anexo. Obs: cuando el despachante realice la llamada, todos los botones deben llamar a la consola del instructor y en la consola del instructor debe señalizar cuál botón es el que el despachante marcó. El objetivo es que el instructor sepa a quién el despachante está llamando. Ejemplo: el despachante llama a ANDE-HL, en la consola del instructor debe aparecer ANDE-HL. | OSO0 | MEL3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202405 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme informado em visita ao local, não é possível colocar mais de 6 linhas de botões em cada página. Foi informado pelo supervisor que equipe do Despacho irá elaborar um novo esboço e que será emitida uma nova SSA para alteração de layout.
202401728 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202405 | 31/01/2024 14:09:25 | Favor verificar y solucionar falla en el pluviómetro digital, el mismo transmite pero no colecta datos de precipitación. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202405 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada inspección del pluviómetro durante mantenimiento preventivo, SSP 20242676, encontrados restos de insectos dentro del embudo de colecta de agua, lo que impedia el paso del agua a la báscula, realizada limpieza del equipamiento y pruebas de correcto funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202401671 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202405 | 30/01/2024 15:26:37 | Realizar relevamiento de usuarios e internos fijos y de TMR del Edificio de Producción (EDP), del primero al sexto piso. Registrar en planilla anexa. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado levantamentos de usuários de ramais fixos e TMR do Edifício de Produção lado 60 Hz, conforme arquivo anexo.
202401670 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202405 | 30/01/2024 15:26:48 | Realizar relevamiento de usuarios e internos fijos y de TMR del Edificio de Producción (EDP), del primero al sexto piso. Registrar en planilla anexa. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202406 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado levantamiento de usuarios de ramales fijos del edificio de produccion lado 50 Hz, conforme archivo anexo.
202401616 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202405 | 31/01/2024 07:59:05 | Favor verificar y solucionar inconsistencia de datos del sensor fluviometrico | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202405 | FABRICIO MARCATO | Devido a obsolescência da rede antiga do STH, e conforme descrito na SSA relacionada 202403154 da MCI1, não será realizada a reparação na tubulação do sensor limnímetro. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202401510 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202404 | 28/01/2024 11:57:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual no es posible realizar llamadas desde el teléfono fijo con ramal 2867. Localización: Patio de 500 kV (seccionamiento de barras), adyacente al interruptor 84LI3, conforme anexos. | OUO7 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202405 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Substituído aparelho telefônico. Ajustes para fixação do aparelho dentro da caixa de proteção. Testes executado com resultados satisfatório. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202401464 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202404 | 26/01/2024 13:31:29 | Verificar problema com TMR ramal 9674 (modelo g955) que apresenta desligamentos de forma intermitente, o mesmo é de uso de GAYOSO VERA, MILTON ATILIO ENC.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho não possui condições de reparo, o mesmo foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222604102 ), SM e DM na aba documentos. Após programação, aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202401457 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 26/01/2024 10:58:41 | Solicito habilitar o TMR ramal 9474 para a estagiária Ana Belen Hidalgo Macias, matrícula 097763-2, que está localizada na SMIE.DT, 3° piso do Edifício de Produção. O aparelho TMR já existe e será deixado em mãos para MEL3. OBS: este ramal TMR deve ser vinculado ao ramal fixo 2665. | IEQ3 | MEL3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202405 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada habilitação, atualização de cadastro e vinculação (configuração de ramal gêmeo) com o número 2665, conforme solicitado. O aparelho foi entregue na SMIE, conforme anexo.
202401456 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202404 | 26/01/2024 10:33:00 | Solicito habilitar o ramal 2665 para a estagiária Ana Belen Hidalgo Macias, matrícula 097763-2, localizado na SMIE.DT (3° piso do Edifício de Produção). | IEQ3 | MEL3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202405 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi habilitado o ramal e atualizado cadastro, conforme solicitado. Usuária também foi orientada a pedir atualização da organolista para a informática por meio do ramal 9955, conforme anexo.
202401451 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202404 | 26/01/2024 08:29:53 | verificar y solucionar problema de atrasos en transmisión 4 días consecutivos. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202405 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada hora incorrecta en datalogger, motivo por el que se registraban los atrasos. Realizada puesta en marcha de datalogger con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202401406 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 14:31:37 | Asignar aparato TMR para Jose Emilio Deibele Colman, nuevo colaborador de la división OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 9327, el equipo tiene NS RTF222603924 y NS del cargador RTA222601413. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401405 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 14:35:40 | Asignar aparato TMR para Jonathan Armando Nuñez Servian , nuevo colaborador de la división OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4771, el equipo tiene NS RTF222603891 y NS del cargador RTA222601439. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401403 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 14:35:53 | Asignar aparato TMR para Hugo Roman Perez Ramos, nuevo colaborador de la división OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4760, el equipo tiene NS RTF222603862 y NS del cargador RTA222601435. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401401 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 14:36:10 | Asignar aparato TMR para Fabio Javier Zorrilla Ramirez, nuevo colaborador de la división OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4849, el equipo tiene NS RTF222603927 y NS del cargador RTA222601438. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401400 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 14:36:19 | Asignar aparato TMR para Ever Luis Segovia Portillo, nuevo colaborador de la división OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4846, el equipo tiene NS RTF222603254 y NS del cargador RTA222601422. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401398 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 14:36:26 | Asignar aparato TMR para Enzo Nicolas Amarilla Velazquez, nuevo colaborador de la división OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4831, el equipo tiene NS RTF221902292 y NS del cargador RTA222601433. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401374 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202404 | 25/01/2024 09:01:09 | Verificar aparelho telefônico inoperante ramal 2536 (usuário LUIZ HENRIQUE MALDONADO OPSH.DT), o mesmo fica localizado no 4º piso do edifício de produção, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, verificado ponto rompido nos cabos telefônicos, efetuado reparo. Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202401372 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202404 | 25/01/2024 09:01:33 | Em razão dos sucessivos problemas e à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição do telefone referente ao ramal 2971 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581). O telefone corresponde à secretaria da SMMA.DT, localizados no 2° piso do ed. de produção | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico digital SOPHO por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. O telefone antigo será mantido em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202401359 | STE |  | M085G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.013-4 | 202404 | 25/01/2024 09:01:51 | Inspecionar em conjunto com SMIN.DT, ENES.DT e SOCM.DT, a infraestrutura civil para montagem da estação do novo STH. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202404 | FABRICIO MARCATO | Efetuado vistoria nas estações do STH localizadas nas ensecadeiras em conjunto com SMIN.DT, ENES.DT e SOCM.DT. Foi verificado a necessidade de reparos civis nas estações, sendo aberto as seguintes ssa's relacionadas para SOCM.DT: 202401412; 202401410; 202401408; 202401404. Conforme informações repassadas pela SOCM.DT, a tubulação dos sensores limnímetros estão em boas condições, porém devido ao difícil acesso, não foi possível a análise in loco.
202401290 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202404 | 24/01/2024 07:47:43 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación de la Central Telefónica SOPHO em virtud al Contrato 4500073124. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202404 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado al personal de la Empresa Backcom para test de funcionalidad de las antenas TMR IP. Verificado correcto funcionamiento de la antena modelo SOPHO Mobile@Net IP DECT. Testado con aparatos TMR DECT modelos: G566 y 8254. (Modelo 8242 testado sin éxito) Testado una antena del lote adquirido por la SO.DT, el mismo no fue posible verificar el correcto funcionamiento en esta visita. OBS: Visita de la empresa Backcom no fue programada/planificada
202401263 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202404 | 23/01/2024 15:15:24 | Sustituir aparato telefónico Nitron ramal 2165 que se encuentra inoperante. Ubicado en cota 60, eje CD, U05. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202404 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico Nitron, instalado aparato telefónico Vivion. Pruebas satisfactorias, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Obs. Documentos de solicitud y devolución de material en apartado de documentos.
202401174 | STE |  | M085B004 | BATERIA | 1485.010-9 | 202404 | 22/01/2024 16:22:59 | Realizar medición de resistencia interna de la batería. Valor esperado= 11,0 mΩ (Plena Carga a 25 °C). Ver ficha técnica en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202405 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada medição das baterias das Estações R-4 e Pedro Ortellado e também das do estoque do almoxarifado, valores conforme anexo.
202401171 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202404 | 22/01/2024 15:07:33 | Sustituir aparato telefónico Nitron ramal 2163 que se encuentra inoperante. Ubicado en cota 60, eje CD, U03. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202404 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en gancho de telefóno, realizada sustitución del mismo, no hubo necesidad de realizar sustitución del aparato telefónico. Pruebas de funcionamiento realizadas con éxito, equipo liberado para uso. Obs. Utilizada pieza sobresaliente disponible en el sector
202401112 | STE |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202404 | 22/01/2024 09:00:09 | Acompañar a representantes de la empresa Siemens-Energy en la verificación del MUX NPT 1050 previsto para la semana 2024/05 (ver anexo): i. Verificar el fallo o malfuncionamiento de las protecciones que manejan su comunicación a través de este equipo ii. Configuración de canal de Pruebas C37.94 iii. Configuración de Performance sobre interfaces C37.94 v. Configuración de interface y prueba C37.94 sobre analizador de BERT vi. Verificación de resultados de la prueba C37.94 (BERT) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a representantes para la verificación y pruebas del MUX NPT 1050. No fue posible ejecutar los trabajos previstos debido a un problema de licenciamiento de los multiplexores. Se anexa el informe de la Empresa Siemens-Energy.
202401111 | STE |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202404 | 22/01/2024 09:00:15 | Acompañar a representantes de la empresa Siemens-Energy en la verificación del MUX NPT 1050 previsto para la semana 2024/05 (ver anexo): i. Verificar el fallo o malfuncionamiento de las protecciones que manejan su comunicación a través de este equipo ii. Configuración de canal de Pruebas C37.94 iii. Configuración de Performance sobre interfaces C37.94 v. Configuración de interface y prueba C37.94 sobre analizador de BERT vi. Verificación de resultados de la prueba C37.94 (BERT) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a representantes para la verificación y pruebas del MUX NPT 1050. No fue posible ejecutar los trabajos previstos debido a un problema de licenciamiento de los multiplexores. Se anexa el informe de la Empresa Siemens-Energy.
202401080 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202403 | 20/01/2024 17:32:44 | Verificar/solucionar teléfono fijo (Ramal: 2161) inoperante ubicado en la cota 57, eje B-C, UG02. Ver video. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202404 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico inoperante, verificado problema en cableado interno de conexión entre placas, realizada sustitución de pieza utilizando sobresaliente disponible en el sector. Pruebas realizadas con éxito, equipo funcionando correctamente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202401006 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202403 | 19/01/2024 09:07:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estação não esta transmitindo dados desde 18.1.24 as 13:30. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202404 | FABRICIO MARCATO | Constatado a normalização da transmissão dos dados em 19.01.2024 às 13h36min, conforme imagens em anexo. Parametrização remota da estação através do aplicativo SAT II das funções de monitoramento de tensão da bateria e carga do painel solar. Acompanhamento com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400989 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202403 | 19/01/2024 09:09:46 | Realizar testes de 2 aparelhos telefônicos SIP, modelos Intelbras V5502+ e Intelbras TIP 120i, em integração ao sistema Sopho. Serviço solicitado pela SOCM.DT, contrato 4500058719 - Edificio de Manutenção - Etapa II. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados ensaios com os aparelhos telefônicos SIP fornecidos, configurados usando endereçamento IP estático. Testes de telefonia realizados com sucesso, apresentando resultados satisfatórios.
202400977 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 19/01/2024 09:09:55 | Realizar inspección y reprogramación del TMR ramal 4746. La solicitud se recibió conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202404 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección y reprogramación del TMR con el ramal 4746. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: Ramal registrado para el nuevo usuario en las centrales telefónicas y registros internos del sector.
202400889 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202403 | 18/01/2024 07:19:29 | Em razão dos sucessivos problemas e à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição do telefone referente ao ramal 2955 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581). O telefone corresponde à superintendencia SO.DT, localizado no 2° piso do ed. de produção. En anexo la falla actual. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202403 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico digital SOPHO por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. O telefone antigo será mantido em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202400858 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202404 | 22/01/2024 07:33:23 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:29/01/2024 AL 09/02/2024. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202404 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a modificação das conexões nos DGs e a realocação das antenas móveis nas elevações 78 e 214. Realizados testes de cobertura e telefonia TMR, com sucesso. Inspecionados aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios.
202400833 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202403 | 17/01/2024 07:46:14 | Solicito apoyo para disponibilizar 2 unidades de TMR para uso de manera temporal por parte de empresa CIE SA durante la ejecución de los servicios del Contrato 4500071427 de recuperación y protección anticorrosiva de las compuertas de mantenimiento de toma de agua. Local de ejecución del contrato: Presa Principal - El 225,00 m - En las cercanías del pórtico 50Hz y limpia rejas 50 Hz. Plazo de utilización: 19/01/24 al 03/11/24 (10 meses). Responsable: GUSTAVO BAEZ - Matrícula 020487-0 - SMI | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202403 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reacondicionamiento de dos aparatos TMRs de reserva para la empresa CIE. Los ramales seleccionados fueron el 4737 y 4739, ambos fueron inspeccionados. Realizado el registro correspondiente. Pruebas de los dispositivos con éxito. Liberados para uso. obs: En anexo se encuentra el correo informando al responsable. Ambos equpos fueron entregados con sus respectivas bases de carga.
202400827 | STE |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202403 | 19/01/2024 09:07:21 | CORRIGIR DIFERENÇA ENTRE REGUA E STH EM 63 CM PARA MAIS. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202404 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a partir da Estação Central do STH, a parametrização dos dados do sensor limnímnetro. Valor do Nível de Referência corrigido:0,88m. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400804 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202403 | 16/01/2024 09:45:07 | Rebaixar sensor de nível para cota abaixo do atual nível de referência do sensor (=2,57m.) Estação esta ficando sem dados devido a sensor fora d'água. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202404 | FABRICIO MARCATO | Realizado a parametrização da estação central de forma remota e corrigido o nível de referência para 1,27m. Acompanhamento e testes ok. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400801 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202403 | 16/01/2024 09:04:57 | Configurar o "gêmeo" do ramal 3522 com o telefone IP Thiago Bispo, para tocar em ambos aparelhos as chamadas da central analógica e digital. | OUO0 | MEL3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada configuração de ramal gêmeo com direcionamento ao CUCM da SITT para funcionamento do telefone IP CISCO. Após procedimento, foram realizados testes e a funcionalidade foi aprovada e o aparelho liberado para uso.
202400769 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202403 | 15/01/2024 17:06:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação Guaira não está reportando dados hidrológicos (medições zeradas) no MSH. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202404 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do sistema de comunicação da estação de GSM para satelital conforme SSA: 202400419 relacionada. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400756 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 16/01/2024 07:36:04 | Verificar aparato TMR 9702 con NS. P100400300806 con defectos. Ver anexo de emisión. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202403 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR 9702 con SN RTF222604016. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. En anexo acuse de entrega. OBS. TMR anterior quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202400724 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202403 | 15/01/2024 10:48:07 | O cabo espiral de conexão entre o aparelho telefônico e o fone está com os terminais RJ-11 rompidos. Ramal 3575 - 2º piso dio Edifício de Produção - sala da SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Substituído o cabo espiralado do aparelho telefônico de ramal 3575. Feitos ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202400587 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202402 | 12/01/2024 14:03:49 | Verificar y solucionar motivo de lecturas incoherentes por debajo del valor 5,55. Obs. Probablemente el sensor se encuentra fuera del agua en ese nivel | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202403 | FABRICIO MARCATO | Reposicionado o sensor fluviométrico para ganho de coluna de água. Parametrizado a estação com nível de referência de 4,36m. Testes de funcionamento satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202400433 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 11/01/2024 14:55:53 | Em razão dos sucessivos problemas e à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição do telefone referente ao ramal 2970 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581). O telefone corresponde à gerencia da SMMA.DT, localizados no 2° piso do ed. de produção | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202403 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico digital SOPHO por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. O telefone antigo será mantido em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202400423 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202402 | 10/01/2024 13:47:16 | Configurar aparato TMR NS-664135 al interno 4701 para el usuario ALMADA SOSA, CARLOS MIGUEL SOCM.DT. Obs: aparato reserva entregado por SOCM. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202402 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración a aparato TMR NS-664135 vía CT SOPHO-50HZ con interno 4701. Posterior pruebas y ensayos con resultado satisfactorio. Liberado para uso, entregado a usuario.
202400418 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202402 | 10/01/2024 08:56:58 | Verificar aparato TMR ramal 9726 que se encuentra apagando constantemente. Usuario: Ivan Arzamendia (OPUO.DT). | OUO0 | MEL3 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202402 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR 9726, detectado batería defectuosa. Realizado sustitución de batería y posterior test y monitoreo con resultado satisfactorio. Liberado para uso. Obs: SM bateria nro 469509(no fue posible agregar a docs).
202400369 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202402 | 10/01/2024 07:15:28 | Verificar/Solucionar aparato telefónico con falla ramal 3639, se encuentra ubicado en el primer piso del edificio de producción en ENEE.DT. La solicitud fue recibida conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202402 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico con defectos, fue realizada la sustitución del mismo y del cableado hasta el punto de conexión. Pruebas satisfactorias. Equipo liberado para uso. Obs.: Actualizados datos de nueva usuaria en el tarifador y solicitado a SGIT.AE la modificación el organigrama.
202400363 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 10/01/2024 07:14:54 | Devido à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição dos telefones referentes aos ramais 2915 e 2916 por aparelhos IP Grandstream (adquiridos conforme SSA 202309581). Os telefones correspondem à secretaria e gerencia da SMME.DT, localizados no 2° piso do ed. de produção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202403 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO por aparelhos IP Grandstream (adquiridos conforme SSA 202309581), conforme solicitado para os ramais. Os telefones antigos serão mantidos em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202400210 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202402 | 10/01/2024 07:14:15 | Substituir aparelho telefônico com ramal 2104 que está com problema no microfone, o mesmo fica localizado na cota 20. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202402 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho telefônico por um novo (ver imagem em anexo), após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. Também foi necessário realizar reparos na fiação da campainha externa. O aparelho antigo está completamente oxidado e não tem condições de reparo e foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202400209 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202402 | 10/01/2024 07:14:03 | Substituir aparelho telefônico referente ao ramal 2330 que está com problemas no teclado, o mesmo encontra-se no elevador 30 (acesso para cota 20). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202402 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a substituição do aparelho, após procedimento, linha foi testada e liberadas para uso. O telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202400171 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202401 | 04/01/2024 16:48:23 | Verificar aparelho TMR de ramal 4880, modelo G955 ns. P100400300091. Usuário informa que a bateria não retém carga e o aparelho desliga durante chamadas. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202401 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho TMR, com teste de carga e descarga da bateria, obtendo resultados satisfatórios. Carcaça do aparelho se encontrava danificada, causando falso contado da bateria devido à folga, feito reparo. Aparelho entregue ao usuário.
202400151 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202401 | 04/01/2024 17:03:35 | Cadastro de senha para chamada externas para o ramal 2671 | ILA4 | MEL3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202401 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a configuração para a realização de chamadas externas a partir do ramal 2671, e enviado ao usuário procedimentos para cadastrar senha e realizar chamadas.
202400094 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202401 | 03/01/2024 16:05:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono del ramal 2840 no está en funcionamiento, la ubicación es en la Garita de seguridad interna de la SE.MD (fondo). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202401 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el cambio del cableado desde el CDTE hasta la tomada del telefono, el mismo presentaba falla en el tramo. Posterior al cambio, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202400074 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202401 | 04/01/2024 13:32:26 | Solicito apoyo para verificación y funcionamiento de la linea baja 2688, escritorio de Ever Ramírez, ubicado en el 2do piso SMMU. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202401 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en punto de conexión y cableado, realizada corrección en punto de conexión y sustitución del trecho de cableado con defecto. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso.
202400073 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202401 | 03/01/2024 16:43:59 | Favor verificar aparato telefónico (interno 2689) situado en el 2do Piso, Edificio de Producción, división SMMU.DT a nombre de Alejandro Mariño. Se encuentra sin funcionar, no emite tono | MMU2 | MEL3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202401 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en punto de conexión y cableado, realizada corrección en punto de conexión y sustitución del trecho de cableado con defecto. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso.
202400071 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202401 | 03/01/2024 09:48:31 | Retirar de almacén el material "718665 - CONSOLE TELEFONICO 1920X1080 1.5GHZ 4GB", cantidad 02 unidades. Realizar ensayos de funcionamiento y verificaciones de configuraciones. Posterior a los ensayos, devolver para stock indicando con una etiqueta la configuración dejada (IP, seña, etc.) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202401 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada configuração dos consoles. Observado que o software ControlOne está instalado, mas sem configuração alguma, inclusive de acesso. Realizada reinstalação do ControlOne, e configuração para reserva - ID 50Hz, IP 172.31.98.206. Consoles foram utilizados nas SSAs 202400505 e 00506.
202400070 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202401 | 03/01/2024 09:42:16 | Verificar/reparar TMR 4790, modelo NEC G566, SN: 0003576200730, que esta con falla en el teclado. El aparato se encuentra en la sala da AT60Hz (ramal 3424), AMC1, cota 108. | OUO2 | MEL3 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202401 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Retirado TMR de laboratorio, posterior a esto presentaba falla de batería, entonces fue sustituida la batería, posterior al cambio el TMR funcionaba normalmente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202400069 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202401 | 03/01/2024 09:27:47 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991219 ; Chip colocado: 89595055032331261628; Número telefone Personal: 0974-375288; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400068 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202401 | 03/01/2024 09:27:53 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202402 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991102 ; Chip colocado: 89595055032331261610 ; Número telefone Personal: 974-375 289; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400067 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202401 | 03/01/2024 09:28:00 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202402 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991110 ; Chip colocado: 89595055032331261591 ; Número telefone Personal: 974-375 291; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400066 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202401 | 03/01/2024 09:28:07 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991128 ; Chip colocado: 89595055032331261644; Número telefone Personal: 0974-375286; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400065 | STE |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202401 | 03/01/2024 09:28:14 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991169 ; Chip colocado: 89595055032331261636; Número telefone Personal: 0974-375287; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400064 | STE |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202401 | 03/01/2024 09:28:19 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202402 | FABRICIO MARCATO | Efetuado testes de conexão com chip da operadora Personal com serial: 89595055032331261602 e verificado baixo nível de sinal mesmo após reapontamento da antena. Constatado travamentos do modem GSM, que impede a configuração que equipamento. Efetuado a abertura da SSA: 202400419 para troca do sistema de comunicação de GSM para satélite.
202400045 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202401 | 02/01/2024 15:21:23 | Sanar problema de comunicação nos Ramais 3424 e 3824, em conjunto com suas respectivas extensões sem fio após obra de instalação de pisos laminados na sala da Assessoria 60Hz (localização C.F. - El. 108m - AMC1 - eixo BC). | OUO2 | MEL3 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado correção das conexões dos aparelhos telefônicos. Testes de operação, ok. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202400015 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202401 | 03/01/2024 16:00:16 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 07. PERÍODO:08/01/2024 AL 19/01/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202401 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a alteração das conexões nos DG's 1 e 2, e a realocação das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para atender ao PD-3S da U7. Inspecionados os aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios.
202320821 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202352 | 29/12/2023 15:59:36 | Verificar motivo pelo qual não está sendo possível realizar nem receber chamadas externas BR (saída 03). Obs: Verificada porta GigabitEthernet0/0/3 com status down no SBC 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202352 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com SITT, constatado problema com operadora no piloto 3520-3232, foi aberto chamado no dia 29/12 e realizado direcionamento provisório para chamadas saírem pelo piloto 5252 da SITT. Para as chamadas entrantes, foi configurado o ramal 3520-5540 com siga-me para o 2202 na CCR, operação foi orientada a divulgar esse ramal. Operadora normalizou link no mesmo dia no período da noite para ligações de entrada. Chamadas de saída foram novamente direcionadas para o piloto 3232 em 02/01.
202320696 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202352 | 27/12/2023 10:36:33 | Realizar el test de funcionamiento de quince (15) dispositivos Hub USB para las consolas telefónicas del sistema COTEL, referente a la SMDTC-1858. Obs: los equipos fueron retirados de almacenes, en conjunto entre la SMIN.DT y la SMME.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202352 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de funcionamento de 15 hubs, com suas respectivas fontes e cabos em anexo. Todos em perfeito estado de funcionamento.
202320583 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202352 | 26/12/2023 08:44:38 | Realizar el test de funcionamiento de veinte (20) dispositivos de audio tipo handset con cable para las consolas telefónicas del sistema COTEL, referente a la SMDTC-1857. Obs: los equipos fueron retirados de almacenes, en conjunto entre la SMIN.DT y la SMME.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202352 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el test de los 20 dispositivos de audio tipo handset. Todos se encuentran en correcto funcionamiento. Liberados para uso.
202320579 | STE |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202352 | 26/12/2023 08:30:59 | Verificar y solucionar. Valores de nivel de la estación Porto Ivinhema inválidos desde el 19/12/2023. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202404 | FABRICIO MARCATO | Efetuado reparos no cabo do sensor de nível. Climpagem dos terminais para instalação no datalogger. Reposicionamento do sensor e ajuste do nível de referência de 0,01 para 0,06m. Acompanhamento de leituras com resultado satisfatório. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202320487 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202351 | 22/12/2023 18:12:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal: 3331) se encuentra inoperante. Localización: cota 133, UG11, frente al cuadro CLF-07. | OUO6 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202410 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico inoperante, verificado falta de tensión en punto de conexión y defecto en en un trecho del cableado, realizadas correcciones correspondientes. Pruebas satisfactoiras, equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202320471 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202351 | 21/12/2023 14:17:35 | Realizar configuración y actualización de usuario en CT del interno 3684 para el compañero Pablo Zarate de la SMIN.DT | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202351 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración y actualización en la central telefónica referente al interno 3684 del compañero Pablo Zarate perteneciente a la SMIN.DT.
202320457 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202351 | 21/12/2023 13:51:25 | Realizar configuración y actualización de usuarios en CT de los internos 2528 y 3025 para los compañeros Juan Lobo SMME.DT y Damian Martinez ENES.DT respectivamente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202351 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración en CT y actualización en los tarifadores. Verificado actualización en organigrama conforme solicitado a SGIT.AE. Posterior test con resultado satisfactorio.
202320390 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202351 | 22/12/2023 09:14:58 | TMR asignado al ramal 4937 (usuario: Ricardo Quiñonez O.), el cargador no esta funcionando (base con defecto) | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202352 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la base de carga del TMR por uno en mejores condiciones que era de reserva del sector. Pruebas del nuevo cargador realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: La base de carga dañada permanecerá en el sector para posterior reparación de la misma.
202320318 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202351 | 19/12/2023 07:51:40 | Verificar motivo pelo qual o servidor SISMO 1 não liga. Obs: anteriormente o mesmo estava apresentando travamento. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202351 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Servidor dava 2 beeps indicando problema de memória RAM, realizada abertura do gabinete e efetuada limpeza, todavia, o problema permaneceu. Em SSA derivada a IEE3, servidor foi substituído por outro, de forma provisória, e o sistema foi normalizado. Está previsto processo de atualização do servidor, conforme derivada.
202320316 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202351 | 19/12/2023 07:37:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERNO 2424 (ASESORÍA 50HZ) SE ENCUENTRA CON INOPERANTE. | OUO1 | MEL3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202351 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado monitoramento da linha telefônica e circuito lógico. Constatado comportamento anômalo da placa PMC do shelf em que o ramal 2424 está instalado, realizado reset desta e mantido monitoramento. Verificado com a Assesoria 50Hz a não reincidência do defeito desde então.
202320267 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202351 | 18/12/2023 14:39:20 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202351 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de panel solar. Posterior test con resultados satisfactorios.
202320266 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202351 | 18/12/2023 14:39:26 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202351 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de panel solar y pluviometro. Constatado en el momento sensor de nivel con defecto, será sustituído en próxima visita, emitida SSA 202400446. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202320236 | STE | 202319211 | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202351 | 18/12/2023 09:13:52 | Realizar ensayo de descarga y carga de baterías, monitorear temperatura durante el proceso según planilla adjunta, verificar si ocurre algún tipo de alarma. A fin de verificar la mejora en la distribución de temperatura luego de la reubicación de las cadenas de baterías realizada con la SSA 202319497. OBS: Desenergizar entrada de la UPS y alimentar toda la carga por la batería (descargar hasta aproximadamente 20%). | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202351 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado ensaio, todavia, os módulos superiores atingiram a temperatura de 39 graus aos 62% de carga, ativando alarmes de temperatura. Os dois módulos intermediários atingiram 37 graus. (ver imagens e documento em anexo).
202320220 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202351 | 18/12/2023 06:02:29 | Verificar/solucionar motivo por el cual algunas teclas del teléfono fijo (Ramal: 2192) presentan fallas al digitarlas. Localización: cota 92, eje B-C, frente al E11. Ver video. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202351 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção do aparelho telefônico. Não encontrada nenhuma avaria, aparelho em plena condição de funcionamento. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202320209 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202350 | 17/12/2023 15:47:01 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se puede recibir, ni realizar llamadas externas a números paraguayos. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202351 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se comprobó que no se podían realizar ni recibir llamadas, por lo tanto se entró en contacto con técnicos de COPACO, quienes informaron que había una rotura de fibra óptica y que se encontraban trabajando para normalizar. Posterior a este trabajo se podían realizar y recibir llamadas externas a números paraguayos sin problemas. Equipo en funcionamiento normal. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202320190 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202351 | 18/12/2023 07:24:40 | Em Iate Clube Cataratas, verificar e solucionar nível não compatível com demais estações à jusante (R-4, Puente de la Amistad e R-11), existe diferença entre leiturista e STH. Último nivelamento na seção em 29.9.2023. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202351 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do sensor de pressão e do datalogger. Parametrizado estação remota e Estação Central. Sensor retirado: 15353; sensor instalado: 15355. Enviado sensor para aferição no laboratório na SSA: 202400421. Acompanhamento de leituras com resultado satisfatório. Datalogger utilizado disponível no setor como backup. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202320183 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202350 | 15/12/2023 16:03:11 | Realizar verificación de cableado telefónico entre el aparato telefónico ubicado en Monta Carga - AMC y casa de máquinas de elevadores. Identificar número de interno y punto de conexión para futura conexión posterior a modernización del monta cargas. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202351 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado seguimiento del cableado. Se encontró el punto telefónico deseado conforme planos de anexo. Se realizaran modificaciones en nueva SSA posterior a la modernización del montacargas.
202320153 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202350 | 15/12/2023 09:20:39 | Solicita-se criação de facilidade gêmeo para o ramal 2956 (2º piso do Edifício de produção), para que seja possível utilizar um telefone IP CISCO da SITT com o mesmo ramal, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Criada facilidade, conforme solicitado, todavia o aparelho CISCO da SITT estava desligado. A usuária foi orientada a solicitar ao 9955 para instalar o equipamento.
202320152 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202350 | 15/12/2023 09:20:45 | Reparar aparelho telefônico ramal 3827, localizado na guarita do trecho AMC da cota 144, próximo aos elevadores, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação no local, constatado problema no teclado do aparelho telefônico, foi necessária substituição do mesmo por um novo. Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. O telefone antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202320146 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202350 | 15/12/2023 08:31:53 | Solicito apoyo para verificar teléfono TMR entregado para que sea utilizado de manera temporal por la empresa "Solução Industrial" - contrato 4500066024 (modernización de Montacargas) Periodo de utilización: 6 meses Responsable Itaipu: Roberto Giménez - Matricula: 708131 - SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202350 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado reacondicionamiento del TMR, cambio de batería y reprogramación con el ramal 9156. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202320144 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202350 | 15/12/2023 06:10:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual no es posible realizar llamadas desde el teléfono fijo (Ramal: 2129) ubicado en la cota 92, eje B-C, UG09. Ver video. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202350 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en pieza que habilita la opción de discado para llamar al retirar el tubo telefónico. Realizada sustitución de pieza con defecto utilizando pieza disponible en el sector. Pruebas exitosas. Equipo liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202320096 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202350 | 15/12/2023 09:20:51 | Realizar configuración y actualización en CT de los internos 3619 y 9503 conforme documento en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202350 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, los internos fueron configurados en la CT y actualizado en los tarifadores. Realizado test posterior con resultado satisfactorio.
202320092 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202350 | 14/12/2023 13:39:37 | Solicitamos apoyo para analizar / reparar el TMR 9141 Alcatel-Lucent a nombre de Claudio Aponte con matricula 104335. El tono del TMR suena despacio al recibir llamadas, el mismo será entregado en la sala de MEL3. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202352 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada reprogramacion del TMR, realizadas prueba con exito. Liberado para uso.
202320062 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202350 | 13/12/2023 15:57:01 | Solicitamos apoyo para realizar limpieza en los conectores terminales y medición de atenuación bidireccional del cable de fibra óptica CFO-ILM-096(38F-SM) que conecta el BEO/DIO-01 del RACK de comando de la Iluminación Monumental con las subestaciones de la misma, realizar mediciones solamente en los pelos utilizados. Adjunto diseños de referencia. Coordinar ejecución del trabajo con MEL2. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202351 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado limpieza y mediciones desde el Rack de Iluminación monumental hasta las subestaciones. Los pelos de fibras utilizados se encuentran con atenuaciones dentro del rango esperado. Observado potencia de salida baja desde la Subestación 02. Se anexa planilla de mediciones.
202320054 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202350 | 14/12/2023 15:33:54 | Verificar/reparar aparelho TMR, ramal 9707, modelo NEC G566, SN: 0003576200419, que apresenta defeito no alto-falante. Aparelho se encontra na sala da AT50Hz (ramal 2424), U08, cota 108. | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202351 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por parte de laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9707, el equipo tiene NS RTF222603939 y NS del cargador RTA222601428. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202319901 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202350 | 11/12/2023 08:31:05 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do datalogger. Substituída a bateria com bateria de Guaíra Braço Esquerdo (SL), por falhas de alimentação. SN da bateria retirada: 08202101293233000024; SN da bateria instalada: 08202101293233000087. Realizado ajuste na tampa da caixa antivandalismo, fixando a dobradiça desta contra a caixa.
202319900 | STE |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202350 | 11/12/2023 08:31:50 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização no datalogger e substituição do sensor de nível. Observada normalização das leituras.
202319899 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202350 | 11/12/2023 08:33:47 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização de firmware e programa da UTR. Observada normalização da leitura de dados do barômetro e normalização do cálculo do sensor de nível. Atividades executadas pela equipe da Contratada no sábado dia 25/10/2023.
202319808 | STE | 202319411 | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202350 | 11/12/2023 07:25:45 | Solicitamos apoio para reparo da fibra óptica que realizar sinalização de disparo entre UMR-0102 e UMR-OP-01. Foi verificada interrupção do sinal óptico entre estes dois pontos. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202350 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | La atenuación del tramo de fibra entre el UMR-0102 y UMR-OP-01 en condiciones normales. Inspeccionado tramo de fibra entre el UMR-0102 y UMR-0909A, el mismo presenta baja recepcion de señal debido a defecto en el transmisor óptico del UMR-0909A, cabo de fibra en condiciones normales.
202319794 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202349 | 06/12/2023 14:17:07 | Prestar apoyo para la desconexión y conexión de aparatos telefónicos , cables y cajas para posibilitar el cambio de pisos en la Sala de Técnicos de la cota 139. Previsión de inicio el 11/12/23. | MCI1 | MEL3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202350 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o trabalho de desconexão de aparelhos telefônicos e a remoção de tomadas telefônicas de piso em preparação para a instalação de piso vinílico nas salas de técnicos da cota 139, e a reinstalação destes após a execução dos trabalhos pela contratada. Aparelhos telefônicos testados com sucesso.
202319756 | STE |  | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202349 | 06/12/2023 08:05:50 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/50 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização de firmware do datalogger e instalada bateria sobressalente. Observada normalização das leituras e transmissão de dados.
202319717 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202349 | 06/12/2023 16:04:47 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1181 e 1182ª RDE, a ser realizada no dia 06/12/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202349 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202319698 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202349 | 05/12/2023 08:00:33 | Realizar acompañamiento de la visita de soporte periódica N° 2 del sistema COTEL, en conjunto con representantes de la empresa Wecom. Contrato 4500026844/2013. En anexo, ver lista de actividades a desarrollar. Posterior a los trabajos, adjuntar en baja de la SSA informe detallado del fabricante. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre del 2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202350 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas atividades, conforme solicitado, relatório da visita em anexo.
202319696 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202349 | 05/12/2023 08:00:39 | Realizar acompañamiento de la visita de soporte periódica N° 2 del sistema COTEL, en conjunto con representantes de la empresa Wecom. Contrato 4500026844/2013. En anexo, ver lista de actividades a desarrollar. Posterior a los trabajos, adjuntar en baja de la SSA informe detallado del fabricante. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre del 2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas atividades, conforme solicitado, relatório da visita em anexo.
202319570 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202348 | 01/12/2023 14:48:16 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS NS-GPS00218. Limpieza de pluviómetro y panel solar. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319568 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202348 | 01/12/2023 14:48:30 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00222. Limpieza de pluviómetro y panel solar. Posterior test con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202319566 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202348 | 01/12/2023 14:48:47 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00132. Limpieza de pluviómetro y panel solar. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319564 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202348 | 01/12/2023 14:48:55 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para la versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de pluviómetro con defecto(utilizado sobresaliente caja 73B) NS-P02314, retirado fue llevado por la contratada para inspección. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00226. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319563 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202348 | 01/12/2023 14:49:03 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00131. Limpieza preventiva del Panel Solar y Pluviómetro. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319562 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202348 | 01/12/2023 14:49:10 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para la versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00221. Limpieza de Panel solar. Obs: Sustituido embudo del pluviómetro por desprendimiento de pintura, reaprovechado PLU retirado de Minga Pora. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319558 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202348 | 01/12/2023 14:07:40 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319557 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202348 | 01/12/2023 14:07:46 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202349 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319556 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202348 | 01/12/2023 14:07:55 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202349 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319555 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202348 | 01/12/2023 14:08:11 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202351 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319457 | STE |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202348 | 30/11/2023 08:34:25 | Verificar e solucionar atraso na transmissão de dados da estação. Último dado recebido em 28.11.23 as 13h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | FABRICIO MARCATO | Substituído corpo da antena de transmissão e reparos nas hastes de plano de terra. Isolamento da conexão com fita alto-fusão e testes de conexão com satélite e transmissão de dados realizados sucesso. Material utilizado disponível na SMME.DT. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202319452 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202348 | 30/11/2023 05:50:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual la consola telefónica, SENIOR SEMD, presenta falla en el funcionamiento del monofone. | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202348 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de cabo USB y reinicio de consola. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. Obs. Utilizado stock del sector para sustitución del cabo usb. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202319423 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202348 | 29/11/2023 14:47:10 | Solicitamos provisión de aparato TMR de forma provisoria, para utilización de forma colectiva por funcionarios de hidrología, durante periodo que dure la reforma del predio de hidrología de campo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202348 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Configurado y entregado TMR G955 con ramal 4903 de reserva del sector, con su respectivo cargador y base de carga, para uso de los funcionarios de hidrología de campo.
202319377 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202348 | 28/11/2023 14:18:46 | Solicita-se reparo do cabo telefônico do ramal 3662, localizado no primeiro piso do edifício de produção, pertencente ao usuário VINICIUS MORAIS BREDA ENES.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo no conector do cabo telefônico, após procedimento, linha foi testada e aprovada para uso.
202319275 | STE |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202348 | 27/11/2023 09:58:00 | Verificada batería con baja carga, necesaria sustitución. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202348 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso. Obs.: Actividad realizada durante viaje a servicio de la semana 2023/47, utilizada batería de reserva disponible en el sector.
202319216 | STE |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202347 | 24/11/2023 16:20:52 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319215 | STE |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202347 | 24/11/2023 16:20:05 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319214 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202347 | 24/11/2023 16:18:57 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319210 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202347 | 24/11/2023 15:41:14 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Realizada la colocacion de un nuevo sensor. Solicitado en SSA 202221410. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319209 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202347 | 24/11/2023 15:41:20 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319208 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202347 | 24/11/2023 15:41:25 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319207 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202347 | 24/11/2023 15:41:33 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202348 | PAULO NESELLO KUNZEL | Substituído sensor de nível e 100 metros de cabos. Parametrização da estação com ajuste de cota de 2,67m. Serial do sensor colocado: LC00174. material disponível como backup na SMME. DT. O sensor retirado de serial número: LC00200.
202319206 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202347 | 24/11/2023 15:41:39 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202318992 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202347 | 21/11/2023 08:12:35 | Verificar base de carga. Se observa pines de carga con defecto (no hacen un correcto contacto o se quedan trancado). | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202347 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reparación del la base de carga. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202318952 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202347 | 20/11/2023 15:08:31 | Devido as mudanças de sala, solicitamos realizar as seguintes trocas de ramais telefônicos: Sala 209: - R. 2538 - Cesar; - R. 2576 - Karin; - R. 2547 - Zunilda. Sala 211: - R. 2073 - Luis. | ILA4 | MEL3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas alterações no CDTE-14B de maneira a alterar os pontos telefônicos para os ramais 2576, 2547 e 2073 como solicitado. Ramal 2538 não foi modificado devido à falta de infraestrutura na sala 209 para recebê-lo. Testes telefônicos realizados com sucesso, linhas liberadas para uso.
202318827 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202346 | 16/11/2023 15:59:21 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Actualizar el So.O. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado verificação da estação remota em conjunto com técnicos da Dualbase. Atualizado sistema operacional do datalogger para a versão CR6.Std.12.02. Atualizado programa gerenciador de remota para a versão: 13nov2023 SIG 45376. Parámetro de ajuste de cota modificado de 0.04 a -0.03 No fue posible observar el estado de los electroductos debido al alto nivel del río.
202318826 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202346 | 16/11/2023 15:59:27 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, actualizar el S.O. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado verificação da estação remota em conjunto com técnicos da Dualbase. Atualizado sistema operacional do datalogger para a versão CR6.Std.12.02. Atualizado programa gerenciador de remota para a versão: 13nov2023 SIG 45376.
202318824 | STE |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202346 | 16/11/2023 15:59:36 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, verificar defecto en el sensor de nivel. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a verión: 13nov2023 SIG 45376. Sustituida bateria. Constatado electroducto quebrado, por lo que fue retirado el sensor de nivel y entregado a técnicos de Dualbase. Emitida SSA 202319288 para reparación de tubería para SMMC.DT y emitida SSA 202319308 para reposición del sensor
202318823 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202346 | 16/11/2023 15:59:43 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, verificar falla de sensor de nivel y barómetro. Previsto para semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado verificação da estação remota em conjunto com técnicos da Dualbase. Atualizado sistema operacional do datalogger para a versão CR6.Std.12.02. Atualizado programa gerenciador de remota para a versão: 13nov2023 SIG 45376. Posterior a la actualización del software lectura de nivel de agua y barómetro fueron normalizadas. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202318821 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202346 | 16/11/2023 15:59:53 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, debido a defecto en lecturas. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a verión: 13nov2023 SIG 45376. Sustituida bateria. Constatado electroducto quebrado, por lo que fue retirada la alimentación del sensor de nivel, no fue posible retirar el sensor de nivel. Emitida SSA 202319284 para reparación de tubería para SMMC.DT y emitida SSA 202319307 para reposición del sensor
202318820 | STE |  | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202346 | 16/11/2023 15:59:58 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, debido a defecto en transmisión de datos. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado reposicionamento do rádio transmissor pela equipe da Dualbase. Equipamento ficou em acompanhamento e não apresentou nenhuma falha de transmissão.
202318787 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 17/11/2023 11:38:13 | Devido minha mudança de sala, preciso que meu telefone 2363, passe do primeiro piso sala 209(setor de química-ILA4) para sala 214 também no primeiro piso(setor de ensaios ILA1). Meu TMR 4852 está conectado com 2363 através da conexão siga-me. | ILA4 | MEL3 | MIRES LUCI PELISSER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas alterações no CDTE-14B de maneira a alterar o ponto telefônico para o ramal 2363 como solicitado. Testes telefônicos realizados com sucesso, linha liberada para uso.
202318649 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202346 | 13/11/2023 15:53:10 | Solicitamos provisión de 3 (tres) TMR para los nuevos colaboradores PY del sector SMME.DT/MEL4. MUSSI DUARTE, CARLOS ALEXANDER Matricula: 130620-7 CIKEL JARA, KEVIN DANIEL Matricula: 030650-0 YU VILLALBA, ALOYSIUS Matricula: 260027-1 | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202346 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fueron programados los siguientes TMRs: RAMAL ¦ NUM SERIE EQ ¦ NUM DE SERIE CARGADOR ¦ R. 9397 ¦ NS RTF221901468 ¦ NS del cargador RTA220304280 ¦ R. 9398 ¦ NS RTF222604213 ¦ NS del cargador RTA220304928 ¦ R. 9418 ¦ NS RTF221902239 ¦ NS del cargador RTA221600693 ¦ Pruebas realizadas con éxito. Equipos liberados para uso.
202318638 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202346 | 13/11/2023 16:38:02 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1178ª RDE, a ser realizada no dia 03/11/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202346 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos microfones, que apresentaram funcionamento normal. Quanto aos telefones, o aparelhos sem fio, referente ao ramal 3010, apresentou problema no display, todavia, não há aparelhos deste tipo no estoque e o mesmo foi substituído por modelo de mesa (SM na aba documentos). O aparelho defeituoso foi entregue à secretaria PC.TE (ver anexos).
202318635 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202346 | 13/11/2023 16:38:18 | Verificar problemas recorrentes com antena de TMR ID-21 localizada na cota 214 da barragem, em frente à sala da SMMU. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202346 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da antena (SM na aba documentos), após procedimento, a mesma foi testada e liberada para uso. A antena removida ficará de posse da MEL 3 para aproveitamento de peças.
202318581 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 13/11/2023 09:22:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ramal 3810, localizado na sala do painel CD-01, encontra-se inoperante. | OUO2 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202346 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Foi realizada inspeção no local, constatado que também há uma antena de TMR que não estava funcionando, verificado que prédio da OPSH está sendo reformado, havendo vários cabos cortados (conforme anexos). Em consulta à documentação, verificado que fiação do telefone e da antena vem daquele edifício. Retornado ao local, foi refeito rastreamento dos cabos e foi necessário refazer conexões no rack. Após procedimentos, ramal 3810 e antena de TMR voltaram a funcionar. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202318556 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202345 | 11/11/2023 17:46:02 | VERIFICADA CAMPANILLA INOPERANTE DEL RAMAL 2120, COTA 92, UNIDAD 9A, EJE CD. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202346 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Campainha se encontrava com eletrônica avariada, feita a substituição por uma campainha nova. Testes realizados com sucesso, liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202318520 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202345 | 10/11/2023 15:40:12 | Se solicita el suministro de 1 (un) TMR (Teléfono portátil) para el colaborador Delfín Benítez Díaz (Matricula 0205632) quien presta sus servicios en la SMIE.DT (3er. piso - Edificio de producción) en el sector de IEQ-3 Transformadores de Potencia. | IEQ3 | MEL3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202347 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4770, el NS del TMR es RTF221901204 y el NS del cargador RTA221600688, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo. Obs: SSAs relacionadas SSA 202314242, SSA 202317704
202318458 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202345 | 10/11/2023 14:16:35 | Terminal Móvel (TMR) ramal 4745 com problemas de funcionamento, aparentemente problemas de com a bateria. | MET3 | MEL3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202346 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | O aparelho TMR era muito antigo e não possuía mais condições de reparo, sendo este descartado como sucata. Foi necessário programar um aparelho novo com o mesmo ramal (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202318410 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202345 | 09/11/2023 13:31:07 | SOLICITAMOS REPARO DO TMR NºS: 0004571000296, PERTENCENTE AO EMPREGADO FABIANO JOÃO KONZEN. TMR NÃO TOCA. OBS:APARELHO SERÁ ENTREGUE A MEL3. | MMU1 | MEL3 | FABIANO JOAO KONZEN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202347 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho reparado pelo laboratório, conforme SSA derivada. Realizados novos testes, aparelho funcionando normalmente, o mesmo foi devolvido ao usuário.
202318378 | STE |  | Z078A009 | SISTEMA COM. DE VOZ ANDE: HL1(ANDE FOX L13) | 3105.009-7 | 202345 | 09/11/2023 07:26:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o HL1 - ANDE permaneceu congelado após chamada | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202345 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado falla en boton ANDE HL, se procedió a aislar la linea telefonica analogica y posteriormente normalizar. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202318338 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202345 | 08/11/2023 15:03:32 | Verificar TMR NS P100400300845 con ramal 9701, el mismo presenta aparentemente defecto en la bateria. Solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202345 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en TMR, el mismo presenta defectos en batería y display. Configurado nuevo aparato TMR Alcatel 8254 NS RTF22260466. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. TMR Modelo G955 defectuoso/obsoleto quedará para stock de piezas del sector.
202318287 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202345 | 08/11/2023 08:11:05 | Verificar e solucionar o atraso na transmissão de dados de mais de 47h na estação de Ponte do Capanema ( último dado 6.11.23 - 8h00). | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202345 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizadas verificación en equipos, encontrándose problemas de cobertura de señal de telefonía de la empresa VIVO, proveedora del servicio GPRS utilizado como sistema de comunicación en la remota. Transmisión normalizada posteriormente trás regularización de cobertura de señal de la empresa VIVO. Estación normalizada, liberada para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202318231 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202345 | 07/11/2023 11:24:47 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma en FOX SEFI-A observado en log alarmas durante ejecución de preventiva. Ref. SSP20235632. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202345 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Se verifico el logs de alarmas. El equipo se normalizó en fecha 07/11/2023 permaneciendo en observacion hasta la fecha 10/11/2023, sin presentar ninguna alarma luego de la normalización. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202318211 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202345 | 07/11/2023 11:25:01 | Verificar/Solucionar motivo por el cual aparato telefónico fijo R.2707 no tiene tono. El mismo corresponde al ramal del guardia ubicado en la PB del edificio de producción. La solicitud fue recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeccion del aparato telefonico, se constato defecto en la tomada, por lo tanto fue sustituida por una nueva, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202318197 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202345 | 07/11/2023 11:25:15 | Reparar TMR R. 9687 perteneciente a la colaboradora BOGARIN VILLASANTI, MELISSA MARIA se encuentra con apagado intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9687, el equipo tiene NS RTF221901477 y NS del cargador RTA213600277. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202318195 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202345 | 06/11/2023 15:36:06 | Realizar sustitución de aparato telefónico dañado del colaborador MEZGER SZOSTAK, ALFREDO JAVIER, ramal 2619. El teléfono se encuentra ubicado en el cuarto piso del edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución del aparato telefónico, luego del cambio se constato el correcto funcionamiento. Liberado para uso.
202318125 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202344 | 03/11/2023 18:16:30 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se puede recibir, ni realizar llamadas externas a COPACO y telefonias paraguayas. | OUO7 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El equipo se encuentra en funcionamiento normal sin necesidad de intervención del mismo. Equipo liberado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202317986 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202344 | 02/11/2023 15:50:10 | Solicitamos reabilitação do TMR 9153 que estava em posse da CIE. A CIE irá utilizar este TMR durante serviço de atendimento das pendências relativas ao projeto de Modernização das Pontes e Pórticos. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección y reprogramación del TMR 9153. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202317758 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202344 | 31/10/2023 17:09:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual console telefônica, SENIOR 60, apresenta falha no funcionamento do monofone. | OUO6 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202344 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos arquivos de logs, não foi apresentado registro de eventos de falha, todavia, o monofone apresenta leds piscando sinalizando bateria baixa, mesmo sendo carregada. Constatado que bateria já está praticamente esgotada, estando no final da vida útil, todavia, a mesma não é substituível, conforme nota do fabricante em anexo. Monofone foi substituído por um reserva (disponibilizado à MEL3 pela BYNE-WECOM), o antigo será destinado para descarte como sucata (DM na aba documentos). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202317726 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202344 | 31/10/2023 13:46:49 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:13/11/2023 AL 01/12/2023. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202346 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado montagem de antenas móveis nas elevações 78 e 214, além de inspecionados os telefones da unidade 02 nas elevações 78, 214 e 225. Observada falha ao instalar antena na elevação 214. inspecionado conector, observado defeito na montagem. Remontado o conector, e observado funcionamento normal da antena TMR. Sistema e equipamentos em funcionamento normal, liberado para uso.
202317704 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202344 | 31/10/2023 08:54:52 | Face a precariedade de funcionamento de meu TMR antigo, e tendo em vista que um TMR novo está disponível em nossa divisão (pertencia a um colega PY recentemente desligado da IB), solicito proceder com a passagem do meu número/ramal (9483) para este TMR novo. Ambos os equipamentos serão entregues em mãos à MEL3 (2° piso ED). | IEQ3 | MEL3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202344 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada programação do ramal 9483 no TMR mais novo, conforme solicitado, após testes, foi entregue ao usuário. O aparelho antigo apresenta muitos problemas e não tem condições de reparo, o mesmo foi destinado para descarte como sucata (DM na aba documentos)
202317608 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202344 | 30/10/2023 09:42:53 | Conforme análisis de log de SSP 20235619, realizar verificación en conjunto con encargados del sector de Telecomunicaciones de SEFI conexiones coaxiales entre equipo de sincronismo ARSITEC S650 y FOX - A SEFI. Verificar log mediante FOXMAN durante verificaciones. Servicio previsto para el 01/11/2023. Contacto de SEFI: Elton - división de Telecom. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202344 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção das conexões BNC por parte de Furnas, sem encontrar anormalidades. Realizada limpeza dos conectores com limpa-contatos. Observado log de eventos no FOXMAN, registrando a perda de sinal de sincronismo no FOX A SEFI. Outros multiplexadores no anel A não registraram alarmes. Não foi observado evento de Holdover em nenhum dos MUX.
202317333 | STE | 202317165 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202343 | 25/10/2023 09:03:24 | Acompañar el servicio vía acceso remoto a ser realizado por la empresa Wecom entre los días 31/10/23 y 01/11/23, para verificar y solucionar alarmas presentes en los servidores MXONE 50/60. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202344 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da WECOM na desativação de placa TLU80 (Tie line) e troncos analógicos antigos que não estão mais sendo utilizados. Tal procedimento foi realizado para evitar ocorrência de alarmes desnecessários. (ver anexo).
202317332 | STE | 202317164 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202343 | 25/10/2023 09:01:03 | Acompañar el servicio vía acceso remoto a ser realizado por la empresa Wecom entre los días 31/10/23 y 01/11/23, para verificar y solucionar alarmas presentes en los servidores MXONE 50/60. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202344 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da WECOM na desativação de placa TLU80 (Tie line) e troncos analógicos antigos que não estão mais sendo utilizados. Tal procedimento foi realizado para evitar ocorrência de alarmes desnecessários. (ver anexo).
202317235 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202343 | 24/10/2023 09:25:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual hotline 2 da ANDE está indisponível. | OUO6 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202343 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado canal de hotline 2 inoperante. Avisado a mantenimiento de Ande la situación, aguardando retorno. Posteriormente informado por Ande que linea se encuentra desconectada por interferencia(ver correo en anexo). Botón será retirado de las consolas con SSA 202402203.
202317145 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202343 | 23/10/2023 10:37:27 | 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone60hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202343 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Alarmes foram verificados com apoio do suporte da WECOM, conforme SSA's derivadas e anexo.
202317144 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202343 | 23/10/2023 10:38:29 | 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone60hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202343 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Alarmes foram verificados com apoio do suporte da WECOM, conforme SSA's derivadas e anexo.
202316975 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202342 | 18/10/2023 14:48:36 | Solicito um aparelho TMR para o empregado da OPSO.DT, conforme abaixo: 1) João Felipe Montemezzo (Matrícula 4277-1) - Setor: OPSO.DT | OSO0 | MEL3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202343 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a programação de um aparelho TMR novo (SM na aba documentos), conforme solicitado, foi disponibilizado o ramal 9419. O aparelho foi disponibilizado ao usuário, ver anexo.
202316940 | STE |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202342 | 18/10/2023 16:26:38 | Corrigir falha na leitura de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202345 | FABRICIO MARCATO | Fue verificado la necesidad de corregir falla en la lectura. Realizada sustitución de datalogger, realizadas configuraciones y parametrizaciones requeridas, normalizando la lectura y transmisión de datos de nivel de agua. Equipo liberado para uso.
202316915 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202342 | 17/10/2023 17:55:27 | Despues de mostrar el mensaje de "Dispositivos actualizados" al realizar/recibir llamadas la consola solo atiende via auricular, no siendo posible volver a seleccionar el telefono. Obs.: es necesario el reinicio de la consola para normalizar su funcionamiento | OUO7 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202342 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada consola y realizada sustitución de monofono y cable USB, realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Obs.: Posterior a la sustitución el usuario fue consultado sobre el funcionamiento, reportando que la consola no tuvo inconvenientes en el periodo de una semana. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202316773 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202341 | 11/10/2023 16:14:33 | Solicito apoyo para emisión de AT para el entrenamiento de UPS a ser impartido por VERTIV previsto el 18 y 19 de octubre | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202342 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas atividades práticas de treinamento da UPS, com enfoque na manutenção e substituição de módulos. Quanto aos itens sobressalentes que foram adquiridos juntamente com as UPS, foram testados durante o treinamento, sendo que a placa X1 (módulo de comunicação) e M6 (módulo de bypass) funcionaram normalmente, já quanto ao módulo de potência, o mesmo não reconheceu tensão de entrada, VERTIV irá enviar outro módulo de potência à Itaipu para manter como sobressalente.
202316731 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202341 | 11/10/2023 08:37:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual Console de Operação (Assistente 50Hz) está reiniciando sem motivo aparente. Observação: Realizado reset manual normalizando console. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202341 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação no local, observado funcionamento normal da Console no período da tarde, |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202316719 | STE |  | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202341 | 10/10/2023 16:18:42 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202343 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316718 | STE |  | M085I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FOZ DO IVAÍ (SL) | 1479.059-9 | 202341 | 10/10/2023 16:18:52 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202343 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316717 | STE |  | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202341 | 10/10/2023 16:19:02 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202343 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316716 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202341 | 10/10/2023 16:19:10 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316714 | STE |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202341 | 10/10/2023 16:19:20 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Estrada do Iguatemi UTR-14. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202316713 | STE |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202341 | 10/10/2023 16:19:29 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Brilhante UTR-13. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202316712 | STE |  | M082H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA | 1479.053-8 | 202341 | 10/10/2023 16:19:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Ivinhema UTR-22. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202316511 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202340 | 06/10/2023 09:19:15 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:16/10/2023 AL 27/09/2023. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Re-instalado soporte de antena removida/rota en la cota 78 y reparado conector de antena en la cota 214. Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 05, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202316474 | STE | 202316340 | M001A004 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 0419.008-4 | 202340 | 05/10/2023 13:51:26 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Coordinar con MEL1. Prev. visita de Furnas 09-10 de octubre. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202316467 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 05/10/2023 10:10:06 | Remover facilidade gêmeo entre os ramais 2713 e 9770, e realizar vinculação do mesmo TMR ao ramal 3077, conforme solicitação. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202340 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, feita validação com o usuário. Liberado para uso.
202316463 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202340 | 05/10/2023 10:10:14 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1176ª RDE, a ser realizada no dia 05/10/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202340 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos microfones e linhas telefônicas do local. Constatado problema no display do aparelho sem fio (ramal 2010), como do lado BR há dois ramais, 3010 e 3011, foi utilizado o telefone referente ao ramal 3011 para substituir o 2010, conforme anexo. Também foi constatado problema no aparelho ramal 3012, localizado no hall, o mesmo foi substituído por um novo (SM e DM na aba documentos).
202316436 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202340 | 04/10/2023 15:03:56 | Verificar e substituir o terminal telefônico SOPHO número 3990 que apresenta falha. | OUO0 | MEL3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202340 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en conector de cable del monofono del aparato telefónico, realizada la sustitución del cable, utilizando un cable de reserva disponible en el sector. Realizadas pruebas con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso
202316402 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202340 | 04/10/2023 09:16:02 | Verificar e solucionar o registro zero de precipitação para evento de chuva que ocorreu nas últimas 12h. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202340 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado pluviómetro con defecto, realizada sustitución utilizando pluviómetro de reserva disponible en el sector. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. Equipo con defecto enviado a laboratorio. Obs. Actividad en estación remota realizada en conjunto con colegas de OPSH.DT |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316366 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202340 | 03/10/2023 14:35:20 | Se solicita la instalación del ramal telefónico del empleado Luiz Gasparetto, localizada en el 3er PISO Edificio de Producción, sector 50 Hz. División SMIS.DT | ISI0 | MEL3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202340 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Designado ramal 3063, e atualizado cadastro no sistema de tarifação. Testes de telefonia realizados com sucesso, liberado para uso.
202316365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 03/10/2023 10:46:04 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL com o BTT-CAG (sala de telecom na El. 124) conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel PTL após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202316361 | STE |  | T040A001 | PAINEL DE TELECONTROLE - PTL (FURNAS) | 0793.001-1 | 202340 | 03/10/2023 10:50:39 | Acompanhar a equipe de Furnas para desativação do painel PTL devido a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202316339 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202340 | 03/10/2023 09:55:36 | Verificar solucionar motivo pelo qual Console assistente 50Hz não atende chamadas. Obs.: Realizado reset. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202340 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | De acordo com informações prestadas pelo suporte do fornecedor das consoles telefônicas, a falha tem sua causa mais provável em uma desconexão momentânea de um monofone. A console e seus dispositivos de áudio serão substituídos quando da execução da SSA 202400505. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202316294 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202340 | 02/10/2023 14:17:10 | Verificar e Solucionar antena danificada (suporte) na cota 135,00, em frente a CCR. | OUO5 | MEL3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202340 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificada a ERB, a eletrônica se encontrava intacta. Realizados reparos da carcaça e reinstalada em seu local. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202316114 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202339 | 28/09/2023 15:57:19 | Executar, assim que possível, a substituição das baterias atuais pelas novas que chegaram e estão disponíveis no almoxarifado (código de estoque 708321). Conforme relatório em anexo a SSA 202314113 durante a preventiva, as baterias atuais estão com a vida útil comprometida e praticamente já não tem capacidade de fornecer energia. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado sustitución del banco de baterías. Test y ensayos posterior con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Baterías retiradas enviadas a descarte.
202316052 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202339 | 27/09/2023 16:08:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual estación remota no transmite datos. Obs. SSA de referencia 202315992 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202339 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificados datos trabados en cola de transmisión de datalogger, en estación remota, realizada puesta en marcha del datalogger y acompañamiento para verificar correcta transmisión de datos en fecha 27/09. En fecha 29/09 se presentó el mismo problema por lo que se optó por sustituir el datalogger de la estación por un datalogger versión 02, realizadas configuraciones, verificación de datos y verificación de correcta transmisión. Equipo liberado para uso.
202315994 | STE | 202203519 | M071D001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2327.005-7 | 202339 | 27/09/2023 08:06:31 | Dar apoyo en la búsqueda de falla de comunicación "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA" correspondiente a la línea de 500 kV MD-FI2, observado en el IED la falta de recepción de señal conforme anexo. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202339 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado atenuación de los cabos ópticos y potencia de transmisión correspondiente a ambos canales del IED y los conversores electro-ópticos, los mismos presentan valores dentro de los rangos esperados. Efectuado limpieza preventiva de ferulas de los conectores de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202315769 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202338 | 22/09/2023 08:58:20 | Conforme solicitação em anexo, realizar a realocação provisória dos ramais 2628 e 3838 e a substituição de três aparelhos telefônicos no prédio dos Bombeiros. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202338 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a realocação dos ramais e a substituição dos aparelhos conforme solicitado. Liberado para uso.
202315743 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202338 | 21/09/2023 15:53:16 | Efetuar instalação dos aparelhos telefônicos da OPSH.DT no 4º.piso do Edifício de Produção. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202339 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Instalados los teléfonos provisorios para los usuarios del 4to piso, fueron instalados 4 ramales telefónicos (2288, 2289, 2555, 2560). En anexo se detalla los ramales instalados. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202315608 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202338 | 20/09/2023 09:45:53 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la última visita de soporte (6/6) a ser realizado los día 26/09/2023 y 27/09/2023. Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202339 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico, conforme solicitado. Atividades realizadas conforme relatório de visita e comentários em anexo.
202315605 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202338 | 20/09/2023 09:44:22 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la última visita de soporte (6/6) a ser realizado en la semana 2023/39 (26 y 27 de septiembre). Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico, conforme solicitado. Atividades realizadas conforme relatório de visita e comentários em anexo.
202315602 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202338 | 20/09/2023 09:54:33 | Solicitamos verificação e ajuste dos valores de nível em R11 Monday. Registro dos níveis STH não conferem com as leituras realizadas pelo leiturista da estação (média de erro em 29cm). Último nivelamento de réguas realizado em 14.09.2023 - réguas OK. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202339 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de lectura en regla y datalogger encontrándose diferencias de entre 30 a 50 cm entre las lecturas, realizada sustitución de datalogger con defecto, retirado datalogger V2, colocado y configurado datalogger V3, nivel de referencia modificado a 89,81m. Acompañamiento de lecturas de regla y datalogger con resultados satisfactorios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315375 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202337 | 14/09/2023 16:32:06 | Substituir aparelho telefônico (ramal 2196) com atenuação na voz, localizado na cota 92, em frente ao elevador 12, eixo CD. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustituido aparato telefónico conforme solicitado, retirado aparato modelo GTE, instalado aparato telefónico Vivion. Pruebas de funcionamiento realizadas con éxito, equipo liberado para uso.
202315258 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202337 | 13/09/2023 08:48:53 | Realizar alteración de direcciones IP's en el servidor STHSQL, correspondientes a las direcciones apuntadas al servidor SMTP CHI05 de la SI.AA, encargados de recibir y enviar datos de las estaciones telemétricas que utilizan comunicación satelital (Orbcomm) en virtud al pedido de migración del servicio SMTP brindado por Informática. En caso de obtener un resultado satisfactorio de las pruebas, documentar las IP's definitivas y solicitar la actualización de las documentaciones. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizadas modificaciones en el archivo de configuración del servicio de mail, así como en el archivo del procesador central para configuración de alertas. Modificado IP que direccionaba al servidor SMTP CHI05 (172.17.26.5), direccionando ahora al servidor SMTP Exchange (172.17.40.13). Modificación de IP del servidor POP de 192.168.1.1 a 172.17.40.116. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202315226 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 12/09/2023 17:12:42 | TMR (Ramal 4779) não carrega a bateria e não efetua ou recebe chamadas, apenas possibilita desligar-lhe e religar-lhe. | OUO0 | MEL3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR descartado , fue programado un TMR con el ramal 4779, el NS del TMR es RTF222100527 y el NS del cargador RTA213600265, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202315142 | STE | 202314847 | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202337 | 11/09/2023 16:25:22 | Realizar reaprieto en las barras de distribución y disyuntores para eliminar posibles puntos de mal contacto. Ampliar el tamaño del orificio donde encajan los disyuntores en la puerta interna del panel de tal forma a eliminar el rozamiento con los disyuntores al abrir y cerrar la puerta. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado fueron reapretados los puntos de la barra y contactos de disyuntores. Ampliado el orificio de tapa del panel eliminando el roce con los disyuntores. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202315086 | STE | 202314849 | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202337 | 11/09/2023 15:38:16 | Reemplazar etiqueta del disyuntor 52.5 del cuadro QF-US3, actualmente etiquetado como "52.5 Futuro" por "52.5 QDFS-05" como se muestra en imagen adjunta. El mismo alimenta el cuadro QDFS-05 conforme muestra diseño adjunto, modificación implementada con la SSA201907228A. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de etiqueta conforme solicitado. Colocado 52.5 QDFS-05. Normalizado.
202315006 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202336 | 09/09/2023 16:21:15 | Verificar motivo de accionamiento con posterior rearme de la alarma CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA en todas las protecciones primarias y alternadas de las lineas de 500kV 60Hz y de Lineas FI 500kV de la SEMD. | OUO6 | MEL3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma del Multiplexor FOX 515, indicando un cambio en la señal de sincronismo proveniente de SEFI. Mapa de sincronización en condiciones normales. Logbook en anexo de ejecución. | GIO
202315002 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202336 | 08/09/2023 11:16:45 | Verificar y solucionar ruido anormal, en el cubículo de la UPS, conforme Anexo | OUO6 | MEL3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202338 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constadado ruido dentro del cubículo en el rectificador que cual se da en forma normal por parte del entre hierro del transformador no alterando el funcionamiento del mismo. Equipo en condición normal de operación. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202314990 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 06/09/2023 17:28:52 | Realizar la programacion con algun ramal disponible el TMR de la marca NEC para el colaborador Nelson Romero, tambien proveer cargador. Solicitud recibida conforme correo de anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración de TMR NEC G566, programado en todas las centrales telefónicas y se realizó la actualizacion de datos en el tarifador, asignado ramal 9323, NS 0003576200736. Entregado además fuente de alimentación y base de carga disponibles en el sector.
202314967 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 06/09/2023 15:04:51 | Providenciar aparelho TMR para ECHAGUE PEREZ, GARY ORLANDO, novo colaborador da ENES.DT, conforme e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se busco un ramal disponible y fue programado un TMR 9688, el NS del TMR es RTF221901470 y el NS del cargador RTA213600267, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202314921 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202336 | 06/09/2023 11:49:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual la consola del Senior 60Hz quedó trabada luego de realizar una llamada. Obs.: Forzado reset con éxito. | OUO6 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi atendido por SSA posterior, com número 202317758, onde foi realizada a substituição do monofone. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202314898 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202336 | 06/09/2023 04:45:41 | Verificar/solucionar: acionamento dos seguinte alarmes abaixo no SCC, rearmando segundos depois. "FOX CONDICION URGENTE" "SISTEMA CARRIER CANAL1 FALLA". | OUO7 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado log de alarmas del Multiplexor FOX 515, el mismo indica una alarma local del OPLAT SEVH 1. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo log de alarmas para análisis.
202314828 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 06/09/2023 09:27:01 | Solicitamos apoyo para solucionar problemas del TMR S/N RTF222401045 correspondiente al ramal 9503 con problemas de audifono. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202340 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR, realizado ajuste en microfono/RX y carcaza del aparato. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202314795 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202336 | 04/09/2023 15:19:39 | SOLICITAMOS INSTALAÇÃO DE TELEFONE FIXO DE MESA COM DERIVAÇÃO DO RAMAL 3152 NA SALA 1 DE MAM1 NA ELEV 127. TELEFONE PARA USO DO FUNCIONÁRIO LUIS GONZALEZ. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de trecho de cableado para derivación del ramal, provsión de un aparato telefónico para el usuario. Pruebas de funcionamiento realizadas con éxito. Equipo liberado para uso
202314702 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202335 | 02/09/2023 23:16:24 | Verificar e solucionar aparelho do ramal 2123 com defeito (não toca e nem emite som durante chamadas). Aparelho instalado no interior da cabine localizada na elevação 92m, maquina 3. | OUO5 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202341 | FABRICIO MARCATO | Substituído aparelho telefônico. Testes ligação, recebimento e campainha com resultados satisfatórios. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202314686 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 04/09/2023 09:02:32 | Terminal Móvil (TMR) 9745 con problema en pantalla, problemas en el micrófono y problemas de encendido ya reiterativo. | MET3 | MEL3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9745, el NS del TMR es RTF222604203 y el NS del cargador RTA221600695, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202314630 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202335 | 01/09/2023 09:05:33 | Verificar y solucionar. Los datos de la estación Hotel Cataratas son transmitidos con 1 min de retraso en el horario, y hay ausencia de datos en algunos horarios, conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificada estación vía EC, realizado puesta en hora y acompañamiento a la remota dando resultados satisfactorios. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202314592 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 31/08/2023 15:39:22 | Favor verificar disponibilidad para reemplazo de TMR con ramal 4868 que se encuentra dañado a causa de golpe causado por caída de desnivel | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR destruido sin posibilidad de reparo, programado TMR nuevo con el ramal 4868, el equipo tiene NS RTF222604206 y NS del cargador RTA213503257. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202314569 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 01/09/2023 15:24:30 | Solicitamos apoyo para analizar / reparar el TMR 9642 Phillips a nombre de Ever Ramírez con matricula 1905020. El TMR se apaga solo y en ocasiones no recibe llamadas. El equipo será entregado en la sala de MEL3 el día 06-set por lo que se requiere también un TMR provisorio. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202336 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9642, el NS del TMR es RTF222604596 y el NS del cargador RTA213503281, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso
202314510 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202335 | 30/08/2023 15:34:17 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 01. PERÍODO:11/09/2023 AL 22/09/2023. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en el bloque de protección DG1 en la Central 50 . Traslado de las antenas móviles en la cota 78 a la unidad 01. En la cota 214 ya existe una antena fija próxima a la U01. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202314436 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202335 | 29/08/2023 12:10:56 | Corregir/actualizar contactos directos de la pestalla OP.DT de la consola, debido a cambios de cargos en el sector. Obs: Para mayor detalles entrar en contacto con SOTER R:3108, 3109, 9726, 9704. | OUO6 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202335 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme conversado con Ivan Arzamendia OPUO.DT, fueron realizadas las siguientes modificaciones: - Modificado nombre: Jaime Javier Cel -> Jaime Vera Cel - Agregado boton: Jaime Vera Dir - Botones eliminados: Hugo Zarate - Cel, Hugo Zarate - Resid, Jose Benedito Cel, Paulo Zanelli-Cel1, Paulo Zanelli Cel2. Informado que no es necesario adicionar más botones. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202314420 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202335 | 29/08/2023 17:16:01 | Realizar inspeção e ligar equipamentos de som para reunião da diretoria com empresa externa, conforme anexo. Reunião prevista para início às 13:30, no dia 01/09/2023. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada ativação e inspeção do sistema de som da sala de reuniões. Verificado funcionamento adequado dos microfones e alto-falantes. Ativado novamente para o início da reunião, com sucesso. Serviço realizado com o colega Bruno Rodrigo, ainda não cadastrado no SOM.
202314374 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202335 | 28/08/2023 11:58:13 | Substituir bateria que apresentou tensão baixa durante medição em manutenção preventiva, conforme SSP 20230467 e anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202335 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria por uma de reserva em bom estado, a mesma é proveniente de sobra da substituição do banco da UPS da 18A, disponível com a MEL3. A bateria defeituosa foi destinada para descarte como sucata (DM na aba documentos).
202314372 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 28/08/2023 11:58:26 | Proveer dos TMRs a la Superintendencia de Operación (OP.DT) y también verificar punto telefónico con falla. Solicitud recibida conforme correo de anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se proporcionaron dos aparatos TMRs a la Superintendencia de Operación: el ramal 4793 para el Superintendente OP.DT (con NS RTF222100578 y NS del cargador RTA213600274) y el ramal 4848 para la Secretaría OP.DT (con NS RTF221901490 y NS del cargador RTA213503282). Posteriormente, se verificó el punto telefónico, que carecía de tono. Se realizó un ajuste en el CDTE (mudanza de ramal) del cuarto piso y se destinó el ramal 3614 a la secretaria. Tras pruebas exitosas, equipos liberados.
202314368 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202335 | 28/08/2023 11:14:21 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - GUAÍRA BRAÇO DIREITO Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315179. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313738.
202314346 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202336 | 05/09/2023 13:17:59 | Verificar e solucionar pontos do ramal 2127 fora de operação. Os dois pontos estão localizados na elevação 92m (eixo da turbina e cabine do corredor que interliga as unidades). | OUO5 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202344 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal telefónico sin tono. Realizado reinicio lógico del circuito asociado. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202314264 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202334 | 24/08/2023 17:07:02 | Habilitar ramal telefônico para nova colaboradora na PCPC.TD 5º Piso, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada habilitação do ramal 2552 para a usuária, foi utilizado ponto telefônico sobressalente disponível no piso, identificação do cabo e colocado jumper para linha referente ao ramal. No local já havia um aparelho telefônico disponível para ser ligado. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202314258 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202334 | 25/08/2023 14:33:26 | Solicito verificar funcionamiento del teléfono de línea fija (Interno N°: 2557) marca SIEMENS modelo E411 (Nro. serie 068588/97) y del cableado de conexión telefónica localizada en la estación de trabajo de Crhistian Eusebio Carreras Ríos (Matricula 030581-5) SMIE.DT - 3er. piso del Edificio de Producción, el motivo obedece a los constantes efectos de ruido e interferencias que se presentan durante la realización de una llamada que dificultan la conversación entre las partes. | IEQ3 | MEL3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202335 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção do aparelho telefônico, verificado dano no cordão entre o aparelho e o monofone. Feitos o reparo, aparelho funciona satisfatoriamente. Liberado para uso.
202314245 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 24/08/2023 16:34:31 | Se solicita el suministro de 1 (un) TMR (teléfono portátil) para el nuevo colaborador Hugo Mauricio Zarate Duarte (Matricula 270066-3) quien prestara servicios en la SMIE.DT (3er. piso - Edificio de Producción) en el sector de IEQ-1 Generadores. | IEQ3 | MEL3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se busco un ramal disponible para el colaborador nuevo, fue programado un TMR nuevo con el ramal 4768, el NS del TMR es RTF221902151 y el NS del cargador RTA213600280, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202314242 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 24/08/2023 16:34:43 | Se solicita el suministro de 1 (un) TMR (teléfono portátil) para el nuevo colaborador Delfín Benitez Diaz (Matricula 020563-2) quien prestara servicios en la SMIE.DT (3er. piso - Edificio de Producción) en el sector de IEQ-3 Transformadores de Potencia. | IEQ3 | MEL3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se busco un ramal disponible para el colaborador nuevo, fue programado un TMR nuevo con el ramal 4770, el NS del TMR es RTF222100546 y el NS del cargador RTA220304301, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202314240 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 24/08/2023 16:34:55 | Solicito verificar funcionamiento de TMR N° 9559 marca PHILIPS utilizado por el colaborador Crhistian Eusebio Carreras Ríos (Matricula 030581-5) en el 3er. piso del Edificio de Producción - SMIE.DT. Causa del problema: al retirar el teléfono de su punto de carga, luego de unos minutos se apaga repentinamente, se observa una aparente degradación de la batería interna. | IEQ3 | MEL3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR fue descartado, programado un TMR 9559, el NS del TMR es RTF222604219 y el NS del cargador RTA220304922, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202314239 | STE |  | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202334 | 24/08/2023 16:08:43 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comissionamento conforme planilha anexa.
202314237 | STE |  | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202334 | 24/08/2023 16:08:55 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comissionamento da estação conforme indicado. Observado que as tampas de duas caixas de passagem se romperam durante o comissionamento. Prestado apoio para montagem da estação. Emitida SSA 202318912 para reparo das tampas quebradas.
202314235 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202334 | 24/08/2023 16:09:08 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202337 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação conforme solicitado. Prestado apoio para a montagem da estação.
202314234 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202334 | 24/08/2023 16:09:20 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada elevação da caixa antivandalismo da estação por conta de cheias históricas no local. Realizado comissionamento da estação conforme solicitado.
202314233 | STE |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202334 | 24/08/2023 16:09:32 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202336 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Pequeno Mundo UTR-32. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202314230 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202334 | 24/08/2023 16:09:45 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202336 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Balsa do Cantu UTR-09. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202314229 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202334 | 24/08/2023 16:10:12 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202336 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Novo Porto 2 UTR-27. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será enviado vía JIRA.
202314227 | STE |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202334 | 24/08/2023 16:10:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202336 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - Nova Balsa Santa Maria Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315177. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313745.
202314226 | STE |  | M085J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO (SL) | 1479.060-6 | 202334 | 24/08/2023 16:11:36 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202314225 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202334 | 24/08/2023 16:11:45 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - GUAÍRA PORTO. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315175. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313737.
202314224 | STE |  | M083E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVA SANTA ROSA | 1479.044-6 | 202334 | 24/08/2023 16:11:52 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202335 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - Nova Santa Rosa Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315174. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313744.
202314223 | STE |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202334 | 24/08/2023 16:12:04 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202335 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Arroio Guaçu. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315173. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313739.
202314222 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202334 | 24/08/2023 16:12:15 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilha CO - 20178319017P. - PORTO MENDES. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315172. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313742. Reposicionado o sensor limnímetro após o prolongamento da tubulação realizada realizada pela MCI1, sob SSA: 202314759.
202314216 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 24/08/2023 17:07:14 | Programar 3 aparelhos TMR novos para os colaboradores admitidos na SOCM.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron programados los siguientes TMRs: RAMAL ¦ NUM SERIE EQ ¦ NUM DE SERIE CARGADOR ¦ R. 9247 ¦ NS RTF221902037 ¦ NS del cargador RTA213600276 ¦ R. 4722 ¦ NS RTF222100543 ¦ NS del cargador RTA220304319 ¦ R. 4707 ¦ NS RTF222100544 ¦ NS del cargador RTA220304932 ¦ Pruebas realizadas con éxito. Equipos liberados para uso.
202313976 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 22/08/2023 15:49:41 | Realizar manutenção corretiva no TMR de modelo G566 e o S/N 0003576200885, ramal 4885 que está recebendo chamadas, porém não está realizando ligações para outros ramais. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho TMR, que realiza e recebe ligações normalmente. Constatado o não funcionamento do alto-falante, impossibilitando a comunicação. Enviado para ILA2.
202313864 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202334 | 21/08/2023 14:14:33 | Acompañar a la empresa PROTEK en la conexión de los cables H6R0014 A, B y C en los bornes X2/13, 14 y 15 del tablero QFP-CE02, de manera a conectar con el tablero QDF-CCP02. Realizar ensayos de continuidad y aislamiento antes de conectar los cables. Trabajos realizados en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado os ensaios de isolação e continuidade dos cabos, com sucesso, e prestado apoio à empresa PROTEK para a identificação e conexão destes aos bornes.
202313855 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202334 | 21/08/2023 11:01:43 | Realizar adecuación en gerenciador de TMR conforme lista anexa (relevamiento realizado por MEL3 con SSA 202217384). Dejar como internos disponibles aquellos que no poseen usuarios. Encaminar posteriormente lista actualizada. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la adecuación de gerenciador TMR, liberados 105 ramales. Liberado para uso.
202313854 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202334 | 21/08/2023 10:46:00 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202334 | FABRICIO MARCATO | Efetuado inspeção da estação conforme arquivo em anexo.
202313853 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202334 | 21/08/2023 10:46:03 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202334 | FABRICIO MARCATO | Efetuado inspeção da estação conforme documento em anexo.
202313784 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202333 | 18/08/2023 11:27:41 | REALIZAR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78 Y 225 PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 9A. PERÍODO:21/08/2023 AL 01/09/2023. | MEL2 | MEL3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 09A, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202313758 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202333 | 18/08/2023 08:13:01 | Verificar y solucionar: estación Limoy sin datos. Último dato el 17.8.2023 - 20:00. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202334 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Se llevó a cabo la sustitución de la batería de la estación remota por una nueva. Luego, se verificó que la nueva batería se cargara sin inconvenientes. Tras este cambio, la estación volvió a estar en linea y la estación remota se encuentra normalizada. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202313728 | STE |  | M091E001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L14 | 2983.037-7 | 202333 | 17/08/2023 16:02:26 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos internos de comunicación ECI para servicios de Teleprotección, por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313727 | STE |  | M091F001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L13 | 2983.038-9 | 202333 | 17/08/2023 16:02:33 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos internos de comunicación ECI para servicios de Teleprotección, por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313726 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202333 | 17/08/2023 16:02:46 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos internos entre la Caseta 2CRL-2 y la Caseta 2CRL-3, por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313725 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202333 | 17/08/2023 16:02:52 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos entre la SEMD y la SEYZU por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313722 | STE |  | M089E001 | DISTRIBUIDOR INTERMEDIARIO DIGITAL (DID) SEMD (2CRL3) | 0622.004-4 | 202333 | 17/08/2023 16:03:11 | Desactivar esta localización (Cód. de Eq.: 0622.004-4) por estar duplicado con la localización M089B001 (Cód.de Eq.: 1579.001-4). Ambas localizaciones corresponden al mismo equipo. Dar de baja indicando la naturaleza del mismo "Desactivación". | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto.
202313695 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 17/08/2023 11:46:19 | Solicitamos la asignación de un dispositivo TMR para el colaborador CORREA SOSA, BRUNO RODRIGO (SMME.DT) - Matrícula:030656-0. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9399, el NS del TMR es RTF222100534 y el NS del cargador RTA213600283, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. TMR entregado al colaborador.
202313650 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 17/08/2023 10:29:00 | Solicitamos la asignación de un dispositivo TMR para el colaborador Aloysius Yu (SMME.DT) - Matrícula: 260027-1. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | fue programado un TMR nuevo con el ramal 9418, el NS del TMR es RTF222604208 y el NS del cargador RTA213600266, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202313649 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202333 | 17/08/2023 09:08:33 | Favor proveer TMR y accesorios para el funcionario recién incorporado - Derlis Cazal Rojas Mat 030655-9 | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9117, el NS del TMR es RTF222101663 y el NS del cargador RTA213503269, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202313648 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 17/08/2023 10:29:07 | Solicitamos la asignación de un dispositivo TMR para el colaborador Kevin Cikel (SMME.DT) - Matrícula:030650-0. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9419, el NS del TMR es RTF222100649 y el NS del cargador RTA213503267, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202313631 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202333 | 16/08/2023 22:23:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os hotlines com COSR-SE e CNOS encontram-se indisponíveis pelo canal 1. | OUO5 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202333 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação nos roteadores, confirmado hotlines 1 indisponíveis. Efetuado contato com a Embratel para normalizar a situação. Efetuado acompanhamento local à equipe de manutenção da Embratel, de modo a melhor identificar o ocorrido. Roteador normalizado durante os trabalhos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202313614 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202333 | 17/08/2023 07:55:31 | Verificar aparato telefónico ramal 3257 localizado entre U15 y AMC-elev.108 sala de DMCF el cual se encuentra con falla intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada verificación, encontrándose defecto en cableado, realizada sustitución de trecho con defecto, realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso
202313607 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202333 | 17/08/2023 07:55:47 | Verificar e solucionar motivo do alarme de bateria. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202333 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria com carga baixa, sendo que após carga na bateria, executada no setor, a mesma ficou operacional e disponível como backup. Substituído o monitor de tensão avariado. Aberto SSA 202314027 para ILA2 para manutenção do monitor de tensão avariado. Testes de funcionamento satisfatórios.
202313565 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202333 | 16/08/2023 08:36:01 | Favor verificar e solucionar queda de todas as estações STH operantes via GSM. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202333 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en el servidor bloqueo del puerto 201.217.5.230:5665, realizada consulta al proveedor del servicio a través de compañeros de SMIN.DT (IEE3), posterior reestablecimiento del servicio proveído por COPACO. Sistema normalizado, liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202313213 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202332 | 09/08/2023 10:34:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante simulado P.A.E houve falha na comunicação das consoles Senior e Assistente. Obs.: após restart as consoles voltaram a funcionar normalmente. | OUO7 | MEL3 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202333 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Analisados registros do ControlONE para entender a natureza da ocorrência. Monofones apresentaram desconexão momentânea, exigindo reinício das consoles para reestabelecimento do funcionamento. Recomenda-se troca do modelo do monofone, referência SSA 202302582. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202313116 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202332 | 08/08/2023 08:28:46 | Verificar y solucionar. Estación Guaíra Porto offline. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202332 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado que chip da operadora VIVO com o seguinte número 45-991487232 não efetua autenticação na rede. A falha no chip da operadora VIVO foi repassada a SITT.AA conforme e-mail em anexo. Substituído chip por um da operadora TIGO. Parametrizado o rádio GSM modelo AS-3006 para operadora TIGO - PY. Dados do chip instalado encontra-se nos arquivos em anexo. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202313112 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202332 | 08/08/2023 10:43:30 | Prestar suporte e apoio a testes e ajustes nos Hotlines com ONS, conforme solicitação do ONS. Serão realizados testes e, caso necessário, ajustes nas linhas. Durante os trabalhos poderão estar pontualmente indisponíveis estes hotlines. Linhas alternativas de comunicação CNOS - OI, COSR-SE - OI e COSR-S - OI permanecerão disponíveis. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202332 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o monitoramento e os testes dos hotlines do Despacho de Carga com as centrais CONS, COSR-SE e COSR-S em apoio às equipes do ONS. Resolvido o erro de roteamento das chamadas originadas em COSR-SE para Itaipu.
202313091 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202332 | 08/08/2023 07:38:05 | Realizar verificación de la señal de comunicación TMR, en la cota 98 unidad 06 se encuentra con problemas en la comunicación. | MEL2 | MEL3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202332 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado intermitencia de señal de la antera ERB ID-65 proximo al local mencionado. realizado reinicio del equipo y test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202313068 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202332 | 07/08/2023 14:53:03 | Verificação de funcionamento do ramal 3781, e adequação do funcionalidade siga-me do ramal 3770 para o número 9694, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202332 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados reparos na fiação do ramal 3781, verificadas configurações e facilidades na central telefônica, configurado siga-me do ramal 3770 para o número 9694, conforme solicitado. Realizados ensaios, linhas foram aprovadas e liberadas para uso.
202313030 | STE | 202311519 | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202332 | 07/08/2023 11:08:50 | Acompañar al personal de RIEDER en las verificaciones y fusión de fibra óptica del DIO 7 en el DGO de la caseta 2CRL-2 y el DIO 4 en el DGO de la caseta 2CRL-3 referente al sistema ECCANDE. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202332 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada fusión de fibra de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. En anexo los reportes de certificación.
202312845 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202331 | 03/08/2023 10:09:24 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1170ª RDE, a ser realizada no dia 03/08/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202331 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202312766 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 02/08/2023 15:01:58 | Terminal Móvil (TMR) 9743 con problema en pantalla, problemas de encendido, bornera con defecto y tapa rota. Terminal entregado al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado según SSA derivada 202312838, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9743, el NS del TMR es RTF222100282 y el NS del cargador RTA220304935, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202312764 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 02/08/2023 15:02:36 | Terminal Móvil (TMR) 4946 con problemas de audio. Terminal entregado al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Debido a reincidencia de fallas luego de reparo de laboratorio y a la antiguedad del aparato TMR, fue programado un TMR nuevo con el ramal 4946, el NS del TMR es RTF221902065 y el NS del cargador RTA220304927, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202312761 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 02/08/2023 15:02:50 | Terminal Móvil (TMR) 9120 con problema en pantalla y problemas de encendido ya reiterativo. Terminales entregados al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Debido a reincidencia de fallas luego de reparo de laboratorio y a la antiguedad del aparato TMR, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9120, el NS del TMR es RTF221901487 y el NS del cargador RTA220304315, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202312745 | STE | 202312450 | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202331 | 01/08/2023 14:36:53 | Apoyo para verificar y si necesario efectuar limpieza de las FO correspondiente a la PMU principal de la LT MD-VHA | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó y limpió las FO, y se identificó un defecto en la fusión de fibra en DIO 7 del DGO de la caseta 2CRL-2. Se informó a ingeniería y se emitirá otra SSA para realizar una nueva fusión.
202312712 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202331 | 01/08/2023 10:10:24 | Verificar problema em aparelho telefônico ramal 2871, localizado próximo ao 94L03 do pátio da SEMD. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202331 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito no aparelho telefônico (substituído em fevereiro de 2023 pela SSA 202221797). Foi necessário realizar a substituição por um novo (SM na aba documentos) que, após procedimento, foi testado e liberado para uso. O telefone defeituoso foi enviado ao laboratório para reparos (SSA 202312718 ).
202312498 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202330 | 28/07/2023 14:13:18 | Habilitar facilidad al ramal 4905 para cadastro de seña y realización de llamadas externas DDD/DDI conforme solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202331 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración vía CT-50HZ y habilitado facilidad para registro de seña. Enviado procedimiento vía email al usuario(ver anexo), resultado satisfactorio.
202312481 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202330 | 28/07/2023 11:03:01 | Repara TMR NEC G566 ramal 9150 (Hugo Borja) que se encuentra con problema de bateria. | MMU2 | MEL3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados testes com aparelho, bateria foi substituída por uma nova (SM e DM na aba documentos), realizado monitoramento do comportamento do aparelho, que foi aprovado e liberado para uso.
202312247 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202330 | 25/07/2023 08:51:37 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 06. PERÍODO PREVISTO PARA O PD: 31/07/2023 A 11/08/2023. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 06, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202312211 | STE |  | M040A002 | MESA 1 - SALA DOS OPERADORES 60 HZ | 0403.009-5 | 202330 | 24/07/2023 11:47:09 | Verificar y Solucionar Teléfono con Ramal 3350 el cual se encuentra inoperante. Obs: El mismo se encuentra ubicado en la CCR Elev. 135,00. | OUO6 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202330 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar a substituição do aparelho por um novo (utilizado modelo de mesa). O telefone antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha foi testada e aprovada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202312168 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202329 | 21/07/2023 16:33:47 | Conforme indicación de SITT.AA (gestora del contrato), alterar valores del tarifador para 0 R$ (cero reales) para el troncal de salida 03 (Brasil) de servicio de llamadas tanto locales, urbano e interurbano (DDD). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202330 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas as alterações das regras de tarifação para chamadas via tronco 03 conforme contrato.
202312138 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202329 | 21/07/2023 14:57:37 | Verificar/corrigir motivo pelo qual diversos ramais do Edifício de Produção se encontram inoperantes. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202329 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Central telefônica acusava alarme de uma fonte de alimentação. Feita a substituição, com subsequente reestabelecimento da telefonia.
202312128 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202329 | 21/07/2023 08:19:49 | Verificar e emitir relatórios com listagem e gráficos com a quantidade de ligações e duração de chamadas de entradas e saídas para os para as consoles "Despachante transmissão" "Despachante Produção", ramais 2894, 3894, 2736, 3736. Dados do período de 01/01/2023 até 01/07/2023. | OSO0 | MEL3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202329 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Elaborado relatório com a quantidade e duração das chamadas para as consoles solicitadas, ver anexo.
202311844 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202329 | 18/07/2023 14:18:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR: 4876 posee falla intermitente en su funcionamiento general. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202329 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR NS. RTF222604684 ramal 4876. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. TMR con defecto quedará para stock del sector.
202311688 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202328 | 14/07/2023 16:32:46 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. La estación se encuentra limpia, es necesaria la realización de pintura de postes y portón, el equipo GPS se encuentra desconectado del datalogger. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311653 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202328 | 14/07/2023 12:01:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual console telefônica, SENIOR 50, apresenta falha no funcionamento do monofone. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202329 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de monofone con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Utilizado monofone de reserva del sector. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202311651 | STE | 202311351 | G073Q004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) | 2991.032-8 | 202328 | 14/07/2023 09:48:28 | Apoio para verificação das fibras de comunicação do medidor M33A, que apresenta falhas de comunicação. Medidor instalado no painel 2ML1314 na casa 2CRL2. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202329 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado inspección de potencia óptica de trasmisión y recepción en el medidor M33A y el Switch. Verificado que atenuación óptica se encuentra dentro de los rangos normales para operación. Trabajo realizado con AT 202306303.
202311297 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202328 | 11/07/2023 11:46:48 | Verificar e solucionar falha de transmissão em R4 desde Último dado 8.7.2023 - 19h - Atraso na transmissão 38h. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202328 | FABRICIO MARCATO | Efetuado o reset do datalogger, apagado a memória flash, parametrização da agenda e ajuste da hora. Acompanhamento de transmissão de dados com resultados satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202311056 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202327 | 05/07/2023 15:27:39 | Substituir placas DCC-8 e DCC-4 da central de TMR, posições 31-9 e 32-1, por conta de recorrentes falhas, observadas durante visita do fabricante (SSA 202310813 e 202310814). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Placas foram substituídas, conforme solicitado, sistema ficou em observação para monitorar comportamento das mesmas no sistema DECT. Obs: (uma das placas provenientes do almoxarifado estava com capacitor avariado, foi enviada ao laboratório pela SSA 202311190 (SM na aba anexos).
202310872 | STE | 202310799 | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202327 | 03/07/2023 14:57:28 | APOYO PARA VERIFICACIÓN/LIMPIEZA DE CABOS DE FIBRA OPTICA DE CONEXIÓN ENTRE DFR099A Y UTA11. REF.: SSA202310799. | MEL3 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202327 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación de fibras ópticas, las mismas presentan atenuación dentro del rango de funcionamiento. Observado inversión de fibras, normalizado posición TX/RX y realizado limpieza de conectores. Liberado para uso.
202310814 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202327 | 03/07/2023 07:52:54 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la penúltima visita de soporte (5/6) a ser realizado en la semana 2023/27. Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do representante da Backcom, atividades realizadas conforme anexo. Substituição de placas DCC8-R foi realizada pela SSA 202311056.
202310813 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202327 | 03/07/2023 07:53:43 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la penúltima visita de soporte (5/6) a ser realizado en la semana 2023/27. Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202327 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento do representante da Backcom, atividades realizadas conforme anexo. Substituição de placas DCC8-R foi realizada pela SSA 202311056.
202310659 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202326 | 29/06/2023 14:38:57 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 324ª RCA, a ser realizada no dia 30/06/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202327 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202310610 | STE |  | M044G002 | ALIMENTACAO | 0914.007-7 | 202326 | 28/06/2023 11:50:19 | Realizar sustitución de baterías 12v del sistema de alimentación que se encuentran con defecto intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de baterías del sistema de alimentación. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: SM y DM de los materiales en documentos.
202310545 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202326 | 27/06/2023 14:26:56 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202326 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos, a excepción del GPS que no respondió a los intentos de comunicación. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202310417 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202326 | 26/06/2023 08:07:29 | [Medición de Facturación] Realizar acompañamiento a empresa contratista Rieder en trabajos de certificación de fibra óptica, entre los tableros TC-02 y Rack DGO MO. En el rack DGO debe ser montado un nuevo DIO <15>. Verificar el correcto etiquetado del cable y DIO. Inicio previsto: 27/06/23. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para certificación de fibras. Informe de mediciones con la contratista de la ANDE.
202310106 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202325 | 21/06/2023 11:12:06 | Durante execução da SSA 202308695, foi verificado que existem eletrodutos contendo cabos de comunicação sem utilização na cota 133m, eixo CD, U13, que aparentemente eram conectados a um painel já retirado. Verificar se eletrodutos, caixas de passagem e cabos necessitam permancer instalados, caso contrário, remover. Fotos em anexo. | MEG3 | MEL3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | PAULO NESELLO KUNZEL | Retirada tabulación excedente que quedaba por frente de la pared. El cable referente al sensor queda caso próximamente sea utilizado para el sistema.
202309998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202325 | 19/06/2023 11:13:03 | Aparato TMR 4893 presenta falla de apagado intermitente. OBS: Falla recurrente. | MEL4 | MEL3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de aparato TMR por defecto recurrente del mismo, configurado y entregado nuevo aparato TMR con ramal 4893 conforme anexo. Obs. Aparato sustituido quedara en el stock del sector.
202309969 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202325 | 22/06/2023 09:13:39 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1165ª RDE, a ser realizada no dia 22/06/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no sistema de áudio da sala, equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202309927 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202324 | 17/06/2023 06:01:58 | Verificar e solucionar motivo acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 ALARME NÃO URGENTE acionada e no Quadro 3Q-L34 K02. | OUO7 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento debido a defecto en sincronismo externo suministrado por PIH . Fueron realizados ajustes por el personal de la ANDE como providencia. En anexo registro de alarmas del equipo.
202309772 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202324 | 15/06/2023 10:02:18 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 08. PERÍODO:26/06/2023 AL 07/07/2023. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nas elevações 78 e 214. Constatado que uma das caixas à prova de tempo estava danificada. Substituída caixa de proteção de antena por outra fora de uso, em melhores condições. Realizadas alterações no DG-01 e DG-02 para ativar as antenas para a U08. Instaladas antenas móveis. Confirmado funcionamento das antenas e dos aparelhos telefônicos nos arredores da U08. Liberado para uso. Antena antiga e caixa danificada enviadas para sucata, em condição inservível.
202309581 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202324 | 13/06/2023 08:12:12 | Realizar ensayo de funcionamiento de 16 aparatos telefónicos marca GRANDSTREAM modelo SRT2612W, adquirido con OC-4500070969. Modo de ensayo: a través de cable ethernet y también vía Wifi (red SIRI). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202324 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuração de rede wi-fi temporária, dentro do ambiente Sopho. Configurados aparelhos para se registrar na central Sopho. Configurados ramais de testes para estes aparelhos. Configurados dois aparelhos para SMIN/SMME, para ensaios junto à rede SIRI. Resultados dos testes foram satisfatórios, será aguardada documento da SMIN.DT para criação de rede dedicada para telefonia.
202309549 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202324 | 12/06/2023 17:00:40 | Verificar/Solucionar fallas en el envio de datos de la estación Puente de la amistad desde las 08 hs del dia de hoy | OSH1 | MEL3 | VILLANUEVA AGUERO TANNIA MARIA ISABEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202324 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada carga inferior a 10V en batería de la estación remota y el datalogger no realizaba lectura de los sensores por ese motivo. Sustituida batería, realizadas configuraciones en datalogger para normalizar las lecturas. Verificado correcto funcionamiento del sistema luego de las actividades realizadas. Equipo liberado para uso. Obs. Sustituida tarjeta SIM de telefonía conforme SSA 202309385 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202309485 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202324 | 13/06/2023 11:38:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor de corrente apresenta erro de leitura. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202324 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do monitor de tensão / corrente. Acompanhamento com testes satisfatório. Emitida SSA 202309660 para ILA2 para reparo do monitor de tensão / corrente.
202309471 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202323 | 11/06/2023 10:50:41 | Verificar e solucionar motivo acionamento intermitente do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 ALARME NÃO URGENTE acionada e no Quadro 3Q-L34 K02. | OUO7 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma no activa durante inspeccion. Verificado alarma menor fue accionado por eventos provenientes de PIH. Detalle de alarmas en anexo.
202309439 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202323 | 07/06/2023 16:58:54 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en los trabajos de traslado de BEO-DIO/enlaces ópticos del Panel 2S-L34 al Panel 2S-L1314, provenientes de los paneles 2B-L13/2B-L34/2B-L14; y posterior fusión de los mismos en el BEO-DIO mudado dentro del panel 2S-L1314. Servicio asociado a la puesta en servicio de la LT13 SEMD-SEYZU YZU2. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento conforme descripto. Mediciones de atenuación óptica realizado por personal de la ANDE.
202309425 | STE |  | M045C001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.003-6 | 202323 | 07/06/2023 15:55:04 | Verificar motivo pelo qual todas as antenas de TMR da Central 60Hz estão inoperantes. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202323 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado placa em condição ABL ERROR, problema estava afetando o shelf das placas de antenas de TMR prejudicando a comunicação com o DECT Manager. Foi necessário realizar o reset das placas. Após procedimentos, foi realizada inspeção, observado funcionamento normal.
202309402 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202323 | 07/06/2023 14:54:49 | Solicitamos la asignación de una aparato TMR para el compañero Eduardo Sachwek Fontanetti con matrícula 4161-0, la desarrollo de sus actividades en el sector MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Programado aparato TMR nuevo con el ramal 9105 conforme correo anexo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202309384 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202323 | 07/06/2023 15:10:01 | Solicito apoio para verificar sinal de telefonia móvel na cota 214 da barragem na sala do pessoal da tomada da agua próximo ug 10. Contato Edson kirienco R9585, 3140. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202323 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema em placa de antenas de TMR, foi necessário realizar reset na central telefônica. Após procedimentos, foi realizada inspeção no local, observado funcionamento normal.
202309378 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202323 | 07/06/2023 15:55:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal 2358, localizado na Copa MD na el. 127, apresenta mau funcionamento. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a inspeção do aparelho telefônico, constatado ruído e conectores frouxos no aparelho telefônico. Feita a substituição por um aparelho novo. Testado e liberado para uso.
202309377 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202323 | 07/06/2023 15:55:25 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1164ª RDE, a ser realizada no dia 07/06/2023, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202309278 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202323 | 05/06/2023 23:50:56 | Verificar/solucionar motivo por el cual al levantar el teléfono del elevador E-01 no tiene tono. Obs: Realizado test llamando al 9999 funcionando correctamente. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção no aparelho telefônico, confirmado funcionamento normal, com o tom de discagem apresentando um atraso ao tocar. Tom de retirado do gancho tocando normalmente. Verificados serviços de mídia operando normalmente na central telefônica. Aparelho em condições de uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202309220 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202323 | 05/06/2023 11:37:46 | Realizar cambio de mesa entre los ramales fijos 2698 (Gustavo Báez) y 2672 (Sandra Abegg), dentro de la división SMIM.DT. Adicionalmente desvincular TMR 9463 del interno 2672 y posterior a esto vincular TMR 9143 al interno 2672 con facilidad "gemelos". | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202323 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a troca dos ramais e configurações de gêmeos, conforme solicitado. Realizados testes, linhas foram testadas e aprovadas para uso.
202309200 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202322 | 04/06/2023 11:49:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe erro na informação referente ao nível da estação localizada na ponte da amizade. Obs.: verificado que a informação de nível está com pouca variação. | OUO5 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202323 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Constatado en estación remota que el sensor de nivel se encontraba sin columna de agua para medir, debido al descenso del río, sensor re-posicionado en cota más baja, normalizandose la lectura de nivel de agua. Realizada parametrización de nivel de referencia con el valor 5.46m. Verificación de correcto funcionamiento, equipo liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202309075 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202322 | 01/06/2023 16:25:54 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 14 NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 23/06/2023. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Deslocadas as antenas móveis das cotas 78 e 214 para a U14, em atendimento ao PD 3A. Testados o sinal TMR e os aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios.
202309012 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202322 | 02/06/2023 09:28:21 | Verificar inoperância de aparelho de telefone fixo ramal 2110, na sala do regulador de velocidade cota 98, próximo ao elevador 15 e 16. Verificado a linha telefônica com outro aparelho e a mesma está OK. Contato Alex ramal 9144. | MMU2 | MEL3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a inspeção do aparelho telefônico, constatado ruído e conectores frouxos no aparelho telefônico. Feita a substituição por um aparelho novo. Testado e liberado para uso.
202309003 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202322 | 02/06/2023 09:31:00 | Estación remota se encuentra off-line, realizar sustitución de tarjeta SIM con defecto. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202323 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustitución de tarjeta SIM, verificación de correcto funcionamiento. Transmisión de datos normalizada, equipamiento liberado para uso. Obs.: Nueva tarjeta SIM (operadora VIVO) solicitada vía 9955
202308740 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202321 | 25/05/2023 17:40:25 | REMOVER O CONTATO ¨CEL 2¨ DO SR. LUIZ MARCELO GASPARETTO NA ABA "SM.DT" NAS CONSOLES SENIOR E ASSISTENTE. OBS.: MANTER O CONTATO ¨CEL 1¨ (+55 45 98804 5439) E ESTENDER A MODIFICAÇÃO ÀS DEMAIS CONSOLES DA CCR. | OUO7 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202322 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada remoção do botão “L Gasparetto Cel1” do grupo “SM.DT”. Solicitado reinício dos consoles da SEMD e CCR, para carregar nova configuração. Acompanhado reinício dos consoles, com sucesso. Sistema em condições normais de uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202308680 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202321 | 25/05/2023 09:37:07 | Sustituir aparato TMR perteneciente a la SM.DT con falla intermitente de apagado. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202321 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado sustitución de aparato TMR por falla intermitente de apagado.
202308671 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202321 | 25/05/2023 17:01:01 | Verificar y solucionar el sensor de la estación Puente de la amistad se encuentra fuera del agua. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202322 | FABRICIO MARCATO | Reposicionado o sensor de pressão. Parametrizado o datalogger. Alterado o nível de referência da estação de 9,93m para 7,43. Acompanhamento com testes satisfatórios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202308361 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202320 | 19/05/2023 08:07:37 | Prestar apoyo para actualización de internos en la SMIT.DT, para los colaboradores Rodrigo Alderete y Namir Da Silva Barros. | IMA0 | MEL3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202321 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado ajuste en el CDT ubicado en el tercer piso. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202308356 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202320 | 19/05/2023 02:10:10 | Verificar e solucionar motivo acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 ALARME NÃO URGENTE acionada, no Quadro 3Q-L34 K02 atuado. | OUO7 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202321 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma no activa durante inspeccion. Verificado alarma menor fue accionado por eventos provenientes de PIH. Detalle de alarmas en anexo.
202308247 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202320 | 17/05/2023 17:23:44 | Verificar falha de aparelhos tmr. Vários aparelhos indicam “sem rede” | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação. Observado que as placas 24-11 e 32-1 entraram em condição de erro (ABL-ERR) no espaço de três dias. Efetuado reset por meio dos comandos setnin e setins das placas. Observada normalização do sistema.
202308240 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202320 | 17/05/2023 14:46:19 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 19/05/2023 Fin: 19/05/2023 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada instalação da aplicação "amazon coretto"(uma Java Virtual Machine), versão 8.292.10, para correto funcionamento da aplicação sth-importer, desenvolvida pelo GSS. Observado funcionamento correto da aplicação, sem interferências no sistema. Efetuada tentativa de snapshot e exportação da VM STH-PCD-VM01, sem sucesso. observado que esse é o comportamento correto para VMs com Fault Tolerance habilitado no esxi.
202308182 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202320 | 17/05/2023 09:29:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual los datos de la estación Limoy son transmitidos con 3 min de anticipación desde el día 12.05.2023, siendo invalidados en el archivo de la carpeta específicos (P:\Sth\opsh). | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202320 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Em data 30/5/2023 efetuado a parametrização do datalogger. Substituído bateria. Acompanhamento do envio de parametrização, ok. Verificado que não houve transmissão de dados dos sensores. En fecha 6/6/2023 fue realizada la sustitución del datalogger, realizada puesta en marcha, corregido problema de horario de transmisión, acompañamiento para verificar correcto funcionamiento, datos transmitidos correctamente. Liberado para uso. Obs. Utilizado datalogger de reserva disponible en el sector |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202308086 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 | 16/05/2023 10:39:11 | Equipamento apresentando alarme de máxima de bateria. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202320 | FABRICIO MARCATO | Substituído monitor de carga que apresentada valores incompatíveis com a carga da bateria. Acompanhamento e testes satisfatórios. Emitida SSA 202308111 para reparo.
202308079 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202320 | 16/05/2023 10:39:22 | Realizar inspeção no sistema de som da sala de reuniões do 6º piso, em preparação à 1163ª RDE. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202308027 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202319 | 12/05/2023 23:42:11 | Verificar e solucionar motivo acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 ALARME NÃO URGENTE acionada, no Quadro 3Q-L34 K02 atuado. | OUO7 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202320 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma inactiva durante inspeccion. Verificado alarma menor fue accionado por eventos provenientes de PIH. Detalle de alarmas en anexo.
202308006 | STE |  | M071E001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.006-9 | 202319 | 12/05/2023 15:46:59 | REALIZAR MANTENIMIENTO REGULAR EN COMPLEMENTO A MP4A M071-SISTEMA OPTICO SEFI-SEMD PIC.EE.0230-R01. | MEL3 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202320 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva conforme descrição da PIC.EE.230-R01
202307967 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202319 | 12/05/2023 09:04:53 | Verificar o motivo da chamada pelo canal hotline "ANDE HL 2" estar com qualidade baixa, apresentando ruídos e cortes. Além disso, o canal "COSR-SE - HL2" não está completando a chamada a partir de Itaipu, não disparando chamada no extremo do COSR - SE. Na console do COSR-SE, ao ligar no hotline "COSR-SE HL2" dispara chamada no canal "COSR-SE HL1" no extremo de Itaipu. | OSO0 | MEL3 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação do canal de comunicação do hotline "ANDE HL2", observado que linha já chega com ruído saindo do equipamento da ANDE. Informada equipe de manutenção da ANDE sobre o problema. Sobre o canal com COSR-SE, observada falha de comunicação na rede da Embratel. Aberto chamado 210543/2023 na Embratel. Observada normalização da comunicação no dia 16/05/2023.
202307962 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202322 | 01/06/2023 16:16:32 | Verificar/motivo da chamada pelo canal hotline "ANDE HL 2" estar com qualidade baixa, apresentando ruídos e cortes. Além disso, o canal "COSR-SE - HL2" não está completando a chamada a partir de Itaipu, não disparando chamada no extremo do COSR - SE. Na console do COSR-SE, ao ligar no hotline "COSR-SE HL2" dispara chamada no canal "COSR-SE HL1" no extremo de Itaipu. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202322 | PAULO NESELLO KUNZEL | Sobre o hotline "ANDE HL 2", realizada verificação no Jumbo Switch, no painel TC-01, na casa de relés da SEMD, observado que a linha já chega com ruído da Ande. Informado à equipe de manutenção da ANDE. Sobre o hotline "COSR-SE - HL2", observada falha na rede da Embratel. Aberto chamado 210543/2023. Observada normalização da linha no dia 16/05/2023.
202307832 | AAT |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202319 | 10/05/2023 16:39:25 | Verificar y solucionar comunicación deficiente con los TMR en cercanías de la caseta 2CRL-3 (Ampliación del patio de 500KV), evaluar posibilidad de instalación de antena. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación de la antena TMR. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202307774 | STE | 202303653 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202319 | 10/05/2023 08:04:18 | Dar apoyo para verificar/corregir la unión del conector con el cable coaxial de la antena GPS en la cota 225. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202319 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita nova terminação, com solda de conector BNC, e conexão de cabo presente junto à antena GPS.
202307688 | STE |  | E116C006 | CAIXA DE SINTONIA 500 kV - FASE S |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:28 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio de la CAJA DE SINTONIA 500 KV - FASE S (con código 0169.030-5 que fue retirada conforme SSA 202307393), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio de la CAJA DE SINTONIA 500 KV - FASE S en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307687 | STE |  | E116N001 | TELEPROTECCION CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:34 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCION ETL600 2OPL13 SEMD (con código 2408.001-4 que fue retirada conforme SSA 202307356), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCION ETL600 2OPL13 SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307686 | STE |  | M016D003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS 2CRL-3 |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:40 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio de la RED Y APARATOS TELEFONICOS (con código 0413.027-6 que fue retirada conforme SSA 202307362), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio de la RED Y APARATOS TELEFONICOS en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307685 | STE |  | M016D002 | DISTRIBUIDOR GENERAL (DG) 2CRL-3 |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:47 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del DISTRIBUIDOR GENERAL (DG) (con código 4120.006-3 que fue retirada conforme SSA 202307361), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del DISTRIBUIDOR GENERAL (DG) en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307684 | STE |  | M016D001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL 2CRL3 SEMD |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:53 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL (con código 2429.001-7 que fue retirada conforme SSA 202307360), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307683 | STE |  | L031D002 | CONVERSOR 125/48 Vcc - SEMD QD-UC-48 |  | 202319 | 09/05/2023 11:56:59 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del panel QD-UC-48 en la caseta 2CRL-3. Transferir el equipo 2434001-3 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización L031D002. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del panel QD-UC-48 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307662 | STE |  | M089F003 | ANTENA GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2428.002-4 | 202319 | 09/05/2023 09:07:16 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo ANTENA GPS TS3600 SEMD (con código 2428.001-2 que fue retirada conforme SSA 202307358) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo ANTENA GPS TS3600 SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307661 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202319 | 09/05/2023 09:07:33 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo FUENTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (con código 2427.001-8 que fue retirada conforme SSA 202307357) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo FUENTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307647 | STE |  | M089F001 | RACK GPS SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.003-1 | 202319 | 09/05/2023 09:07:39 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del RACK GPS SEMD que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del RACK GPS SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307644 | STE |  | M089D002 | CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (2) SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2448.005-8 | 202319 | 09/05/2023 09:07:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (2) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (2) en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307643 | STE |  | M089D001 | CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (1) SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2448.004-6 | 202319 | 09/05/2023 09:07:50 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (1) (con código 2386.005-7 que fue retirada conforme SSA 202307359) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (1) en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307640 | STE |  | M089C005 | SWITCH AFR677 - RED 2 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1489.016-8 | 202319 | 09/05/2023 09:07:56 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 2 que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 2 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307638 | STE |  | M089C004 | SWITCH AFR677 - RED 1 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1489.015-6 | 202319 | 09/05/2023 09:08:02 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 1 (con código 2270.004-0 que fue retirada conforme SSA 202307354) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 1 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307636 | STE |  | M089C003 | AMPLIFICADOR OPTICO 2 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2424.002-6 | 202319 | 09/05/2023 09:08:08 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO 2 que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO 2 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307635 | STE |  | M089C002 | AMPLIFICADOR OPTICO 1 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2424.003-8 | 202319 | 09/05/2023 09:08:17 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO (con código 2424.001-4 que fue retirada conforme SSA 202307353) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO 1 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307630 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202319 | 09/05/2023 09:08:24 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo de Teleprotección MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (con código 1243.007-6 que fue retirada conforme SSA 202307352) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo de Teleprotección MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16). Pendiente enlace con panel de Oscilografia y enlace ICCP secundario.
202307606 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202319 | 08/05/2023 17:19:04 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 12. PERÍODO:16/05/2023 AL 02/06/2023. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 09, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202307474 | STE |  | M016A002 | DISTRIBUIDOR GERAL DG3 | 0412.001-9 | 202318 | 05/05/2023 11:06:25 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cableado telefónico entre la Caseta 2CRL-3 y la Casa de Relés de la SEMD; y conexionado del mismo en el DG3 de la Sala PAX SEMD como en el DG de la Central Telefónica OMNIPCX OFFICE ALCATEL, en su nueva posición dentro de la caseta 2CRL-3. Contacto: Wilson de ENES.DT/Clara de RIEDER (0983166220). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue acompañado a la contrada durante el lanzamiento de del cableado. Realizado conexionado 2 cabos de 10 pares telefonicos en el DG3, los mismos fueron conectados al Bloque Vertical 9.
202307427 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202318 | 04/05/2023 15:37:55 | Configurar botões hotline1 e hotline2 no despacho de carga, referente a ande | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado disposicion de botones en la pagina SDC Pag 1 y adicionado los botones ANDE HL 2 y ANDE HL 3 en grupo D1 del sistema COTEL. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202307420 | STE |  | L031D001 | CONVERSOR 125/48 Vcc - QD-UC-48 | 2434.001-3 | 202318 | 04/05/2023 14:15:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro del panel QD-UC-48, de la caseta 2CRL-2, para ser instalado posteriormente en la nueva caseta 2CRL-3, dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 2434001-3 virtualmente en la localización reserva S097A001. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307393 | STE |  | E013C006 | CAIXA DE SINTONIA 500 kV - FASE S | 0169.030-5 | 202318 | 04/05/2023 10:04:05 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Caja de Sintonía 500kV – Fase S y accesorios, para ser instalado posteriormente en el E016C006 - Vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (Celda 16) dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 0169.030-5 virtualmente en la localización reserva S097A001. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307362 | STE |  | M016B003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.027-6 | 202318 | 04/05/2023 07:40:55 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307361 | STE |  | M016B002 | DISTRIBUIDOR GERAL (DG) | 4120.006-3 | 202318 | 04/05/2023 07:41:21 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307360 | STE |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202318 | 04/05/2023 07:41:42 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307359 | STE |  | M072C001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2386.005-7 | 202318 | 04/05/2023 07:42:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307358 | STE |  | M072E002 | ANTENA E CABOS | 2428.001-2 | 202318 | 04/05/2023 07:42:23 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307357 | STE |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202318 | 04/05/2023 07:42:44 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307356 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202318 | 04/05/2023 07:43:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307355 | STE |  | M072B004 | PATCH PANEL | 2425.001-9 | 202318 | 04/05/2023 07:43:24 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307354 | STE |  | M072B003 | SWITCH AFR677 | 2270.004-0 | 202318 | 04/05/2023 07:44:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307353 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202318 | 04/05/2023 07:44:25 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307352 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202318 | 04/05/2023 07:44:44 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el Multiplexador FOX 515 y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307348 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202318 | 03/05/2023 23:19:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 2202 se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falla en ramal 2202. Realizado reset fisico en bloque de proteccion del cuadro telefonico. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202307143 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202317 | 28/04/2023 08:09:47 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la primera visita periódica de soporte (vista 1) conforme contrato 4500064382. Una vez concluído, anexar en la baja de la SSA relatorio técnico. Fecha prevista: semana 2023/18. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202318 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação dos circuitos e saúde geral do sistema cotel, incluindo consoles, monofones, controlOne, MxOne e expansão para os bombeiros. Em anexo, os relatórios do fabricante. Executado junto da SSA 202307142.
202307142 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202317 | 28/04/2023 08:09:59 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la primera visita periódica de soporte (vista 1) conforme contrato 4500064382. Una vez concluído, anexar en la baja de la SSA relatorio técnico. Fecha prevista: semana 2023/18. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202318 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada verificação dos circuitos e saúde geral do sistema cotel, incluindo consoles, monofones, controlOne, MxOne e expansão para os bombeiros. Em anexo, os relatórios do fabricante. Executado junto da SSA 202307143.
202307007 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202317 | 26/04/2023 16:13:35 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 323ª RCA, a ser realizada no dia 26/04/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202317 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202306988 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202317 | 26/04/2023 08:36:13 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar verificación de configuración, parámetros y generar backup de configuración del OPLAT, previo al translado de equipos de la caseta 2CRL2 para la 2CRL3. Trabajo previsto para el 27/04/2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado verificacion y generado backup conforme descripto. Se facilitará el backup a la SMIN.DT por medios digitales conforme conversado.
202306929 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202317 | 25/04/2023 10:55:28 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306925 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202317 | 25/04/2023 10:55:33 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO), caja de empalme óptico y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para la instalacion del DIO en el Panel TIF 2. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306924 | STE |  | E016P001 | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 | 2409.002-0 | 202317 | 25/04/2023 10:55:38 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO), caja de empalme óptico y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306923 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202317 | 25/04/2023 10:55:44 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL1: 202306332 (2RB1516) y 202306564 (2R11). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para la instalacion del DIO en el Tablero 2RR1. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306921 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202317 | 26/04/2023 08:23:03 | Teléfono móvil Marca: Philips, Modelo: G355, Interno numero: 9119. no suena el timbre al recibir llamadas. | MET1 | MEL3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202317 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9119, el NS del TMR es RTF222604216 y el NS del cargador RTA220304192, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202306916 | STE |  | M047P011 | RACK 01 | 1023.006-0 | 202317 | 25/04/2023 09:57:27 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto.
202306914 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202317 | 25/04/2023 09:57:46 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto.
202306899 | STE |  | M016A002 | DISTRIBUIDOR GERAL DG3 | 0412.001-9 | 202317 | 24/04/2023 17:26:36 | Acompañar a empresa ANDE/RIEDER/SIEMENS en trabajos de lanzamiento y conexión de cable multipar telefónico para canal redundante entre Despacho de Cargas ITAIPU - ANDE. Salas: casa de relés tablero 3QL34 y sala PAX DG-03 BV-05. Retirar 35 metros de cable telefónico 10 pares, código 292354. Trabajo previsto para el miércoles 26/04/23. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y conexionado conforme descripcion. Realizado cableamiento telefonico desde el DG3 hasta el DG2: - DG3: BP5 Par 81 -> BP5 Par 27 - ADT1: BT1 Par 92 -> BTR1 17 - DG1: BV1 Par 17 -> BV12 Par 52 - DG2: BV12 Par 32 -> BH39 Par 55
202306891 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202317 | 24/04/2023 17:05:10 | Acompañar a empresa ANDE/RIEDER/SIEMENS en trabajos de lanzamiento y conexión de cable multipar telefónico para canal redundante entre Despacho de Cargas ITAIPU - ANDE. Salas: casa de relés tablero 3QL34 y sala PAX DG-03 BV-05. Retirar 35 metros de cable telefónico 10 pares, código 292354. Trabajo previsto para el miércoles 26/04/23. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y conexionado conforme descripcion. Realizado cableamiento telefonico desde el DG3 hasta el DG2: - DG3 BP5 Par 74-> BP5 Par 26 - ADT1 BT1 Par 91-> BTR1 16 - DG1 BV1 Par 16-> BV12 Par 51 - DG2 BV12 Par 31-> BH36 Par 55
202306866 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202317 | 25/04/2023 10:21:54 | Acompanhar aos colegas da MARP.CD em visita à estação sismológica VTF-01, para verificar as condições do acesso da estação na faixa de proteção. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202317 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na vegetação ao longo do acesso à estação, inspecionada também a cerca perimetral, junto ao colega Jarbas Teixeira, da MARP.CD. Combinada limpeza regular do acesso à estação.
202306803 | STE |  | M033A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.016-2 | 202317 | 24/04/2023 09:21:58 | Realizar intercambio de ramales entre 3875 y 3853; entre 3864 y 3872 a nuevos puestos de trabajo, conforme especificado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado intercambio del ramal 3875 con el ramal 3853 y del ramal 3864 con el ramal 3872. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202306794 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202316 | 23/04/2023 18:03:49 | Verificar e solucionar impossibilidade de realizar ligacoes via Console da CCR para ramais da cota 98,00m, referente ao RV, EC e PWB, entre as unidade 10 e 18A. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202317 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada configuração da central MxOne, observada configuração faltante de faixa de numeração. Configurada faixa de numeração ausente na central, sistema em operação normal. Atividades realizadas durante a visita de suporte do fabricante (SSAs 202307142 e 202307143). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202306763 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202316 | 20/04/2023 17:14:10 | Verificar/solucionar o motivo da hot-line com Furnas "CTRS - HL" ter ficado travada sem possibilitar encerramento da ligação em aberto nem realizar novas ligações. Realizados vários restarts das consoles, sem sucesso de normalização. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202316 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatada chamada presa no Control ONE, realizada execução de comandos para encerramento de chamada. Após procedimentos, houve desbloqueio da linha, foi solicitado ao despacho realizar testes com a linha liberada, que funcionou normalmente.
202306710 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202316 | 20/04/2023 15:15:24 | Verificar/normalizar estación remota que se encuentra off-line. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202316 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada verificação na estação remota. Observado registro normal dos dados da UTR. Verificado modem GPRS, observado sinal com a torre celular em condições normais. Realizada verificação no modo de comandos, este apresentou resposta REG? (000,002), seguida da resposta esperada (000,001). Realizado reinício do modem GPRS, com sucesso. verificada transmissão dos dados da UTR e normalização na estação central. Liberado para uso.
202306696 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202317 | 24/04/2023 09:03:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há falha de comunicação (falta de atualização de dados) em todas as estações remotas que dependem da estrutura GSM PY. [Condição identificada pelo monitoramento do CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=155664&eventid=141245941] | IEE4 | MEL3 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Compañeros de IEE3 informaron el problema a la SGIT.AE encargada del contrato con la empresa de telefonía en Paraguay, en contacto con el proveedor del servicio fue informado el siguiente problema: "inconsistencias en la señal de telefonía en toda la región de Alto Parana, aplica para telefonía móvil y modem/LTE". Problema detectado desde las 2h del 19/4, situación normalizada desde las 15h del 19/4. Estaciones remotas funcionando normalmente. Mayores detalles pueden ser vistos en anexo.
202306611 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202316 | 20/04/2023 08:17:24 | Verificar os ramais disponíveis no 4º piso do edifício de produção no setor da OPSO.DT e realizar a reativação desses ramais nos telefones que foram migrados da antiga sala de estudo no Despacho de Carga. | OSO1 | MEL3 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202317 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação das linhas e ramais disponíveis, e de quais mesas necessitavam telefone. Instaladas linhas, substituído aparelho com defeito no gancho, confirmado que cada mesa dispõe de um ramal interno, mais as linhas externas com Furnas. Liberado para uso.
202306537 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202316 | 19/04/2023 15:23:07 | O telefone do ramal 3864 necessita de um cabo mais longo para alcançar o ponto. O mesmo vale para o cabo de rede. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202316 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Reparado punto telefóncio con defecto, extensión de cable telefónico. Pruebas satisfactorias liberado para uso. Fue informado al usuario que la conexión de punto de red debe ser solicitada al CAI
202306434 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202316 | 18/04/2023 09:09:04 | Actualizar software del datalogger a la versión mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202316 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Actualizado software del datalogger a la versión más reciente proveída por el fabricante. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202306433 | STE |  | M086D002 | DATALOGER | 1481.005-6 | 202316 | 18/04/2023 09:09:10 | Realizar actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023. Software proveido por DualBase. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202306432 | STE |  | M086D002 | DATALOGER | 1481.005-6 | 202316 | 18/04/2023 09:09:15 | Realizar actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023. Software proveido por DualBase. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202306423 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202316 | 18/04/2023 07:54:40 | Acompañar al sector MEL4 en los trabajos de migración de la máquina virtual STH-PCD-VM01 de la infraestructura del STH a la infraestructura del SIRI, a realizarse el día jueves 20/04 iniciando en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202316 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em preparação, efetuado backup do servidor no dia 19/04. Realizado acompanhamento conforme solicitado. Observado funcionamento normal dos serviços do PCDWeb após a migração. Tanto recepção de dados quanto visualização na plataforma WEB. Verificado também acesso para integração com sistema BDH., com comando "Test-NetConnection -Port 9090 -ComputerName chi507a.itaipu"
202306363 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202316 | 17/04/2023 09:05:47 | Realizar ensayo de alta disponibilidad de red de comunicación IP del sistema COTEL de los SW de CORE y que involucran a los SW de acceso: CCR, SDC, SEMD y DTS, indicado en ítem 04 de la planilla de comisionamiento 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM previsto para la semana 2023/18. Documentos adicionales se encuentran anexo a la SSA 202301453. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202318 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios de alta disponibilidade conforme solicitado. Observado funcionamento normal do sistema com a perda de um enlace óptico com cada switch de acesso. Observado que, ao perder o enlace óptico entre os switches CORE, uma tempestade de broadcast derruba parte da rede. Sistema normalizado após os ensaios. Capturas de pacote, logs e configuração dos switches compartilhada pelo OneDrive com a SMIN. Emitidas SSAs 202308514, 202308515, para MEL3, e 202308676, 202308677, para IEE3.
202306361 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202316 | 17/04/2023 09:00:15 | Realizar ensayo de alta disponibilidad de red de comunicación IP del sistema COTEL de los SW de CORE 50 y 60HZ, indicado en ítem 04 de la planilla de comisionamiento 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM previsto para la semana 2023/18. Documentos adicionales se encuentran anexo a la SSA 202301453. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202318 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios de alta disponibilidade conforme solicitado. Observado funcionamento normal do sistema com a perda de um enlace óptico com cada switch de acesso. Observado que, ao perder o enlace óptico entre os switches CORE, uma tempestade de broadcast derruba parte da rede. Sistema normalizado após os ensaios. Capturas de pacote, logs e configuração dos switches compartilhada pelo OneDrive com a SMIN. Emitidas SSAs 202308514, 202308515, para MEL3, e 202308676, 202308677, para IEE3.
202306206 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202315 | 13/04/2023 15:57:45 | Ramais 3464 e 3602 com problemas para fazer chamadas externas e chamadas para as áreas administrativas. | OUO0 | MEL3 | DENISON PEGO DE AVILA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202315 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificada a configuração de facilidades para os ramais solicitados, esta estava devidamente definida. Testado os aparelhos, visto que ao discar 03 para realização de chamadas externas a central telefônica não gera tom de chamada, mas completa as ligações ao terminar de discar o número desejado. Chamadas para a Margem Esquerda funcionando normalmente.
202306170 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202315 | 13/04/2023 11:37:19 | Desconectar un extremo del cordón óptico conectado en los puertos 01/02 del BEO/DIO-01 (proveniente del FOX 515 LT13) y conectar en los puertos 15/16 del BEO/DIO-03. Servicio a ser realizado con apoyo de ANDE a partir del lunes 17/04 conforme correo/cronograma en adjunto. Actividad vinculada a la implementación del 3er enlace redundante ICCP SCADA ITAIPU - ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado interconexion conforme descripcion. Materiales proveidos por personal de la ANDE.
202306164 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202315 | 13/04/2023 11:37:13 | Interconectar BEO/DIO-06 con BEO/DIO-03 a través de los puertos 17/18 del BEO/DIO-06 y los puertos 15/16 del BEO/DIO-03. Utilizar para el mismo un cordón óptico del tipo SC-APC/SC-APC a ser proveído por ANDE. Servicio a ser realizado con apoyo de ANDE a partir del lunes 17/04 conforme correo/cronograma en adjunto. Actividad vinculada a la implementación del tercer enlace redundante ICCP SCADA ITAIPU - ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado interconexion conforme descripcion. Materiales proveidos por personal de la ANDE.
202306052 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202315 | 12/04/2023 08:14:48 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el ramal fijo 3469 de la funcionaria GONZALEZ ROMERO, MARIELA BEATRIZ de la OP.DT no tiene tono, el teléfono esta ubicado en el 4to piso del edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó una inspección del teléfono fijo, donde se constató una falla, por lo que se procedió a su sustitución. Una vez reemplazado, se realizaron pruebas exitosas para verificar el correcto funcionamiento del teléfono. Posteriormente, se procedió a su liberación para su uso continuo.
202306028 | STE | 202208087 | T040B001 | BASTIDOR DE TELECOMUNICACOES - BTT (FURNAS) | 0794.001-7 | 202315 | 11/04/2023 15:11:30 | Baixar esta SSA para desativar o painel BTT-CAG (Furnas) do SAM-GE que já foi desativado em 2009 conforme a SSA 200903875A (anexa). | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipamiento desactivado con SSA 200903875A. AT:200903103. 28 a 29/04/2009. Obs: El equipo fue llevado a furnas con Ref. guía de salida:138447-48. Ver anexo.
202306024 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 13/04/2023 08:30:08 | Providenciar TMR para el funcionario RAFAEL JOSE DEITOS - ENES.DT. Solicitud recibida conforme correo del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la configuracion de un nuevo aparato TMR Ramal 4743, NS RTF221901471 NS CARGADOR RTA220304925, Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202306004 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202315 | 13/04/2023 08:31:21 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, ver anexo.
202305999 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202315 | 13/04/2023 08:31:30 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações, conforme solicitado, ver anexos.
202305997 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202315 | 13/04/2023 08:31:38 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações, conforme solicitado, ver anexos.
202305995 | STE |  | M051L005 | ALIMENTACAO | 0951.012-5 | 202315 | 11/04/2023 10:58:30 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305993 | STE |  | M051L004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.011-3 | 202315 | 11/04/2023 10:58:39 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305991 | STE |  | M051L003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.011-8 | 202315 | 11/04/2023 10:58:46 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305990 | STE |  | M051L002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.013-9 | 202315 | 11/04/2023 10:58:54 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305989 | STE |  | M051L001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.012-0 | 202315 | 11/04/2023 10:59:29 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305950 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 11/04/2023 08:25:48 | Solicitamos apoyo para analizar / reparar el TMR 4973 Alcatel a nombre de Mauro Acosta con matricula 10532-0. El TMR no se escucha bien al recibir llamadas, el mismo fue entregado en la sala de MEL3. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4973, el NS del TMR es RTF222604212 y el NS del cargador RTA213503270, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso
202305906 | STE |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202315 | 10/04/2023 09:52:30 | Sustituir batería que se encuentra con defecto, detectado durante preventiva, SSP 20233175 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202315 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, acompañamiento y verificación de correcto funcionamiento.
202305893 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202315 | 10/04/2023 08:11:34 | Sensor de nível d'água da estação Puente de la Amistad fora d'água. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202315 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Foi verificado, nível do rio subiu. Devido ao aumento da defluência, não há previsão de o sensor ficar fora d'água. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202305846 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202315 | 10/04/2023 07:56:09 | Disponibilizar ramal e aparelho telefônico para o usuário Eng. Rafael José Deitos, lotado na ENES.DT, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202315 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado novo aparelho telefônico, com o ramal 3088. Atualizado o cadastro telefônico do ramal para o usuário. Liberado para uso.
202305802 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202314 | 04/04/2023 16:45:11 | Alterar a frequência de aquisição e/ou transmissão dos dados referente a régua Iate clube (similar ao realizado na régua R11), e incluir para que os dados possam ser carregados pelo STH dentro de sua faixa de atualização de 30minutos. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | PAULO NESELLO KUNZEL | Parametrização do sensor para realizar leituras a cada 30min e alteração da agenda de transmissão para 30min.
202305801 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202314 | 04/04/2023 16:45:21 | Alterar a frequência de aquisição e/ou transmissão dos dados referente a régua R4 (similar ao realizado na régua R11), e incluir para que os dados possam ser carregados pelo STH dentro de sua faixa de atualização de 30minutos. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | PAULO NESELLO KUNZEL | Parametrização do sensor para realizar leituras a cada 30min e alteração da agenda de transmissão para 30min.
202305767 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 10/04/2023 07:56:17 | Solicito la asignación de un TMR y ramal disponible para el colaborador nuevo de la SMMG.DT Arturo Diaz, la solicitud fue recibida conforme correo anexado. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada programacion de un TMR con el ramal 9536 para el colaborador nuevo con NS RTF222401009 y NS cargador RTA220706617. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202305747 | STE | 202305176 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202314 | 04/04/2023 08:52:32 | Realizar ensaio e certificação de cabos de Fibra Óptica CFO-222 entre BEO/DIO SU-02 e RACK OPGW50 (214) e CFO-202 e CFO-203, c/ CFAP 222-1 e CFAP 222-2 conforme diagrama 6018-DF-15201-E HJ 6. Obs.: Cabo CFO-CPD01:UTA20 já ensaiado e certificado durante comissionamento do ESAI. (Ref. SDS-14737). Obs.: Ensaios complementares à SSA 202304695. Anexar registros à planilha. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo y certificación de los cabos de fibra óptica. Observado alta atenuación en cabo CFO-202 que interconecta el CFAP 222-1 con la UTA 20, la misma es compatible con curvatura excesiva o ruptura de fibras ópticas. En anexo mediciones realizadas.
202305627 | STE |  | M041B001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO CT/ME | 0882.002-3 | 202314 | 03/04/2023 11:34:50 | Realizar descomisionamiento, retirada de materiales y accesorios del MULTIPLEX NMCP-3000 NEC. Los materiales desmontados deben ser enviados para almacenes en carácter de "Descarte". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202315 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Realizada a desmontagem do multiplexador óptico NEC NMCP-3000 da central telefônica CTME, e levado ao almoxarifado para descarte no galpão G6.
202305626 | STE |  | M041A001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO USINA/CM | 0882.001-5 | 202314 | 03/04/2023 11:35:01 | Realizar descomisionamiento, retirada de materiales y accesorios del MULTIPLEX NMCP-3000 NEC. Los materiales desmontados deben ser enviados para almacenes en carácter de "Descarte". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202314 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Realizada a desmontagem do multiplexador óptico NEC NMCP-3000 da central telefônica CF60, e levado ao almoxarifado para descarte no galpão G6.
202305553 | STE |  | M086B002 | DATALOGER | 1481.004-4 | 202314 | 03/04/2023 16:21:52 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202305552 | STE |  | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202314 | 03/04/2023 16:22:00 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios. Retirado y entregado GPS a Gustavo de DualBase para evaluacion del mismo.
202305551 | STE |  | M086A002 | DATALOGER | 1481.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:22:08 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios. Retirado y entregado GPS a Gustavo de DualBase para evaluacion del mismo.
202305550 | STE |  | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202314 | 03/04/2023 16:22:17 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202305547 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202314 | 03/04/2023 16:22:25 | Verificar/normalizar estación que se encuentra off-line. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202314 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Reinstalado painel solar e sensor limnimetro que haviam sido furtados. Materiais foram encontrados pela "Armada Paraguaia" e entregue a Itaipu. Substituído bateria. Instalado bateria com o serial: 0820210293233000064. Retirado bateria com o serial: 082021293233000019. Instalado emenda sem número de série no cabo do sensor limnímetro danificado durante o furto. Substituído GPS conforme SSA relacionada: 202403372. Atualizado firmware do datalogger. Acompanhamento ok.
202305308 | STE |  | M086C004 | BATERIA | 1485.006-6 | 202314 | 03/04/2023 16:22:39 | Verificar alimentación de estación remota que se encuentra con perdida de datos en horario nocturno conforme imagen adjunta. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202314 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Sustituida batería 12V por recomendación de la contratada con posterior ajuste y ensayos dando resultados satisfactorios. Material utilizado fue retirado de almoxarifado (sobressaliente) por parte de ENES.DT. Obs: batería retirada queda en el sector para test y ensayo.
202305302 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202313 | 30/03/2023 11:28:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMA POR EL CUAL NO ENCIENDE Y SI ENCIENDE NO FUNCIONA NINGUNA DE LAS TECLAS, TMR 4915 MARCA PHILIPS MODELO G355 DECT HANDSET, ITN 960001557000. | MEG3 | MEL3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion del TMR nuevo con el ramal 4915 con NS RTF222604209 y NS del cargador RTA213503285. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202305293 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202313 | 30/03/2023 07:59:01 | Verificar e solucionar o atraso na transmissão de dados de mais de 12h na estação de Ponte do Capanema ( último dado 29.03.2023 - 13h). | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202313 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado na estação central que a estação Ponte do Capanema apresentou falha de transmissão entre as 13h06 do dia 29/03/23 e as 07h51 do dia 30/03/23. Após reestabelecimento das transmissões, a estação enviou os dados atrasados. Equipamento em pleno funcionamento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202305099 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202313 | 27/03/2023 10:13:47 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202313 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento à empresa contratada para o reestabelecimento de serviços inoperantes e ajustes no banco de dados da aplicação.
202304976 | STE |  | M044H004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.008-1 | 202312 | 24/03/2023 07:05:49 | Verificar/solucionar motivo de perda de enlace das estações medidoras São Clemente e Marangatu. Observado que os rádios gateway e endpoint não sofreram reinício, suspeita-se dos repetidores. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado que estación remota presentaba problemas asociados a la bateria. Realizado sustitución de baterias con resultados satisfactorios. Normalizado.
202304847 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202312 | 23/03/2023 01:28:21 | Verificar/solucionar o motivo de não estar completando ligação para o DC-ANDE pelas teclas de discagem rápida "ANDE - 2199" e "ANDE - 2292", sendo que digitar o número diretamente na console no formato 02021+número permite realizar ligação normalmente. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central Sopho, tronco 05 com ANDE encontra-se com falha (SSA 202304147). Tal falha será executada na referida SSA.
202304835 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202312 | 22/03/2023 15:34:09 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 23/03/2023 Fin: 24/03/2023 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizado acompanhamento conforme previsto. Efetuada cópia de segurança da VM sth-pcd-vm01, inspecionado programa Veeam. Enviados exports desta VM para a Dualbase, para análise e correção.
202304824 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202312 | 22/03/2023 16:24:47 | Verificar/solucionar: monofone da console do ETO não funciona. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema no monofone, foi necessário substituir (utilizado reserva disponível na sala da MEL3). Posteriormente, foi realizada recuperação de configurações do aparelho, o mesmo ficará disponível como reserva para novas solicitações. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202304502 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202311 | 17/03/2023 18:08:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA "SF6_50 ECE_50-P IED GOOSE FALLA" con posterior rearme , y en el Panel ASP-01 "SALA TELECOM U9 EL. 124 CONDICIÓN ANORMAL" y "SALA TELECOM PRESA PRINCIPAL CONDICIÓN ANORMAL" sin rearme. Obs: Se encuentra accionado la alarma "ALARMA NO URGENTE" en el FOX 515 en la elev. 124. | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202312 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Durante o período do dia 17 ao dia 19, o sistema FOX515 apresentou alarmes na interconexão entre os sistemas FIP02 da SEMD e FIP-PCG da GIS UHI para troca de GOOSE. Da verificação dos registros de alarmes do FOX515 no dia 20/03/2023, não havia nenhum alarme acionado. Sistema em plenas condições operacionais.
202304432 | SCA |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202311 | 17/03/2023 08:10:16 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação à 1158ª RDE, a ser realizada no dia 23/03/2023. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202312
202304388 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202311 | 17/03/2023 07:50:10 | Testar e caso necessário refazer terminação RJ45 do cabo de rede que conecta a IHM da cabine ME ao Swhitch no Pórtico Limpa Grades 60Hz. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado y reemplazado conectores con defectos. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202304343 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202311 | 15/03/2023 16:10:44 | REALIZAR INSPECCIÓN DE SEÑAL DE ANTENAS PARA TMR EN LAS DIF. COTAS Y CASO NECESARIO REALIZAR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN ATENCIÓN AL PD-3S DE LA UNIDAD 03. PERÍODO:20/03/2023 AL 31/03/2023. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizadas alterações nos distribuidores DG-1 e DG-2 em preparação ao deslocamento das antenas móveis para a unidade U3. Modificada a posição das antenas nas cotas 78 e 214 e realizados testes de telefonia móvel e fixa nas imediações da U3, com sucesso.
202304214 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202311 | 14/03/2023 11:07:35 | Verificar condición de la batería del TMR 9160 (no retiene carga) asignado al colaborador de la SMMA.DT Severiano Duarte. | MAM2 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho do usuário, bateria estava em 0V e não era possível recarregá-la. Feita a substituição por uma nova, e testado o aparelho em um carregador, com sucesso. Liberado para uso.
202304171 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202312 | 20/03/2023 07:08:28 | Verificar/solucionar motivo do tronco 05 estar indisponível. Placa 22,18,0 indica condição "Link Failure". | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada fusión de fibra por parte de técnicos de la ANDE. Posterior a esto, rearme de alarma en la central. Equipo normalizado.
202304170 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202312 | 20/03/2023 07:08:48 | Substituir placa 52-18 da central telefônica 60Hz, em condição ABL-ERR. Placa de ramais digitais, modelo DTX-I. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedió a la sustitución de la placa 52-18 de la central telefónica 60Hz, sin embargo, después de un corto período de tiempo, se presentó nuevamente el problema. Al verificar la placa reemplazada, se comprobó que no presentaba fallas. Luego de investigar, se descubrió que la causa del problema no estaba relacionada con la placa de componente y se reinstaló la placa original.
202304163 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202311 | 13/03/2023 16:23:10 | Cerrar el disyuntor 52.4 del panel QFP-CE01 a fin de alimentar el cuadro QDF-CCP01 para continuar con los trabajos de comisionamiento solicitados en la SSA 202303535. Coordinar trabajos en conjunto con MEL4 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Trabajo coordinado con MEL4. Se realizó las conexiones a la bornera correspondientes al disyuntor 52.4, posterior a esto se coordinó con la empresa contratada protek para cerrar el disyuntor, trabajo realizado conforme previsto. Pruebas realizadas con éxito. Equipo liberado
202304098 | STE |  | M055H004 | ALIMENTACAO | 0951.054-0 | 202310 | 10/03/2023 16:38:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte con DMs 70031019 y 70031020. Ver en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación.
202304096 | STE |  | M055H003 | SENSOR DE VAZAO | 2498.001-6 | 202310 | 10/03/2023 16:38:09 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock, ver DM 70031023 en documentos. De momento no fue retirado el equipo medidor de caudal ya que es de propiedad de OPSH.DT, el equipo continua operativo en el local colectando datos de estudios de OPSH y será retirado posteriormente por los mismos conforme correo(ver anexo).
202304094 | STE |  | M055H002 | REMOTA | 2495.002-4 | 202310 | 10/03/2023 16:38:11 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock, ver DM 70031023 en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación.
202304093 | STE |  | M055H001 | TRANSCEPTOR SATELITAL | 2497.001-1 | 202310 | 10/03/2023 16:38:12 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock con DM 70031022, ver en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación.
202304091 | STE |  | M056C004 | ALIMENTACAO | 0951.058-7 | 202310 | 10/03/2023 16:38:13 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304090 | STE |  | M056C003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.043-8 | 202310 | 10/03/2023 16:39:05 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304089 | STE |  | M056C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.054-4 | 202310 | 10/03/2023 16:38:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DM adjuntado en documentos.
202304087 | STE |  | M056C001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.008-0 | 202310 | 10/03/2023 16:38:44 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304086 | STE |  | M056B004 | ALIMENTACAO | 0951.057-5 | 202310 | 10/03/2023 16:38:45 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304083 | STE |  | M056B003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.042-6 | 202310 | 10/03/2023 16:38:48 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304082 | STE |  | M056B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.053-2 | 202310 | 10/03/2023 16:38:49 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304081 | STE |  | M056B001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.007-9 | 202310 | 10/03/2023 16:38:50 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304080 | STE |  | M055E004 | ALIMENTACAO | 0951.056-3 | 202310 | 10/03/2023 16:38:51 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304077 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202311 | 14/03/2023 07:43:09 | Verificar/solucionar ramales sin tono 3585, 3703 y 3965 ubicados en el tercer piso del edificio de producción. | IMA0 | MEL3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202311 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Para los ramales analógicos 3585 y 3703 se reemplazó los conectores RJ11 y ajuste de la fijación de las tomadas al piso, para el teléfono digital 3965 fue necesario realizar la reconexión de los pines la tomada, ya que algunos cables estaban desconectados. Pruebas realizadas con éxito. Teléfonos liberados para uso.
202304074 | STE |  | M055E003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.041-4 | 202310 | 10/03/2023 14:37:35 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304072 | STE |  | M055E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.052-0 | 202310 | 10/03/2023 14:38:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304070 | STE |  | M055E001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.006-7 | 202310 | 10/03/2023 14:38:02 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304068 | STE |  | M055D004 | ALIMENTACAO | 0951.055-1 | 202310 | 10/03/2023 14:38:03 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304066 | STE |  | M055D003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.040-2 | 202310 | 10/03/2023 14:38:04 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304065 | STE |  | M055D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.051-9 | 202310 | 10/03/2023 14:38:07 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304064 | STE |  | M055D001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.005-5 | 202310 | 10/03/2023 14:38:07 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202303951 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202310 | 09/03/2023 10:09:23 | APOYO PARA CAMBIO DE CONECTORES DE ANTENA GPS PARA SOLUCIONAR ALARMAS REFERENTE AL RT430 ANTENA DE GPS. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Confeccionado novo cabo coaxial e feita nova terminação do cabo presente junto à antena. Equipamento testado pela MEL1, com sucesso.
202303943 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202310 | 10/03/2023 07:19:21 | Realizar el cambio de mesa de los ramales 2643 y 2621. La solicitud fue recibida conforme email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202311 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo el cambio de ramales en el CDTE próximo a la ENCC en el primer piso del edificio de producción. Primeramente se localizaron los ramales 2643 y 2621 provenientes de la central telefónica, para luego invertir las conexiones para el respectivo cambio. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202303932 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202310 | 09/03/2023 07:56:19 | Acompañar a los técnicos de la empresa BACKCOM en la visita de soporte con fecha de inicio 14/03/2023, con referencia al contrato 4500057581. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Prestado apoio ao pessoal da Backcom para realização dos trabalhos previstos para a visita de suporte. Relatório emitido pelo técnico terceirizado responsável em anexo.
202303669 | STE | 202303668 | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202310 | 06/03/2023 10:02:47 | Verificar o correto funcionamento do sensor de nível da estação de Ponte da Amizade. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202310 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado monitoreo y acompañamiento a lectura de sensor de nivel de la estación posterior a reposicionamiento conforme ejecutado en ssa matriz 202303668. Constatado correcta lectura y funcionamiento de la estación. Normalizado.
202303604 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202309 | 03/03/2023 14:12:44 | Realizar ensayo de acceso a carpeta \\chi37b desde el servidor STHSQL el sábado 04/03/23 desde las 07:00 am, posterior a trabajos de modernización del sistema de Informática (SI.AA). Ver en anexo pedido de ensayo y procedimiento para realizar las verificaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202309 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo en el servidor STHSQL con resultados satisfactorios. La modernizacion no afecto a los servicios. En anexo resultado de las inspecciones.
202303460 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202309 | 01/03/2023 14:44:11 | TMR ramal 9759 desliga logo após ser removido da base, aparentemente por problemas na bateria. Solicito avaliar e solucionar o defeito. | SOA0 | MEL3 | PAULO NEIS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202310 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada bateria do aparelho, confirmada condição de inservível por desgaste/idade. Substituída bateria por nova. Aparelho em condições adequadas de uso, devolvido ao usuário.
202303404 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 01/03/2023 15:36:35 | Solicito dos equipos telefónicos móviles tipo TMR para la empresa PROTEK, de modo a facilitar la comunicación durante la actualización del sistema ESAI CT-4500064363. Plazo: 1 año Solicitud recibida conforme correo del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202309 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se destinaron dos TMRs de reserva pertenecientes a la MEL3 para la contratada protek. Realizada la reprogramación de los TMRs. Ramales prestados: 4884 y 9281. Pruebas realizadas con éxito. Liberados para uso. El plazo del préstamo es de un año. Correo de entrega anexado a la SSA.
202303247 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202309 | 01/03/2023 14:48:18 | Alterar a frequência de aquisição e/ou transmissão dos dados referente a régua da cota Ponte da Amizade (similar ao realizado na régua R11), a fim de que os dados possam ser carregados pelo SCO dentro de sua faixa de atualização de 30minutos. O ideal é programar a alteração após término do período de cheias. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202309 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Configurada agenda de transmision de datos y el periodo de lectura del datalogger. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202303203 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202308 | 23/02/2023 16:41:03 | Avaliar e realizar mudança dos ramais 3784, 3785, 3786 e 3787 da atual sala para os novos postos de trabalho da OPSO.DT no 4° piso do edifício produção. | OSO0 | MEL3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202309 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado inspección para mudanza de ramales. Ejecutado modificación con SSA 202306611.
202303076 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 17/02/2023 15:03:26 | Solucionar falha na console A , quando é realizada chamada com CTRS não executa ficando display piscando e o fone mudo, com a ANDE ocorre o mesmo não desligando quando o fone é colocado na base | OSO0 | MEL3 | SERGIO LUIS GONCALVES TORRES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Observada normalização do canal com CTRS. Monofones substituídos por modelo Tipro, conforme informado na SSA 202302582. Sistema em condições normais de uso.
202303000 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202307 | 16/02/2023 16:48:26 | Solicita-se troca/reparo de aparelho telefônico com forte chiado intermitente. pode ser problema nos cabos também Aparelho do ramal 2666 na SMIE | IEQ3 | MEL3 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202308 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho telefônico do usuário, constatado o ruído alegado. Feita a substituição por um aparelho novo, testado e aprovado. Liberado para uso.
202302944 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202307 | 16/02/2023 10:10:38 | Realizar relevamiento de la cantidad de internos analógicos que existen instalados por piso y división en el edificio de producción. Utilizar planilla en anexo para registrar los datos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado relevamiento conforme solicitado. Planilla en anexo.
202302943 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202307 | 16/02/2023 10:10:41 | Realizar relevamiento de la cantidad de internos analógicos que existen instalados por piso y división en el edificio de producción. Utilizar planilla en anexo para registrar los datos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202307 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado relevamiento conforme solicitado. Planilla en anexo.
202302936 | STE | 202302852 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 16/02/2023 09:44:21 | Conforme a solicitud del fabricante WECOM, validar en conjunto con el área solicitante si la configuración de consolas de bomberos atendería. Además, proveer las demás informaciones solicitadas en anexo a esta SSA para proseguir con los trabajos de soporte. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado ajuste na configuração de rolagem da lista de chamadas recentes, durante visita de suporte do fabricante. Consultado à área solicitante se este ajuste atende às necessidades elencadas, com confirmação, conforme anexo.
202302921 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202307 | 16/02/2023 13:45:29 | Realizar inspeção no sistema de som e telefones da sala de reuniões 6º piso, em preparação às 1155ª e 1156ª RDEs no dia 16/02, bem como reunião com o IHA, nos dias 16 e 17/02. Ligar equipamentos pela manhã dos dias 16 e 17. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som e aparelhos telefônicos da sala. única anormalidade foi um telefone sem fio com a base desconectada da tomada. Carregador reconectado, e aparelhos em condições adequadas de funcionamento. Ligados equipamentos de som para uso durante os dias 16/02 e 17/02.
202302907 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202307 | 16/02/2023 10:57:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone ramal 2103 do CQ.02 (Estação de drenagem Nº2 el. 56) está inoperante. | OUO1 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202308 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a substituição do aparelho, após procedimento, linha foi testada e liberadas para uso. O telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202302901 | STE | 202220133 | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202307 | 15/02/2023 16:28:41 | Crear tareas programadas individuales de los relatorios mensuales de tarifación en el Servidor, para cada mes del año 2023 (archivos: febrero2023, marzo2023, abril2023, mayo2023, junio2023, julio2023, agosto2023, setiembre2023, octubre2023, noviembre2023, diciembre 2023).Provisoriamente almacenarlas en una carpeta creada en el servidor. Adjunto Guía para crear las tareas programadas. Al finalizar el mes verificar la correcta creación del relatorio mensual. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme conversado con responsables en la SMIN.DT, fue creada una tarea para la emision del relatorio mensual y otra de backup para el archivo de relatorio de forma a evitar sobreescrituras y la creacion de tareas individuales por mes todos los años. Verificado mensualmente el correcto funcionamiento de amba tareas.
202302896 | STE | 202302826 | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202307 | 15/02/2023 16:28:34 | Disponer de ambiente en Microsoft Teams para acceso remoto de representante de la empresa Wecom en la verificación de la consola retirada del Senior 60Hz, previsto para el viernes 17/02/23. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Disponibilizado ambiente para acesso remoto. Durante o acesso, foi verificada a configuração do console em reparo, para ajuste de volume de chamada. Foi também repassado patch de correção para SSA 202302582 e 202300696, sobre mal funcionamento no uso dos monofones (não atendimento / encerramento de chamadas).
202302859 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 15/02/2023 14:41:20 | Verificar porque Canal com SEMD aparece ocupado na Console do Despacho durante uma Chamada entre CCR e SEMD, mesmo não participando da chamada, conforme anexo. Conforme relato dos operadores, quando isso ocorre canal fica indisponível. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante visita de suporte da contratada, foi verificado que este botão se comporta desta maneira para monitorar o canal, conforme configurações, sendo este o comportamento normal. Obs: As consoles do despacho possuem um outro botão exclusivo para falar com a SEMD.
202302855 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202307 | 15/02/2023 10:45:12 | Realizar inspeção do sinal de TMR nas cotas 78, 92 e 225 para atender o PD-3S da Unidade Geradora 04, se necessário instalar novas antenas. Período previsto para o PD: 28/02/2023 até 17/03/2023. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202308 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas alterações nos distribuidores DG-1 e DG-2 em preparação ao deslocamento das antenas móveis para a unidade U4. Modificada a posição das antenas nas cotas 78 e 214 e realizados testes de telefonia móvel e fixa nas imediações da U4, com sucesso.
202302702 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202307 | 14/02/2023 08:30:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL APARATO TELEFÓNICO MÓVIL (TMR), N° 4826, ESTA CON PROBLEMAS DE LA BATERIA, DESPUES DE APROX 2 HORAS DE LA CARGA DE 100%, EL MISMO ANUNCIA BATERIA BAJA. | OUO1 | MEL3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido bateria con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202302648 | STE |  | M062B004 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - COPACO | 1271.004-7 | 202307 | 13/02/2023 11:25:52 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-COPACO en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección visual de las piezas sujetas a la torre de comunicación concluyendo que se encuentran en condiciones normales de fijación.
202302647 | STE |  | M062B008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.003-9 | 202307 | 13/02/2023 11:25:50 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-COPACO en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Inspeccionado elementos de fijación de la ODU correspondiente al Enlace CHI-COPACO. No se observa ninguna pieza suelta. Los elementos de fijación se encuentran en condiciones normales.
202302646 | STE |  | M062A009 | SISTEMA IRRADIANTE - ANDE | 1273.002-1 | 202307 | 13/02/2023 11:25:49 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-ANDE en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección visual de las piezas sujetas a la torre de comunicación concluyendo que se encuentran en condiciones normales de fijación.
202302645 | STE |  | M062A008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.001-4 | 202307 | 13/02/2023 11:25:47 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-ANDE en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202307 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado inspección visual de las piezas sujetas a la torre de comunicación concluyendo que se encuentran en condiciones normales de fijación.
202302608 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202306 | 12/02/2023 20:29:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", com posterior rearme. Obs.: Verificado no painel LED "No Urgente" acionado. | OUO7 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado log de eventos del Multiplexor FOX 615, constatado rearme de alarma menor de comunicacion. Observado que fue recibido la indicacion de alarma por defecto de una interfaz remota. En anexo registro de eventos.
202302582 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 13/02/2023 08:59:32 | Verificar motivo pelo qual ligações originárias das consoles não encerram a chamada ao colocar o monofone no gancho, sendo necessário finalizar pelo botão da tela. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Recebido patch com correção para atualizar os consoles. Patch validado no console de testes. Observado que patch de correção não foi totalmente eficaz. Recebidos monofones com fio (ver anexo) para ensaio e validação com os despachantes. Até o momento não foram registradas reclamações no funcionamento dos consoles após a instalação de tal monofone.
202302466 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202307 | 13/02/2023 14:05:55 | Recuperar Console Senior 60hz que perdeu configurações após ser reiniciada. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | A console Senior 60hz foi substituída pela reserva da sala de telecomunicações, conforme SSA 202301010. Foi realizado procedimento para recuperação das configurações.
202302444 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 13/02/2023 14:06:13 | Substituir headsets das consoles A e B do despacho de carga, os mesmos se encontram com bastante desgaste devido ao longo tempo de uso. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos headsets das consoles A e B do despacho de carga, conforme solicitado (SM na aba documentos), os headsets velhos ficarão de posse da mel 3 para eventual uso de peças para substituição. Após testes, consoles funcionaram normalmente.
202302401 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202306 | 09/02/2023 10:12:47 | Acompañar a representantes de la empresa ANDE para realizar trabajos de conexión de cordones ópticos con el fin de establecer enlace de comunicación entre panel TC-02 y la estación ES - YZU para la puesta en servicio de enlaces SCADA (ITAIPU) y ANDE.Corp. Ver diseños en anexo con marcaciones. Al finalizar los trabajos emitir SSA para solicitar actualización de diseños con marcaciones realizadas en campo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexion de cordones opticos en conjunto con personal de la ANDE. Fue acompañado por Wilson Caceres ENES.DT para marcacion y actualizacion de diseños.
202302399 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202306 | 09/02/2023 10:12:59 | Acompañar a representantes de la empresa ANDE para realizar trabajos de conexión de cordones ópticos con el fin de establecer enlace de comunicación entre panel TC-02 y la estación ES - YZU para la puesta en servicio de enlaces SCADA (ITAIPU) y ANDE.Corp. Ver diseños en anexo con marcaciones. Al finalizar los trabajos emitir SSA para solicitar actualización de diseños con marcaciones realizadas en campo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexion de cordones opticos en conjunto con personal de la ANDE. Fue acompañado por Wilson Caceres ENES.DT para marcacion y actualizacion de diseños.
202302396 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202306 | 09/02/2023 10:13:08 | Acompañar a representantes de la empresa ANDE para realizar trabajos de conexión de cordones ópticos con el fin de establecer enlace de comunicación entre panel TC-02 y la estación ES - YZU para la puesta en servicio de enlaces SCADA (ITAIPU) y ANDE.Corp. Ver diseños en anexo con marcaciones. Al finalizar los trabajos emitir SSA para solicitar actualización de diseños con marcaciones realizadas en campo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexion de cordones opticos en conjunto con personal de la ANDE. Fue acompañado por Wilson Caceres ENES.DT para marcacion y actualizacion de diseños.
202301775 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202305 | 31/01/2023 15:48:06 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 11. PERÍODO:06/02/2023 AL 17/02/2023. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202306 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 11, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202301710 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202305 | 31/01/2023 09:59:23 | Realizar la medición de resistencia de aislamiento (megger) del cable de alimentación del panel CA-131-1 (RACK-UPS) , conectado a los bornes X2-25, X2-26 del panel QFP-CE02 (para el ensayo será necesario abrir el Disyuntor 52.9). Luego del ensayo normalizar el disyuntor 52.9. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado medición de resistencia de aislamiento del cable H6R0012 entre panel QFP-CE02 y CA-131-1. resultados en anexo.
202301709 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202305 | 31/01/2023 09:59:33 | Realizar la medición de resistencia de aislamiento (megger) del cable de alimentación del panel CA-131-1 (RACK-UPS) , conectado a los bornes X2-25, X2-26 del panel QFP-CE01 (para el ensayo será necesario abrir el Disyuntor 52.9). Luego del ensayo normalizar el disyuntor 52.9. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado medición de resistencia de aislamiento del cable H5R0014 entre panel QFP-CE01 y CA-131-1. resultados en anexo.
202301643 | STE | 202224606 | M066W060 | CAIXA DE ACESSO DE UPS (EL. 131) AO SIRI | 1559.001-6 | 202305 | 31/01/2023 07:55:05 | Prestar apoio na medição de resistência de isolamento (megger) dos cabos de alimentação dos paineis QFP-CE01 e CE02 à caixa de acesso CA-131-1, previsto no comissionamento deste equipamento (SSA 202224606). (Execução prevista no período da tarde do dia 02/02 , e dias 03/02 e 06/02 período integral. Coordenar com MEL4) | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado prueba de resistencia de aislamiento de los cables de alimentación de la caja CA-131-1. Resultados en anexo.
202301614 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202305 | 30/01/2023 13:52:42 | Verificar motivo pelo qual não está sendo possível ouvir as chamadas na auditoria do Control ONE dos bombeiros. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202305 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação no servidor ControlOne dos bombeiros, constatada chamada presa com canal de rádio. Finalizada chamada, observada liberação de espaço em disco. Após procedimentos, observado funcionamento normal.
202301599 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202305 | 30/01/2023 13:52:56 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1153 e 1154ª RDE, a ser realizada no dia 26/01/2023, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202305 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no sistema de áudio da sala. Ligados os equipamentos para reunião, funcionamento normal.
202301569 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202304 | 29/01/2023 15:33:50 | Actualizar lista de contactos en la pestaña de MET, en las consolas del SENIOR y ASISTENTE. Consultar la lista de los contactos a reemplazar a SOTER: Julio Dreher 3108 e Ivan: 3109. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202305 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Actualizado lista conforme conversado con Ivan (3109): - Modificado nombre: Carlos Eduardo -> Edgar Peña MET2 - Modificado nombre: Davildo -> Grasiane MET2 - Modificado nombre: Eleceu -> Fabio MET1 - Modificado nombre: Pedrao -> Fernando - Modificado nombre: Waine -> Victor Romero MET3 - Adicionado Botón: Carlos Eduardo - 020973559396 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202301453 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202304 | 26/01/2023 15:50:33 | Comisionar LAN COTEL, SWCORE50 y SWCORE60 conforme indicado en planilla de comisionamiento 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM desde el día 02/02/23. Pruebas de alta disponibilidad de red de comunicación IP prevista para el día 04/02/23, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 5 minutos a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. En anexo planilla de comisionamiento y lista de números disponibles durante ensayos de alta disponibilidad. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202305 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo.
202301446 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202304 | 26/01/2023 15:51:50 | Realizar comisionamiento del switch SWCBME1 conforme Planilla 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM desde el día 02/02/23. Pruebas de alta disponibilidad de red de comunicación IP prevista para el día 04/02/23, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 5 minutos a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. En anexo planilla de comisionamiento y lista de números disponibles durante ensayos de alta disponibilidad. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo.
202301417 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202304 | 26/01/2023 14:57:32 | Solicito realizar programación de TMR con SN: RTF214200457 con el ramal 4836. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202305 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reprogramación del TMR con SN: RTF214200457 con el ramal 4836, este dispositivo TMR fue proveído por la solicitante del servicio. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202301281 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202304 | 26/01/2023 14:56:02 | Solicitud de programación de TMR con el ramal 9737. | OUO0 | MEL3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202305 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo la reprogramación de un TMR proveído por la solicitante con el ramal 9737. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202301272 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202304 | 24/01/2023 14:40:05 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 30/01/2023 Fin: 31/01/2023 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202305 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados ajustes nos arquivos de configuração da aplicação PCDWeb.
202300916 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202303 | 18/01/2023 15:00:14 | Conforme solicitado por la ENES.DT, realizar la copia de los arhivos getTransmissoes.php, getRotulos.php, getTransmissoesintervaloDatas.php en la maquina virtual STH-PCD-VM01, en la carpeta indicada por el fabricante DUALBASE (ver Anexo). Observación: los tres (3) archivos serán enviados vía email. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202303 | PAULO NESELLO KUNZEL | Copiados arquivos na pasta indicada. Serviço em condições normais de funcionamento.
202300714 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202302 | 13/01/2023 10:47:01 | Verificar motivo por el cual ramal SIP 2808 instalado en la SE ACY se encuentra fuera de funcionamiento. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Medición de potencia de recepción en la SEMD, fue detectado una posible falla en el Conversor de media de base 100. Realizada las pruebas con varios conversores similares que se encontraban en stock ya que este conversor. Finalmente solo funciono con uno de base 1000. Entonces fue necesario el también realizar el cambio en la SE ACY ya que en no había en stock uno exactamente similar al conversor de media sustituido. Finalmente, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202300642 | STE |  | M039A005 | MICROCOMPUTADOR PARA CORREIO DE VOZ | 0880.002-2 | 202302 | 12/01/2023 14:26:42 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar computador y accesorios del correo de voz y enviar para descarte. Al bajar la SSA colocar código para “Desactivación de localización”. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento.
202300627 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202302 | 12/01/2023 15:15:40 | Habilitar el acceso a DDD/Celular, vía ramal 3572, localizado en el 2do. piso del Edificio de Producción, sector de 60 Hz. Responsable: Diego Daniel Domínguez Castillo. Matrícula: 0401888. Dependencia: SMMT.DT. | MET3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Redefinida a senha para o ramal 3572 e enviado email ao usuário com procedimentos para o cadastro de nova senha e para realização de chamadas externas.
202300573 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202302 | 11/01/2023 16:42:42 | Se solicita apoyo para acompañamiento al personal de la ANDE para patcheo y certificación de cable óptico en el rack DGO de la sala de microondas, previsto para el día 12/01/23. Detalles del servicio y cronograma de actividades en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento realizado a la ANDE en la Sala de MO panel DGO para la realización del patcheo entre el DIO-05 y DIO-06. Realizado el etiquetamiento de la conexión nueva. También se realizo la certificación. Pruebas realizadas con éxito. Actividad realizada conforme a lo previsto.
202300541 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202302 | 11/01/2023 14:32:36 | intercambiar los números telefónicos fijos 2095 y 2950 debido a reorganización del sector MEL1. Estos números corresponden al 2do piso del edificio de producción en la división SMME.DT. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada troca de posição dos ramais, conforme solicitado. Efetuados testes nas linhas, funcionamento normal, liberado para uso.
202300470 | STE |  | M039A003 | MESA 2 - SALA DOS OPERADORES 50 HZ | 0403.008-7 | 202302 | 10/01/2023 11:13:20 | Solicitamos apoio para inverter de uma mesa a outra os seguintes ramais : 3556 e 3683. | ISI0 | MEL3 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a modificação das linhas e pontos telefônicos, e relançado os cabos pelas calhas das mesas. Realizados testes de telefonia, com sucesso. Liberado para uso.
202300391 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202302 | 09/01/2023 13:22:51 | EFETUAR VERIFICAÇÃO/REPARO OU SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DO TMR RAMAL 4966, NÚMERO DE SÉRIE 0003576200328, MARCA NEC, QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE DO AUTO FALANTE DURANTE USO DO APARELHO. | MMU1 | MEL3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspeccion del TMR reparado. Pruebas realizadas con exito. LIBERADO PARA USO.
202300367 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202301 | 08/01/2023 11:37:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TELEFONO CON R:2205 LOCALIZADO EN LA LCR DE LAS UNIDADES U05 Y U06. LA MISMA PRESENTA PROBLEMAS EN LA TRANSMISIÓN DE VOZ. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado aparelho com defeito, foi necessário realizar a substituição por um novo (utilizado modelo de mesa), o aparelho velho foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba anexos). Após substituição, linha foi testada e aprovada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202300340 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202301 | 06/01/2023 15:57:08 | Teléfono móvil, PHILIPS G355, interno 4734, presenta inconvenientes con la batería, no retiene. Serial Nr. P080900700657 Usuario: Pablito Vera, matricula 2304273. | MMU1 | MEL3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Inspección del TMR recibido, realizada la sustitución de la batería defectuosa. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202300339 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202301 | 06/01/2023 15:55:54 | Teléfono móvil marca modelo PHILIPS G355, verificar funcionamiento y reparar en caso de necesidad. Asignar número a FABIO ESQUIVEL, SMMU.DT. Serial Nr. P080701901238 | MMU1 | MEL3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado el correcto funcionamiento del TMR recibido, posterior a esto el TMR fue programado con el ramal 9576. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202300298 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202302 | 09/01/2023 14:38:51 | Falha na transmissão dos dados desde 05.01.2023 18h (foto anexa). | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado defecto en UTR, fue retirado y realizado ensayos/tests en bancada en conjunto con OSH1 sustituyendo placa I/O con material reserva del sector. Posterior reinstalación con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300260 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202301 | 05/01/2023 16:09:43 | Readequar ponto e cabos telefônicos do ramal 2900, da secretaria da AS.TD, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202301 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada modificação da rede telefônica, com a instalação de tomada telefônica em sala anexa à posição original. Confeccionado novo cabo telefônico e feito lançamento deste pela mesa da usuária e pelas canaletas da parede para conexão à tomada recém-instalada. Feitos ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202300139 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202301 | 04/01/2023 14:20:12 | Verificar/Reinstalar aparato telefonico digital ramal 2950 en la sala SM.DT, usuario JULIAN ESCURRA. Actualizar organigrama y configurar facilidad gemelos con el TMR 9402. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202301 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reinstaló un teléfono digital [realizado inspección, limpieza y pruebas del mismo] propio de la sala con el ramal 2950. Posterior a esto se creó la facilidad gemelos entre los ramales 2950 y 9402 en la central telefónica. Por último, se solicitó la modificación en el organigrama donde se retiró el interno 2714 y se agregó el 2950. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202300115 | STE |  | M047B002 | MODEM OPTICO ASGA - SEMD | 0426.017-3 | 202301 | 03/01/2023 16:31:35 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar MODEM OPTICO 2E1 de la SEMD, debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). El modem debe ser entregado a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300114 | STE |  | M047B001 | MODEM OPTICO ASGA - USINA | 0426.016-6 | 202301 | 03/01/2023 16:31:42 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 01 MODEM OPTICO 2xE1 (link con SEMD) y 01 MODEM OPTICO 4xE1 (link con CTMD), debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300113 | STE |  | M045D005 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.003-5 | 202301 | 03/01/2023 16:31:47 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar MODEM OPTICO 2E1 de la CT-60Hz y del rack del Vertedero, debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300110 | STE |  | M045C005 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.002-3 | 202301 | 03/01/2023 16:31:53 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 02 MODEM OPTICO 1xE1, rack con tapa de vidrio y accesorios debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. Los materiales que no tengan uso pueden ser descartados. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300107 | STE |  | M045A011 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.001-1 | 202301 | 03/01/2023 16:31:59 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 02 MODEM OPTICO 1xE1, rack con tapa de vidrio y accesorios debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. Los materiales que no tengan uso pueden ser descartados. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300072 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202301 | 03/01/2023 15:41:24 | Dados de Capitan Ortiz chegando antes dos dados de Salto del Guairá. Possível atraso devido a erro de horário. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202302 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado horario desfasado de la UTR. Realizado puesta en hora, posterior test y monitoreo con resultado satisfactorio. Estación normalizada. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300023 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202301 | 02/01/2023 11:11:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação não transmite dados desde 31/12/2022 às 16h. Último registro de carga de bateria 6,27V, dia 02/01/2023 às 2h. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado resistencia interna de la bateria dentro de los rangos normales de operacion. Realizado puesta en marcha de la UTR con resultados satisfactorios. Estacion Online. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202225140 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202252 | 30/12/2022 12:27:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELEFONO FIJO UBICADO EN LA CASETA 2CRL-1 (RAMAL: 2836) SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO7 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202301 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Normalizado telefono paralelo con tubo fuera del gancho. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202225106 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202252 | 29/12/2022 14:49:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 3589 de Ronald Caceres. TMR no carga y la bateria esta hinchada. Solicitud recibida conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202252 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatada batería hinchada del TMR, realizada sustitución de la misma. El tmr posterior a este cambio de bateria cargaba normalmente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso,
202225091 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202252 | 29/12/2022 11:10:28 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el terminal remoto con ramal 4892 no presenta sonido por el auricular | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202252 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202225083 | STE |  | M088D601 | ESAI - CABO SENSOR SCP - ME | 1550.001-5 | 202252 | 29/12/2022 09:01:27 | Realizar el comisionamiento de la red de fibra óptica en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14737 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14737 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la red de fibra optica conforme planilla de comisionamiento anexa. Ensayos con resultados satisfactorios. Emitidas las SAA's 202301619 y 202301620 para revision de diseños. Realizado comisionamiento con AT 202300332.
202225082 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202252 | 29/12/2022 09:01:36 | Realizar el comisionamiento de la red de fibra óptica en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14737 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14737 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la red de fibra optica conforme planilla de comisionamiento anexa. Ensayos con resultados satisfactorios. Emitidas las SAA's 202301619 y 202301620 para revision de diseños. Realizado comisionamiento con AT 202300331.
202225073 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202252 | 29/12/2022 07:02:36 | Favor repor TMR ramal 4845 para o usuário Hugo Queiroz, uma vez que o TMR anterior foi extraviado. | IEQ1 | MEL3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202301 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada programación de TMR ramal 4845 con NS RTF221901485 y NS de cargador RTA220304924. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202224989 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202252 | 27/12/2022 16:07:34 | Solicito apoyo para que el TMR con número de serie 0003576200888 reciba el ramal 4805. El dispositivo será disponibilizado por (OPUE.DT-> SOEND -> Walter Gamarra) | OUO0 | MEL3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202252 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada programação de TMR conforme solicitado. Realizados ensaios de funcionalidade do aparelho, com resultados satisfatórios. Alterados registros do ramal no tarifador. Aparelho disponibilizado pelo solicitante, já era de uso da área.
202224834 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202251 | 22/12/2022 10:38:08 | Realizar configuración del SBC-60Hz en conjunto con representante de la empresa Backcom y colaboradores de SITT.GG, de manera a migrar enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP. El enlace será Principal para el código de acceso 03 salida DDD/DDI vía operadora "Oi". Enlace backup será via SBC-50. Posterior a la configuración, realizar pruebas del enlace y backup de configuración. Verificar diseño en anexo 6007-DF-J5138-P, enviar posteriormente con una SSA específica el “as-built" para actualizar | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com empresa Backcom e SITT, foram realizadas alterações de configurações para a migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme solicitado. Foram realizados vários testes de ligações de entrada e saída, inclusive para o COTEL. Resultados satisfatórios. Atividades realizadas durante visita da contratada (ver anexos). Foram emitidas as SSA's 202300518 e 202300519 para fazer "as built" dos desenhos.
202224832 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202251 | 22/12/2022 10:38:37 | Realizar configuración del SBC-50Hz en conjunto con representante de la empresa Backcom y colaboradores de SITT.GG, de manera a migrar enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP. El enlace será redundancia del link principal (vía SBC-60Hz) para el código de acceso 03 salida DDD/DDI vía operadora "Oi". Posterior a la configuración, realizar pruebas del enlace y backup de configuración. Verificar diseño en anexo 6007-DF-J5137-P, enviar posteriormente con una SSA específica el “as-built” a actualizar | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com empresa Backcom e SITT, foram realizadas alterações de configurações para a migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme solicitado. Foram realizados vários testes de ligações de entrada e saída, inclusive para o COTEL. Resultados satisfatórios. Atividades realizadas durante visita da contratada (ver anexos). Foram emitidas as SSA's 202300518 e 202300519 para fazer "as built" dos desenhos.
202224625 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202251 | 19/12/2022 14:04:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual batería de TMR NS. JQXE100176 no retiene carga. OBS: base y fuente de alimentación funciona de manera normal. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Luego de la inspección del TMR se procedio a la sustitución de la bateria del mismo. SM y DM en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202224618 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202251 | 19/12/2022 11:28:04 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação dos firmwares dos monofones das consoles dos bombeiros, constatado que os mesmos na versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Realizados testes, equipamentos foram aprovados e liberados para uso.
202224615 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202251 | 19/12/2022 11:28:12 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização do firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme solicitação. Realizados testes, consoles apresentaram funcionamento normal, equipamentos foram liberados para uso.
202224613 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202251 | 19/12/2022 11:28:19 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização do firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme solicitação. Realizados testes, consoles apresentaram funcionamento normal, equipamentos foram liberados para uso.
202224612 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202251 | 19/12/2022 11:28:49 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização do firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme solicitação. Realizados testes, consoles apresentaram funcionamento normal, equipamentos foram liberados para uso.
202224597 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202251 | 20/12/2022 07:12:50 | TMR ramal 9568 não está funcionando corretamente: o aparelho recebe chamadas mas não realiza. Favor verificar o funcionamento. Telefone para contato: 2430. | MEG1 | MEL3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Problema solucionado con la reprogramación del TMR. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202224505 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202251 | 19/12/2022 07:49:00 | Verificar possibilidade de reparação de grampo de fixação do aparelho TMR ramal 9179, do usuário Ronaldo Gabriel 4477-6, tendo em vista a utilização do mesmo para atividades de trabalho em altura (manutenção de pontes e pórticos), mitigando possibilidade de queda do aparelho, conforme ocorrido anteriormente e apresentado no RAS 006/2022. | MAM2 | MEL3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se solicitó un nuevo TMR y fue programado con el ramal 9179. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202224423 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202250 | 16/12/2022 08:03:08 | Verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Alarmes foram corrigidos durante suporte da empresa contratada, conforme SSA's derivadas.
202224422 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 16/12/2022 08:02:58 | Verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada correção de alarme durante atendimento de suporte da contratada, conforme SSA's derivadas.
202224421 | STE | 202224241 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202250 | 16/12/2022 07:45:52 | Enviar en archivo .txt configuración del ControlOne ejecutando el comando "df -h", esto en virtud de petición del fabricante (empresa Wecom). Llamado abierto número W2038220. Ver pedido en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Enviados arquivos para o e-mail do suporte, conforme solicitado. Ver anexos.
202224419 | STE | 202224295 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 16/12/2022 07:24:41 | Enviar en archivo .txt configuración del crontab de la MXONE ejecutando el comando "crontab -l" y también archivo pcregen.sh que se encuentra en directorio mxone/pcregen, todo esto en virtud a petición del fabricante (empresa Wecom). Llamado abierto número W2038220. Ver pedido en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Enviados arquivos para o e-mail do suporte, conforme solicitado. Ver anexos.
202224383 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202250 | 15/12/2022 12:04:42 | Verificar/solucionar o acionamento intermitente com rearme do seguinte alarme no SCADA: "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA NC ATUADO UPS18A". Não encontrada anormalidade aparente após inspeção no local. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após substituição dos módulos pelas SSA's 202402639 e 202406080, não houve mais acionamento dos alarmes.
202224357 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202250 | 15/12/2022 08:11:42 | Estação está com atraso de transmissão. Offline. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202251 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado estación remota en sistema SAT2, el mismo tuvo un atraso quedando off-line y fue reiniciado el radio por tecnicos de OPSH quedando on-line nuevamente. Realizado acompañamiento y monitoreo dando resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202224315 | STE | 202224290 | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 13:12:18 | Apoyo para realizar la reubicación del cable CFO-ILM-096(38F-SM) y fusión de FO en BEO/DIO-01 del RACK de la Iluminación Monumental, ubicado en el mirante de la margen izquierda. Ver documentos en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme solicitado, realizado apoyo para reubicación y reempalme de CFO en el rack de iluminación. Posterior ensayo y test en fibra con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202224285 | STE |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202250 | 14/12/2022 08:03:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual estación remota se encuentra sin transmisión de datos desde las 16h del 13.12.2022 | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conforme informado pela equipe da OPSH, foi encontrado ninho de pássaro sobre o painel solar. Retirada do ninho e substituição de bateria realizados pela OPSH. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202224272 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202250 | 13/12/2022 16:42:09 | Acompañar a Rieder/Siemens contratista de ANDE en los trabajos de montaje y fusión de la CFO-L34-003 en el DIO-02 panel 2S-L34 conforme diseños en adjunto. Correspondiente al proyecto de las nuevas líneas de 500kV YGUAZU de ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202250 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y verificacion de trabajos de la contratista RIEDER/SIEMENS. OBS. No fue enviado informe de medicion optica solicitado.
202224267 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202250 | 15/12/2022 11:00:24 | Favor verificar motivo pelo qual aparelho marca: NEC, modelo:G566d, SN:0003576200748 não mantém a carga da bateria. CTT - João Ricardo TMR: 4947 | MEG1 | MEL3 | JOAO RICARDO TEODORO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito na bateria do aparelho, a mesma foi substituída por uma nova. A bateria velha foi destinada para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, aparelho foi testado e liberado para uso.
202224260 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202250 | 13/12/2022 16:49:31 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 320ª RCA, a ser realizada no dia 12/12/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executada inspeção, foi necessário realizar restart no driver das caixas de som. Após procedimentos, equipamentos funcionaram normalmente.
202224253 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202250 | 14/12/2022 07:32:04 | Verificar motivo pelo qual Switch CCR1 está com Primary version: 16.1.4.2; Secondary version: 16.2.4.5. Todos os demais switches estão ao contrário. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que, no switch CCR1, a versão que está ativa é a Secondary version: 16.2.4.5, que é a mais atual.
202224245 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 14/12/2022 07:30:09 | Verificar motivo pelo qual MX-ONE não está replicando backups para o servidor de gerenciamento, conforme anexos. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em atendimento de suporte com empresa contratada, foi constatado problema com relação às permissões de usuário e foi efetuada correção no script de replicação dos backups (ver anexo). Após procedimentos, rotina foi testada e está funcionando normalmente.
202224210 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202250 | 14/12/2022 08:22:54 | Verificar motivo pelo qual serviço "Worker" está em status vermelho no SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em consulta ao técnico da empresa contratada WECOM / BYNE, foi informado que este é o comportamento normal deste serviço, pois ele está relacionado aos rádios, não estando ativos na operação. Tal aplicação é apenas utilizada no Control ONE dos bombeiros, por meio do gateway. Ver anexo.
202224208 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202250 | 14/12/2022 08:23:00 | Verificar motivo pelo qual serviço "Worker" está em status vermelho no SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em consulta ao técnico da empresa contratada WECOM / BYNE, foi informado que este é o comportamento normal deste serviço, pois ele está relacionado aos rádios, não estando ativos na operação. Tal aplicação é apenas utilizada no Control ONE dos bombeiros, por meio do gateway. Ver anexo.
202224199 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202250 | 13/12/2022 07:23:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a remota está sem transmissão de dados desde 12.12.2022 às 18h. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção na UTR e transceptor GPRS. UTR em condições normais de funcionamento. Transceptor apresentando erro, não registra na rede GSM. Realizado reset do transceptor e verificação de conectividade. Confirmada conectividade, reconectado à UTR. Observada transmissão de dados e eventos da UTR. Equipamento liberado para uso. Atividade realizada junto com equipe da OPSH. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202224139 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202250 | 12/12/2022 10:04:39 | Providenciar conexão da linha telefônica no posto de trabalho do Sr. Gabriel no escritório da SMMG.DT (2º piso). | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Visto que ao usuário foi designado o TMR 9478, em conversa com o mesmo este decidiu que um ramal fixo não se faz necessário. Atualizados os cadastros telefônicos.
202224119 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202250 | 12/12/2022 07:20:38 | Interconectar los BEO-DIO 10/BEO-DIO 06 conectando un extremo del cordón óptico dúplex SM en los puertos CN 17,18 del BEO-DIO 10 y el otro extremo en los puertos CN 09, 10 del BEO-DIO 06. Servicio con referencia a la migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. Ref.: SSAs 202224112/202224113/202224117/202224118. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado intercnonexion de los DIO's para la migracion del servicio ICCP SCADA ITAIPU conforme descripcion. En anexo modificaciones del diseño, conectado cordon optico en los puertos 05,06 del DIO 10.
202224117 | STE |  | M047M002 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK 01 | 1023.004-6 | 202250 | 12/12/2022 07:21:18 | Interconectar los BEO-DIO 08/BEO-DIO 14 conectando un extremo del cordón óptico dúplex SM en los puertos CN 15,16 del BEO-DIO 08 y el otro extremo en los puertos CN 03, 04 del BEO-DIO 14. Servicio con referencia a la migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. Ref.: SSAs 202224112/202224113. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado intercnonexion de los DIO's para la migracion del servicio ICCP SCADA ITAIPU conforme descripcion. En anexo modificaciones del diseño, conectado cordon optico en los puertos 05,06 del DIO 10.
202224022 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202249 | 07/12/2022 11:40:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a console do Assistente 60 Hz não atende chamadas ao retirar o telefone da base, sendo necessário toque na tela de chamadas. | OUO6 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi verificada necessidade de atualização do firmware do monofone para versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. No momento da inspeção, monofone apresentou funcionamento normal. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202223996 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202249 | 07/12/2022 07:29:19 | Realizar cambio de bateria de TMR ramal 9470. Bateria hinchada no retiene carga. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Luego de la inspección del TMR se procedio a la sustitución de la bateria del mismo. SM y DM en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202223902 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202249 | 06/12/2022 17:25:29 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a console do Sênior 50 Hz não atende chamadas ao retirar o telefone da base, sendo necessário toque na tela de chamadas. | OUO5 | MEL3 | IANDRO FICANHA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema no monofone, o mesmo foi substituído por um reserva (disponível na sala de telecomunicações 50Hz). Foi verificada necessidade de atualização do firmware do monofone para versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Realizados testes, equipamento liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202223896 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202249 | 06/12/2022 15:54:21 | Verificar/solucionar motivo de não ser possível efetuar comandos na central telefônica. Apenas comandos de visualização estão rodando. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202249 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em contato com fabricante, informado que ambos os serviços de processamento da central devem estar operacionais. Verificado falha do serviço localizado no servidor 50Hz, por conta da atualização de drivers e firmware (SSA 202223510). Após conclusão dos trabalhos de atualização, serviço virtualizado normalizado.
202223867 | SCA |  | M025A002 | ALTO FALANTE | 0620.003-6 | 202249 | 06/12/2022 11:18:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual, al realizar accionamiento manual de la alarma sonora SDAI (simulado de abandono de usina), el mismo no alertó en el edificion de producción, tampoco en las cotas 139 y 98,50. | OUO6 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não
202223806 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202249 | 05/12/2022 10:55:16 | Verificar y solucionar falla del dispositivo TMR asociado al ramal 9489. La misma presenta pérdida de señal y su carcasa se encuentra dañada. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202249 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato y enviado para reparo a laboratorio con ssa 202301082. En sustitución, fue programado aparato TMR de reserva del sector ALCATEL 8242 NS-RTF180912640 ramal 9489. Realizado test y entregado a usuario. Normalizado.
202223734 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202249 | 06/12/2022 08:09:54 | O TMR 9631 do funcionário Manoel Souza não está ligando. Notamos que também não está carregando, mesmo tentando em diversos carregadores. | MAM2 | MEL3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada programación de TMR nuevo con el ramal 9631 con NS RTF222100559 Y NS cargador RTA213503272. Pruebas realizadas con exitos. Liberado para uso.
202223696 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202248 | 01/12/2022 11:29:09 | Acompañar a la empresa Backcom durante la continuación de la 3ra visita de soporte a iniciarse el día 05/12/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de trabalhos da empresa Backcom na migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme SSA's 202224834 e 202224832. Relatório das atividades em anexo.
202223695 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202248 | 01/12/2022 11:29:15 | Acompañar a la empresa Backcom durante la continuación de la 3ra visita de soporte a iniciarse el día 05/12/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de trabalhos da empresa Backcom na migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme SSA's 202224834 e 202224832. Relatório das atividades em anexo.
202223640 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202248 | 30/11/2022 13:58:18 | Realizar la instalación del cordón de fibra óptica (20 metros) dentro de la Sala de Telecomunicaciones 50Hz, entre el RACK SOPHO 50Hz y el Rack de la SITT.GG (Rack CPD-CT-50Hz). Cordón Óptico se encuentra en la SMIN.DT. Realizar pruebas al cordón de fibra para validar su funcionamiento, antes de la instalación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação do cordão de fibra óptica (fornecido pela SITT), conforme solicitado. Realizados testes de atenuação óptica com resultados satisfatórios.
202223541 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 30/11/2022 08:29:43 | Solicitamos verificación y/o reparo del TMR marca PHILIPS n/s p080900700539 que se encuentra con desperfectos de bateria y fallas en la recepción de señal de manera intermitente. Ramal 9504. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202248 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador GUERRERO BRITOS, JOSE LUIS, dicho TMR fue descartado según SSA 202223669 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9504). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilización de sus piezas según SSA 202223669 (D).
202223539 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 30/11/2022 08:29:52 | Solicitamos verificación y/o reparo del TMR marca PHILIPS n/s p080900700499 que se encuentra con desperfectos de bateria y fallas en la recepción de señal de manera intermitente. Ramal 9503. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202248 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR de la colaborador RUIZ DIAZ GONZALEZ, FABIANA LETICIA, dicho TMR fue descartado según SSA 202223651 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9503). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202223651 (D).
202223511 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202248 | 29/11/2022 08:22:37 | Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 60Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D. Trabajo previsto para el día 03/12/2022, durante el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Feito o acompanhamento à Teletex para a atualização do hipervisor do Servidor 60Hz na data de 14/03/23. Equipamento em plenas condições de funcionamento, liberado para uso.
202223510 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202248 | 29/11/2022 08:22:43 | Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 50Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D. Trabajo previsto para el día 03/12/2022, durante el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento dos trabalhos conforme solicitado. Observado que, durante atualização do firmware da interface de rede, esta ficou instável, em estado não operacional. efetuado downgrade deste firmware com suporte da Lenovo. Versão do hipervisor: 7.0.3, sistema em operação normal.
202223501 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202248 | 29/11/2022 01:34:31 | Verificar e solucionar falha de comunicação através dos canais "HL2 - COSR-SE" e "HL2 - CNOS" com o ONS. Realizado tentativa de comunicação partindo dos dois extremos sem sucesso. | OSO1 | MEL3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados testes nos equipamentos do COTEL, constatado que problema no roteador 2 da Embratel. Foi aberto chamado com a operadora para solução do problema, conforme anexo. Após procedimentos, realizados testes e as linhas foram aprovadas e liberadas para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202223449 | STE | 202221314 | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202248 | 30/11/2022 07:07:16 | Apoio para manipulação e configuração do sensor, após reparos na tubulação de suporte. | MCI1 | MEL3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação do nível do sensor, com leituras dentro da margem de erro da régua.
202223404 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202247 | 25/11/2022 15:14:00 | Acompañar a los técnicos de Teletex el día martes 29/11/2022 para realizar el relevamiento del servidor, en el marco de los trabajos necesarios para la actualización del hipervisor del servidor a la versión VMware ESXi 7.0 Update U3D. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações, em acompanhamento dos técnicos da Teletex, e planejamento para as atividades para o dia 03/12/2022, conforme SSA's 202223510 e 202223511.
202223402 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202247 | 25/11/2022 15:04:33 | Acompañar a los técnicos de Teletex el día martes 29/11/2022 para realizar el relevamiento del servidor, en el marco de los trabajos necesarios para la actualización del hipervisor del servidor a la versión VMware ESXi 7.0 Update U3D. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações, em acompanhamento dos técnicos da Teletex, e planejamento para as atividades para o dia 03/12/2022, conforme SSA's 202223510 e 202223511.
202223396 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202247 | 25/11/2022 15:14:03 | Realizar troca de posição entre os ramais 2643 e 2621, no 1º piso do edifício de produção (EMCC), conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202247 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada troca de ramais nos jumpers do CDTE, conforme solicitado. Realizados testes, linhas foram aprovadas e liberadas para uso.
202223357 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202247 | 25/11/2022 09:10:47 | Solicitamos verificação do sensor de nível que está apresentando valores divergentes das leituras das réguas. Conforme dados em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Substituído sensor de limnímetro e 200 metros de cabos. Parametrizado datalogger com Nível de Referência de 2,57m. Reposicionado o sensor o sensor na nova tubulação confeccionada pela SMMC.DT, conforme SSA: 202317330. SN sensor colocado: 14436. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202223264 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202248 | 28/11/2022 10:00:15 | Verificar/solucionar motivo de alarme de mínimo de bateria. Observado durante SSP 20220055. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado verificación de batería constantando parametros normales en medición. Ajustes en bornes y conexiones. Resultado satisfactorio. Alarma de minina normalizado.
202223171 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202247 | 23/11/2022 10:15:53 | Verificar antena TMR inoperante localizada en la cota 225 frente a la unidad 6 [F11/F12] | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202247 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección de la antena, se procedió al reinicio y posterior a esto se encontraba nuevamente en funcionamiento normal. Pruebas realizadas con exito.
202222920 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202246 | 18/11/2022 15:14:31 | Verificar aparato telefónico de mesa sin tono. RAMAL= 2667 . Numero de sala= 213 SMIL.DT. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202248 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ajuste en la conexion en toma telefonica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso
202222911 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202246 | 18/11/2022 14:31:30 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 23/11/2022 - Fin: 24/11/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados ajustes de configuração do servidor de aplicação PCDWeb pela empresa contratada DualBASE. Equipamento liberado para uso.
202222889 | STE | 202222490 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202246 | 17/11/2022 16:33:02 | Acompañar al representante de la empresa Wecom en trabajos de configuración de consola, a ser realizado en forma remota vía Teams. Link de reunión será enviada por e-mail. Días previstos: 21 y 22 de noviembre. Contrato 4500064382. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atividades foram realizadas com apoio da contratada WECOM e BYNE. Foi necessário restaurar configurações da Console, que ficou como a de reserva 50 Hz. Também foi realizada calibração no touchscreen. Após intervenções, Console foi testada e liberada para uso.
202222847 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202246 | 17/11/2022 10:08:38 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1148ª RDE, a ser realizada no dia 23/11/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no sistema de áudio da sala. Ligados os equipamentos para reunião da DT, conforme anexo.
202222783 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202246 | 16/11/2022 11:13:13 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 09 NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 02/12/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 09, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202222668 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202246 | 16/11/2022 07:10:22 | Verificar/solucionar motivo de ocupação de memória física do sevidor ControlOne 50Hz estar em 1%. Observado processo com memória virtual em 800%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202247 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conforme informado por empresa contratada, durante atendimento de suporte, este comportamento é normal do sistema (ver anexos).
202222661 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202246 | 14/11/2022 07:45:26 | Acompañar a la empresa Backcom durante la visita de soporte a iniciarse el día 16/11/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202246 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a la empresa Backcom conforme actividades de soporte previstos de la SMIN.DT. Se espera una siguiente visita prevista para 05/12/2022 a modo de anexar informe del contratista. Sera emitido otro documento para dicha visita.
202222657 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202246 | 14/11/2022 07:45:31 | Acompañar a la empresa Backcom durante la visita de soporte a iniciarse el día 16/11/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202246 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a la empresa Backcom conforme actividades de soporte previstos de la SMIN.DT. Se espera una siguiente visita prevista para 05/12/2022 a modo de anexar informe del contratista. Sera emitido otro documento para dicha visita.
202222378 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202245 | 08/11/2022 11:12:42 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 319ª RCA, a ser realizada no dia 08/11/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202245 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada inspeção dos equipamentos, todos funcionando dentro da normalidade, aprovado e liberado para uso.
202222348 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202245 | 08/11/2022 08:01:50 | Aparato TMR marca NEC interno 9525 con problemas de señal en algunos lugares donde demás aparatos tienen señal. Al recibir llamadas, aparato no suena y tampoco se escucha hablar al que llama | MMU2 | MEL3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202245 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR reparado por laboratorio. Reprogramación del TMR con el ramal 9525. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202222241 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202244 | 04/11/2022 16:41:31 | Alterar o descritivo do campo "OI - CTRS - FURNAS" nas 3 consoles telefônicas do DC-IPU (Transmissão, Produção e Supervisão) para "CTRS - PARA RECEBER" e editar o número para 019 3031 7200. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202245 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração do botão no ControlONE, conforme solicitado, todavia, é necessário reiniciar a console para poder atualizar a página no equipamento.
202222227 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202244 | 04/11/2022 15:07:13 | Solicito restaurar a senha do sistema de telefonia COTEL. | OUO0 | MEL3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202245 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reset na senha do usuário jhdreher. Em contato com o usuário, confirmado acesso normal ao sistema.
202222062 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202244 | 02/11/2022 16:08:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL". Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 ALARME NÃO URGENTE acionada e no Quadro 3Q-L34 alarme referente linha PIH. | OUO7 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Al momento de la verificación ya no se encontraba accionada ninguna alarma. Equipamiento en condición normal de operación. Normalizado por técnicos de la Ande.
202221992 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202244 | 02/11/2022 08:33:56 | Se solicita apoyo para reseteo de contraseña telefónica del ramal 2681. Conversado con Marin. | ILA2 | MEL3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue reconfigurado facilidad para asignación de seña a ramal telefónico 2681 vía CT-50Hz. Usuario informado.
202221963 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202244 | 02/11/2022 07:25:59 | Reparar interno 3503 y proveer un TMR al colaborador Diego Ledesma de la SOPG.DT. Solicitud recibida según email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202244 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se elimino la facilidad "siga-me" del ramal 3503, esto normalizó el funcionamiento. También se asignó un ramal disponible al TMR del sector, el ramal asignado fue 4880 para el colaborador Diego Ledesma de la SOPG.DT. Pruebas realizadas con éxito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene SM pues el TMR era reserva del sector.
202221955 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202244 | 02/11/2022 14:02:22 | Solicito acesso as chamadas telefônicas no sistema COTEL da CCR e SEMD para meu usuário. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202245 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Criado usuário fillipe para acesso ao sistema de auditoria, todavia, ainda há algum tipo de bloqueio no siri, o usuário foi orientado a trocar de senha e solicitar à MEL4 acesso ao siri.
202221914 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202244 | 01/11/2022 10:43:08 | Telefono movil Marca: Philips, Modelo: G355, Interno numero: 9119. se apaga al retirar del cargador. | MET1 | MEL3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202244 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue sustituido batería con defecto. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202221799 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202243 | 29/10/2022 11:35:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR UBICADO EN LA PARTE TRASERA DEL CUADRO CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado ruído do ventilador, realizada remoção do mesmo, enviado ao laboratório (ILA2) para reparo pela SSA 202314097. Após adequações, o ventilador foi reinstalado no equipamento, observado funcionamento normal. Equipamento liberado para uso. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202221731 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202243 | 28/10/2022 09:56:30 | Acompanhar atividades de operação assistida conforme previsão contratual (4500064382) e cronograma anexo. Atividade presencial até sábado 29/10/2022. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202243 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado acompañamiento de las actividades de operación asistida con la empresa contratada, no fue detectada ninguna anormalidad con el funcionamiento conforme a lo esperado. Pruebas realizadas con éxito.
202221589 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202243 | 26/10/2022 11:26:28 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1147ª RDE, a ser realizada no dia 03/11/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202244 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada inspeção dos equipamentos, todos funcionando dentro da normalidade, aprovado e liberado para uso.
202221500 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202243 | 24/10/2022 22:24:15 | Verificada falla en los monofonos 1 y/o 2 durante atención de llamadas, los mismos quedan inoperantes hasta reinicio de la consola del despachante de transmisión. Evento intermitente sin indicación ni motivo aparente. | OSO0 | MEL3 | AREVALOS BALMACEDA MILCIADES RAMON | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202244 | PAULO NESELLO KUNZEL | Console foi substituída pela console de teste da central 50, também foi substituído o monofone 2 (utilizado novo, SM na aba documentos, monofone antigo ficará como reserva na sala da MEL3). Após testes foi liberada e aprovada para uso.
202221391 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202243 | 24/10/2022 11:26:56 | Substituir bateria deformada do TMR G566 / RAMAL 4751 (Claudinei) | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que bateria estava estufada, apresentando sinais de deterioração, a mesma foi substituída por uma nova (SM e DM de sucata na aba documentos). Após testes, aparelho voltou a funcionar normalmente.
202221292 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202242 | 20/10/2022 14:25:49 | Associar ramal 2826 ao TMR 9744. | MET2 | MEL3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue realizada la configuración de la facilidad gemelos entre los ramales 2826 y 9744. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202221291 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202242 | 20/10/2022 15:45:00 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1145ª RDE, a ser realizada no dia 20/10/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202221190 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202242 | 20/10/2022 15:52:31 | Desvincular interno 2366 del TMR 9360 posterior a esto vincular interno 2547 al TMR 9360 con facilidad "gemelos" . La solicitud fue recibida conforme al email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la desvinculación de los ramales 2547 y 9360. Posterior a esto fue realizado la vinculación entre los ramales 2547 y 9360 con la modalidad "gemelos". Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202221171 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202242 | 19/10/2022 07:29:18 | Debido a la actualización del sistema COTEL (contrato 4500064382) se solicita retirar los materiales listados en archivo anexo y actualizar software/firmware, en conjunto con el fabricante. Servicio previsto entre las semanas 2022/42 y 2022/43. Posterior a las actualizaciones y ensayos, devolver los materiales para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Materiais retirados e atualizados conforme solicitado.
202221044 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202242 | 17/10/2022 15:32:39 | Realizar inspeção do sinal de TMR nas cotas 78, 92 e 225 para atender o PD-3A da unidade geradora 16, se necessário instalar novas antenas. Período previsto para o PD: 31/10/2022 a 11/11/2022. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202244 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção de sinal de TMR e telefones fixos das cotas, todos testados, aprovados e liberados para uso.
202220993 | STE | 202218678 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202242 | 17/10/2022 08:28:56 | As baterias foram adquiridas e estão disponíveis no estoque (cód. 708321). Favor retirar as mesmas do estoque e proceder a troca conforme solicitado para restaurar a capacidade esperada de autonomia da UPS em questão. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada substituição das baterias, conforme solicitado na SSP 20223441. Relatório de medições das baterias novas em anexo. Foram devolvidas para sucata 10 baterias, outras 5, em melhores condições, foram deixadas de reserva em posse da MEL 3, para eventuais situações de emergência. SM e DM na aba documentos.
202220992 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202242 | 17/10/2022 07:49:21 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78M E COTA 225M, PARA ATENDER O PD 0185/2022 3S DA UNIDADE 18A NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 28/10/2022. | MEL2 | MEL3 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 18A. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202220976 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202241 | 14/10/2022 23:42:31 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local accionamiento de alarma urgente. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO ACCIONAMIENTO DE ALARMA POR EVENTO EN LA SE-VH. NORMALIZACIÓN DE EQUIPO FUE REALIZADO VÍA SSA:202220793. REALIZADO INSPECCIÓN, EQUIPAMIENTO SIN ALARMAS ACTIVAS.
202220893 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202241 | 14/10/2022 08:13:03 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 18/10/2022 - Fin: 19/10/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado, pela empresa contratada, ajustes de configuração do hipervisor do Servidor de Aplicação e da plataforma PCDWeb. Equipamentos liberados para uso.
202220867 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202241 | 13/10/2022 15:58:21 | Cadastrar facilidade siga-me, do ramal 3630 para o ramal 3780, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202241 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado cadastro de facilidade siga-me, conforme solicitado. Realizados testes, aprovado para uso.
202220854 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 14/10/2022 08:46:43 | Providenciar un TMR para utilización del contratista Solução Industrial durante la ejecución del contrato 4500066024. La necesidad atiende a facilitar la comunicación con el área de fiscalización durante la ejecución de los trabajos. | IEQ2 | MEL3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue entregado un TMR de reserva pertenecientes al sector MEL3 ramal 4884 para la utilización de la empresa contratada. Anexado correo de entrega. Prueba del TMR realizada. Optimo estado para su utilizacion. Plazo de contrato 2 años.
202220793 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202241 | 11/10/2022 22:45:12 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "FOX 515 CONDICION ANORMAL". | OUO7 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado accionamiento de alarma por evento en la SE-VH. Fue informado a mantenimiento de ANDE vía despacho para verificación de la alarma, posterior a eso fue normalizado. Realizado monitoreo al sistema con resultado satisfactorio, sin alarmas activas. Normalizado.
202220792 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202241 | 11/10/2022 22:45:30 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "SISTEMA CARRIER CANAL 1 FALLA". | OUO7 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado registro de alarmas en canal TP1 y PLC de ETL600 1 y 2 con posterior rearme, sin intervención. El sistema se encuentra actualmente sin alarmas activas. Normalizado. Lista de eventos y estado de configuración en anexo.
202220774 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202241 | 11/10/2022 15:54:49 | Solicito disponibilizar acesso as chamadas telefônicas no sistema COTEL para os usuários da Pós Operação: Denison, Carlos e Julio. | OUO0 | MEL3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | verificada existência dos cadastros "carlosce" e "denison", com permissões de 'CCR-Supervisor' e 'CCR-Avaliador'. Cadastrado usuário jhdreher com as mesmas permissões. enviado email aos usuários com detalhes sobre o acesso. Acessos funcionais, sistema em operação normal.
202220757 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202241 | 11/10/2022 16:48:18 | Aparelho telefônico, ramal 3567, encontrado na SMMG.DT no segundo piso do EDP, está mudo com cabo par metálico danificado. Contato por teams: Diego Souza Pereira | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema no conector RJ-11 da tomada, foi necessário crimpar um terminal novo. Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso.
202220748 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 11/10/2022 16:02:15 | Verificar motivo por el cual TMR (R. 9109) del funcionario CARDENAS CABALLERO, VICTOR MIGUEL cambia a ramal 9800 en red de antenas 50Hz, al suceder esto el TMR no recibe llamadas. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la reprogramacion del TMR en la central 50, dicho ramal había entrado en conflicto en esta central cambiando así a 9800. Se forzó el cambio de placa de este ramal solcionando asi el conflicto, ya que al efectuar el comando didnrc no recibia respuesta anteriormente. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202220741 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 11/10/2022 10:45:07 | Poner a disposición 3 unidades de TMR para uso por parte de empresa CIE SA durante la ejecución de los servicios de mantenimiento de la junta de dilatación del conducto forzado de la U18A (Contrato 4500066711), servicio a ser ejecutado en la Presa Principal El. 111,00, en función a ausencia de ramal fijo en dicha localización. Plazo: 17/10/22 al 18/11/22. Responsable: GUSTAVO BAEZ int. 9465 (SMIM.DT). | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron entregados tres TMRs de reserva pertenecientes al sector MEL3 para la utilización de la empresa contratada. Anexado correo de entrega. Pruebas de los tres TMRs realizadas. Todos ellos se encuentran en buen estado para su utilizacion.
202220625 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202240 | 08/10/2022 14:21:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN EN EL HOTLINE 01 y 02 CON CNOS. | OUO6 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | 202241 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | Após constatação da falha no link de comunicação de voz/dados entre a ONS/Despacho, orientei ao pessoal do despacho que solicitasse à ONS o acionamento do suporte da Embratel, sendo que o link de voz retornou imediatamente, ficando pendente somente o link de dados, o qual foi restabelecido após uma segundo acionamento do suporte da Embratel. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202220613 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202240 | 07/10/2022 16:30:58 | Verificar falla en los internos/ramales 2199 y 2292 y, comunicación vía 05 con ANDE | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202241 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que houve problema no tronco código 05, relacionada à saída direta para ANDE pela central telefônica SOPHO (constatado alarme remoto, na ANDE). Botões foram configurados provisoriamente para sair pela COPACO (tronco 02) durante o final de semana. Após normalização por parte da ANDE, botões foram configurados novamente para sair pelo tronco 05. Após testes, linhas funcionaram normalmente. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202220589 | STE | 202202859 | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202240 | 07/10/2022 14:47:06 | Realizar levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales necesarios para sustituir de manera inmediata en el Edificio Central 60Hz. Indicar en una lista usuarios, internos y como observación defecto que presenta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales en el Edificio Central 60Hz. En el anexo se encuentra la lista de aparatos telefónicos detallando usuario, interno, división del lado 60Hz.
202220588 | STE | 202202858 | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 07/10/2022 14:46:30 | Realizar levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales necesarios para sustituir de manera inmediata en el Edificio Central 50Hz. Indicar en una lista usuarios, internos y como observación defecto que presenta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales en el Edificio Central 50Hz. En el anexo se encuentra la lista de aparatos telefónicos detallando usuario, interno, división del lado 50Hz.
202220578 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202240 | 07/10/2022 09:31:47 | Verificar falla intermitente en los tubos (monofones) de la consola telefónica del despachante de transmisión. Parte de las llamadas entrantes solamente pueden ser atendidas por el auricular (headset) | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202240 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que monofones não estavam disponíveis para receber transferência da chamada, apenas o headset estava disponível. Verificado problema de mau contato nos cabos USB, os mesmos foram substituídos por sobressalentes disponíveis. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202220539 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202240 | 06/10/2022 09:58:51 | Instalar un disyuntor, bipolar de 32A curva C, en el panel QFP-CE02 conforme documentos en anexo. Realizar el cableado (cable de 16 mm2) entre los bornes 2/4 del Disyuntor 52.9 a los bornes X2-25 y X2-26 respectivamente. Realizar la conexión del contacto auxiliar del disyuntor 52.9 a los bornes X1-25 y X1-26. Caso sea necesario retirar la barra sobrante. Fecha prevista de desenergización del QFP-CE02: 11/10/2022. OBS: El disyuntor será utilizado para la alimentación del RACK-UPS. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada a instalação do disjuntor e conectado os cabos conforme o diagrama anexo. Verificado a correta conexão com os bornes no quadro QFP-01. O quadro foi reenergizado e está em operação normal.
202220537 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202240 | 06/10/2022 09:58:38 | Instalar un disyuntor, bipolar de 32A curva C, en el panel QFP-CE01 conforme documentos en anexo. Realizar el cableado (cable de 16 mm2) entre los bornes 2/4 del Disyuntor 52.9 a los bornes X2-25 y X2-26 respectivamente. Realizar la conexión del contacto auxiliar del disyuntor 52.9 a los bornes X1-25 y X1-26. Caso sea necesario retirar la barra sobrante. Fecha prevista de desenergización del QFP-CE01: 10/10/2022. OBS: El disyuntor será utilizado para la alimentación del RACK-UPS. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a instalação do disjuntor e conectado os cabos conforme o diagrama anexo. Verificado a correta conexão com os bornes no quadro QFP-01. Obs.: O disjuntor foi instalado no lado direito do barramento para compatibilizar com o fechamento da porta metálica, será necessário atualizar o desenho conforme o executado. Foi anexado um desenho para indicação do local de instalação. Emitida SSA 202222283 para revision. O quadro foi reenergizado e está em operação normal.
202220499 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202240 | 06/10/2022 08:36:53 | Verificar cadastro desatualizado referente ao usuário do número 2555, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202240 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizado cadastro do usuário do ramal 2555 no MA 4000. Realizada revisão de cadastro de outros ramais.
202220485 | STE | 202219661 | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202240 | 05/10/2022 14:07:48 | Acompañar a representante de la empresa WECOM en el acceso remoto vía Teams - RDP al sistema COTEL para verificar grabaciones almacenadas en el sistema de Grabación de consolas Despachante - A y Despachante - B. Fecha de inicio: 10/10/2022, horario de inicio: 08:30 hs. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado, pela empresa contratada, ajustes de configuração do sistema COTEL de maneira a permitir o acesso das equipes do SDC às gravações das consoles "Despachante-A" e "Despachante-B". Equipamentos liberados para uso.
202220418 | STE |  | T081A008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/60Hz - QDF-CE02 | 3017.002-4 | 202240 | 04/10/2022 16:57:15 | Acompañar a la empresa Protek en los trabajos de instalación de un disyuntor (32A) en el tablero de alimentación QDF-CE02 en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. Trabajo previsto para día 11/10/2022 en el periodo de la mañana. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento conforme descripto. Realizado medición de aislación eléctrica entre los conductores activos y tierra. Resultado >550Momhs
202220417 | STE |  | T081A007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/50Hz - QDF-CE01 | 3017.001-2 | 202240 | 04/10/2022 16:57:08 | Acompañar a la empresa Protek en los trabajos de instalación de un disyuntor (32A) en el tablero de alimentación QDF-CE01 en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. Trabajo previsto para día 10/10/2022 en el periodo de la mañana. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento conforme descripto. Realizado medición de aislación eléctrica entre los conductores activos y tierra. Resultado >550Momhs
202220380 | STE | 202220364 | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202240 | 04/10/2022 10:43:53 | Prestar apoio na investigação da falha de comunicação na porta 1/0/8 da UTA-17, utilizado no sincronismo de tempo da proteção de linhas 500kV. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado alta atenuación de la señal óptica. Reemplazado cordón óptico y conversor electro-óptico, ambos del stock de reserva del sector.
202220302 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202240 | 03/10/2022 14:05:28 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1144ª RDE, a ser realizada no dia 06/10/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202240 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202220131 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202239 | 28/09/2022 10:48:08 | Verificar problema em aparelho telefônico ramal 2324, localizado no prédio dos bombeiros. Este ramal apresenta corte na comunicação, trazendo dificuldades de comunicação em caso de emergências/urgências, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202239 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que aparelho apresentava interferência, foi necessário substituir o mesmo por um novo (modelo de mesa intelbras). O aparelho antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, aparelho novo foi aprovado e liberado para uso.
202220107 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202239 | 27/09/2022 11:47:11 | Telefone fixo (ramal 2666) não recebe ligação, esta sempre como ocupado. | IEQ3 | MEL3 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202239 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que ramal estava cadastrado, de forma errônea, com facilidade siga-me. Após correção, linha voltou a funcionar normalmente e foi liberada para uso.
202220032 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202239 | 29/09/2022 10:12:21 | Solicitamos aparelho de TMR para o novo empregado Evandro Jose Teixeira. | MAM3 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR nuevo, el ramal asignado fue 9516 para el colaborador nuevo EVANDRO JOSE TEIXEIRA . Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202219948 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202238 | 23/09/2022 16:06:14 | Verificar aparato TMR NS 0003251701706 con ramal 4717 debido a golpe por caída. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202238 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR ALCATEL 8254 con NS RTF222401062 y base con NS RTA220706920, el mismo es es responsabilidad de la SM.DT. Enviado a Laboratorio TMR anterior para reparo, el mismo quedará de reserva para el sector en caso de reparación satisfactoria.
202219902 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202238 | 23/09/2022 05:50:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela da console do assistente 60Hz apresenta tom amarelado. | OUO6 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202241 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Em contato com fabricante, informado que tom amarelado é proveniente do envelhecimento natural do console. Observado que o console continua operando normalmente e não há impedimento em discernir as infomações apresentadas no console. Solicitou-se aos operadores que informem caso a condição deste se deteriore. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202219901 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202238 | 23/09/2022 05:51:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta ocorrendo falha no monofone da console do sênior 50Hz, causando dificuldade em atender as chamadas. | OUO5 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202240 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue sustituido cable de monofone defectuoso por otro de reserva del sector. Pruebas satifactorias, liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202219862 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202238 | 23/09/2022 16:16:35 | Acompanhar o fabricante DualBase em inspeção e testes do sensor limnímetro da estação de Iate Clube Cataratas que não envia dados desde 18/07/2022. Imagem em anexo do gráfico do limnímetro antes da falha. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizado o acompanhamento dos profissionais da empresa DualBase na verificação do sensor limnímetro que estava em falha. O sensor limnímetro foi removido e está sob posse da DualBase para que eles façam as verificações. O sensor será reinstalado pelo fabricante e será feito o acompanhamento com a SSA: 202221410.
202219861 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202238 | 23/09/2022 16:15:57 | Providenciar aparelho TMR para o empregado novo Filipe Miguel Ribeiro - SMME.DT | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202239 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR nuevo, el ramal asignado fue 4761 para el colaborador nuevo FILIPE MIGUEL RIBEIRO. Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202219826 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202238 | 22/09/2022 08:18:56 | Desconectar cordón óptico SM duplex SC/PC de los puertos 1/2 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y conectar en los puertos 19/20 del BEO/DIO 05 (SEHER). Conectar cordón óptico SM duplex SC/PC en los puertos 13/14 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y el otro extremo en los puertos 21/22 del BEO/DIO 05 (SEHER). Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202239 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado conexión de cordones ópticos conforme descripción. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219824 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202238 | 22/09/2022 08:19:46 | Conectar en el puerto P.4 del módulo OPIC1 SLOT 21 el extremo del cordón óptico SM dúplex SC-PC/LC-PC, lado LC-PC, proveniente del BEO/DIO 04 CN 03/04 (Panel 3Q-L34), correspondiente a la PAL4 (SEMD-SEPIH). Adecuación para conexión provisoria de la PAL04 (SEMD-SEHER-SEPIH) vía FOX 615. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo previsto para el 27/09. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202239 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado conexión de cordón óptico en el puerto 4 del modulo OPIC1 SLOT 21 del FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219816 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202238 | 21/09/2022 16:25:58 | Instalar SFP 1310 NM SM en el puerto 04 del módulo OPIC1 SLOT 21 del FOX 615 (Material con Luis Ramirez). Adecuación para conexión provisoria de la PAL04 (SEMD-SEHER-SEPIH) vía FOX 615. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo previsto para el 27/09. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado y configurado SFP en puerto 4 del modulo OPIC1 SLOT 21 del FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219810 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202238 | 21/09/2022 16:25:50 | Desconectar cordón óptico SM dúplex SC/PC de los puertos 3/4 correspondientes a la PAL4 (SEMD-SEIRY) del BEO/DIO 04 y conectar en esos puertos un cordón óptico SM dúplex SC-PC/LC-PC del lado SC-PC; el otro extremo irá conectado al puerto 04 del módulo OPIC Slot 21 del FOX 615. Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de cordón óptico dúplex en los puerto 3/4 del BEO/DIO 04. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219791 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202238 | 21/09/2022 15:10:14 | Asignar aparato TMR para empleado Alejandro Gimenez Duarte SOCM.DT. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202238 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR nuevo, el ramal asignado fue 4704 para el colaborador nuevo GIMENEZ DUARTE, ALEJANDRO ENMANUEL. Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202219787 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202238 | 22/09/2022 10:32:39 | Verificar y solucionar motivo por la cual los ramales 3927 y 3928 no están funcionando. OBS: en el display del ramal 3927 aparece el mensaje "TEI rechazado" y del 3928 aparece "TEI danificado" | OUO0 | MEL3 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202239 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados reparos nas tomadas telefônicas dos ramais 3927 e 3928. Realizados testes de telefonia com sucesso, aparelhos liberados para uso. Existe SSA 202204243 (AIM) para estudos de substituição dos aparelhos de telefonia digital por novas tecnologias. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202219780 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202238 | 21/09/2022 14:33:06 | Probar con Power Meter el enlace provisorio SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY, en los puertos 13/14 del DIO 04. Desconectar cordón óptico SM dúplex SC-PC/ST-PC del lado SC-PC, de los puertos 13/14 del BEO/DIO 03 correspondiente a la PPL3 y conectar en los puertos 13/14 del BEO-DIO 04 (DIR DGO CFO-109). Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado conexión directa IED - IED debido a alta atenuación de la señal. Instalado SFP en el modulo OPIC SLOT 20 puerto 3. Conectado cordón óptico al IED PPL3 y al puerto 3 del modulo OPIC SLOT 20 del FOX615. Configurado y testado enlace vía FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219772 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202238 | 21/09/2022 10:26:11 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 27/09/2022 - Fin: 28/09/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202239 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado, pela empresa contratada, ajustes de configuração do banco de dados e de serviços operacionais do Servidor de Aplicação e da plataforma PCDWeb. Equipamentos liberados para uso.
202219768 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202238 | 21/09/2022 10:32:32 | Verificar problema no ramal telefônico de uso de ALMADA SOSA, CARLOS MIGUEL SOCM.DT. O aparelho está mudo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2526 estava sendo utilizado por outro colaborador da SOCM.DT, foram alteradas ligações de jumpers para disponibilizar o ramal 2066 para o usuário ALMADA SOSA, CARLOS MIGUEL. Após testes, linha foi testada e liberada para uso.
202219662 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202238 | 20/09/2022 07:29:24 | Proceder alteração de número do TMR 4965 para 9177. Gravar número 4965 em equipamento novo, proveniente da SSA 202212132. | MAM1 | MEL3 | ROGELHO PARAVIZI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202238 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado el TMR nuevo proveniente de la SSA 202212132 con el ramal 4965 para el funcionario MARCELO ANDRADE PENZIN. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202219607 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202238 | 19/09/2022 10:30:08 | Verificar problema para realizar ligações externas usando a saída 03 lado brasileiro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificadas placas e MUX NEC e DATACOM, todos com funcionamento normal. Em contato com SITT, foi verificado problema por parte da operadora OI, foi aberto chamado (conforme anexo) e informado que houve instabilidade nos sistemas, que foram normalizados no início da tarde. Após testes, ligações estão funcionando normalmente.
202219559 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202237 | 16/09/2022 16:49:15 | Verificar/solucionar motivo pelo qual telefone fixo, ramal 3432, não efetua chamadas. Obs: Aparelho recebe chamadas normalmente. | MAM2 | MEL3 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202239 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observado que o adaptador de tomada apresenta elevada oxidação. Substituído adaptador, com resultados satisfatórios, liberado para uso.
202219468 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 15/09/2022 16:49:52 | Bateria do TMR modelo alcatel-lucent encontra-se defeituoso. | OUO6 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202237 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido batería con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202219462 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202238 | 19/09/2022 10:30:57 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal 3534 não funciona, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202239 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção de aparelho e ponto telefônicos, havia uma ruptura no cabo telefônico junto à tomada. Feito os reparos foi testado o aparelho, com sucesso. Liberado para uso.
202219449 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202238 | 19/09/2022 10:42:43 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1142ª RDE, a ser realizada no dia 22/09/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202238 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202219233 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 13/09/2022 11:05:03 | Reprogramar TMR (R. 4902) de ESCURRA MEZA, JULIAN de la SMME.DT. Dicho TMR no encuentra red. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202237 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado reprogramación de aparato TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219232 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202237 | 13/09/2022 11:05:13 | Cambio de punto del ramal (R. 2546) ubicado en el segundo piso del edificio de producción a otro punto ramal dentro de la misma division (R. 2505) , la solicitud fue recibida conforme el e-mail del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202237 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado mudanza de puntos telefónicos en cuadro de distribución telefónica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219029 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202236 | 07/09/2022 08:54:17 | Verificar y solucionar error de conexión con las Estaciones Hidrológicas con Transmisión Satelital. | OUO5 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202236 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado cliente de email de mensagens satelitais na Estação Central do sistema STH, que recebeu dados das estações normalmente. Localizados emails (da SIPP.AA, em anexo) não referentes a estações. Observado, no log de processamento de estações satelitais, que este começou a registrar erros após o recebimento dos e-mails indesejados. Apagados estes emails e reiniciado os serviço de processamento de mensagens satelitais. Sistema normalizado, liberado para uso.
202219005 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202236 | 06/09/2022 16:50:22 | VERIFICA E SOLUCIONAR PROBLEMA NA BATERIA (AS VEZES SIM E NÃO PRESSIONANDO “O BOTÃO LIGAR” NÃO LIGA) TMR-9533, MODELO: 8242 DECT HANDSET, SN: RTF183502349. | MEG3 | MEL3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202236 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador EDSON FERREIRA, dicho TMR fue descartado según SSA 202219238 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9533). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202219238 (D).
202218977 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202236 | 06/09/2022 13:11:26 | Substituir cabo telefônico na OPSH, conforme anexo. Ramal 3864, Suellen. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição por um cabo novo, com dimensões maiores para alcançar ao novo posto de trabalho da usuária. Foram realizados testes e linha foi aprovada e liberada para uso.
202218967 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202236 | 06/09/2022 09:49:22 | Verificar problema com ramais digitais 2993 a 2997. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que placa 21,18 estava em condição ABL-ERR, foi realizado reset físico da placa, após procedimento, ramais voltaram a funcionar normalmente.
202218964 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202236 | 06/09/2022 09:15:36 | Aparelho telefônico de ramal 3856 com forte chiado nas chamadas. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir aparelho telefônico e conexões, utilizado telefone novo (modelo de mesa intelbras), o aparelho velho foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202218957 | STE | 202215555 | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202236 | 06/09/2022 09:49:45 | Em atendimento à SSA 202215555, foi constatado que ligações provenientes da ME e MD, para ramais milhar 2 e 4, estão entrando na SOPHO pelo lado 60 Hz, ou seja, usando a rota alternativa, sendo que, nesses casos, a rota preferencial deveria ser entrar pelo lado 50 Hz. Verificar motivo de tal comportamento. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com a contratada em visita de suporte, foi verificado a necessidade de fazer correções nas configurações do SIP Driver, conforme relatório em anexo. Após testes, funcionamento foi monitorado em conjunto com a SITT e o mesmo está funcionando da forma correta.
202218934 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 12/09/2022 17:06:49 | Verificar el motivo por el cual el referido TMR (4783) queda fuera de cobertura en la SEMD. | OUO7 | MEL3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202237 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reprogramación del aparato TMR en el sistema DECT. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202218892 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202236 | 06/09/2022 09:50:53 | Realizar sustitución de UTR el cual presenta defecto en horario de transmisión de datos (1 minuto de adelanto) impidiendo graficar en el SAT. Obs: datos estan siendo recibidos en forma normal y sin alteraciones en la EC. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado UTR, realizado sustitución de placa CPU y posterior puesta en marcha. Ensayo y monitoreo con resultados satisfactorios. Normalizado. Obs: Utilizado material de reserva del sector.
202218839 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202235 | 02/09/2022 14:11:33 | Verificar motivo por el cual acciona y rearma intermitentemente la alarma "3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL" en el SCC. Verificado en el tablero 3Q-L34 el led de falla "No Urgente" encendido, y relé "K2" accionado. | OUO7 | MEL3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202236 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Al momento de la verificación la alarma no se encontraba activa. Log de eventos en anexo. Normalizado por técnicos de la ANDE.
202218768 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202235 | 01/09/2022 11:54:08 | Verificar motivo pelo qual as consoles de comunicação do DTS se encontram sem som de chamada. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração no firmware dos consoles do DTS para uso da placa de áudio auxiliar. Retirados monofone Jabra sem fio, e recolocados monofones Jabra com fio (terminação RJ-11) nos consoles, desfazendo alteração durante pandemia do COVID. A Byne informa que esta placa foi descontinuada, não sendo utilizada em novos consoles, e seu suporte retirado de versões novas do ControlOne. Monofones e campainha operando normalmente nos consoles do DTS. Equipamentos liberados para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202218730 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 02/09/2022 07:35:38 | O terminal portátil (Alcatel Lucent Enterprise) R - 9401, apresenta a informação "FORA DE COBERTURA - A PROCURAR - 27-08-2021" quando locado na SEMD. | MEL1 | MEL3 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em razão do atendimento da SSA 202217932, foi necessário reprogramar o aparelho TMR no DECT Manager da SEMD. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202218728 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202235 | 01/09/2022 11:52:40 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 317ªRCA e à 1140ª RDE, a serem realizadas no dia 01/09/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202235 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202218579 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202235 | 29/08/2022 16:44:09 | Vincular interno 2538 al TMR 4848 con facilidad "gemelos". La solicitud fue recibida conforme al email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202235 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Removido facilidad de gemelos y configurado redireccionamiento de llamadas del ramal 2538 al 4848.
202218574 | STE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202235 | 29/08/2022 15:38:14 | Realizar instalación de aparato telefónico con asignación de interno para el usuario Ramón Ariel Acosta, en la división SMIN.DT. La mesa cuenta con un aparato telefónico disponible. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202235 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Configurado aparato telefónico WiFi con ramal 3584. Usuario Ariel Acosta Realizado sustitución de aparato telefónico con defecto. Usuario Francisco Silva SMIN.DT
202218304 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202234 | 24/08/2022 16:42:12 | Verificar o motivo do servidor de gerenciamento do COTEL estar lento durante a execução do aplicativo para escutar os áudios do DC-IPU. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202235 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Problemas corrigidos pela empresa contratada através da SSA 202220485 e da recomendação de utilizar navegadores web em suas versões mais recentes (Chrome e derivados versão 105 ou superior, Firefox versão 104 ou superior). Foram criados registros para permitir o acesso às gravações antigas do despacho de carga, após a alteração dos nomes dos consoles.
202218205 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202234 | 24/08/2022 07:30:37 | Verificar/Normalizar sistema de transmisión vía radio microondas. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202234 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado corte de cabo coaxial debido a vandalismo y hurto. Reutilizado cabo coaxial que no presentaba cortes para normalizar la transmisión vía radio microondas. Sistema en condición normal de operación. Obs: En anexo, informe del evento. Emitidas las SSA´s 202218307, 202218308, 202218310, 202218311y 202218319 para normalizar lo descripto en informe.
202218160 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202234 | 23/08/2022 11:19:09 | En referencia a la SMDTC-1384, que contempla la compra de 5 (cinco) Placas DCC-8R, solicitamos realizar el test de funcionamiento de las 5 placas para aceptar la provisión de las mismas. Los materiales se encuentran con la SMME.DT/MEL3 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202234 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado estado das placas e conectores. Realizados ensaios de funcionamento nas cinco placas. Observado funcionamento adequado de quatro delas, com operação normal de aparelho TMR de teste e antenas em campo. Uma das placas apresenta conector frontal (para cabo da central Sopho) danificado, não sendo possível encaixar cabo neste. Serial da placa com defeito: JQXG910007.
202218021 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202233 | 21/08/2022 23:22:10 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "U18A SUPER/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA". | OUO6 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202234 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi atendido pela SSA 202218600, será dada baixa.
202217944 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202233 | 18/08/2022 23:54:59 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", sin rearme. Obs: Verificado contator K02 accionado acusando falla no urgente. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202233 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma rearmada al momento de la verificación. Informado por técnicos de la ANDE la normalización del equipamiento vía despacho de carga.
202217932 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202233 | 18/08/2022 16:59:26 | Verificar motivo pelo qual números TMR's cadastrados no Sistema DECT SEMD (shelf 34 placa 7) são identificados com o número 9800 ao realizar chamadas a partir da SEMD para outros aparelhos, e não recebem ligações quando estão neste local. Problema tem relação com as SSA's 202216017 e 202216111. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatados alarmes de inconsistência de dados no DECT Manager da SEMD, as ações tomadas foram: backup das placas, para salvar as subscrições; Clear board e Restore. Foi verificado que os alarmes relacionados sumiram nos shelfs da SEMD após o procedimento, conforme anexo. Obs: Foi requisitado junto ao almoxarifado, uma placa DCC 8, porém, não houve necessidade de utilização e a mesma foi devolvida ao estoque, conforme aba documentos.
202217905 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 22/08/2022 11:08:08 | Verificar/solucionar motivo pelo qual TMR tem apresentado redução no tempo de duração da carga da bateria. Obs.: (TMR Ramal 9420. Responsável: Marcos Yamamoto) | IEE3 | MEL3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202234 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado cambio de batería con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202217872 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202233 | 17/08/2022 14:29:33 | Verificar motivo pelo qual não há sinal de TMR em vários locais do edifício de produção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset (shelf 24 placa 11), que estava em condição abl-error. Após procedimento, antenas voltaram a funcionar normalmente.
202217756 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202233 | 15/08/2022 22:09:48 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "FOX 515 CONDICION ANORMAL", con rearme. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202233 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Foi verificado os estados de alarme das networks elements (NE) do equipamento e constatou que os alarmes referentes a falha de condição anormal foram normalizados.
202217755 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202233 | 15/08/2022 22:12:12 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "SISTEMA CARRIER CANAL 1 FALLA", con rearme. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202233 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO REGISTRO DE ALARMAS EN CANAL TP1 Y PLC DE OPLAT 1 Y 2 ENTRE EL 15/18 Y 21/08/2022 CON POSTERIOR REARME SIN INTERVENCIÓN. ACTUALMENTE, EL SISTEMA SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN, SIN ALARMA ACTIVA. LOG DE LOS EVENTO EN ANEXO.
202217688 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202233 | 15/08/2022 10:20:05 | Probar con Power Meter los enlaces SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY, en los puertos 15/16/17/18 del DIO 04. Desconectar cordón de los puertos 01/02 del DIO 03 del enlace SEMD-SEPIH y conectar en los puertos 15/16 del DIO 04. Desconectar cordón de los puertos 07/08 del DIO 03 del enlace SEMD-SEIRY y conectar en los puertos 17/18 del DIO 04. Servicio con referencia a la migración de los enlaces del FOX 615 SEMD-SEPIH/SEMD-IRY del OPGW vía SEPIH por el OPGW vía SEHER. Trabajo previsto para el 18/08 09:00 hs. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202233 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado mediciones con power meter en los puertos solicitados, desconexión, limpieza y reconexión de conectores conforme descripción. Migración de enlaces realizada con éxito. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217573 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202232 | 12/08/2022 08:43:31 | Verificar motivo pelo qual estação ACL 8 perdeu sinal de GPS, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviço de GPS travou, foi necessário realizar reboot no acelerômetro. Após procedimento, equipamentos voltaram a funcionar normalmente.
202217552 | STE |  | M047N006 | PAINEL DE COMUNICACAO OPGW-50Hz | 2983.010-7 | 202232 | 11/08/2022 16:10:14 | Realizar conexión óptica entre DIO 01 P(19/20) y rack de sistema Microondas DIO 01 P(1/2) vía cordón óptico, código de material 686190. Posteriormente, realizar ensayo de F.O. vía OTDR: λ 1300 nm, distancia aproximada 20 km, atenuación máxima 17 dB. Anexar informe de ensayo. Proyecto “Enlace E1 CHI- Centro Técnico ANDE". Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202233 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de cordón óptico conforme descripción. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217551 | STE |  | M062A004 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - ANDE | 1271.002-2 | 202232 | 11/08/2022 16:04:47 | Instalar modem óptico MMO 16E1 en rack de sistema Microondas ubicado en Centro Técnico – ANDE, Ciudad del Este en conjunto con personal de la ANDE. Realizar ensayo de F.O. vía OTDR: λ1300 nm, distancia aproximada 20 km, atenuación máxima 17 dB. Realizar ensayo de trama E1 entre CT-ANDE y CT-50HZ CHI, canales 01 y 02. Posteriormente, conectar vía cable coaxial los canales 01 y 02 con Central Telefónica de ANDE. Anexar informe de ensayos. Proyecto “Enlace E1 CHI- Centro Técnico ANDE". Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202233 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Instalado MMO conforme descripción. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217474 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202232 | 10/08/2022 17:19:57 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 15. PERÍODO:22/08/2022 AL 02/09/2022. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202234 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado remanejamento de antenas de TMR da U1 para U15 na cota 78 e U14 para U15 na cota 214. Feito a inspeção e mudança nos jumpers na sala de comunicações 60Hz. Antenas em funcionamento e liberadas para uso.
202217442 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202232 | 10/08/2022 12:07:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O DISPLAY DO MEDIDOR DIGITAL NO PAINEL FRONTAL DA CHAVE ESTÁTICA ENCONTRA-SE DANIFICADO, DIFICULTANDO A LEITURA DE GRANDEZAS. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202232 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Foi inspecionada a chave estática e foi constatado que só alguns pixels do display LCD estão escuros. Realizado ajuste de contraste. Sendo que é possível ler todas as informações apresentadas de forma normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202217430 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202232 | 10/08/2022 11:23:16 | Solicitamos verificar la linea telefónica de la oficina electrica MMU3 cota 108, interno 2318. Contactar con Ever Ramirez 9642 o en la oficina electrica con el señor Claudio Aponte. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionada a rede telefônica no local, foi constatado baixa isolação do cabo, causando curto circuito da linha em questão. Feita a substituição do cabo, testado o ramal com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202217379 | SCA |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202232 | 09/08/2022 16:08:44 | Instalar SFP 1310 NM SM en el puerto 03 (P.3) del módulo OPIC1 SLOT 20 (Material con SMIN.DT). Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY (31/08 al 07/09), en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202217354 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202232 | 09/08/2022 11:41:57 | Ensayar/probar con OTDR los enlaces ópticos provisorios que corresponderán posterior a la salida de la LT 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY (previsto para el 31/08 hasta el 07/09), a la PPL03/FOX 615 IRY, vía SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY. Utilizar como referencia planilla de ensayos adjunta. Registrar traza de OTDR y resultados de planilla de mediciones ópticas en la baja de la SSA . Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT referenciada. Proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayos con OTDR conforme descripción. Se anexa planilla de mediciones y trazas de OTDR.
202217352 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202232 | 09/08/2022 11:41:24 | Conectar cordón óptico SM duplex SC/PC en los puertos 15/16 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y el otro extremo en los puertos 11/12 del BEO/DIO 05 (SEHER). Conectar cordón óptico SM duplex SC/PC en los puertos 17/18 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y el otro extremo en los puertos 13/14 del BEO/DIO 05 (SEHER). Considerar documentos adjuntos. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexiones de patch cord de fibra óptica conforme descripción. Materiales provistos por ENES.DT
202217349 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202232 | 09/08/2022 11:39:55 | Ensayar/probar con OTDR los enlaces ópticos provisorios que corresponderán posterior a la salida de la LT 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY (previsto para el 31/08 hasta el 07/09), a la PPL04/FOX615 PIH vía SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY. Utilizar como referencia planilla adjunta. Registrar traza de OTDR y resultados de planilla de mediciones ópticas en la baja de la SSA . Servicio con referencia al proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayos con OTDR conforme descripción. Se anexa planilla de mediciones y trazas de OTDR.
202217292 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202232 | 08/08/2022 14:04:55 | Proveer Bateria para TMR:4876 marca NEC modelo G566, el mismo posee poca duración de la carga de la bateria. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reemplazo de la bateria del TMR ramal 4876 del colaborador LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES, la SM y DM de la bateria se encuentra entre los documentos. Pruebas realizadas con éxito. LIBERADO PARA USO.
202217224 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202231 | 06/08/2022 08:05:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a console do despachante de Transmisão está com instabilidade na conecção com os monofones, e a console do despachante de Produção não está tocando som ao receber chamadas. | OUO5 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Na console de Produção (antigo despachante B), foi necessário corrigir configuração de dispositivo de áudio, que após procedimentos, foi testada e aprovada para uso. Na Console de Transmissão (antigo despachante A), os logs de erros apontam desconexão de dispositivo USB (monofone). Os cabos USB foram substituídos pelos cabos dos monofones sobressalentes adquiridos na atualização do COTEL. Após período de monitoramento, não houve mais relatos de falhas.
202217207 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202231 | 05/08/2022 17:08:57 | Verificar e solucionar a falha de comunicação nas chamadas de voz para o ramal 3954 (secretaria OP.DT), partindo de outros ramais analógicos da casa de força. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset físico na placa 44,19. Após procedimento, ramais voltaram a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202216991 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 04/08/2022 10:20:17 | Efectuar cambio de bateria del aparato DECT referente al ramal 4869 perteneciente a ERON MARCIO NYZNYK. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue efectuado el cambio de bateria del TMR con ramal 4869, esta bateria fue descartada y posterior a esto fue solicitada una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202216914 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 02/08/2022 14:43:13 | Solicito novo TMR para o empregado Valerio Lopez Valiente matricula 120209-8. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não
202216913 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 02/08/2022 14:43:00 | Solicitamos novo TMR para o empregado Aponte Aponte, Claudio matricula 010433-5. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un nuevo TMR para el colaborador APONTE APONTE, CLAUDIO asignandole el ramal 9141. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202216874 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202231 | 02/08/2022 08:18:40 | Instalar dispositivos viva-voz nas consoles da SEMD. A atividade é relacionada à atualização do sistema COTEL, conforme contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na instalação dos dispositivos viva-voz, conforme solicitado. Equipamentos fornecidos por meio da atualização do COTEL, conforme contrato 4500064382. Após testes, acessórios funcionaram normalmente e foram liberados para uso.
202216873 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202231 | 02/08/2022 08:19:15 | Instalar dispositivos viva-voz nas consoles da sala CCR. A atividade é relacionada à atualização do sistema COTEL, conforme contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202231 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento da empresa contratada na instalação dos dispositivos viva-voz, conforme solicitado. Equipamentos fornecidos por meio da atualização do COTEL, conforme contrato 4500064382. Após testes, acessórios funcionaram normalmente e foram liberados para uso.
202216846 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202231 | 01/08/2022 16:28:27 | Inspeccionar y acompañar a personales de la ANDE en el trabajo de relevamiento de informaciones, para instalación de equipos para implementación del enlace redundante ICCP, con relación al proceso de corte y fuera de servicio de la LT 500 KV MD-VHA en el marco del Proyecto LT500 SE Yguazú. Actividad prevista para realizarse el día miércoles 03/08/2022 a las 14:00 hs. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo el acompañamiento a los personales de la ANDE para el relevamiento de informacion, tambien se brindó soporte a los colaboradores de la OP.DT, SMIN.DT y ENES.DT. El servicio fue ejecutado conforme a lo previsto.
202216757 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 16:42:30 | Solicito ativar o número 4801 ao TMR - NS RTF174203132 correspondente ao Encarregado de Turno da CCR. OBS: Aparelho titular (NS 02AFB64B6 OY-801060) está sob verificação por defeito registrado na SSA 202215222. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se programó el TMR ns RTF174203132 con el ramal 4801, dicho TMR anteriormente estaba registrado con el ramal 4821 y contaba con la facilidad SIGAME (4801 ➔ 4821), al programar dicho TMR tambien se eliminó esa facilidad quedando solamente como ramal 4801. Pruebas efectuadas con éxito. LIBERADO PARA USO. ✅
202216691 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 14:29:55 | Solicito configurar o "siga-me" do ramal 9530 para o ramal 9187, devido TMR 9530 estar em conserto, SSA: 202216245. | MEG1 | MEL3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita configuração de ajuste na central telefônica conforme solicitado pelo usuário. Liberado para uso.
202216685 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202230 | 29/07/2022 15:08:06 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1137ª RDE, a ser realizada no dia 04/08/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, equipamentos em condições normais de funcionamento. Aprovado e liberado para uso.
202216639 | STE |  | M062A006 | MODEM OPTICO ASGA MMO 16E1B - SALA TELECOMUNIC. EL. 135 | 0426.026-2 | 202230 | 28/07/2022 14:55:08 | Retirar de almacén y realizar ensayo de funcionamiento de 02 unidades de MMO 16E1. Código de material: 710832. Utilizar analizador de canal de trama E1 durante al menos 48 hs. Anexar informe de resultados. Ver manual en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202230 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo de funcionamiento. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202216633 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202230 | 28/07/2022 14:15:32 | Verificar e caso necessário substituir o telefone sem fio Jabra 450 do supervisor de turno da sala de Despacho Central, que apresenta falso contato. Ref: https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=717800 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram substituídos os cabos USB do monofone, que estava apresentando mau contato, causando falhas. Foram utilizados cabos sobressalentes das consoles de teste das salas de comunicações. Após testes, console apresentou funcionamento normal.
202216615 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202230 | 28/07/2022 10:36:03 | Realizar instalação de antena para TMR na cota 78 e 225 para atender o PD 3S UG18 que se iniciará no dia 01/08/2022 e vai até o dia 12/08/2022. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración das posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 18, se tuvo que hacer un reset de las placa numero 7 donde estan las antenas de la cota 78 y 214 ya que luego de llevarlas a la unidad 18 no tenian señal, posterior a este reset las antenas estaban en funcionamiento normal. Pruebas satisfactorias. LIBERADO PARA USO
202216606 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202230 | 28/07/2022 08:26:55 | Realizar ensayo de fibra óptica del cable CFO-215 entre la Sala de Comunicaciones 60Hz "Rack Cotel" BEO/DIO 02 y edificio del Cuerpo de Bomberos "Rack Cotel CBME" BEO/DIO 01, en conjunto con el fabricante. Completar planilla que se encuentra en anexo a la SSA. Proyecto "Actualización y ampliación del sistema de telefonía - COTEL". Contrato 4500064382. Ver anexos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202230 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo en cabo de fibra optica conforme solicitado. Pruebas satifactorias. Resultados en Anexo de ejecución.
202216574 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 27/07/2022 14:23:02 | Efetuar troca de bateria do aparelho DECT referente ao ramal 9365 | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue efectuado el cambio de bateria del TMR con ramal 9365, esta bateria fue descartada y posterior a esto fue solicitada una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202216536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 02/08/2022 09:52:59 | Solicitamos adjudicación de TMR nuevo a colaborador Victor Martinez, con carnet 130622-0. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR nuevo, el ramal asignado fue 4952 para el colaborador nuevo MARTINEZ GARCETE, VICTOR MANUEL. Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202216532 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202230 | 26/07/2022 16:45:51 | Verificar configuração do ramal IP/convencional 2058 que não está recebendo chamadas externas, somente internas de ramais IP. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ramal 2058 pertence à central telefônica 50 Hz, entretanto, no local há um telefone IP da SITT, o que causa problema no recebimento de algumas chamadas. Foi necessário criar um gêmeo com direcionamento para o callmanager da SITT. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202216435 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202230 | 26/07/2022 16:33:22 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1136ª RDE, a ser realizada no dia 27/07/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202216415 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202230 | 25/07/2022 17:02:12 | Acompanhar a Contratada durante visita técnica nos dias 29 e 30 de julho para configuração/migração de ramais entre a central SOPHO e COTEL. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na criação de Código de Acesso a Tronco com faixa de numeração 304X para direcionamento ao COTEL. Foram criados ramais 3040 e 3041 para as consolas. Foram criados gêmeos da SOPHO do 3333, 3330 e 2630 para direcionamento para o COTEL nas consolas dos bombeiros.
202216413 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202230 | 25/07/2022 17:03:17 | Acompanhar a Contratada durante visita técnica nos dias 29 e 30 de julho para configuração/migração de ramais entre a central SOPHO e COTEL. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na criação de Código de Acesso a Tronco com faixa de numeração 304X para direcionamento ao COTEL. Foram criados ramais 3040 e 3041 para as consolas. Foram criados gêmeos da SOPHO do 3333, 3330 e 2630 para direcionamento para o COTEL nas consolas dos bombeiros.
202216095 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202229 | 21/07/2022 11:19:20 | Alterar os ramais 2594 e 2724 de local de trabalho. Local OPSO.DT (4ºpiso do Edifico de Produção no lado jusante da margem direita do prédio). | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202231 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada modificação da rede telefônica de modo a atender a solicitação. Feitos testes de telefonia com os aparelhos com sucesso, confirmando os ramais em seus pontos telefônicos. Liberado para uso.
202216089 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202229 | 21/07/2022 09:49:36 | Verificar y reparar aparato telefónico, ramal 3977, ubicado en el 2do piso del edificio de producción, sala de SMMC.DT. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cirtuito 44,19,8 estava em condição abl-fail na central telefônica. Foi realizado reset via comando no circuito. Após procedimentos, linha telefônica foi testada, aprovada e liberada para uso.
202216077 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202229 | 21/07/2022 08:43:55 | Solicito reparo do TMR (PHILIPS, n° série P100400300149), correspondente ao ramal 9198, que apresenta bateria avariada e tampa traseira danificada. Contato Eduardo, ramal para contato 3301/3246. | MEG1 | MEL3 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que bateria estava esgotada, foi realizada a substituição da mesma por uma nova. A bateria velha foi encaminhada para descarte como sucata. SM e DM na aba documentos. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202215884 | STE |  | M062B002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-COPACO | 1270.004-2 | 202229 | 18/07/2022 15:54:29 | Verificar o funcionamento e avaliar a performance do radio digital de enlace microondas Eclipse entre CHI e central telefônica COPACO. Trabalho será realizado com o apoio da IEE3. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado funcionamiento y performance del enlace encontrando que el mismo se encuentra inoperante. Fueron emitidos documentos para modernización del sistema. Ver referencias, SSA´s 202203273, 202208891 y 202208893.
202215883 | STE |  | M062A002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-ANDE | 1270.002-8 | 202229 | 18/07/2022 15:54:37 | Verificar o funcionamento e avaliar a performance do radio digital de enlace microondas Eclipse entre CHI e central telefônica ANDE. Trabalho será realizado com o apoio da IEE3. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado funcionamiento y performance del enlace encontrando que el mismo se encuentra inoperante. Fueron emitidos documentos para modernización del sistema. Ver referencias, SSA´s 202203273, 202208891 y 202208893.
202215864 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202229 | 18/07/2022 14:08:31 | Crear usuarios para los funcionarios de OPSH.DT en el aplicativo PCDWeb, conforme listado en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202230 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado cadastro de usuarios conforme anexo de emisión. Testado acceso con usuario y contraseña definidos. Liberado para uso.
202215861 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202229 | 18/07/2022 14:47:33 | Providenciar dois aparelhos telefônicos para linhas na sala do despacho de carga. * 1º hotline - Furnas - Campinas - antigamente estava apenas pelas consoles do COTEL. * 2º ramal 2609 (aparelho paralelo com fax) com discagem direta para: - CNOS - número 03 061 3241-5205, - ONS SE - número 03 021 3444-9101 - ANDE - número 02 021 222-710 - FURNAS - número - 03 019 3031-7234 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi providenciado o aparelho telefônico para o hotline, conforme solicitado. Foi providenciado o aparelho com ramal 2609 e foram parametrizados os números para discagem rápida. Foram realizados os testes e as linhas foram aprovadas e liberadas para uso.
202215819 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202228 | 17/07/2022 22:43:07 | Verificar e ajustar hora da "Console Sênior 60", indicando horário diferente ao da usina. Obs.: Realizado reinício sem êxito. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202229 | PAULO NESELLO KUNZEL | Ajustado configuración del servidor NTP de las consolas en conjunto con el fabricante. Verificado horario correcto en todas las consolas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202215816 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202229 | 18/07/2022 10:45:30 | Constatado que la consola ControlOne correspondiente al Senior-SEMD se encuentra con horario discordante. Obs.: Realizado reinicio en varias ocasiones sin éxito. Observado mismo problema con la consola del asistente. | OUO5 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202230 | PAULO NESELLO KUNZEL | Ajustado configuración del servidor NTP de las consolas en conjunto con el fabricante. Verificado horario correcto en todas las consolas. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202215771 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 15/07/2022 16:59:54 | Realizar configuração de "siga-me" do ramal 4978 para o ramal 9147. | MAM2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202229 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y testeado facilidad de sigame del Ramal 4978 al 9147 conforme solicitado.
202215764 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202228 | 15/07/2022 15:56:57 | Solicito verificar/substituir aparelho telefônico que está funcionando mal (EP 4º piso, OPSH.DT, ramal 2490). | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado aparelho com defeito, foi necessário realizar a substituição do mesmo (utilizado modelo novo intelbras), o equipamento antigo foi destinado para descarte como sucata, SM e DM na aba anexos. Também foi necessário substituir o cabo telefônico e conexões. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202215628 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202228 | 14/07/2022 10:14:52 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1136ª RDE, a ser realizada no dia 21/07/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202229 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foi realizada inspeção no sistema de som e telefonia a sala. Equipamentos em condições normais de funcionamento.
202215590 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:16:46 | Alterar a lista de codecs oferecida para a seguinte prioridade: G729, PCMA, G729A, PCMU. Não habilitar a inserção de silêncio. Em relação ao DTMF habilitar RFC2833 e método INFO preferencialmente, modo transparente somente para o codec PCMA. Verificar na plataforma de gravação a qualidade da voz. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na alteração da prioridade de codecs, conforme solicitado. Após alterações, houve problema apenas em ligações dos telefones SIP COTEL para TMR, onde não era possível ouvir o interlocutor. Foi necessário também alterar a lista de prioridades nos telefones SIP do COTEL. Após alterações, áudio das chamadas funcionou normalmente.
202215589 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:17:12 | Alterar a lista de codecs oferecida para a seguinte prioridade: G729, PCMA, G729A, PCMU. Não habilitar a inserção de silêncio. Em relação ao DTMF habilitar RFC2833 e método INFO preferencialmente, modo transparente somente para o codec PCMA. Verificar na plataforma de gravação a qualidade da voz. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na alteração da prioridade de codecs, conforme solicitado. Após alterações, houve problema apenas em ligações dos telefones SIP COTEL para TMR, onde não era possível ouvir o interlocutor. Foi necessário também alterar a lista de prioridades nos telefones SIP do COTEL. Após alterações, áudio das chamadas funcionou normalmente.
202215587 | SCA |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:18:25 | Configurar a central telefônica para comunicação SIP pelas portas 5060 (SIP) e 5061 (SIP seguro - criptografado). A comunicação deve ser preferencialmente feita pela porta 5061, sem desabilitar a 5060 para compatibilidade com outras centrais. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215586 | SCA |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:18:54 | Configurar a central telefônica para comunicação SIP pelas portas 5060 (SIP) e 5061 (SIP seguro - criptografado). A comunicação deve ser preferencialmente feita pela porta 5061, sem desabilitar a 5060 para compatibilidade com outras centrais. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215585 | SCA |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:20:58 | Configurar no equipamento para que o payload de voz seja recebido/enviado preferencialmente com SRTP, e caso este não esteja disponível, utilizar RTP. Obs: Configuração já realizada na central SOPHO. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215584 | SCA |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:21:25 | Configurar no equipamento para que o payload de voz seja recebido/enviado preferencialmente com SRTP, e caso este não esteja disponível, utilizar RTP. Obs: Configuração já realizada na central SOPHO. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215555 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 13/07/2022 13:59:18 | Verificar motivo pelo qual chamadas de origem externa, provenientes da COPACO, não estão entrando para TMR's ramais 9XXX. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema relacionado aos ramais de TMR foi resolvido pela SITT e pela SGIT, pois foi verificado que essas ligações, provenientes da COPACO, chegam por meio do link com a MD e enviado à USINA via SBC. Na ocasião foi constatado que ligações provenientes da ME e MD, para ramais milhar 2 e 4, estão entrando na SOPHO pelo lado 60 Hz, ou seja, usando a rota alternativa. Problema FORAM resolvidos nas SSA derivadas. Após testes, funcionamento está normal.
202215421 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202228 | 12/07/2022 05:56:48 | Verificar/solucionar acionamento de alarme não urgente no FOX 515 na sala de comunicação da Elev. 124,00 m, sem rearme. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Realizado, com acompanhamento da MEL-4, limpeza dos conectores ópticos no enlace. Observada normalização do enlace. Potência óptica medida: GW1, -19dBm e GW2, -20 dBm.
202215412 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202228 | 14/07/2022 07:53:38 | Aparato telefonico PHILIPS SOPHO ERGOLINE ramal 3964 inoperante (no enciende) solicitamos verificacion y/o reparación. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que não havia sinal telefônico no local, foi necessário reparar jumper rompido no CDTE-4A. Também foi necessário fazer reset físico na placa 52,18. Após procedimentos, linha telefônica foi testada, aprovada e liberada para uso.
202215259 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202227 | 08/07/2022 10:03:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone 35221754, localizado na CCR, está inoperante. | OUO6 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Informado pela SITT.AA que as linhas diretas não encontram-se mais disponíveis. Retirado aparelho de telefone referente a esta linha da CCR e guardado em armário na sala de comunicações 60Hz. Um serviço de 0800 pode ser solicitado via gerência à SITT.AA. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202215094 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202227 | 05/07/2022 16:22:53 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 07/07/2022 - Fin: 08/07/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado apoio à empresa contratada para acessar remotamente o servidor de aplicações de maneira a atualizar configurações e ajustes, conforme coordenado junto ao GSS/OP.DT. Equipamento liberado para uso.
202215034 | STE |  | M044E005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.005-0 | 202227 | 05/07/2022 08:41:04 | Verificar e solucionar defeito na sincronização de data via GPS na estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Está registrando uma data muito antiga. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi substituído o GPS (serial antigo: G10834; serial novo: G33848) da estação de sismologia que retornou a funcionar normalmente. Anexada a imagem do estado do GPS. Realizada também limpeza do poço do sismômetro. Emitida SSA 202216971 para reparo do receptor GPS substituído.
202214958 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202227 | 05/07/2022 08:41:18 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1135 RDE, programada para ocorrer no dia Data: 06/07/2022 - Quarta-feira Horário: 11h - Horário brasileiro, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Sistemas em condições adequadas de uso.
202214953 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202227 | 04/07/2022 10:20:31 | Realizar recebimento do aparelho TMR modelo G566 do empregado recém aposentado, CARLOS LEOPOLDO WENTZ - matrícula 22735, à disponibilidade de utilização para novos usuários. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o recebimento do aparelho TMR. Realizados testes para aferir boas condições operacionais do aparelho e seus acessórios, e ajustes na central telefônica referentes à mudança de posse da linha. Equipamento em boas condições, mantido em posse da MEL3 para utilização como aparelho reserva ou estoque emergencial.
202214952 | STE | 202214876 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202227 | 04/07/2022 09:45:00 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA WECOM PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE DISCO POR ENCIMA DE 80% DEL SERVIDOR CONTROL ONE. FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:00 HS | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acesso aos servidores do Control One IPs .233, .243 e .239. Apagadas gravações das chamadas para o ano 2020. Espaço em disco utilizado após o procedimento: 57%.
202214946 | STE | 202214875 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202227 | 04/07/2022 09:20:30 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA WECOM PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE DISCO POR ENCIMA DE 80% DEL SERVIDOR CONTROL ONE. FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:00 HS | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acesso aos servidores do Control One IPs .233, .243 e .239. Apagadas gravações das chamadas para o ano 2020. Espaço em disco utilizado após o procedimento: 56%.
202214938 | STE | 202212746 | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202227 | 04/07/2022 15:27:10 | Prestar apoyo para realizar fusión de fibra óptica en los terminales del sensor Minitrans a ser instalado en el TU-14 fase "C" | MET1 | MEL3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a emenda óptica na caixa de emenda instalada no trafo 14C. Instalado um cordão óptico fornecido pela MET1. A perda óptica total, a partir do quadro SMT, ficou de 1,59db e 1,17db para TX e RX, respectivamente. Liberado para uso.
202214905 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202226 | 01/07/2022 16:54:36 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3S DA UNIDADE GERADORA 17. PERÍODO PREVISTO PARA DO PD: 11/07/2022 A 22/07/2022. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos locais, verificado que antenas já instaladas fornecem sinal aos locais da manutenção.
202214867 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:50:58 | Realizar conexión óptica entre DIO ACY-02 cn.21/22 y DIO 06 SITT.AA cn.01/02, a través de cordón SC-LC (APC) a ser proveído por SITT.AA. El trabajo será realizado el día martes 05/07/22 en conjunto con ANDE y SITT.AA, en los extremos de SEMD, SEACY y las sedes de ANDE-Asunción e ITAIPU-Asunción. Proyecto "Conexión Itaipu CHI-ASU utilizando la red OPGW de la ANDE". Ver documentos en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202227 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado conexión óptica entre los BEO/DIO´s ACY-02(cn.21/22) y SITT.AA(cn.1/2) en la sala de cables de la SEMD. Posterior tests con resultado satisfactorio.
202214744 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202226 | 29/06/2022 17:01:52 | Verificar valores preenchidos na SSP 20221273 referentes ao item 2, conforme anexo (possível preenchimento com valor absoluto). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202228 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Os valores indicados no campo da PIC correspondem ao informado nas configurações dos rádios-modem. Foi anexado tanto a imagem das informações retiradas do próprio software do rádio freewave quando anexado o manual. Foi verificado que a SNR do rádio está por volta de apenas 8dB.
202214738 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202226 | 01/07/2022 15:19:53 | Providenciar 5 aparelhos telefônicos de mesa para substituição dos que se encontram nas salas de Telecomunicações, ramais (3414, 2414, 2600, 3549 e 3550). Os aparelhos estão em más condições e são utilizados para ensaios durante trabalhos de manutenção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos. Efetuados testes e aprovados para uso.
202214718 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202226 | 29/06/2022 14:27:12 | REALIZAR A TROCA DO RAMAL 3135 DO USUÁRIO MIGUEL ANTONIO JORGE MARTINS Matrícula: 002327-1, PARA O USUÁRIO VANDERLEI BOCH Matrícula: 3431-6. APÓS A TROCA DO USUÁRIO, PROVIDENCIAR O SIGA-ME DO RAMAL 3135 PARA O TMR 4818. DÚVIDAS CONTACTAR 4818, VANDERLEI. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado configuración en la central telefónica y tarifador conforme solicitado.
202214714 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 29/06/2022 14:57:38 | Providenciar 7 baterias de TMR para substituição das que ficam nos aparelhos de reserva da MEL3 (ramais 4737, 4739, 4743, 4768, 4901, 4908, 9631). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das baterias e efetuados testes com resultados satisfatórios. Aparelhos reserva liberados para uso.
202214692 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202226 | 29/06/2022 08:24:47 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214690 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202226 | 29/06/2022 08:13:18 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214689 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202226 | 29/06/2022 08:13:55 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214687 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202226 | 29/06/2022 08:14:28 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214686 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202226 | 29/06/2022 08:12:46 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214685 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202226 | 29/06/2022 07:47:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo Número 2866 que se encuentra en la caseta 3CRL-2 (SEMD) se escucha muy bajo y la persona que se encuentra en el otro extremo de la llamada también escucha bajo al numero 2866. | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado limpieza de conexiones en cuadros telefónicos para disminuir atenuación de la señal. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202214672 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202226 | 29/06/2022 16:31:46 | Solicito apoio para que o TMR com número de série 0004571000107 receba o ramal 9585. O aparelho será disponibilizado pela SMMU.DT (Edson Kirienco). | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a programação de aparelho TMR, modelo NEC G566 ns. 0004571000107, com o ramal 9585. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202214659 | STE |  | D043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW60 | 2304.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:21:48 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214658 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW50 | 2311.001-3 | 202226 | 28/06/2022 16:22:18 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214614 | STE |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202226 | 28/06/2022 11:58:52 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214613 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202226 | 28/06/2022 11:59:35 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214612 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202226 | 28/06/2022 12:00:06 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214611 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202226 | 28/06/2022 12:00:41 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214587 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202226 | 28/06/2022 11:55:01 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 315ª RCA, no dia 28/06/2022. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante a inspeção, a equipe da SITT também estava no local relatou havia retorno de áudio, causando microfonia, e estava com dificuldades para que o som recebido por conferência e sai no sistema de Som fosse gravado, conforme é procedimento. Após verificações em conjunto, foram ajustadas configurações na mesa de Som e no sistema de videoconferência da SITT.
202214572 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202226 | 28/06/2022 07:41:57 | Solicitamos dos cables telefonicos con conectores RJ11 de 5 metros de longitud a ser utilizados en la caseta 3CRL-2 durante el retrofit de la protección del T04/R04. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram montados dois cabos telefônicos para os aparelhos solicitados, realizados testes e os mesmos foram liberados para uso.
202214556 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202226 | 27/06/2022 16:32:02 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 30/06/2022 - Fin: 01/07/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado apoio à empresa contratada para acessar remotamente o servidor de aplicações de maneira a atualizar configurações e ajustes, conforme coordenado junto ao GSS/OP.DT. Equipamento liberado para uso.
202214546 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 27/06/2022 17:29:30 | Favor verificar-solucionar funcionamiento del TMR 9610, el dispositivo no se conecta a la red. El equipo fue entregado a la oficina de MEL3. | MAM3 | MEL3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho perdeu configurações, foi necessário realizar nova programação com o mesmo número de ramal. Após testes, o aparelho foi aprovado para uso e foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202214478 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202225 | 24/06/2022 16:17:34 | Solicitado apoio sobre defeito de operação dos telefones gerente/secretária na ENE.DT que não possibilitam a captura de chamadas e encaminhamento de chamadas. Telefones da Cisco sob manutenção da SITT.AA com ramais da Sopho 60Hz: 3951 e 3952. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a inspeção no aparelho e constatado defeito no aparelho cisco da SI.AA. Prestado apoio e esclarecimento de duvidas ao utilizador da telefone.
202214446 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 27/06/2022 10:25:47 | tmr ramal 4935 não está reconhecendo rede e conectando, favor solucionar. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho perdeu configurações, foi necessário realizar nova programação com o mesmo número de ramal. Após testes, o aparelho foi aprovado para uso e foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202214317 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202225 | 22/06/2022 16:40:51 | O número normalmente designado para o terminal telefônico (2565) não está chegando ao aparelho. | OSE0 | MEL3 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2565 possuía um gêmeo para funcionalidade do jabber na SITT. Tal serviço havia sido habilitado para alguns ramais da área industrial por conta do home office durante a pandemia, porém, muitos ramais que não estavam sendo utilizados foram desabilitados na SITT, causando erro ao completar chamadas. Foi desabilitado o gêmeo para o jabber e após procedimentos, a linha voltou a funcionar normalmente.
202214280 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202225 | 22/06/2022 11:52:07 | Identificado no multiplexador FOX A da sala de comunicacao da SEMD o led "Tributary" aceso, referente a placa SYNIF (SEFI). | OUO7 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202227 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Foi observado falha intermitente com respeito a possível detecção de perda de sincronismo de dados. Verificado localmente o funcionamento normal do sistema, bem como constatado funcionamento normal da referida placa SYNIF e o estado de alarm off para o referido evento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202214261 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202225 | 23/06/2022 08:20:50 | Verificar motivo pelo qual não é possível acessar o DECT Manager da SEMD, não está sendo possível programar aparelhos TMR e nem ver status de antenas da localização. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não estava sendo possível realizar programação de novos aparelhos TMR no DECT Manager da SEMD. Foram realizados vários procedimentos: reinício dos serviços relacionados, restart da máquina virtual APP, reset da placa de controle DECT na SEMD, porém sem sucesso. Foi necessário restaurar a base de dados do software DECT Manager da SEMD, após procedimento, o programa voltou a funcionar normalmente.
202214253 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202225 | 21/06/2022 18:50:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál los TMR's de la SEMD se encuentran inoperantes. | OUO7 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue verificado y detectado que antena ERB de TMR (ID=21) se encuentra off-line frente a la sala de control-SEMD. Realizado reinicio vía comando en CT sin éxito, posterior reset físico en el mismo con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213944 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202224 | 15/06/2022 23:47:25 | SOLICITO REPARACION DEL TMR CON RAMAL 9777. EL MISMO NO TIENE RETORNO AUDIBLE DURANTE LLAMADAS. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Em razão disso, foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200771), com o mesmo ramal, 9777. O aparelho novo foi fornecido por SM da operação. Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, sendo entregue na sala do SOTER.
202213889 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202224 | 15/06/2022 10:39:48 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 07 NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 01/07/2022. | MEL2 | MEL3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración das posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 07. La antena ubicada en el bloque BC de la 78 no pudo ser trasladada porque en el lugar se estaba realizando la renovacion de la pintura del piso, por lo que no se pudo acceder, tambien la antena movil ubicada en la 214 presentaba problemas en el conector, motivo por el cual se reemplazo el conector. Pruebas satisfactorias. LIBERADO PARA USO
202213870 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202224 | 15/06/2022 10:40:18 | Verificar falla en el TMR NEC model: G556d. Se apaga en forma intermitente. | MEL2 | MEL3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fué emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador ROJAS HERRERA JOSE FELIX, dicho TMR fue descartado según SSA 202214464 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9415). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202214464.
202213858 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202224 | 15/06/2022 09:14:34 | Favor realizar la provisión de una unidad TMR para el colaborador Pablo César Salinas - SMME.DT/MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF212000306, el ramal asignado fue 4772 para el colaborador Pablo César Salinas. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202213857 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202224 | 15/06/2022 09:14:48 | Favor realizar la provisión de una unidad TMR para el colaborador Aldo Rojas Vigo - SMME.DT/MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214201098, el ramal asignado fue 4784 para el colaborador Aldo Rojas Vigo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202213850 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202224 | 15/06/2022 08:41:55 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1133ª RDE, no dia 02/06/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Sistemas em condições adequadas de uso.
202213835 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 21:36:36 | Verificar/Solucionar imposibilidad de realizar y recibir llamadas a números externos de operadoras de telefonias celulares y lineas bajas/COPACO. | OUO5 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO INSPECCIÓN DE TRONCO 02 CON COPACO SIN FALLAS ACTIVAS OPERANDO NORMAL. EN CONTACTO CON TECNICOS DE COPACO, INFORMARON QUE SE ENCUENTRAN CON INCONVENIENTES EN SU TRONCAL Y QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO PARA SOLUCIONAR LA FALLA. REALIZADO TEST POSTERIOR CONSTATANDO NORMALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213777 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202224 | 14/06/2022 16:06:15 | verificar/solucionar ocorrência de ruído no sistema de som do auditório. Informado via superintendência. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção na conexão entre o computador do auditório e a mesa de som. Não foram observados ruídos no equipamento, exceto com configurações de alto ganho e volume no canal. Não foram observados ruídos induzidos por iluminação da sala ou motores das cortinas. Constatou-se que a saída de áudio estéreo está conectada numa entrada de microfone balanceada, o que causa a subtração de ambos os canais de áudio. Configurado computador para áudio mono. Ticket no CAI: SS00551777.
202213737 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202224 | 14/06/2022 09:55:40 | Acompañar a personales de la ANDE el día miércoles 15/06/2022, a partir de las 09:00 hs, para un relevamiento en Paneles de Distribución Óptica de la SEMD, correspondiente a interconexiones SEMD - SEVH L13, SEMD - SEIRY y SEMD - SEHER. La misma es con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones actuales para la migración temporal de servicios que serán afectados en el proceso de implementación del esquema de corte para la construcción de las nuevas LT500KV con la Subestación Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme acordado, fue realizado acompañamiento a personal de la ANDE para el relevamiento correspondiente de los ítems solicitados en los DGO´s de la SEMD.
202213649 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 16:22:10 | Verificar motivo pelo qual ramal 2677 não está recebendo chamadas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2677 possuía um gêmeo para funcionalidade do jabber na SITT. Tal serviço havia sido habilitado para alguns ramais da área industrial por conta do home office durante a pandemia, porém, muitos ramais que não estavam sendo utilizados foram desabilitados na SITT, causando erro ao completar chamadas. Foi desabilitado o gêmeo para o jabber e após procedimentos, a linha voltou a funcionar normalmente.
202213647 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 16:21:54 | Cadastrar facilidade de Gêmeo do ramal 2534 para o 4982, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuado cadastro de facilidade de Gêmeo do ramal 2534 para o 4982, conforme solicitado. Efetuados testes e ramal foi liberado para uso.
202213644 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202224 | 14/06/2022 16:22:30 | Disponibilizar 2 novos aparelhos de TMR para os colaboradores ENEE: Samir de Oliveira Ferreira - 45761 e Vinícius Bernardi Fuerback - 45785, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedió a la busqueda de ramales disponibles para los nuevos colabores de la ENEE, posterior a este proceso fueron programados dos TMRs nuevos para los colaboradores Samir de Oliveira Ferreira (R. 9175) y Vinícius Bernardi Fuerback (R. 9172). Se anexa los correos enviados a Samir y Vinicius con los numeros de serie de los aparatos nuevos. Puebas realizadas con exito. TMRs liberados para su uso.
202213639 | STE | 202211336 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 13/06/2022 16:13:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR FUSION DE FIBRA OPTICA EN LA CAMARA LOCALIZADA EN EL ARCHIVO TECNICO PRIMER PISO EDIFICIO DE PRODUCCION. COORDINAR CON ARLINDO QUINTELA. | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada fusión fibra óptica conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento a cargo del sector solicitante.
202213584 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202224 | 13/06/2022 10:28:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el aparato telefonico fijo correspondiente al interno 2698 (Gustavo Baez) se encuentra inoperante. (SMIM.DT - 3er Piso Edificio de Producción). | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo no cabo telefônico e conexões, após procedimentos, linha foi testada e aprovada para uso.
202213548 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202224 | 13/06/2022 15:58:32 | Solicito apoio para verificar com OTDR as fusões das fibras do CFO 170 no patch panel do CFAP 92-1 (Cota 92, Unidade 3) UTA08 e a limpeza dos conectores, pois o link está caindo. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Test de potencia óptica con resultado satisfactorio, atenuación en ambas puntas del enlace en condiciones normales. Realizado limpieza de conectores. Enlace establecido en condiciones normales de operación.
202213536 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202224 | 14/06/2022 16:02:32 | REALIZAR REPARO NO TMR RAMAL 9404 O MESMO NÃO FUNCIONA O MICROFONE E ESTA COM A CARCAÇA QUEBRADA. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200762), com o mesmo ramal, 9404. Foi utilizado aparelho novo (sobra da SSA 202205041, em que foram programados aparelhos usados, SM reaproveitada, ver aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202213480 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202223 | 09/06/2022 19:30:46 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS TMR(S) CON DIGITO INICIAL (97) SE ENCUENTRAN INOPERANTES. OBS( INDICACIÓN EN LA PANTALLA "OUT OF RANGE") | OUO6 | MEL3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção no sistema de aparelhos TMR. Sistema em condições normais de operação, sem falhas observadas. Em contato com usuários, confirmada normalização do sistema. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213456 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202224 | 13/06/2022 09:45:39 | Solicito apoio para trocar ramal telefônico 2513 (Victor Panuci) de mesa. Troca será feita com ramal 2505 (livre). Os ramais estão no segundo piso do edifício de produção na SMMU.DT. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a troca de ramais conforme solicitado, efetuados testes e linha foi liberada para uso.
202213410 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202223 | 09/06/2022 08:03:36 | Verificar y solucionar motivo de falta de datos en estaciones con transmision satelital en dias 7 y 8 de junio de 2022, conforme imagen adjunta. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no servidor da estação central, observada chegada de dados das estações ao longo dos dias, com atrasos variados de 1 a 3 horas, sem perda de dados das estações. Disponibilidade dos dados através do sistema STH normal. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213360 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202223 | 09/06/2022 18:11:20 | Redefinir relações de siga-me e gêmeo dos ramais número 2579 e 9322. | MAM2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desfeitas antigas relações de ramais gêmeos e/ou siga-me entre ramais envolvidos. Realizada configuração de facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2579 e 9322, conforme solicitado. Feito testes com o usuário, com sucesso. Liberado para uso.
202212914 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202222 | 03/06/2022 14:04:59 | substituir placa DCC-8 de antenas de TMR, no shelf 32, posição 5, por conta de frequentes falhas, incluso com indisponibilidade de alguns ramais. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foram movidos os números de TMR que estavam subscritos na placa 32,5 para a placa 31,11. Foi substituída a placa DCC-8 por placa em almoxarifado. Observada operação normal da placa. Equipamento liberado para uso. Placa substituída enviada para reparo em laboratório com a SSA 202218495 .
202212884 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202222 | 02/06/2022 14:35:36 | Em função de mudanças de cargo, solicito apoio para realizar as seguintes alterações nos ramais do EP: 1) Ramal 2684 (Gastaldin - SMIM.DT) transferir para a localização do ramal 2534 (Pretti - SMMU.DT); 2) Ramal 2534 (Pretti - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2505 (Nabor - SMMU.DT); 3) Ramal 2505 (Nabor - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2579 (Murillo - SMMA.DT); 4) Ramal 2579 (Murillo - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2684 (Gastaldin - SMIM.DT) | IME2 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado cuadros de distribución telefónica. Servicio no será ejecutado por nuevas políticas adoptadas por el sector, el cual refiere que un ramal telefónico pertenece a una división y sector específicos. Esto con el fin de mantener un estándar en el cableado Backbone de la central telefónica y mejorar la trazabilidad del sistema, además de mantener organizado el directorio telefónico.
202212881 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202222 | 02/06/2022 14:18:51 | Cambiar los nombres de los Host APP, VSAN01, VSAN02, Veeam Backup conforme nomenclatura padrón, según la siguiente tabla: APP -> STH-PCD-VM01 VSAN01 -> STH-VSAN-VM01 VSAN02 -> STH-VSAN-VM02 Veeam Backup -> STH-BKP-VM01 Incluir los Host al AD del SIRI con apoyo de MEL4 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração dos nomes das máquinas virtuais conforme indicado. Alterada também configuração de servidor DNS para o DNS do SIRI (172.31.77.11 e .12).
202212816 | STE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202222 | 01/06/2022 18:02:21 | Verificar a CFO-172 da UTA-10 pois os pares 5/6 e 7/8 que vão até o CFAP 92-2 não estão possibilitando comunicação entre os APs e o SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Test de potencia óptica con resultado satisfactorio, atenuación en ambas puntas del enlace en condiciones normales. Realizado limpieza de conectores. Enlace establecido en condiciones normales de operación.
202212793 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202222 | 01/06/2022 14:15:44 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1132ª RDE, no dia 02/06/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Observado ruído no aparelho do ramal 3010. Substituído adaptador RJ-11/Anatel. funcionamento do aparelho normalizado. Sistemas em condições adequadas de uso.
202212696 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202222 | 03/06/2022 15:25:41 | Verificar y solucionar el aparato telefónico ramal 2400, que se encuentra inoperante, localizado en la Planta de Tratamiento de Agua ETA 01 (Presa Principal, Bloque E03/04, Elevacion 160) | OUE4 | MEL3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado aparato telefónico, realizados ajustes, test de funcionamiento satisfactorio. Equipo liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212633 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202222 | 01/06/2022 14:16:15 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212632 | STE |  | M080F003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.005-1 | 202222 | 01/06/2022 14:16:30 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212631 | STE |  | M080D003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.003-8 | 202222 | 01/06/2022 14:16:43 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212630 | STE |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202222 | 01/06/2022 14:16:57 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212629 | STE |  | M080B003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.001-4 | 202222 | 01/06/2022 14:17:09 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212627 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202222 | 30/05/2022 14:48:20 | Solicito o reparo do telefone localizado na sala da MEG1 na cota 98m eixo AB, próxima à UG16. O telefone encontra-se inoperante e devido ao sinal fraco os TMRs não funcionam na sala. Para abrir a sala quando for verificar, entrar em contato com Matheus - ramal 2430 ou 9568. | MEG1 | MEL3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado cabo rompido dentro da calha, realizado reparo e substituídas conexões. Também foi constatado que aparelho telefônico estava com problemas, foi necessário substituí-lo por um novo (utilizado modelo de mesa intelbras). Aparelho antigo foi descartado como sucata (verificar SM e DM na aba documentos). Foi disponibilizado ramal 3311 no local. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202212420 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202221 | 27/05/2022 11:22:56 | Verificar/solucionar motivo do ramal 3939, secretaria da ENEE.DT, estar inoperante. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada instalação de tomada telefônica próximo à mesa da secretária e conexão de cabos telefônicos no CDTE 02-B-3, pares 22 e 25. Instalado resistor de acoplamento para melhor funcionamento da linha digital. Aparelho em condições adequadas de operação. Liberado para uso.
202212370 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202221 | 25/05/2022 16:08:35 | Solicito cambio de batería ramal 4787. SN: 0003576200732. | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido batería con resultados satisfactorios. Libera para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212285 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202221 | 25/05/2022 08:02:04 | Verificar motivo por el cual el ramal digital 2961 esta sin funcionar, display indica TEI danificado y presenta ruido en auricular. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal telefónico y constatado circuito digital en condición ABL-err, realizado reset lógico con resultados satisfactorios. Solicitud de usuario en Anexo.
202212241 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202221 | 24/05/2022 10:15:25 | Colocar aparato telefónico a la secretaría de la SMMC.DT en el EDP 2do piso. | MCI0 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a instalação de um telefone digital com ramal 3977 secretária (utilizado aparelho usado em bom estado disponível em estoque reserva com a Mel3). Também foram instalados resistores para casamento de impedância da linha e cabeamento para o novo aparelho. Após testes, ramal foi liberado para uso.
202212107 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202220 | 20/05/2022 15:42:52 | Remover facilidad de gemelos y configurar redireccionamiento de llamadas en caso de no atendimiento del ramal 3262 al 4832 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Removido facilidad de gemelos y configurado redireccionamiento de llamadas del ramal 3262 al 4832 con tiempo de espera de 15 segundos.
202212087 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202220 | 20/05/2022 08:15:57 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em razão da visita do vice-presidente do Brasil no dia 17/05/2022. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202220 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que mesa de Som havia sido ligada erroneamente em 220V. Ocorrido foi relatado ao Sandro da SITT, solicitando informar à MEL3 sobre quaisquer alterações que forem realizadas na sala de reuniões. A mesa de Som foi ligada na tomada no estabilizador de 127 V. Após testes, equipamentos funcionaram normalmente.
202211818 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202220 | 18/05/2022 08:19:43 | Apoiar certificação dos enlaces de fibra ótica entre o painel 2R-T01 e o painel 2S-TC. Referente ao retrofit da proteção do conjunto T01-R01. Previsão de execução: 13/06/2022. Coordenar com MEL1. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202211817 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202220 | 18/05/2022 08:20:02 | Apoiar certificação dos enlaces de fibra ótica entre o painel 2R-T01 e o painel 2S-TC. Referente ao retrofit da proteção do conjunto T01-R01. Previsão de execução: 13/06/2022. Coordenar com MEL1. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202207285 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202219 | 12/05/2022 11:29:39 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 9789 no realiza ni recibe llamadas. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que ramal 9789 queda con linea ocupada. Realizado reset de placa con resultados satifactorios.
202207281 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202219 | 13/05/2022 09:43:58 | Reposicionar ponto telefônico localizado no piso da secretaria da SMMA.DT. Reposicionamento necessário devido a alteração da configuração da sala. | MAM0 | MEL3 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Instalada tomada telefônica. Verificado funcionamento do aparelho normal do aparelho, liberado para uso.
202207261 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202219 | 11/05/2022 16:43:22 | Usuária PRISCILLA DA COSTA GUIMARAES (OP.DT) informou que seu ramal 3582 não recebe chamada de números provenientes do callmanager da ME. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com Marcelo Lago da SITT, foi verificado que o ramal 3582 estava cadastrado como home office no jabber, tais funcionalidades foram desativadas pela SITT, o que causou erro no direcionamento de chamadas destinadas a este ramal pelo roteador da informática. O ramal foi removido do cadastro de home office, após alterações, a linha voltou a funcionar normalmente.
202207204 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202219 | 11/05/2022 08:01:17 | Realizar organización de cordón óptico en DIO de UTA21. Verificar potencia óptica TX/RX de conexión entre switch de la UTA21 y switch SIRI-STC50-SWC01-1 del Core 50Hz del SIRI | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Encontrado alta atenuación en el enlace. Realizado medición de potencia óptica en los tramos de interconexión desde el SIRI-STC50-SWC01-1 hasta el switch de la UTA21. Normalizado luego de limpieza de los pigtails del puerto 1 y 2 del BEO-DIO 01.
202207192 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202219 | 11/05/2022 08:34:04 | Desvincular ramal TMR 9466 do telefone fixo 2669, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada a desvinculação de ramal, conforme solicitado pelo usuário.
202207181 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202219 | 10/05/2022 15:53:20 | Dar apoyo para certificacion de los enlaces de fibra optica entre el tablero 2R-T02 y el tablero 2S-TC. Referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T02 / R02. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202220 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202207178 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202219 | 10/05/2022 15:53:29 | Dar apoyo para certificacion de los enlaces de fibra optica entre el tablero 2R-T02 y el tablero 2S-TC. Referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T02 / R02. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202207149 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202219 | 10/05/2022 14:58:57 | VERIFICAR PROBLEMA COM RAMAL 3663, LOCALIZADO NA COPA DO 1º PISO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo, também foram refeitas conexões. O aparelho usado será destinado para descarte como sucata via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM. O ramal foi testado e liberado para uso.
202207124 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202219 | 10/05/2022 09:18:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO: 16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 02. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202207087 | STE |  | M061E004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.004-1 | 202219 | 09/05/2022 15:02:40 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR VERIFICACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA (CFO-120 6F) ENTRE LA CAJA INTERFACE H4 (TRAMPOLIN DEL VERTEDERO) Y RACK SU (COTA 214 FUTURO MIRANTE VERTEDERO). | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme solicitado, cabo CFO-120 con signos de ruptura. Informe de servicio en anexo de ejecución.
202206995 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202218 | 07/05/2022 23:29:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál los TMR's de la SEMD se encuentran inoperantes. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202219 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado inoperancia de TMR´s en la SEMD por alarma ABL-nu en la placa DCC-8R de la shelf :34,7. Realizado vía comando setnin/setinst reset de la placa con posterior test y ensayo dando resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206971 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202218 | 06/05/2022 15:55:08 | Alterar configurações de registro na central telefônica para reutilização do aparelho modelo G566D DECT número de série 0003251702570 JQXD100036/2014 da SMIN.DT a ser utilizado pelo funcionário Lucas Cicarelli R.3686. Aparelho estava sendo utilizado pelo Eng. Hugo Franco - r. 9381 | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração de cadastros no tarifador e no DECT Manager, substituída bateria do aparelho. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202206934 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202218 | 06/05/2022 10:00:48 | Verificar/solucionar falha na rede de telefonia movel e fixa na região da OPSO.DT, 4º piso 50Hz, jusante. Sr. Caminati ciente. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202218 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada inspeção nos servidores da central telefônica, observado que placa 32-5 (placa de TMR) encontrava-se em condição de falha. Realizado reset da placa por meio de comandos SETNIN / SETINS. Observada normalização da placa e comunicação com os TMRs afetados (9771 e 9766). Sistema em condições normais de operação. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206831 | STE | 202206796 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 05/05/2022 11:52:50 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PAINEL CXT DO TU-12 FASE C E NO PAINEL SMT-12 A FIM DE POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO REMOTA COM O TRANSFIX VIA REDE SIRI. PROGRAMAR ATIVIDADE PARA O DIA 10/05/2022. | MET1 | MEL3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de fibra óptica conforme solicitado. Pruebas ópticas satisfactorias (en anexo), liberado para uso. Obs: Realizado con AT 202203928, Responsable VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS MET1
202206671 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202218 | 03/05/2022 15:48:15 | Verificar problema em ramal digital 2962 (DIMILSON PINTO COELHO ENCC.DT), aparelho está mudo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que houve interferência no aparelho digital devido a trabalhos de equipe terceirizada durante o lançamento de cabos para o quadro telefônico. Após reset do aparelho, o ramal voltou a funcionar normalmente.
202206670 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202218 | 03/05/2022 15:49:07 | Mover ramal telefônico 3636 no 1ºo piso do edifício de produção, conforme solicitado em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de localização do ramal 3636, conforme solicitado pelo usuário.
202206472 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202217 | 28/04/2022 15:40:28 | Programar siga-me entre os ramais 2456 e 3069, conforme solicitação em anexo. Atualizar registros no tarifador para o ramal 3069. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do ramal 3069 no tarifador, sob nome de Alexandre Gonçalves Leite, programado gêmeo entre o 2456 e 3069. Como o ramal 2456 estava em um aparelho Cisco, foi contatada a SITT e pedido que reprogramasse tal aparelho com o ramal 3508 (disponível da SOC.DT). Aparelhos em funcionamento normal.
202206437 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202217 | 28/04/2022 15:40:39 | Programador facilidad de protección por seña para los ramales 2546, 9525, 9337 y 9642 conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202217 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado configuración de facilidad de protección por seña para los ramales 2546, 9525, 9337 y 9642. Enviado correo con instrucciones para todos los usuarios.
202206411 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202217 | 27/04/2022 11:20:24 | Disponer de Switch marca Extreme modelo X440, código de stock 715507, para realizar ensayo en conjunto con el fabricante WECOM del sistema COTEL para la semana 2022/18. Posterior a los ensayos, devolver el material para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202217 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Utilizado equipamento substituído na SEMD, com falha na fonte de PoE. Equipamento retornado para MEL-3 após ensaio com fabricante.
202206319 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:34 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310223. EL RESPONSABLE SERÁ JOSE RODRIGO CASTRO CAMBRA. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310223, el ramal asignado fue 4796, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206318 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:29 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310073. EL RESPONSABLE SERÁ CARLOS MOISES BRITOS DIAZ. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310073, el ramal asignado fue 4815, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206317 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:21 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310010. LA RESPONSABLE SERÁ YOLANDA ARACELI OVANDO CESPEDES. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310010, el ramal asignado fue 4782, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206315 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:12 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310066. LA RESPONSABLE SERÁ BRENDA CAROLINA CACERES LUCKMAN. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310066, el ramal asignado fue 9720, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206313 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:01 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310210. EL RESPONSABLE SERÁ MATIAS GABRIEL RUIZ GOMEZ. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310210, el ramal asignado fue 9300, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206270 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202217 | 25/04/2022 08:25:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a última transmissão de dados ocorreu dia 22.04.2022 às 14h, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observada falha na UTR. Retirada UTR para testes, observado alto consumo de corrente pela UTR. Substituída a placa de CPU por placa de reserva, mantendo o microcontrolador e a placa de IO originais. Observada normalização da comunicação e configuração da UTR intacta. Reinstalada UTR no local, em funcionamento adequado. Liberado para uso. Placa retirada será enviada a laboratório para verificação/reparos. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202206210 | STE |  | T050A007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSÃO | 2430.001-5 | 202216 | 22/04/2022 08:39:23 | Realizar ensayo funcional de presostato, código de material 135259, en conjunto con SMMA.DT. Verificar conmutación de contactos NA y NC en relación a presión alta y baja de fluido, simulando aire comprimido del sistema de supervisión de nivel. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executados testes de contatos de acionamento de pressostato, conforme solicitado pela SMIN.
202206158 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202216 | 22/04/2022 13:55:34 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 314ª RCA, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202206110 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202216 | 19/04/2022 17:25:01 | Verificar/solucionar falha no som de chamada do TMR 4781. Obs.: Entregue a Paulo Nesello. | OUO5 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Após reparo pelo laboratório, foram efetuados testes e o aparelho foi aprovado para uso, o mesmo foi disponibilizado para retirada pelo usuário, conforme e-mail em anexo. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206083 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 11:01:28 | SOLICITO ASIGNAR RAMALES DISPONIBLES PARA OPUO.DT, A LOS SIGUIENTES 5 TELÉFONOS: RTF203310210, RTF203310066, RTF203310010, RTF203310073, RTF203310223. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedio a la programacion de los TMR's para los nuevos usuarios de la OPUO.DT, también se buscó ramales disponibles para actualizar el catastro de usuarios, se configuro y se solicito la actualizacion del organigrama. Las pruebas se realizaron en todos los equipos, todas pasaron. Los equipos fueron liberados para su utilizacion.
202206026 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202216 | 20/04/2022 08:36:41 | Verificar ruídos nas chamadas e algumas ligações estão sem som. Ramal 2210. Sala dos técnicos cota 139,0m | MAM3 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Inspecionado o aparelho e conexões até a tomada telefônica. Realizada a substituição do adaptador da tomada e efetuada a limpeza dos conectores. Foi realizada verificações de funcionamento durante ligação. Telefone em funcionamento normal e liberado para uso.
202206019 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202216 | 19/04/2022 10:52:28 | Solicitamos adjudicación de TMR nuevo a colaboradora de la división recién integrada, Sandra Abegg, con carnet 010601-5. | MMU1 | MEL3 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202216 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se cambió el usuario del TMR con el ramal 9143 (Ex TMR de Benjamin Nuñez recuperado según SSA 202205726) para la colaboradora Sandra Abegg, con carnet 010601-5, tambien se solicitó la modificacion del interno en el organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202206017 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202216 | 18/04/2022 16:08:46 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1128ª RDE, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202206006 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202216 | 18/04/2022 10:00:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual fone da console do assistente 60Hz ( número 1) não está carregando. Obs. Fone com defeito foi trocado pelo fone do DTS até solucionar problema. | OUO6 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foi constatado que o Monofone apresenta degaste nos terminais e bateria está ruim, o mesmo foi trocado pelo que era usado na Console de teste da sala 50 Hz. Após testes, aparelho foi liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202205995 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202215 | 17/04/2022 23:13:00 | Verificada a impossibilidade de comunicação via celular entre números paraguaios e CCR e vice versa. | OUO6 | MEL3 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção do tronco com operadora COPACO. Tronco em operação normal, sem indicação de falhas. Informado à operação que o defeito é na rede entre a COPACO e as operadoras celulares. Verificado posteriormente normalização por parte da COPACO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202205941 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 14/04/2022 05:52:55 | Verificar/solucionar ruído e volume baixo no telefone do elevador E12 (R. 2312). | OUO5 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico del elevador, verificándose una mejora en nivel de volumen y disminución de ruído. Teléfono retirado quedará en el sector para pruebas. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202205913 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202215 | 13/04/2022 15:22:22 | En virtud a la SSA 201911005B, realizar levantamiento en campo de líneas activas a través del cable TEL-2001 en el DG-02. Utilizar como referencia documento en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Retirado todos fusibles correspondientes al BV1 y BV2. Informado a BRADESCO la desactivación del cable TEL-2001 por defectos en la misma para tomar providencias sobre una linea ADSL que utiliza para comunicación con sus cajeros automáticos en el Edificio de Producción.
202205892 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202215 | 13/04/2022 09:18:34 | Realizar la copia de los archivos con las estampas de tiempo corregidas por el por fabricante, en el servidor SISMO1 para las siguientes estaciones: C:\scream\data\ACL08 C:\scream\data\ACL07 C:\scream\data\MOND C:\scream\data\ITF10 Los archivos serán enviados por la SMIN.DT en un disco duro externo. Referencia SSAs: 202205172, 202205173, 202205168, 20225169 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | efetuada substituição dos arquivos disponibilizados pela SMIN.DT, conforme solicitado.
202205864 | STE | 202202220 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202216 | 19/04/2022 10:01:07 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación de los cables CFO-174 y 175, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205860 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202215 | 13/04/2022 09:37:13 | Solicito alteração de ramal de mesa 2513 (VICTOR CESAR PANUCI) e 2700 (MEZA RIVEROS, CHRISTIAN MANUEL) localizados na SMMU.DT, 2° piso do edifício de produção. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a troca de posição dos ramais 2513 e 2700 em suas respectivas mesas, conforme solicitado. Ramal 2700 foi necessário realizar reparo no conector telefônico. Após testes, linhas funcionaram normalmente.
202205804 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 12/04/2022 08:58:57 | TRASLADAR RAMAL 2588 DE LA SALA 221 PARA LA SALA 112 DE LA SMIL.DT | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202216 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado modificación en el cuadro de distribución telefonico para atender la solicitud de traslado del ramal 2588. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205803 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 13/04/2022 15:53:53 | TRASLADAR RAMAL 2728 DE LA SALA 221 PARA LA SALA 112 DE LA SMIL.DT | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado modificación en el cuadro de distribución telefonico para atender la solicitud de traslado del ramal 2728. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205732 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202215 | 11/04/2022 16:25:04 | Verificar e solucionar diferença entre a leitura da régua limnimétrica e a leitura do sensor de pressão. No momento da alteração, informar a OPSH.DT para que seja realizadas as devidas orientações na previsão de afluência. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Inspecionado no local o nível de 1,81 na régua limnimétrica no dia 28/06/2022 às 15h25. Nível próximo ao registrado pelo sistema STH para a leitura das 15h desse mesmo dia. Não foram feitas alterações de nível de referência no datalogger. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202205726 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202215 | 11/04/2022 16:59:11 | Realizar verificación de aparato telefónico entregado, con número 3777 - Benjamín Nuñez, el mismo presenta dificultades para la comunicación. Conforme conversado con Víctor Cárdenas. | MMU1 | MEL3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la inspeccion del TMR, se observó que la bateria del mismo presentaba falla (bateria hinchada), se realizó el cambio de la bateria por una nueva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202205720 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202215 | 11/04/2022 15:02:31 | Realizar sustitución de equipo telefónico manteniendo número telefónico (9326 - Marco Zarza) por otro de la marca Alcatel, debido a desperfectos en el TMR actual. Todo conforme conversado previamente con Víctor Cárdenas. | MMU1 | MEL3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado intercambio de ramales (9326 y 9143) entre TMR proveídos por el usuario. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202205600 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202214 | 08/04/2022 16:59:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355, NS P100400201584, associado ao numero 4932, desliga intermitentemente ao receber ou efetuar uma chamada. Após o desligamento é necessário reiniciar o aparelho várias vezes até que ele retorne ao funcionamento normal. Contato: Paulo Faria - R 3693. | MEG2 | MEL3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200768), com o mesmo ramal, 4932. Foi utilizado aparelho novo (sobra da SSA 202205041, em que foram programados aparelhos usados, SM reaproveitada, ver aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202205588 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202215 | 11/04/2022 15:21:32 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 05 NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 13/05/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 05. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205526 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202214 | 07/04/2022 16:35:12 | Verificar motivo por el cual el TMR con ramal 9107 no recibe llamadas y al realizarlas aparece con el ramal 9800. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Con apoyo del fabricante se realizo la verificación del problema. El problema fue resuelto borrando el ramal de la placa (comando OM -> chdnrc:9107) y volviendo a crear (comando OM -> chdnrc:9107,24,9,29), de esta forma se elimina cualquier inconsistencia de la configuración del ramal.
202205452 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202214 | 07/04/2022 09:12:20 | Verificar motivo por el cual el TMR con ramal 9298 se encuentra sin registro en la red. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue constatado que la placa 31,15 correspondiente al DECT 50Hz estaba en condición ABL-er. La placa fue normalizada realizando el reinicio de la misma.
202205426 | STE | 202202219 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202214 | 08/04/2022 08:13:47 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación de los cables CFO-170 y 171, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205300 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202214 | 05/04/2022 15:39:08 | Modificar ubicación de aparato telefónico y campanilla con interno 3106 ubicado en la cota 141, U-9A (ver diseño en anexo) para dar lugar a instalación de cuadro "CT-CIDE" del sistema ESAI. Utilizar estructura existente de electroducto. Caso necesario, sustituir aparato telefónico por material de reserva (código 717226). Ver en anexo posición de instalación actual y sugerida. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Efetuado reposicionamento do aparelho, conforme solicitado. Instalado aparelho novo por defeitos no aparelho antigo. Aparelho antigo enviado para sucata.
202205277 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202214 | 05/04/2022 10:13:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual datos de ACL-08 se encuentran almacenándose con fechas incoherentes (timestamp); verificar sincronismo - GPS. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do receptor GPS NS. G11765 pelo receptor GPS G30984. Observada normalização da informação de data nos equipamentos e nos arquivos recebidos na estação central. Emitida SSA 202206113 para reparo do GPS retirado.
202205274 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202214 | 05/04/2022 10:36:28 | Analisar as ligações no ramal 2202 (ramal direto com a CCR) de números desconhecidos que, ao atender a chamada, a mesma é desligada segundos depois. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado análisis de logs de llamadas entre las centrales COTEL y SOPHO, verificado que las llamadas con el comportamiento descripto se reciben de números externos, algunos de llamadas spam. Se anexa tabla de análisis del ultimo trimestre con logs de llamadas conforme descripción. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202205218 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202214 | 06/04/2022 08:11:48 | Providenciar un ramal telefonico para la oficina ubicada en la SM.DT | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Utilizado ramal telefonico 2907 y aparato telefonico digital existente, configurado y testado. Liberado para uso.
202205123 | STE |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202213 | 01/04/2022 17:05:40 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202214 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7401S. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 06/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205122 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:43:38 | Solicitamos a correção do nível de referência do sensor de pressão em 7cm para mais em relação ao atual. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202214 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração no nível de referência da estação, conforme verificado e conferido na estação remota. Alterado nível de referência em +8cm, de 0,33m para 0,41m, de modo que fique equivalente à leitura da régua. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202205120 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202213 | 01/04/2022 17:05:53 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202214 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7401T. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 05/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205118 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202213 | 01/04/2022 17:06:03 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202214 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7402M. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 03/04 e 05/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205026 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202213 | 01/04/2022 07:45:25 | Verificar / solucionar a deficiência do sinal da rede TMR próximo a Unidade 1, na cota 225, na barragem. Problema de sinal de TMR relatado por telefone pela equipe da SMMU que estavam realizando manutenção no local. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizado a inspeção na cota 225 próximo a unidade 01 e realizado o reativação pela central telefônica na respectiva antena. Verificou-se que a antena retornou a funcionar normalmente após essas intervenções. Liberado para uso.
202205005 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202213 | 31/03/2022 14:01:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono del ramal 2840 no está en funcionamiento, la ubicación es en la Garita de seguridad interna de la SE.MD (fondo). La solicitud fue recibida por email conforme al anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202214 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el dispositivo esta defectuoso(fallo en las teclas del teléfono). Sustitución del dispositivo por uno nuevo. Pruebas realizadas en el dispositivo nuevo con éxito. Liberado para su uso.
202205004 | STE | 202202217 | M066J040 | RACK UTA-07 | 3204.008-9 | 202214 | 05/04/2022 15:39:25 | Fornecer apoio no ensaio OTDR das fibras referente a ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación del cable CFO-179, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205000 | STE | 202202222 | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202214 | 05/04/2022 15:39:31 | Fornecer apoio no ensaio OTDR das Fibras referentes a ampliação do WIFI. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación del cables CFO-176, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202204964 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202213 | 31/03/2022 14:04:40 | Realizar a configuração de ramais gêmeos entre os números 2548 e TMR 4726, conforme o solicitado no email em anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado o ajuste na configuração da central telefônica. Gêmeos configurados entre os ramais solicitados. Liberado para uso.
202204882 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202213 | 30/03/2022 09:47:44 | Verificar motivo dos ramais 3800 e 3699 estarem inoperantes. Ramais localizados na guarita de acesso à barragem, el. 171. Solicitação recebida por telefone. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202214 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi inspecionado e realizado testes nas linhas telefônicas. Verificou-se intermitência de funcionamento das linhas telefônicas. A linha 3800 foi normalizada através da instalação de telefone IP através da rede da informática e configuração na central sopho de encaminhamento para a central da informática dos ramais 3699 e 3800. Telefone operando normalmente e liberado para uso.
202204830 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202213 | 30/03/2022 09:46:18 | Verificar/ solucionar a falha de operação do telefone de ramal 3978 na SMMT.DT no 2° piso do edifício de produção. A solicitação foi recebida por email, conforme o anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se constató que el telefono estaba en optimas condiciones y sin defectos. Se procedió a un reset de circuito del ramal 3978. Pruebas realizadas con exitos. DISPOSITIVO LIBERADO PARA SU USO.
202204658 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202213 | 28/03/2022 09:08:54 | Realizar a análise da solicitação, alterações no cabeamento telefônico e instalação de telefones para atendimento de novos empregados da SMIT.DT, conforme o solicitado no email anexado. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | La conexion y activacion del ramal 3585 ya fue realizada para el usuario DIAZ RUIZ DIAZ, FERNANDO DAVID, se procedió a la instalación de un nuevo teléfono con el ramal 2099 para el usuario BERNAL VILLALBA, SERGIO MANUEL.
202204639 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202213 | 28/03/2022 09:09:36 | Configurar a facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2539 e 4704, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada configuração de facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2539 e 4704, conforme solicitado. Feito testes com o usuário, com sucesso. Liberado para uso.
202204605 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202213 | 28/03/2022 08:04:45 | Verificar problema com telefone ramal 2330 do elevador 30 (cota 40 a cota 20). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após testes, constatado aparelho telefônico falhando. Feita a substituição por um aparelho novo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202204556 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202212 | 25/03/2022 10:19:24 | ASIGNAR NUMERO A TMR ALCATEL 8242 NS RTF175106258 Y PROVIDENCIAR BATERIAS NUEVAS PARA DOS TMR PHILIPS G955 NS. P081000501171 Y NS. P081000501465. OBS. TMRs PERTENECEN A LA SOCM.DT | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y testado aparato TMR asignado ramal 4726. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202204532 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202212 | 25/03/2022 09:12:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Capanema encontra-se com constantes atrasos de transmissão. Conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202229 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeções no local, observadas condições normais no sistema de transmissão. Observada normalização da transmissão. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204488 | STE |  | M028A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.007-3 | 202212 | 25/03/2022 08:32:08 | Instalar extensão telefônica para o ramal 2138 na guarita de segurança da MD, localizada na cota 225, próximo ao vertedouro. A solicitação foi recebida por email e está anexada. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada a análise da solicitação e prestação de informações para o solicitante. Instalada a extensão telefônica e ativação do ponto no quadro de distribuição. Instalado o aparelho e efetuado os testes de funcionamento.
202204400 | STE | 202202198 | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202212 | 23/03/2022 14:26:08 | Prestar apoio na execução de ensaio OTDR das fibras para o comissionamento do projeto de amplicação do Wifi. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação nos cabos CFO-172 e 173. Fibras com alta perda informadas , conforme anexo. Após reparo, reefetuados os ensaios, com resultados satisfatórios. Relatórios do OTDR em anexo.
202204262 | STE |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202212 | 22/03/2022 08:53:29 | Verificar e solucionar motivo pelo que a estação apresenta atraso de dados e alarme de bateria. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada verificação na UTR, bateria nova instalada pela equipe de campo da OPSH. Realizada medição na bateria e painel solar, todos dentro dos parâmetros esperados. confirmada orientação correta do painel solar. Estação conta com rádio transceptor KX-G7100, com atrasos esporádicos. Atualmente sistema em condição on line. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204234 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202212 | 21/03/2022 16:28:53 | VERIFICAR / SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS RAMALES 3927 Y 3928 NO ESTÁN FUNCIONANDO (GERENCIA Y SECRETARÍA - OPUE.DT - 4TO PISO.) | OUO0 | MEL3 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado reinicio de los ramales en las central telefonica. Realizado reinicio fisico de los mismos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202204200 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202212 | 22/03/2022 07:10:09 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção, em preparação à 1125ª RDE, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos aparelhos do sistema de som e telefones da sala de reuniões. Equipamentos em condições adequadas de uso.
202204166 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202212 | 22/03/2022 07:10:24 | Verificar / solucionar a falha de operação do ramal 3800, na guarita de segurança da cota 171 ME, conforme solicitado pela SEOC.AD no e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realização de ajuste do circuito telefônico e inspeção na rede. O aparelho digital de número 3800 foi normalizado e liberado para uso.
202204069 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202211 | 18/03/2022 13:30:25 | Favor disponibilizar ramal e aparelho telefônico para a mesa do estagiário, localizada na Hidrologia de Campo. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi instalado aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras) e realizadas conexões de jumpers para disponibilização do ramal 3858 para o usuário.
202203930 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202211 | 16/03/2022 12:00:37 | Verificar/solucionar: telefone (ramal 2777) que se encontra na sala do operador das UGs 01 a 08 (Elev. 135,00) encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho de telefone, e na rede telefônica da sala. Rede ok, com tomada telefônica avariada. Substituída tomada, restaurando a funcionalidade do aparelho. liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202203885 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202211 | 16/03/2022 09:08:10 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o canal ANDE FOX está inoperante nas consoles telefônicas do despacho de carga | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202211 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a verificação do enlace via multiplexadores e análise de logs do gerenciadores. Serviço complementar ao realizado com a SSA: 202204138. Confirmado o retorno de funcionamento com os operadores do despacho de carga. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203815 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202211 | 17/03/2022 10:17:38 | Solicito programar el aparato con N° de serie RTF184306086 para la línea 9176. Será utilizado por el colaborador BARRETO FIDAVEL, RONAL (Matrícula:020413-7). | MAM2 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202214 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado ramal 9176 no aparelho TMR, conforme solicitado, o mesmo foi entregue a CANTERO SAMUDIO, ALEXIS RODOLFO.
202203696 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202211 | 14/03/2022 08:55:49 | A fim de atender o DGB no EDP (5o piso) instalar na brevidade possível caixas de distribuição, tomadas de telefonia, cabos e aparelhos conforme solicitação e projeto anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202211 | PAULO NESELLO KUNZEL | Finalizada condição de aguardo, SSA derivada cancelada.
202203507 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202210 | 09/03/2022 16:10:27 | Acompanhar a CONTRATADA (Backcom) para resolução de pendência do comissionamento em relação a aplicação de licenças nos servidores. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202211 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada tentativa de aplicação da licença Lenovo xClarity PRO nos servidores do ambiente Sopho. Verificada rejeição da licença, com mensagem indicando ser para outro produto. Procurado na documentação da Lenovo, observado que a licença é aplicável ao software xClarity Administrator (não ao xClarity Controller utilizado no ambiente Sopho). Informado a SMIN e ENES do ocorrido. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202203367 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202210 | 08/03/2022 08:50:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 9A. PERÍODO: 14/03/2022 AL 25/03/2022. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202211 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 9A. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202203320 | STE | 202201889 | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202210 | 08/03/2022 09:46:05 | VERIFICAR Y REALIZAR LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ACCIONAMIENTO CON POSTERIOR REARME EN EL SCC DE LA ALARMA "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC". | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202211 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado potencia óptica en rangos normales. Realizado limpieza preventiva. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Realizado con AT 202206778
202203317 | STE | 202201889 | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202210 | 08/03/2022 09:46:17 | VERIFICAR Y REALIZAR LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ACCIONAMIENTO CON POSTERIOR REARME EN EL SCC DE LA ALARMA "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC". | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202211 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado potencia óptica en rangos normales. Realizado limpieza preventiva. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Realizado con AT 202206778
202203273 | STE |  | M062B002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-COPACO | 1270.004-2 | 202210 | 07/03/2022 07:45:58 | Acompañar al personal del COPACO Hernandarias para relevamiento de datos sobre el estado actual de la conexión existente de F.O. entre ITAIPU-COPACO. Trabajos previstos para los días 08/03/22 y 09/03/22 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace por parte de la SMIN.DT Y SMME.DT en local de la COPACO para la actualización del actual sistema.
202203270 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202210 | 07/03/2022 07:22:08 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação à 1124ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, a serem realizadas no dia 10/03, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Se realizó la inspeccion de los equipamientos de som y telefonos de la sala de reuniones.
202203181 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202209 | 04/03/2022 10:02:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INOPERANCIA DEL TELÉFONO FIJO INSTALADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN - SMMG.DT, MESA DE JAVIER BENITEZ, CONTACTO TMR: 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de conectores e cabo telefônico, disponibilizado ramal 3074 para o usuário, cadastro atualizado no tarifador, configurada facilidade de gêmeos para o ramal 4906.
202203098 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202209 | 02/03/2022 18:09:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, ACCIONARON DE FORMA INTERMITENTE LAS ALARMAS "FOX515 CONDICION ANORMAL" Y "SISTEMA CARRIER CANAL 1 FALLA" EN EL SCC CON REARME. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202209 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado via LOGBOOK alarma proveniente del ETL SEVH. Al momento de realizar la verificación, el equipamiento se encontraba sin alarma activa y en condiciones normales de funcionamiento. En anexo log de alarmas de SEVH Y SEMD.
202203082 | STE |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202208 | 27/02/2022 12:04:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O SINAL DE TMR ENCONTRA-SE DEGRADADO NA CASETA 3CRL4. | OUO7 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202210 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reemplazó el cableado de la antena TMR por una nueva. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203078 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202209 | 03/03/2022 08:42:16 | Verificar e solucionar motivo que a estação está apresentando alarme de bateria e atrasando dados de transmissão. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação da bateria, observado valores de tensão dentro do esperado, e encerramento da notificação de alarme de mínima após o dia 02/03/2022. Como encontramos cabo de sensor avariado (SSA 202202268), suspeita-se que o cabo estivesse em curto no ponto de ruptura, causando uma fuga de corrente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203014 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202208 | 25/02/2022 13:43:55 | Os dados das estações de monitoramento hidrológico da rede STH não estão sendo atualizados no PI. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202209 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no servidor virtualizado, constatado que o processo ProcessadorCentral estava travado. Reiniciado processo e observada a normalização dos dados. liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203007 | STE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202208 | 25/02/2022 11:18:11 | Realizar ensaios com os novos transceptores satelitais Tecmes AS3007, de modo a prepará-los para uso nas estações remotas do STH. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202209 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada dos novos transceptores satelitais no almoxarifado. Equipamentos inspecionados e adaptados para uso em campo. Serão instalados com documentação específica para cada estação, conforme instrução da SMIN e OPSH.
202202995 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 25/02/2022 09:45:57 | verificar/solucionar defeito no aparelho telefônico do usuário Marcos Mendes (ENES.DT). O aparelho está mudo. Ramal em questão: 3650 | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, confirmada conexão adequada do aparelho. realizada verificação no CDTE-02-B. observado que a linha em questão estava desconectada. realizada conexão com fio jumper, normalizando o ramal.
202202980 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202208 | 25/02/2022 08:02:40 | Verificar motivo de falta de dados das estações satelitais do novo STH. OBS: Sistema ainda em instalação. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema, observado que os servidores não conseguiam acessar o proxy configurado para acesso à internet por conta de mudanças nos nomes de domínio do SIRI. Efetuado flush da tabela ARP do servidor, solucionando o problema.
202202885 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 23/02/2022 16:19:51 | Providenciar ramal e aparelho telefônico para o novo colaborador AMARILLA WILDBERGER, HERMANN ERNESTO na ENCC, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado jumper no CDTE e instalação de ponto telefônico no local da mesa do usuário, disponibilizado ramal 2632, instalado aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras). Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202202882 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 23/02/2022 16:19:44 | Verificar problema em ramal digital 2961, localizado na ENCC, aparelho está inoperante. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha em aparelho digital, devido a impedância pelo comprimento dos cabos. Realizada instalação de resistor em paralelo. Após testes, aparelho voltou a funcionar normalmente.
202202881 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 23/02/2022 16:19:26 | Verificar motivo pelo qual ramal 3955 (JOAO RICARDO LEAL FAHNDRICH DA MOTTA SOPG.DT) não recebe chamadas de alguns ramais. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho é IP da CISCO da SITT, após a atualização da central telefônica e instalação dos SBC de borda, ligações da usina para aparelhos IP localizados na usina passam pelo roteador da informática, necessitando de configuração para utilizar essa rota. Foi necessário ajustar configuração para esta linha.
202202840 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202210 | 10/03/2022 08:11:02 | Telefone Hotline sem sinal de comunicação. Localização - Elevação 223 comporta 13/14 | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202213 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedió a la verificación del teléfono, donde se comprobó que se encontraba en buen estado entonces se realizó el mantenimiento correctivo de la tomada del teléfono, donde posterior a este proceso se normalizó el equipo. Se realizó pruebas del equipo. LIBERADO PARA USO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202685 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202208 | 21/02/2022 14:17:35 | Verificar motivo de accionamiento en el SCC de las alarmas "SEMD_500 VHA1 87LP COMUNICACION NC FALLA", "SEMD_500 VHA1 87LA COMUNICACION NC FALLA" y "FOX515 CONDICION ANORMAL" de forma intermitente, verificado en la local alarma "No Urgente". | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que alarmes ocorreram devido a performance do link entre estação de Vila Hayes e Carayao. Após período de monitoramento não houve repetição da falha.
202202664 | STE |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202208 | 21/02/2022 10:42:33 | Verificar bateria da estação de acelerografia ACL07, constatado uptime de 0 dias no rádio endpoint, tensão fica em 9 volts quando está sem incidência solar, acelerômetro sem comunitação. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que bateria da estação estava em ótimas condições. Em análise no sistema de alimentação, foi contatado que controlador de carga estava fornecendo baixa tensão, de forma intermitente, causando desligamento no acelerômetro e no rádio. Realizada substituição do controlador de carga (utilizado estoque reserva disponível no setor). Após testes, equipamentos voltaram a funcionar normalmente. Controlador de carga antigo será destinado ao laboratório para reparos, conforme SSA 202203002 .
202202663 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202208 | 21/02/2022 10:36:20 | Verificar ramal 2117 sin tono para llamada. Cota 111 U8/U9. | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho estava com chave do gancho travada, foi realizada lubrificação e o aparelho voltou a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202617 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202207 | 20/02/2022 22:39:53 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3121 encontra-se inoperante. Sua localização está na cota 92m, eixo CD, próximo ao poço turbina UG11, de frente para os painéis LIP e CLD da UG11. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a substituição do aparelho telefônico defeituoso por um novo. Feitos testes de telefonia, com sucesso. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202600 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202207 | 19/02/2022 05:48:15 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O APARELHO TELEFÔNICO HOTLINE LOCALIZADO NA SALA DE CONTROLE LOCAL LCR-07/08, EL. 108,00m, NÃO EFETUA CHAMADAS CORRETAMENTE, COM SOM DE LINHA OCUPADA. | OUO5 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito no aparelho hotline, o mesmo foi substituído por um novo, após testes foi liberado para uso. O aparelho antigo será descartado como sucata via G06 almoxarifado, sem necessidade DM. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202467 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202207 | 18/02/2022 08:18:37 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Nueva Esperanza UTR54. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202380 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202207 | 17/02/2022 08:37:50 | Acompañar al fabricante del sistema COTEL en relevamiento de informaciones y ejecución de mantenimiento preventivo, en conjunto, del sistema conforme lista en anexo, con objetivo de verificación en campo para inicio de elaboración de proyecto de actualización del sistema (contrato: 4500064382). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento aos fabricantes para verificação de estado do sistema COTEL. Apagados backups da configuração do ControlOne do servidor de backups, solucionando SSA 202201795. Estado do sistema em condições normais de uso. Fabricantes ficaram de enviar relatório da visita.
202202379 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202207 | 17/02/2022 08:37:53 | Acompañar al fabricante del sistema COTEL en relevamiento de informaciones y ejecución de mantenimiento preventivo, en conjunto, del sistema conforme lista en anexo, con objetivo de verificación en campo para inicio de elaboración de proyecto de actualización del sistema (contrato: 4500064382). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento aos fabricantes para verificação de estado do sistema COTEL. Apagados backups da configuração do ControlOne do servidor de backups, solucionando SSA 202201795. Estado do sistema em condições normais de uso. Fabricantes ficaram de enviar relatório da visita.
202202288 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202207 | 17/02/2022 09:03:28 | Verificar e solucionar a calibração das massas do sismômetro da remota VTF1- Santa Terezinha, que apresenta erro de 100% nas massas Z,N,E. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202210 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada a substituição do sismômetro. As massas Z,N, E estão em condição operacional. Liberado para uso. O sismômetro retirado do local será enviado ao laboratório.
202202268 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202207 | 16/02/2022 09:02:29 | Verificar e solucionar problema no sensor de pressão com leituras incorretas. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada verificação, junto da equipe da OPSH, de que o cabo do sensor foi rompido, junto da tubulação passante. Realizada emenda no cabo, e instalada luva metálica para proteção da emenda. Verificado nível do sensor, adequado com as leituras das réguas no local. Equipamento liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202202258 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202207 | 15/02/2022 16:32:29 | Providenciar linha telefônica para DIANA VANESSA LOPEZ MALDONADO na OPSP.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202207 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de nova linha telefônica, disponibilizado ramal 2469, atualizado cadastro em software tarifador. Foi necessário substituir o aparelho telefônico do setor, que apresentava mau funcionamento. Instalado aparelho novo (modelo de mesa intelbras). O aparelho antigo será destinado para descarte como sucata via G6 almoxarifado, não necessitando DM.
202202197 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202207 | 15/02/2022 10:27:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A INOPERÂNCIA DO RAMAL 3475 INSTALADO NO SEGUNDO PISO - SMMG.DT MESA DO DOUGLAS GRZYBOWSKI. CONTATO TMR 9526 | MEG1 | MEL3 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202209 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após inspeção no local, verificado que linha telefônica estava em curto-circuito, verificado que problema estava nos blocos de proteção no DG-2 da sala de comunicações 60 Hz. Substituído bloco com problema (utilizado estoque reserva disponível no setor). Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202202103 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202207 | 14/02/2022 13:54:20 | Apoyar a SOCM.DT en montaje de electroducto, en caso de haber variación de posición de sensor de nivel. Trabajo previsto para la semana 202207 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202207 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado apoyo y acompañamiento para corte y adaptación de electroducto de pasaje del nuevo sensor de nivel conforme anexo.
202202078 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202207 | 17/02/2022 09:03:41 | VERIFICAR ANTENA TMR INOPERANTE, LOCALIZADA NO ELEVADOR E-04 DA BARRAGEM, ID-3B. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset lógico de la antena con ID-3B. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202202051 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202207 | 14/02/2022 07:10:47 | Verificar e solucionar a falha de operação do telefone de mesa da guarita de segurança MD no salão de entrada dos elevadores do edifício de produção, cota 145. Aparelho com número 2707. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Efetuado a substituição do cabo e refeito o conector. Aparelho telefônico em estado normal. Liberado para uso.
202201970 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202206 | 11/02/2022 10:19:01 | VERIFICAR APARELHO DE TELEFONE RAMAL 2526, QUE ESTÁ SEM TOM. A LINHA FICA LOCALIZADA NA SOCM.DT NO SEGUNDO PISO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir cabo e conexões telefônicas. Realizados testes e linha foi liberada para uso.
202201968 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202206 | 11/02/2022 10:19:21 | VERIFICAR TELEFONE RAMAL 3589 QUE ESTÁ MUDO. A LINHA É DE USO DO COLABORADOR RONALD CÁCERES (ENEE.DT) | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico (utilizado ap. novo modelo de mesa intelbras) e conexões. Aparelho antigo será descartado como sucata via G6 almoxarifado (Não é necessário DM pela SMME). Linha foi testada e liberada para uso.
202201960 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202206 | 11/02/2022 05:03:24 | Verificar/Solucionar dificultad para realizar y recibir llamadas a través de la consola control One del Asistente 50 Hz (Cable USB dañado). | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção de console telefônica e acessórios, constatado conector de cabo micro-USB quebrado. Substituído este por um novo, feitos ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201888 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202206 | 09/02/2022 22:30:10 | Verificar motivo de accionamiento con posterior rearme de la alarma CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA en las protecciones primarias y alternadas de las lineas de 500kV 60Hz y de Lineas FI 500kV de la SEMD. | OUO6 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202207 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constató que la alarma se debe a un desajuste de fecha y hora de los equipos, motivo por el cual se procedió a setear la fecha y hora correcta. Luego de las intervenciones, se normalizó el funcionamiento.
202201856 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202206 | 09/02/2022 14:20:24 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puente de la Amistad BKP UTR58. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201843 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202206 | 10/02/2022 16:10:48 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 06 NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 25/02/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 06. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202201817 | STE |  | T075F025 | ROTEADOR ONSR1 (SCADA - ONS) | 2200.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:46:57 | Verificar motivo de interfaces 0/1/0 dos roteadores 1 e 3 do ONS estarem em estado "Down/Down", conforme contato com Antônio Alegria, do ONS. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conforme informado por MEL4, corrigida configuração do switch que interliga com o roteador 1 da ONS. Sistema em operação normal, liberado para uso.
202201795 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202206 | 08/02/2022 16:50:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO DISCO DO SERVIDOR DE GERENCIAMENTO ESTAR COM OCUPAÇÃO DE 80%. OBSERVADO DURANTE SSP 20215045A. SSA no sistema antigo: 202115629A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | SSA solucionada durante execução das SSAs 202202379 e 202202380. Apagados backups antigos de configuração do ControlOne.
202201674 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202206 | 07/02/2022 15:39:10 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação às 1121ª E 1122ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, a serem realizadas no dia 14/02, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões.
202201614 | STE |  | M081A003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 2 - STH-STC60-SRV01 | 0948.008-1 | 202205 | 04/02/2022 16:15:55 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento de la estación central del STH con SSA relacionada 202410196. Fueron verificados los servidores conforme planilla de comisionamiento en anexo. Por modificaciones del proyecto realizados por la ENES.DT los servidores no serán utilizados en producción.
202201612 | STE |  | M081A002 | SERVIDOR DE BACKUP - STH-STC50-SRV02 | 0948.007-0 | 202205 | 04/02/2022 16:16:21 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento de la estación central del STH con SSA relacionada 202410196. Fueron verificados los servidores conforme planilla de comisionamiento en anexo. Por modificaciones del proyecto realizados por la ENES.DT los servidores no serán utilizados en producción.
202201611 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202205 | 04/02/2022 16:16:41 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Trabalhos finais de comissionamento estão sendo executados em conjunto com a SSA 202410196 y AT 202405622.
202201417 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202205 | 02/02/2022 15:36:59 | Instalar e configurar equipamento UTR em conjunto com o fabricante DualBase. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo en montaje de UTR en la estación Pedro Ortellado.
202201402 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202205 | 02/02/2022 10:25:25 | Efetuar ligação de ramais novos e adequações em pontos telefônicos na SOCM.DT, SOPG. DT, SOPC.DT, conforme e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada readequação conforme solicitado, um dos aparelhos precisou ser substituído. Habilitados ramais 2545 e 2090 em local de espera para novos colaboradores. Informado solicitante para fazer novo pedido para instalar aparelhos novos nesses 2 ramais quando chegarem os novos funcionários.
202201355 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202205 | 02/02/2022 07:55:47 | Solicito liberação de ramal virtual para realização de chamadas externas. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuração do ramal virtual 91640 para o usuário. enviado e-mail confirmando os detalhes para uso do ramal virtual.
202201354 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202205 | 01/02/2022 14:59:24 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE02 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3.
202201353 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202205 | 01/02/2022 14:59:49 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE01 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3.
202201282 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202205 | 31/01/2022 12:01:37 | Configurar el telefono Alcatel-Lucent con SN: RTF183502111 con el interno 4803 ( telefono disponibilizado por SOTER ), ya que el anterior esta con el display inoperante Ref.: SSA 202201251. | OUO6 | MEL3 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202206 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado TMR con ramal 4803 proveído por SOTER. Pruebas satifactorias, liberado para uso.
202201260 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202205 | 31/01/2022 15:01:05 | Proveer aparato telefónico para el compañero Saúl Alvarenga, el mismo se encuentra en las oficinas de la SMMC.DT en el 2do piso lado 60 Hz. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado aparato telefonico conforme descripción. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202201251 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202205 | 31/01/2022 05:24:28 | TMR 4803 del Senior sector 60Hz está con el display inoperante. S nr. P100400301142. | OUO6 | MEL3 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparelho de TMR descartado por laboratório. Enviada notificação ao usuário via email. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202201245 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202204 | 30/01/2022 23:03:42 | Verificar/solucionar: console Control One do Sênior 50Hz apresenta falhas intermitentes. Falhas apresentadas: não liga, trava. Já foi tentado reinício da console, sem sucesso. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202205 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO CONSOLA TELEFÓNICA Y DETECTADO DEFECTO EN CABLE USB DEL MONOFONE. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO Y POSTERIOR TEST DE FUNCIONALIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO. OBS: UTILIZADO CABLE USB DE RESERVA DEL SECTOR. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201229 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202204 | 29/01/2022 23:19:11 | Verificar motivo de accionamiento en el SCC de las alarmas "SEMD_500 VHA1 87LP COMUNICACION NC FALLA", "SEMD_500 VHA1 87LA COMUNICACION NC FALLA" y "FOX515 CONDICION ANORMAL" de forma intermitente. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202205 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Verificado y constatado defecto en estación remota ( SEVH-ANDE). Re inicializado GPS en SEVH normalizándose problema de sincronismo. 02/02/2022 verificado sistema en condición normal.
202201124 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202204 | 28/01/2022 07:11:02 | Realizar a baixa, via serial, de arquivos de Log e alarmes do FOX515 instalado em Furnas. | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita conexão do notebook de manutenção por interface serial e realizada a extração dos relatórios de alarmes do enlace FOX UHI-SEFI. Equipamento em condições normais de operação.
202201109 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202204 | 27/01/2022 15:24:06 | Providenciar instalação de 02 (duas) linhas telefônicas e o fornecimento de 02 (dois) aparelhos telefônicos para novos empregados da SOPC.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada instalação de aparelho novo e linha telefônica com ramal 3770 para o usuário NUÑEZ DIAZ, CLAUDIO ARMIN SOPC.DT,. Instalados aparelhos telefônicos para os usuários Alejandro Enmanuel Gimenez Duarte e Ivan Nicolas Marecos Deggeller, abos da SOCM.DT. Linhas instaladas: 2090 e 2545.
202201062 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:20:52 | Apoyar a MEL4 durante el acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo al montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 conjuntamente con la contratista DualBase.
202201061 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202204 | 27/01/2022 09:31:47 | Providenciar instalação de 01 (uma) linha telefônica e o fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico para o novo empregado da SOPG.DT - Paulo Cesar Paredes Ibañez, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de tomada e conexões telefônicas no local, localização de ramal disponível na Central telefônica (cedido o ramal 3100), feitos os jumpers para disponibilização da linha, instalado aparelho telefônico novo. Realizados os testes e linha liberada para uso.
202201060 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:21:18 | Apoyar a MEL4 durante el acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado apoyo al montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 1/1 conjuntamente con la contratista DualBase.
202201014 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202204 | 27/01/2022 09:34:31 | Realizar, juntamente com a empresa contratada pela modernização da central telefônica, analisar log de alarmes registrados, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha no serviço TFTP server , após reinício do mesmo, não houve mais ocorrências do alarme.
202200827 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202203 | 21/01/2022 15:03:10 | Verificar aparato telefónico utilizado en predio de hidrología de campo, no es posible realizar llamadas desde el teléfono. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema no cabo e no aparelho telefônico, ambos precisaram ser substituídos (utilizado modelo de mesa intelbras). Após testes, linha com ramal 3868 liberada para uso. Aparelho telefônico antigo será destinado para descarte via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM por parte da SMME.
202200826 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202203 | 21/01/2022 15:02:57 | Favor disponibilizar ramal y aparato telefónico para nuevo funcionario de OPSH.DT Gustavo Bogado, ubicación en el predio de hidrología de campo | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que havia linha telefônica já disponível no local, com ramal 3865. Realizada instalação de cabeamento da mesa e aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras) para o usuário. As informações foram atualizadas no tarifador. O usuário foi orientado a solicitar cadastro do ramal na organolista por meio do 9955.
202200797 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202203 | 21/01/2022 10:23:52 | Realizar inspeção e ligar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso do edifício de produção, para reunião de performance da diretoria técnica. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos microfones, mesa de som e alto-falantes, bem como aparelhos de telefonia. Substituída tomada de telefone oxidada. Ligados equipamentos no dia da reunião. Equipamentos em condições adequadas de uso.
202200785 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202203 | 20/01/2022 13:59:52 | SOLICITO CAMBIO DE PUNTO DEL RAMAL 2512 UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN (SMMU.DT) A OTRO PUNTO RAMAL DENTRO DE LA MISMA DIVISIÓN (SMMU.DT). ANEXO FOTO DEL ESTADO DEL PUNTO DE CONEXIÓN A SER UTILIZADO. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada troca de posição de ramal (2512) telefônico para nova mesa, reparo nas conexões, novo jumper no CDTE.
202200712 | STE | 202200368 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202204 | 25/01/2022 15:42:03 | Solicito apoyo para elaborar cable de red entre panel de Furnas y panel 1EPIC conforme padrón del fabricante SEL. El fabricante proveerá los conectores RJ-45 necesarios. | MEL4 | MEL3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conectorização de dois conectores CAT-6, conforme padrão informado pelo fabricante. Realizada tentativa de uso de blindagem de conectores CAT-5E, sem sucesso. Testada continuidade nos conectores fabricados, com sucesso. Liberado para uso.
202200646 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202203 | 17/01/2022 13:57:51 | Os ramais telefônicos da OPSE.DT 2565 e 2472 estão apresentando ausência de tom (4o piso, montante, lado 50Hz) | OSE0 | MEL3 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202204 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de conectores e cabos telefônicos. Após testes, linha foi aprovada para uso.
202200611 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 17/01/2022 07:16:40 | SOLICITAMOS DISPONIBILIDADE DE TMR PARA O EMPREGADO GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO DA SMME.DT/MEL2. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200433, el ramal asignado fue 9112 para el colaborador GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200569 | STE | 202200435 | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202202 | 14/01/2022 14:09:41 | Apoyo para realización de modificaciones de alimentación en el panel UTA-19 para alimentación de panel outdoor de radios. Ref. SSA 202200435. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202203 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BORNERA CON DISJUNTORES Y CONEXIONES PARA ALIMENTACIÓN DE ATS Y UPS DEL PANEL UTA-19. MODIFICACIONES QUEDARON CONFORME SOLICITADO. TEST POSTERIORES REALIZADOS DE MANERA SATISFACTORIA.
202200550 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202202 | 14/01/2022 14:18:37 | Verificar e solucionar motivo dos ramais 2790 e 2794 estarem inoperantes. Estes ramais estão localizados na planta alta do edifício de emergências (bombeiros). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202202 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção nos ramais 2790 e 2794. observado mal contato nos adaptadores RJ-11/ANATEL e cabo espiralado em um dos aparelhos. Substituídos adaptadores e aparelho com problema. equipamentos em operação normal.
202200401 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202202 | 11/01/2022 10:21:57 | Disponibilizar para empregado telefone e ramal na SMIL, sala 111 (padrões). | ILA3 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202203 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conexão do ramal 2549 no DG-01, entre os blocos horizontal 20/par 09 e vertical 34/par 16. Verificado correto funcionamento com o usuário Fernando dos Santos. Atualizado registro no tarifador. Liberado para uso.
202200349 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202202 | 10/01/2022 10:44:39 | Verificar/Solucionar inconsistencias en lecturas de nivel de agua de la estación remota | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202202 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO DATOS EN LA EC Y CONSTATADO QUE REMOTA SOLO ENVÍA VALORES DE NIVEL DE REFERENCIA. EMITIDA SSA DERIVADA 202200356 CON EL QUE FUE SUSTITUÍDO SENSOR DE PRESIÓN. REALIZADO MONITOREO CON RESULTADO SATISFACTORIO. DATOS NORMALIZADvOS. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200346 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202202 | 11/01/2022 07:17:41 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 10. PERÍODO PREVISTO PARA O PD: 24/01/2022 A 04/02/2022. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 10. Verificação de antena não operacional no DECT Manager. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202200341 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202202 | 10/01/2022 10:08:57 | Constatada falla intermitente en la consola del despachante de transmisión, verificado que al cortar la llamada el ajuste de los auriculares resetea automáticamente a cero con posterior falla en la recepción de nuevas llamadas. | OSO0 | MEL3 | AREVALOS BALMACEDA MILCIADES RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202202 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a inspeção da console na sala de despacho de carga e não foi constatada falha de operação. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202200268 | STE |  | M038 | SISTEMA DE REDE TELEFONICA - EDIFICIO CENTRAL - 60 HZ |  | 202202 | 13/01/2022 07:45:25 | Providenciar equipo telefónico y ramal en estación de trabajo en sala de la SMMC, segundo piso Edificio de Producción. Contactar con Nestor Cardozo al 4863. | MCI1 | MEL3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202204 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado aparato telefonico conforme descripción. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202200250 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202202 | 10/01/2022 06:15:15 | Desvincular los internos 2211 y 3479 del TMR 9621. Luego vincular interno 2481 al TMR 9621 con facilidad "gemelos". | ISI1 | MEL3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202202 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a configuração de ramais gêmeos, conforme solicitado.
202200239 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202201 | 06/01/2022 15:15:17 | Fernanda Maria Nodari (SOPG.DT) reclama que seu aparelho, ramal 3343, está apresentando problemas e não consegue completar as ligações externas e também não consegui transferir ligações para outros ramais. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202201 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho telefônico que estava com defeito por um novo (Modelo de mesa Intelbras), substituídos cabos e conexões, realizado ajuste de configuração para transferência de chamadas. Aparelho antigo será destinado para descarte como sucata via Galpão 6 almoxarifado, não necessitando de DM.
202200237 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202202 | 10/01/2022 14:46:47 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 08 NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 21/01/2022. | MEL2 | MEL3 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202202 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção nos DG1 (sala de comunicações 50 HZ) e DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 8. Verificação de antena não operacional no DECT Manager. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202200045 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202201 | 04/01/2022 08:04:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INCONSISTÊNCIA NAS LEITURAS DE NÍVEL. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202201 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO ESTACIÓN Y CONSTATADO DEFECTO DE SENSOR DE NIVEL. EMITIDA SSA DERIVADA 202200231 Y SUSTITUIDO SENSOR CON POSTERIOR TEST. RESULTADO SATISFACTORIO, NORMALIZADO. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202100588 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202152 | 30/12/2021 16:25:20 | Solicitamos correção das leituras do STH em relação as leituras da réguas limnimétricas. Constatado que as leituras do STH apresentam valores de 4 cm a mais. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202201 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado discrepancia entre nivel de referencia de la estación remota y la EC. Realizado parametrización y configuración de la remota normalizado lectura de la misma respecto a la regla. Ajustado de 0,27 a 0,33. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202100239 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202151 | 20/12/2021 09:21:21 | SOLICITO NOVO APARELHO TMR (9101) PELO MOTIVO DO APARELHO ANTIGO TER SIDO DESCARTADO NA SSA. 202114160B. | MEL4 | MEL3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202151 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | FOI PROGRAMADO UM TMR NOVO (MARCA ALCATEL 8242 RTF211700017) COM RAMAL 9101 E DISPONIBILIZADO AO USUÁRIO, CONFORME ANEXO.
202100216 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202150 | 19/12/2021 10:26:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os dados hidrológicos das estações Cataratas e Capanema estão congeladas. | OUO5 | MEL3 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202151 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção no servidor do STH, observado que dados das estações Hotel Cataratas e Porto Capanema estão normais. Informado operação e liberado equipamento.
202100198 | STE |  | M044E004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.005-6 | 202151 | 20/12/2021 07:52:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RADIO GATEWAY ITF-04 CON DEFECTO, NO ES POSIBLE ACCESAR A LA MISMA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202152 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição de rádio gateway não comunicável por outro de mesmo modelo. Configurado novo rádio para comunicação. Realizados testes no rádio antigo. Observada perda de configuração de rede TCP, que foi refeita. Após testes, enlace foi normalizado com rádio antigo. equipamento em operação normal. Equipamento não utilizado retornado para almoxarifado. DM incluída em anexo na baixa da SSA, conforme orientado pelo Lenzi, devido a erro ocorrendo no sistema SOM.
202100197 | STE |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202151 | 20/12/2021 07:52:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RADIO GATEWAY ITF-01 CON DEFECTO, NO ES POSIBLE ACCESAR A LA MISMA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202152 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de rádio gateway não comunicável por outro de mesmo modelo e alteradas as configurações. Foi necessário configurar os outros rádios do enlace (Estação remota de Santa Terezinha e também na repetidora de São Miguel). Após configurações, o enlace de comunicação voltou a funcionar normalmente. Rádio Gateway antigo foi enviado ao laboratório para reparos, conforme SSA 202200144.
202100078 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202150 | 15/12/2021 15:30:37 | Solicito a troca do aparelho TMR com falha (SSA.2021/10543A) por um aparelho novo. | MAM3 | MEL3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202201 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | FOI PROGRAMADO UM TMR NOVO (MARCA ALCATEL 8242 RTF211700107COM RAMAL 9607 E DISPONIBILIZADO AO USUÁRIO, CONFORME ANEXO.
202100044 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202150 | 15/12/2021 11:03:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFÓNICO CON RAMAL 2870 CON DEFECTO, UBICACIÓN GARITA BRAVO 30 SEMD. CORREO DE SOLICITUD DE SERVICIO EN ANEXO. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202150 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE APARATO TELEFÓNICO Y TOMADA TELEFÓNICA. PRUEBAS SATISFACTORIAS. LIBERADO PARA USO.
202100022 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202150 | 15/12/2021 10:16:33 | VERIFICAR APARENTE FALLA EN EL MICROFONO DEL TMR 9296. SSA original no antigo SMA: 202115365A. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202150 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Verificado funcionamiento correcto y entregado a Usuario.
202513993 | ADI |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202535 |  | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2243 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 124 UN03 PROXIMO AO ELEVADOR E07. | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202513985 | APL |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202535 | 29/08/2025 15:28:11 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-UTA00-DIO03 reinstalado en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202513981 | ASE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202535 |  | Verificar e solucionar falha na conexão com o ramal 3108, associado a 3 aparelhos telefônicos na sala do SOTER (Área Centralizada na cota 135), pois ao receber chamadas os aparelhos não tocam. Obs: Para quem chama de outros ramais, o tom indica que aparentemente está tudo normal. Ramal alternativo para contato: 3109 - falar com Júlio ou Mieres. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S3.12 | Programável |  | Não
202513979 | APL |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202535 | 29/08/2025 14:11:29 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202513978 | APL |  | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202535 | 29/08/2025 14:11:54 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202513858 | ADI |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 |  | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9166, marca PHILIPS, que apresenta mau funcionamento do alto-falante, não permitindo identificar (de modo sonoro) o recebimento de ligações. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável |  | Não
202511427 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 |  | Reinstalar estação de apresentação do STH no setor da Hidrologia de Campo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S3.10 | Programável |  | Não
202510969 | SCC |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202528 |  | Verificar e solucionar falha de conexão antena de TMR localizada na sala do Despacho de Carga . | OUO6 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202510747 | SCA |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202528 | 09/07/2025 15:42:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de la estación CATARATAS están inválidas en el MSH desde las 14:00 del 09/07/2025. | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.3 | Programável |  | Não
202509491 | SCA |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202525 | 18/06/2025 08:43:17 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser realizados em conjunto com a ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável |  | Não
202509490 | SCA |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202525 | 18/06/2025 08:43:04 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser realizados em conjunto com a ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável |  | Não
202414543 | SCA |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202437 | 10/09/2024 16:24:17 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 03. PERÍODO PREVISTO PARA O PD: 16/09/24 A 27/09/24. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Não
202410424 | SCC |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202427 |  | REUTILIZAR SSA | OUO1 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.12 | Programável |  | Não
202408075 | SCC |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202421 |  | Favor verificar y solucionar falla de transmisión de datos hidrológicos en la estación Salto del Guaira (Ultimo dato recibido 21.05.2024 a las 16h) | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202406502 | SCA |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202417 | 23/04/2024 10:50:35 | Favor verificar la falla de recepción de datos fluviometricos y pluviómetros de la estación especificada | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202406104 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 |  | Verificar motivo pelo qual o TMR (SN:P100100500958) não se conecta a rede. | MEG1 | MEL3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202405376 | SCC |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202414 | 03/04/2024 18:03:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lectura de salto bruto en el tablero HYP, se encuentra con un valor discrepante al valor real mostrado en el SCADA | OUO5 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202405224 | SCC |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202414 |  | Solicito apoyo para realizar fusión y certificación de fibra del cable CFO-02 que va del panel TCMD-01 hasta la UTA18. | MEL4 | MEL3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202401612 | SCC |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202405 |  | Favor verificar y solucionar falla de transmisión de datos de la estación. Registro de ultimo dato en la fecha 29/01/2024 a las 13hs | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202318550 | SCC |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202345 |  | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202317331 | SCA |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202343 | 25/10/2023 09:19:23 | Verificar e solucionar variação do nível d'agua de mais 1,10m ocorrida em 10.10.23 as 10h. Informações de nível a partir desta data não estão coerentes quando comparadas com Guaira Porto. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202316587 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202341 |  | Extravío de aparato de TMR personal (R: 4789). Solicito evaluación para reposición del mismo. Obs. Pueden comunicarse conmigo al 4789. | OUO3 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.12 | Programável |  | Não
202316243 | SCC |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202339 | 01/10/2023 01:53:46 | Verificar valores colectados por el instrumento en relación a los parámetros esperados, debido a falla intermitente presentada en el SCADA. | OSO0 | MEL3 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202315549 | SCA |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202338 | 19/09/2023 10:08:33 | Solicitamos verificação e reparo no STH de Iate Clube. Leitura incoerente a partir de 18.09.2023 - 10h | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202315547 | SCA |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202338 | 19/09/2023 10:08:13 | Solicitamos verificação e ajuste dos valores de nível em R11 Monday. Registro dos níveis STH não conferem com as leituras realizadas pelo leiturista da estação (média de erro em 29cm). Último nivelamento de réguas realizado em 14.09.2023 - réguas OK. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202311929 | SCC |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202329 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual estaciones con transmisión gsm y satelite v3 se encuentran con problemas de transmisión desde las 00: del día 19/07/2023 | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202310521 | SCA |  | M087A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.007-4 | 202326 | 27/06/2023 09:23:59 | PLUVIOLOGGER OBSTRUÍDO, COM ÁGUA E SUJEIRA, SEM REGISTRO DE CHUVA. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202310218 | SCC |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202325 |  | El canal de comunicación ANDE - HL con imposibilidad de realizar o recibir llamadas. Los canales de retaguardia ANDE HL 2 y ANDE HL 3 en condiciones normales. | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.3 | Programável |  | Não
202309637 | SCA |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202324 | 13/06/2023 16:04:01 | Verificar o telefone TMR de Ramal 9498, pois o mesmo liga mas os botões não funcionam. Sala 211 - Química - SMIL.DT. | ILA4 | MEL3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável |  | Não
202301777 | SCC |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202305 |  | Realizar inspeção do sinal de TMR nas cotas 78, 92 e 225 para atender o PD-3A da unidade geradora 11, se necessário instalar novas antenas. Período previsto para o PD: 06/02/2023 a 17/02/2023. | MEL1 | MEL3 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável |  | Não
202300304 | SCC |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202301 |  | Leitura constante em 43.75mm desde 04.01.2023 12h, sem zerar pluviômetro. Incompatibilidade de versão de UTR com transmissor GSM. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202300018 | SCC |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202301 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação está apresentando dados não compatíveis, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202223889 | SCA |  | R090B003 | ESTRUTURA DA CASA DE MAQUINAS | 1140.001-7 | 202249 | 06/12/2022 14:55:32 | Favor realizar providências referente à indisponibilidade do sistema de telefonia (fixa ou móvel) durante a manutenção do canal da piracema. Verificado que a alimentação do ramal depende de alimentação do painel de distribuição geral para as comportas, que fica isolado. Observado na OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202222293 | SCC |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202245 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sensor de pressão apresenta variações em momentos aleatórios não compatíveis. Verificar arquivos anexos. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202218665 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 31/08/2022 09:38:37 | Solicito apoyo para reparación de TMR; no enciende. | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável |  | Não
202218619 | SCC | 202218347 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 |  | Reinstalar retificador de tensão da UPS 18A após reparo em laboratório pela SSA 202218370 e monitorar funcionamento da UPS no dia 25/08/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não
202217834 | SCA |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202233 | 17/08/2022 15:37:24 | Solucionar mau funcionamento de aparelho TMR Alcatel-Lucent associado ao Ramal 9121. O equipamento está fora de serviço e apresenta no display a mensagem "Fora de Cobertura". | MET1 | MEL3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável |  | Não
202217833 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202233 |  | TMR modelo 8242 DECT Handset, US: T7HW4NANCT8121 e IC: 4979B-CT8121 Ramal: 9158, apresenta falha "FORA DE COBERTURA". Após vir de atividades no pátio de pintura e oficina industrial, cheguei na Casa de Força elevação 127, onde recebi uma chamada normalmente, após esta chamada, o mesmo não completou mais ligações e ao reiniciar o aparelho o mesmo apresentou a falha de cobertura. | MAM2 | MEL3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável |  | Não
202215758 | SCC |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202228 |  | Solicito verificar/substituir aparelho telefônico que está funcionando mal (EP 4º piso, OPSH.DT). | OSH0 | MEL3 | JORGE LUIZ DE CASTRO | S3.8 | Programável |  | Não
202211367 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202147 | 23/11/2021 15:58:00 | VERIFICAR MONTAJE DE LA ESTACION REMOTA CONFORME PR:0492021, ACOMPAÑAR SMIL PARA MEDICION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA. VER ANEXO EMISION | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado montaje y realizado medición del sistema puesta a tierra posterior a normalización del aterramiento. Informe de resultados anexo en la SSA derivada 202211368.
202211354 | AIM |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202146 | 21/11/2021 11:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ES POSIBLE ESCUCHAR SONIDO DE RETORNO DE LA SIRENA DEL VERTEDERO, EN EL TABLERO DE "SEÑALIZACIÓN DE ABERTURA DEL VERTEDERO", SECCIÓN MONITOREO DE LA CCR | OUO5 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL | Emitida SSA derivada para engenharia de manutenção, aguardando execução desta e das SSAs 202300964 e 202300965. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211237 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202144 | 02/11/2021 07:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ESTAÇÃO ESTÁ OFF LINE. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reset logico en modem satelital y datalogger. Pruebas satisfactorias. Estacion online. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202211171 | STE |  | M062B001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.003-5 | 202143 | 26/10/2021 16:45:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRE INTERMITENCIA Y RUÍDO DE CANAL EN EL ENLACE E1 ENTRE UHI Y COPACO | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | El sistema se encuentra en proceso de analisis para modernización por obsolescencia. Emitido memorandum SM.DT 048156/19. Ref: ver ejecución de SSA 202208891.
202211104 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202142 | 20/10/2021 06:40:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2105 SE ENCUENTRA INOPERANTE, EL MISMO SE ENCUENTRA EN LA SALA DE LA ESTACIÓN DE DRENAJE CQ-03 E CQ-05, COTA 40 DE LA PRESA PRINCIPAL. | OUO1 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviços dessa SSA já foram concluídos com as SSA's 202204210 e 202204221, será dado baixa. No CQ-03 foi disponibilizado o ramal 2103. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202211103 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202142 | 20/10/2021 06:40:00 | APARELHO TELEFÔNICO 2111 INOPERANTE . ELEVAÇÃO 99, BARRAGEM PRINCIPAL, BLOCO F5, PRÓXIMO AO PAINEL KZ-03. | OUO1 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho por um novo, o telefone antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após troca, linha foi testada e aprovada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202211102 | SCA |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202142 | 18/10/2021 14:45:00 | SUBSTITUIR TRANSCEPTOR SATELITAL DA ESTAÇÃO DE IVINHEMA. TRANSCEPTOR APRESENTA RECORRENTES ATRASOS NA TRANSMISSÃO. AGUARDANDO OC 4500062285, DE AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTORES. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não
202211024 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202140 | 05/10/2021 10:37:00 | NORMALIZAR CABLEADO DE ATERRAMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, AFECTADO POR HECHOS DE VANDALISMO CONFORME INDICACIÓN DE SSA 202107375A. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado normalização do sistema de aterramento da antena e estação em conjunto com equipe da SMMC.DT. Realizado ensaios e testes com resultado satisfatório. Estação normalizada. SSA relacionada com 202403087.
202210818 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202133 | 20/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR RAMAL 2329,UBICADO EN LA COTA 132,U09A,EL MISMO PRESENTA DIFICULTAD EN LA RECEPCION DE SONIDO. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202308 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho por um novo, o telefone antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba anexos). Após substituição, linha foi testada e aprovada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210813 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202133 | 20/08/2021 11:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3255 INOPERANTE. LOCALIZADO NO BLOCO F-34, ELEVAÇÃO 225. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202321 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210812 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202133 | 20/08/2021 11:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3252 INOPERANTE. LOCALIZADO EM FRENTE AO SERVO MOTOR DA U12, ELEVAÇÃO 225. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202321 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foi necessário efetuar reparo na campainha. Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210796 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202133 | 19/08/2021 14:14:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 3497, LOCALIZADO NA ELEV. 179, PRÓXIMO AO BY-PASS 18A ENCONTRA-SE INOPERANTE. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202328 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de 2 aparelhos telefônicos (paralelos) por novos, modelo industrial (os telefones defeituosos foram descartados ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo). |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210668 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202131 | 04/08/2021 14:02:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PROBLEMA DE ATRASO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CONFORME INDICAÇÃO DA IMAGEM EM ANEXO. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202245 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observado que o rádio não enlaça com satélite. Substituído, conforme indicação de SMIN/OPSH, por rádio modelo AS3013. Não se observou a normalização da transmissão. Reinstalado o transmissor original, o qual será substituído após instalado até a entrega da compra de rádios via SSA202220287, para aquisição de 10 rádios. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202210666 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202131 | 04/08/2021 07:55:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO TELEFONE FIXO #2171 OU #2174 (NÚMERO ESTÁ ILEGÍVEL), LOCALIZADO NA COTA 225 PRÓXIMO AO LOCAL DE ANCORAGEM DO PÓRTICO MD. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202321 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202210636 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202130 | 28/07/2021 13:58:00 | VERIFICAR/NORMALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO DE LA ESTACIÓN R11 EL CUAL FUE CORTADO/HURTADO EL PASADO 07/07/2021. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado normalização do sistema de aterramento da antena e estação em conjunto com equipe da SMMC.DT. Realizado ensaios e testes com resultado satisfatório. Estação normalizada. SSA relacionada com 202403087.
202210635 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202130 | 27/07/2021 09:26:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARELHO TELEFÔNICO R.:3493 INOPERANTE. LOCALIZADO NA BY-PASS DA U15. | OUO3 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó el aparato telefónico, y se constato que ya fue sustituido con la SSA 202218235, realizada inspección donde se constato el buen funcionamiento del equipo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210604 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202128 | 16/07/2021 05:11:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 3724 R-572A UBICADO EN LA COTA 132,U14,SE ENCUENTRA INOPERANTE Y CON LA CAMPANILLA DESACOPLADA. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho foi substituído por outra SSA (número 202310030) na semana 33 do ano de 2023. Aparelho funcionando em perfeitas condições, conforme imagem em anexo. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210599 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202128 | 15/07/2021 03:56:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2244,LOCALIZADO EN LA EL.98,00, AMD,FRENTE AL E-15 Y E-16,NO TIENE TONO. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho por um novo, o defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210572 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202127 | 06/07/2021 17:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2866,UBICADO FRENTE AL T04, SE ENCUENTRA CON BAJO SONIDO AUDIBLE Y EXCESIVO RUIDO. | OUO7 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202338 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210552 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202126 | 01/07/2021 11:08:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "U18A SUPER/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA". | OUO6 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202231 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO CON AT 6894 Y 6860 EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL1 SISTEMA SDSC SIN ALARMAS ACTIVAS. LIBERADO PARA USO.
202210264 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202119 | 10/05/2021 16:04:00 | RAMAL 2172, LOCALIZADO NA COTA 78 EIXO CD, APRESENTA PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO DE VOZ. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202326 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, aparelho já atendido pela SSA 202209682, será dado baixa na SSA.
202210263 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202119 | 10/05/2021 16:04:00 | SUBSTITUIR APARELHOS TELEFÔNICOS (RAMAIS 2119 E 2149), LOCALIZADOS NA GALERIA DE DRENOS DO TRAMPOLIM DO VERTEDOURO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Substituição de dois aparelhos telefônicos. Reparo da linha telefônica. Os dois aparelhos ficaram configurados como ramal 2119. Testes de funcionamento satisfatórios.
202210189 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202116 | 22/04/2021 15:42:00 | VERIFICAR MOTIVO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE NA LISTA DE EVENTOS DO SCADA E SDCSC "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC SIM/NAO", GERANDO O ALARME "SUPERV/CONTR NOVA FALHA UAC2 RACK CE2000" | OUO6 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202231 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO CON AT 6894 Y 6860 EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL1 SISTEMA SDSC SIN ALARMAS ACTIVAS. LIBERADO PARA USO.
202210092 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202111 | 20/03/2021 03:20:00 | EL RAMAL 2869, LOCALIZADO EN EL PATIO DE 220 KV PRÓXIMO A LA CASETA 3CRL- 4, VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELÉFONO NO REALIZA LLAMADA NI SUENA LA CAMPANA. | OUO7 | MEL3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal 2866 localizado próximo a la caseta 3CRL-4, el mismo presentaba falla en el gancho. Realizado reparación, limpieza y lubrificación de partes móviles. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209914 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202102 | 13/01/2021 14:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFONICO 2887 (T75) INOPERANTE UBICADO EN EL PATIO DE 500K CERCA DEL QFN-6A | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Extensión desactivada para evitar interferencia con Ramal paralelo. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos.
202209748 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO NITRON RAMAL 3341, LOCALIZADO NA EL. 135 JUNTO À CENTRAL EVAPORATIVA U16, CONSTATADO DEFEITO DE TECLADO. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Serviço executado com a SSA 202310033.
202209747 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3117, LOCALIZADO NA EL. 67 AO LADO DO PAINEL CQ-06, VERIFICADO DEFEITO DE TX E RX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Substituído aparelho telefônico. Efetuado ajustes no suporte de fixação do telefone na parede de modo que a furação coincida com as buchas utilizadas na fixação do equipamento desativado. Dados referentes a solicitação de material na aba documentos. Não foi gerado DM pois não havia telefone para retirar, apenas o gabinete que foi destinado a sucata. Instalado campainha com material disponível no setor. Testes de funcionamento OK.
202209746 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3491, LOCALIZADO NA EL. 179 NO BY- PASS U10, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do aparelho. Ajustes no suporte de fixação. Testes com resultado satisfatório.
202209745 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3496, LOCALIZADO NA EL. 179 NO BY- PASS U17, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Efetuado substituição do aparelho telefônico, Ajustes no suporte de fixação do telefone. Testes realizados, satisfatórios.
202209744 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3251, LOCALIZADO NA EL. 214 AO LADO DO PAINEL QT03, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do aparelho. Testes Satisfatórios.
202209682 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202045 | 02/11/2020 11:02:00 | VERIFICAR TELEFONES APRESENTANDO ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE VOZ. NA COTA 78 U2, RAMAL 2172 EIXO CD E NA COTA 92, RAMAIS 2126 E 2127 NO EIXO BC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202326 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos telefônicos por novos, modelo industrial (os telefones defeituosos foram descartados ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linhas funcionaram normalmente e foram liberadas para uso (ver imagens em anexo).
202209680 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202044 | 30/10/2020 13:41:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NA COTA 98 (RAMAL 2246 NO AMD3). MODELO GTE APRESENTA ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE VOZ. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspeccion del telefono inoperante. Sustitucion de este telefono por uno nuevo. SM y DM colocadas en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202209624 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202037 | 10/09/2020 23:28:00 | RAMAL 3118 LOCALIZADO EN LA ELEVACION 67M FRENTE AL PANEL CQ-06 SE ENCUENTRA CON FALLA. | OUO6 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Realizado substituição do aparelho telefônico. Efetuado furação nas chapas metálicas de fixação do aparelho na parede para que a furação coincida com a furação da parede. Dados referentes a SM e DM indicados na aba Documentos. Testes satisfatórios. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209606 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202035 | 24/08/2020 22:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE BUSCA PERSONA(TAPA ROTA),UBICADA EN EL AMC1, COTA 108, EJE AB. | OUO6 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado verificación de tapa metálica y constatado imposibilidad de reparo del mismo(no se cuenta con sobresalientes). Verificado funcionalidad del equipo en condición normal de operación. Obs: Sistema ya se encuentra en proceso de modernización, será desactivado y descomisionado en esa etapa. Ref. Contrato 4500075755/2024. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209583 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202032 | 06/08/2020 09:57:00 | DURANTE ATENDIMENTO À SSA 201914571A, VERIFICADA A INOPERANCIA DO APARELHO TELEFONICO LOCALIZADO AO LADO DO PAINEL KA-01 (BLOCO DA UNIDADE 01, JUSANTE, COTA 89), IDENTIFICADO COMO RAMAL 2191. | MEG2 | MEL3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Eliminado mau contato no cabo da linha telefônica e lubrificação do gancho. Testes satisfatórios.
202209567 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202030 | 25/07/2020 12:01:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELÉFONO T-23(RAMAL 2851), UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL NTERRUPTOR 04L02 NO FUNCIONA. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado lubrificación de mecanismos móviles del gancho telefónico. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209552 | STE |  | M062A008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.001-4 | 202029 | 16/07/2020 10:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 02 (ODU-02) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. OBS: SISTEMA DE COMUNICACIÓN FUNCIONANDO MEDIANTE ENLACE PRINCIPAL "LINK01" (ODU-01). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Enlace funcionando actualmente vía Fibra Optica- Modem ASGA 4xE1 de forma temporal. Fue emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando proyecto para modernización del sistema, ref. SSA´s 202208890, 202208891.
202209550 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO PARA O RAMAL 3164 U16 NA ELEVAÇÃO 133. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição do telefone por um novo, o aparelho antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso (ver imagens em anexo).
202209549 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO PARA O RAMAL 3158 U18 NA ELEVAÇÃO 115. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202209548 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3320 AMC2 NA ELEVAÇÃO 108 MONTANTE.SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202209547 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO DO RAMAL 3244 U14 NA ELEVAÇÃO 124.SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202209546 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NO RAMAL 3382 U12 NA ELEVAÇÃO 98. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso.
202209545 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:25:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NOS RAMAIS 3447 U16 AB, 3447 U17 AB, 3445 AMC3 AB, NA MONTANTE E 3434 AMC3 CD, 3446 U16 CD, 3448 U18 CD NA JUSANTE NA ELEVAÇÃO 144. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não há aparelhos telefônicos suficientes para atender a todas as SSA's, será colocada em APV.
202209521 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202027 | 30/06/2020 11:24:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O TELEFONE DE RAMAL 2104 APRESENTA FALHA NA TRANSMISSÃO DA MENSAGEM, OU SEJA, QUANDO SE LIGA DO RAMAL 2104 A OUTRO TELEFONE A MENSAGEM CHEGA CORTADA. LOCALIZAÇÃO: COTA 56M, CQ04. | OUO1 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir conectores telefônicos, os mesmos estavam apresentando oxidação derrubando a linha telefônica. Após testes, aparelho foi liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209378 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202012 | 17/03/2020 09:32:00 | ALTERAR LOCALIZAÇÃO DO TELEFONE/SONORIZADOR PRÓXIMOS AOS PAINÉIS CG (UN01, 02, 03 E 04) NA COTA 98 PARA LOCALIZAÇÃO AO LADO DO PAINEL GA, CONFORME DEMAIS UNIDADES. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202414 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a instalação de aparelhos telefônicos novos e a conexão dos cabos lançados pela SOCM.DT no CDTE-4B para os ramais. Testes telefônicos realizados com sucesso, aparelhos liberados para uso.
202209307 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202007 | 13/02/2020 14:58:00 | SOLICITAMOS ESTUDO DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA TMR NO POÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVOMOTOR PRÓXIMO A UN15 COTA 225. | MMU2 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202241 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após lançamento de cabos pela SOCM, foi realizada instalação de uma antena TMR permanente no local (ID-33), conforme anexo. (Obs: utilizada antena de reserva disponível com a MEL3).
202209279 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202005 | 28/01/2020 15:18:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL LED DE INDICACIÓN DE DISYUNTOR ABIERTO SE ENCUENTRA ENCENDIDO OBS. VERIFICADOS DISYUNTORES Y ALIMENTACIONES EN ESTADO NORMAL. | OUO5 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante manutenção preventiva SSP 20230467, foi observado que LED indicador de disjuntor aberto acendeu quando foi aberto o disjuntor DJA. Ao retornar o mesmo para a posição fechada, o LED apagou, sendo observado funcionamento normal das indicações. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209226 | STE | 202209225 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202127 | 05/07/2021 16:36:00 | REALIZAR TESTES EM CAMPO DA PLACA "MGU" (TDM/IP), QUE APRESENTAVA DEFEITO DE CONEXÃO INTERMITENTE; ORIUNDO DE REPARO EM ILA2 (SSA 2019/17044A). | ILA2 | MEL3 | MAYCON LAZAROTTO | S2.5 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, junto ao fornecedor (Wecom), durante curso sobre o sistema Cotel. Observado que a placa permanece inoperante. Constatado que os serviços erinca, eridbm e erioma, de operação da placa, não estão sendo inicializados corretamente. Fornecedor sugere que placa seja enviada para manutenção no fabricante (Mitel).
202209193 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 201948 | 26/11/2019 17:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APARELHO TELEFONICO RAMAL 3329 ENCONTRA-SE INOPERANTE, LOCALIZADO NA COTA 85, BLOCO H3. | OUO6 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202303 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | APÓS CONSTATAÇÃO DE FALTA DE INFRAESTRUTURA, EMITIDA SOS SS-269/2020 PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CABEAMENTO TELEFÔNICO. INSTALADO APARELHO TELEFÔNICO COM O RAMAL 3117 APÓS MODIFICAÇÕES DE REDE NO DG-2 E CDTE-24A. LIBERADO PARA USO. CARGA HORÁRIA LANÇADA NO ANTIGO SOM, SSA 201915924A. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209128 | STE |  | M045B002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L | 1055.002-8 | 201943 | 21/10/2019 10:02:00 | VERIFICAR ERB LOCALIZADA NO PÁTIO DE 66KV NA SEMD QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO, EM ATENDIMENTO A SSP:20193988A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após lançamento de cabo novo pela equipe de obras, Mel3 fez a conexão do mesmo ao bloco vertical 6, pares 96 e 97 do DG da SEMD. No local onde a antena está instalada, foi crimpado um conector RJ-45 no cabo novo para ser conectado à antena. Após procedimentos, equipamento foi testado (identificou-se com ID-18) e liberado para uso.
202208618 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:31:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DEL TELEFONO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 14 EJE CD OBS. RAMAL DESCONOCIDO Y SIN IDENTIFICACION | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202228 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208617 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DEL TELEFONO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 13 EJE CD OBS RAMAL 3242 | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208616 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DE APARATO TELEFONICO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 12 EJE CD OBS. RAMAL DESCONOCIDO Y SIN IDENTIFICACION | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aguardando cambio de los telefonos de la cota 144 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208615 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AUSENCIA DE APARATO TELEFONICO NA ELEVACAO 144 EN LA U11 EIXO CD RAMAL 3440 | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208614 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 201827 | 05/07/2018 10:04:00 | NO RAMAL 2866, LOCALIZADO PRÓXIMO AO REGULADOR R03, VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TELEFONE ESTÁ INOPERANTE. | OUO7 | MEL3 | CLAUDIO AUGUSTO GOMES SILVA MOTA | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado lubrificación de mecanismos móviles del gancho telefónico. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208613 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3445 EN LA COTA 144, EJE AB, U14, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202415 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necesario sustitución del aparato telefónico, sin stock para la cota 144. Aguardando el siguiente lote de equipamientos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208612 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3443 EN LA COTA 144, EJE AB, U12, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202351 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208611 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 5858 EN LA COTA 144, EJE AB, U10, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho será instalado por equipe contratada da SOCM.DT em conjunto com outras unidades ausentes e substituição de obsoletos, conforme SSA 202318712. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208341 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 201143 | 26/10/2011 09:01:00 | SOLICITAMOS INSTALAR UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ, ELEV. 135,00M, SIMILAR AO EXISTENTE NA SALA DOS SERVIDORES DO SISTEMA SCADA. | OUO5 | MEL3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202233 | PAULO NESELLO KUNZEL | Solicitação incluída no Projeto de Monitoramento Ambiental elaborado pela ENES.DT, conforme execução da SSA derivada de número:202208342, emitida para a SMIN.DT (IEE3). Equipamentos de monitoramento serão instalados durante a execução de tal projeto.
202208260 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202117 | 29/04/2021 16:28:00 | COMISIONAR LA RED ÓPTICA DEL SISTEMA: "PANELES DE PROTECCIÓN PRIMARIAS Y ALTERNADAS DE TRANSFORMADORES 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04, 3R-T06, 3R-T07 Y CUADRO DE SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN 2S-TC". VER ANEXO. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Comisionamiento ejecutado con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento.
202208048 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202145 | 09/11/2021 08:13:00 | DURANTE SSA 201810575A, ENCONTRADO QUEBRADO CONDULETE REFERENTE AO RAMAL 2151 - COTA 127 - EIXO CD - BLOCO AMD2 (FOTOS EM ANEXO). | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuado reparo da derivação da rede telefônica.
202207943 | AAT |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202137 | 15/09/2021 15:49:00 | VERIFICAR TOMAS Y APARATO TELEFÓNICO: RAMAL 3431, EN SALA DE TÉCNICOS DE MAM2 EN ÁREA DE MONTAJE CENTRAL, COTA 144 | MAM2 | MEL3 | BARRETO FIDAVEL RONAL | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reparo no cabo do ramal 3432, após procedimento, o aparelho voltou a funcionar normalmente. Todavia, técnicos da sala solicitam instalação de infraestrutura adequada para acomodação dos cabos telefônicos, atualmente as instalações encontram-se feitas de forma improvisada. Solicita-se serviço de obras para realizar os procedimentos necessários (verificar anexo).
202207619 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202050 | 10/12/2020 15:46:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL O TMR NÃO REALIZA CHAMADAS E NÃO SEGURA CARGA. MARCA: PHILIPS MODELO G355 NUMERO DE SÉRIE:P80900700183. CONTATO MIGUEL RAMAL 3971 | MEG0 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada ao laboratório, foi informado que o aparelho não possui condições de reparo. O mesmo será descartado como sucata via G06 almoxarifado, sem necessidade de DM. O usuário foi informado a solicitar um aparelho novo, conforme anexo.
202204594 | SCA |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202212 | 25/03/2022 15:14:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202204593 | SCA |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202212 | 25/03/2022 15:15:23 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202203588 | SCA |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202210 | 10/03/2022 16:49:50 | Acompañar a personales de Telecomunicaciones de ANDE el día viernes 11/03/22 en la SEMD, para verificación de disponibilidad de pelos ópticos en los enlaces OPGW entre la SEMD y la Subestación del Parque Industrial de Hernandarias (SEPIH). La verificación será sin intervención en los equipos en operación. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202203585 | SCA |  | M072A001 | CABO OPGW 36 FIBRAS LI-MD-VHA1 | 1442.003-0 | 202210 | 10/03/2022 16:49:59 | Acompañar a personales de Telecomunicaciones de ANDE el día viernes 11/03/22 en la SEMD, para verificación de disponibilidad de pelos ópticos en los enlaces OPGW entre la SEMD y la Subestación de Villa Hayes. La verificación será sin intervención en los equipos en operación. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202202005 | SCA |  | M007D001 | TRANSCEPTORES PORTATEIS MOTOROLA | 0462.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:08:28 | Verificar/solucionar Radios Motorola inoperantes. BP 697111 e BP 691837. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202201462 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202205 |  | Solicito un aparato TMR nuevo para el compañero VICTOR DANIEL ROMERO, con matricula nro. 1904999 de la SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202201460 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202205 |  | Solicito un aparato TMR nuevo para el compañero ALEJANDRO MARIA MIRANDA con matricula numero 1306219 de la SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não