## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600704 | ADM | 202517926 | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz implementar funcionalidad del fin de carrera de la barra soporte del polipasto auxiliar del puente grua N15, conforme detalles del correo en anexo. Fin de curso se encuentra instalado y los conductores lanzados. Dejado sobrante de cables en la bandeja del panel PLC y desenvainados los conductores para su conexión en la regla 5X:79 Y 5X:84 conforme ejecutado en la SSA 202600169. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202604 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA 202600851 a MEL2 para la conexión de los cables e implementación de la lógica en el PLC.
202600265 | SPG |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202602 | 09/01/2026 16:44:03 | Solicitamos atualização do desenho funcional do PTA50Hz atualizando a relação de transformação dos trafos (para 460/220V) que alimentam o freio da translação e direção do carro (22T1, 27T1 e 25T1). A atualização decorre da substituição destes trafos de 440/220 para 460/220. Obs. Também foi removido o relé 27K1 que era utilizado para evitar atuação do disjuntor quando o trafo 27T1 era alimentado. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202611
202601331 | ADM |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:13 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601385 derivada para la ejecución de los trabajos solicitados
202601098 | ADM |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202605 | 26/01/2026 13:56:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601236 para ejecución de los trabajos solicitados.