## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202514406 | SEE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202537 | 08/09/2025 11:12:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual los siguientes equipos no aceptaron comando remoto vía SCC y microSCADA: - El disyuntor 44TX5 no acepto comando via el IED F07, luego realizado conmutación al IED F05 aceptando el comando. - El disyuntor 84T05 no acepto comando de ningunos de los IED F08/F07, motivo por el cual se ejecuto el comando en local vía pantalla del IED. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202513406 | STE | 202513375 | D043J006 | GATEWAY - GW60 | 2980.002-3 | 202534 | 19/08/2025 16:16:37 | Verificar a origem da invalidade pontos de supervisão referentes a proteção de barras BAP-A4B4 | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Normalizado. Tuvo que ser reiniciado el gateway.
202510237 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202527 | 01/07/2025 16:08:13 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509866 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 25/06/2025 13:52:02 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202509824 | STE | 202509821 | M071C001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2327.004-5 | 202526 | 25/06/2025 07:42:42 | Dar apoyo para verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. IED RED670 del tablero 2R2 con led "Falla com. canal 2" encendido. Equipo referente a la línea de interconexión MD-FI1. Evento reincidente, conforme SSA 202419192. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto en conector macho blindado RJ45 del conversor electro-óptico de la Subestación de FURNAS correspondiente al canal con alarma. Realizado sustitución del conector con defecto. Pruebas satisfactorias. Alarma rearmada.
202509761 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202526 | 24/06/2025 11:22:03 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202509678 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 23/06/2025 14:21:36 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202509677 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 23/06/2025 14:21:23 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202509412 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:20:11 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202525 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor, ETA 4A, fornecido pelo usuário. Realizada substituição preventiva de dois capacitores de poliéster de 200nF e 3,3uF. Liberado para uso.
202508963 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202524 | 11/06/2025 07:38:32 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202524 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202508320 | STE |  | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202523 | 02/06/2025 07:54:15 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado en la posición 30D3, por otro microdisjuntor con las mismas características, que será entregado con el módulo. SSA Ref. 202508282. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202505301 | STE | 202505261 | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202514 | 04/04/2025 11:20:29 | CALIBRAR TRANSDUTOR 6U6 (MARCA: SIEMENS, MODELO: SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, COD.ESTOQUE: 703899, SN: GF2407512907), SAÍDAS K2-K3 / K4-K5 / K6-K7: 0V SAÍDA 4MA / 300V (F-F) SAÍDA 20MA. DIAGRAMA REF 6457DF91484 (6). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202514 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513977 | ASL |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 01/09/2025 07:19:00 | Enviar para reparo o conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável |  | Não
202511502 | AIM |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202529 | 18/07/2025 13:58:03 | Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada. | MEL1 | MCI1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202510608 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:45 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510607 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:54 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509230 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 13/06/2025 15:33:27 | Solicitamos la compra de 25 unidades del material 113875 y 15 unidades del material 113921. Motiva esta petición el hecho de que se sustituyen frecuentemente estas botoneras durante los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509003 | ASL |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202524 | 11/06/2025 13:36:07 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508549 | APV |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202523 | 06/06/2025 15:25:58 | Providenciar a compra de 3 unidades do TRANSDUTOR MULTIMEDIDOR, código de estoque: 703899, para utilização no retrofit do TBP-02 (SSA 202300687). Solicitamos a reposição dentro da brevidade possível, considerando a vasta utilização deste equipamento. Unidades disponíveis foram retiradas e estoque encontra-se zerado. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202508335 | STE |  | B013L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.030-2 | 202523 | 02/06/2025 09:31:55 | Se solicita el reparo del módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) debido a que durante el MP-9M (SSP20252036) se ha encontrado falla para la anunciación de la protección del relé 87SP. | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507676 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 21/05/2025 16:08:01 | Solicitamos la adquisición de los materiales indicados a continuación: 720408 - 10 unidades 720409- 10 unidades 720410- 76 unidades 720411- 2 unidades La necesidad de adquirir estos materiales obedece a que se ha detectado que será necesaria la aplicación inmediata de estos microdisyuntores en los tableros ULP (50 y 60 Hz), LLP (50 y 60 Hz) y ATLP (50 y 60 Hz). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.9 | Programável |  | Não
202507207 | STE |  | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202519 | 09/05/2025 16:01:05 | CALIBRAR AMPERÍMETRO ANALÓGICO (CM 549550) DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202303711. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507096 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202519 | 08/05/2025 14:08:31 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507033 | STE |  | B020C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACION POSITIVA TEP-18A FASE A | 0125.033-4 | 202519 | 07/05/2025 10:30:24 | Avaliar a substituição do transdutor referente a indicação "U18A.EXCITAÇÃO TEP TEMP ENROLAMENTO BT FASE A", devido as variações verificadas na medição de temperatura, abaixo de valores normais esperados. Histórico evidenciado com: - SSA 202405055 (valores posteriormente verificados normais durante o PD-3S em 04-2024). - SSA 202506987 (verificada variação brusca apresentada em 06/05/2025 e posterior retorno da medição com valores abaixo das demais fases), conforme anexo. | MEL1 | MEG1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202520 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Inspecionado circuito do RTD de temperatura do enrolamento para SDSC, não sendo encontrada anormalidade no RTD. Realizado reaperto nos bornes 8, 9 e 10 no painel de controle individual e nos bornes 37, 38 e 39 do quadro CTE. Realizado ensaio com SDSC utilizando calibrador de processo, confirmando correta indicação. Deixado RTD/SDSC/PI: 26,26/26,0/25,78ºC. Ensaios em anexo.
202506984 | STE |  | K005J019 | RELÉ DE FALHA A TERRA NO ROTOR 64F | 0608.006-5 | 202519 | 07/05/2025 09:09:19 | Enviar para reparo/ajuste o relé FIR, modelo PLG 1, número de série 81176/28/2, código do almoxarifado 502383. Esperado resistência de operação em 170 ohms (de 153 a187 tolerável) e de não operação em 230 ohms (de 217 a 253). Referente a SSA 202407505. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506888 | ASL |  | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 05/05/2025 16:24:24 | Enviar para reparo relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506886 | ASL |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 05/05/2025 16:24:43 | Enviar para reparo relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506849 | STE |  | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202519 | 05/05/2025 16:25:02 | Enviar para reparo relé FIR, modelo POQ, número de série 83618/12/1, código do almoxarifado 501867. A unidade de sinalização está operando com 0,34Acc sendo o esperado 0,2Acc. Referente a ssa 202407507. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | De acuerdo a lo resulto en la GCSMIT-2994 el material fue enviado a stock. En conversación con colegas de la SMIN.DT y SMME.DT, creemos unánimemente que conviene recuperar el relé, devolver al stock y evaluar más detenidamente el modo de fallo. Esto debido a que el material en cuestión no está inoperante, sino fuera del rango de operación para su valor de ajuste. Analizaremos si esta desviación es tolerable o no, antes de tomar una decisión irreversible como es el descarte del material.
202506431 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202517 | 24/04/2025 11:29:00 | Enviar para reparo e calibração o transdutor de posição de tap´s, Treetech TI -205-360, número de série 305401, código almoxarifado 714925, de forma que com entrada de 0 - 360 ohms, apresente saída de 4 - 20mA. O transdutor apresenta erro na faixa inicial de sua escala. Referente SSA 202505773 | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506402 | STE | 202505382 | G040D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.018-6 | 202517 | 24/04/2025 08:03:31 | Solicitamos apoio para ajuste da tensão do DPB fase T que apresenta valor abaixo das outras fases. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202525 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado nivel de tensión de la Fase T desajustado, realizado ajuste de tensión en el DPB, dejando Fase R: 116.4, Fase S: 116.4 y Fase T: 116,2. Efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202506233 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202517 | 21/04/2025 11:22:24 | Verificar a possibilidade de reaparo e calibração do amperímetro analógico SIEMENS, retirado do Painel L3 da CCR, conforme AT 202503185 e SSA 202505192. Código de Material: 0614351. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte en MI
202506101 | STE |  | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202517 | 21/04/2025 09:56:24 | Providenciar reparo en laboratorio de transductor de tensión siemens GMUU (cod. alm.:115495) según los datos de placa. Ref. SSA:202417642 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505790 | ASL |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 15:07:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505665 | AAD |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202515 | 09/04/2025 11:03:17 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los siguientes planos N° 6217-DF-J4959P ,6217-DF-J4960P, 6217DFJ4970P, 6258-DC-J4954P, 6258-LC-J4954P conforme anexo. SSA Ref. 202502480, 202502483, 202502479. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000100/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202505455 | AAD |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202515 | 07/04/2025 14:42:20 | Solicito a gentileza de providenciar a atualização dos desenhos 6299-DC-07012 Fl.4, 6260-DF-94575 Fl. S401-14, 6260-DF-94575 Fl. S401-13, conforme anexo, e disponibilizar no SAT. Modificação realizada para atender a SSA 202504140. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000099/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202505268 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202514 | 04/04/2025 09:31:06 | Providenciar reparo y calibración en laboratorio de Vatímetro analógico 96V (CM: 706856). El mismo está fuera de tolerancia. SSA referencia 202504631. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202504598 | STE |  | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 27/03/2025 14:55:53 | Providenciar reparo do conversor de tensão CC/CC 125 Vcc 15 Vcc, código de almoxarifado 207241, devido a mesma estar inoperante. SSA origem: 202504582. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504471 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202513 | 25/03/2025 14:43:35 | Proveer repuesto y codificación en materiales para indicador analógico a aguja con entrada de 4 a 20 mA y salida de -500 a 4000 A. Codigo semejante de 144 x 144 mm CM:549568. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202527 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada inspección en campo de los paneles GUS de la CCR. Las dimensiones del material con código de stock 549568 serán modificadas mediante GCSMIT-2938, de 144x144mm por 96x96mm, por lo que no será necesaria nueva codificación. La compra del material está contemplada en la SolPe 10077940, iniciada por Financiera en función de la política de stock del material (ver imagen en anexo).
202504456 | ASL |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202513 | 25/03/2025 14:24:54 | Providenciar reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503762 | STE | 202503702 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202511 | 13/03/2025 16:32:01 | Solicitamos parecer técnico sobre falla en el Test de lampara en la banderola 48 luego de la modificación propuesta en la SSA:202418496. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O teste de função da bandeirola 48 não funciona apesar do teste da lâmpada estar funcionando. O problema ocorre devido à bandeirola ter sido configurada para operar no modo NC (normalmente fechado). Para corrigir o problema deve ser executada a modificação conforme anexos.
202503478 | STE |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202511 | 11/03/2025 09:02:16 | Solicitamos reparo do relé temporizado 48.1, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, cód. almox. 192295, encontrado com defeito durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202503476. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502620 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202509 | 24/02/2025 16:09:04 | Solicitamos reparo del modulo 7TL4011-0-Z1( funcion 40) Codigo de stock 115274 debido a que no actuó en los ensayos de curva 2 (estabilidad dinamica). SSA ref. 202502619 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502515 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202508 | 19/02/2025 10:27:51 | Enviar para reparo indicador analógico GTS0113 D2W S/N 10039383, código de material 719461. O mesmo encontra-se indicando valor fora da tolerância. Referencia SSA:202502161. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502436 | STE |  | B010L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.012-8 | 202508 | 17/02/2025 14:04:35 | Solicitamos reparo del módulo 7TU1510-0/CB - SIEMENS con código de stock: 115134 (función 95 - sobreflujo) el mismo no envía señal después del accionamiento. SSA de referencia: 202502405 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio entregado a stock.
202501677 | STE | 202501606 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 07/02/2025 16:18:07 | Solicitamos parecer técnico para solucionar el motivo por el cual al accionar las alarmas 48 y 115 en el ULP (referente al SVP-08) acciona la alarma 29 en el panel GUS-07/08 correspondiente a "Carga desequilibrada o det corriente eje" y ademas "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR NORMAL" en el SCADA. Problema semejante a la SSA:202501395 favor verificar si no existe el problema para otras señalizaciones del tablero SVP. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Os alarmes do SVP ao SCADA são enviados diretamente por UTR. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS e no SCADA.
202501398 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202505 | 31/01/2025 09:00:09 | Solicitamos el reparo de conversor de tensión 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, Código de stock: 705975, NS 68541), el cual se encuentra con el ventilador invertido. SSA de referencia 202418813. | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501395 | STE | 202418496 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 03/02/2025 08:05:48 | Solicito parecer técnico del circuito de anunciación del ANN N°48 en la ULP que fue modificado a lógica inversa conforme SSA N°2024/18496; alarma de forma indebida en el GUS 08, fue desconectado el punto ULP18:1448 con la AT N°202500971 de forma provisoria para inhibir la misma en el GUS 08. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS.
202500516 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202503 | 14/01/2025 10:40:20 | Reparar e calibrar transdutor da pos. 96A2-1 (SIEMENS; M08213-C1429; N/S: P10-789, C/M: 509051), que apresenta discrepância na corrente de saída. Componente substituído para atender a SSA 202419750 (derivada da 202419473). | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202503 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500137 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202502 | 07/01/2025 15:37:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), não aceira rearme. SSA202500081 de execução. | MEL1 | IMA0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202514333 | SPG |  | E114P010 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA PC 2S-L1314-2CRL2-EE3 | 2411.001-1 | 202536 | 05/09/2025 14:22:41 | Verificar la posibilidad de configurar la colecta automática de oscilografias de los relés de protecciones de las líneas YZU1 e YZU2 utilizando el software PCM600. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538
202514158 | SEE | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202536 | 03/09/2025 07:31:57 | Solicitamos apoio nos ensaios de circulação de corrente no transformador TB-02, com a utilização de fonte regulada, conforme informações em anexo. Referente aos trabalhos de retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202537 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202514116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 11:11:50 | Dar apoyo confeccionando una caja de madera para llevar material a ser instalado en una bicicleta del sector MEL1 que se ubica en la cota 108 a la izquierda de los ascensores E15/E16 (AMD) cuya foto se muestra en anexo. Se anexa además imagen de referencia para la caja. Contacto: Alejandro Lopez TMR:4876. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202514113 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 11:14:54 | Dar apoyo confeccionando dos soporte para cables a ser utilizado en la sala MEL1 en la cota 108 ULP-12/13. Conversado previamente con Adelar, contacto Alejandro Lopez TMR:4876 | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202513862 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202535 | 27/08/2025 15:30:49 | Durante trabalhos de apoio ao retrofit do TBP-02, verificado indicador analógico TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW; COD. ALM: 672130) fora dos valores de ajuste. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535
202513583 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202534 | 22/08/2025 14:35:52 | Solicito a confecção em impressora 3D: 10 unidades de bandeirola 48x24mm, na cor branca. 10 unidades de bandeirola 48x24mm, na cor vermelha. Conforme material fornecido como modelo (fotos em anexo), para reposição em anunciadores reservas (sem descritivo), devido a indisponibilidade em estoque. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202543 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202513555 | AAT |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202534 | 22/08/2025 14:36:12 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA DO ECCA 6647-DC-0001P, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA's 202512577 (2RPL16), 202512580 (2RAL16) e 202512585 (2RPL14). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202543 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 26/08/2025 que el plano 6647-DC-00001P se encuentra bloqueado en el SATedms con el mensaje "[docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a los colegas ENEE.DT, para considerar la versión de campo al momento de atender la SRA-IB-000240/2025 (vinculada a la SSA 202509302)
202513188 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202533 | 15/08/2025 13:58:51 | Sustituir los módulos SIEMENS modelos 6EV5101-0AC (4A) y 6EV5000-1BC (0,5A) por otros reparados por ILA2 con el microdisyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituídos módulos SIEMENS 6EV5101-0AC (4A) (1 peça) e 6EV5000-1BC (0,5A) (2 peças). Realizados ensaios de rearme do anunciador na CCR com resultados satisfatórios.
202513184 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202533 | 15/08/2025 13:44:52 | Sustituir modulo SIEMENS 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado por ILA2 con el microdisyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituído módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (4A). Realizados ensaios de rearme do anunciador com resultados satisfatórios.
202513115 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202533 | 15/08/2025 08:41:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. • Retirar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR. Coordenar os trabalhos con MEL2. Ref SSA:202508975. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536
202512994 | SPG | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202533 | 13/08/2025 16:19:48 | Dar apoyo en la ejecución del Item 27 del cronograma del retrofit del TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202537
202512993 | SPG | 202512978 | K011B011 | TCS 13,8 KV ASSOCIADOS AOS DISJUNTORES DO BAY TB-02 | 0250.015-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:59 | Dar apoyo en el Item 27 del cronograma del retrofit del tablero TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537
202512978 | SPG |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202533 | 13/08/2025 14:03:58 | Ejecutar ensayo de circulación de corriente en el primario del transformador a fin de verificar que la medición en los secundarios de los TCs sea la correcta para los relés de protecciones. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202537
202512477 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:03:47 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202512476 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:05:45 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202512475 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:05:30 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202533 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202512474 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:04:21 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202512472 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:05:09 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202512251 | STE | 202511970 | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202531 | 01/08/2025 08:50:19 | Verificar motivo pelo qual a bandeirola número 04 "Falta de alimentação 125Vcc controle C04/Q04" se encontra acionada no painel KB04. Verificado a presença de 120VCA no borne X04-1/9. Desenho de referência 6206DF90445 fl 41 em anexo. | MEL1 | MEG2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202533 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado relé posición 41K1 con defecto. Sustituido por otro de iguales características proveída por almacen (cod. alm. 499196). Realizado ensayos de actuación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202512161 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:29 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30F3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511507. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30F3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511507.
202512160 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:36 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30E3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511506. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30E3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511506.
202512159 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:22 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30d3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511505. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30d3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511505.
202511577 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202530 | 21/07/2025 11:03:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF73091 Hj. 10 ; 6212DF73096 Hjs. 5, 6; 6212DF73099 Hjs. 142, 143, 147; 6212DF73118 Hjs. 11, 17, 19; 6212DF73119 Hjs. 13, 14; conforme anexo. SSA Referencia N° 202508952.- | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202534 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos recebidos e abertura da SRA-252/2025 para execução das modificações.
202511497 | SPG |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202529 | 18/07/2025 13:58:30 | Dar apoyo para retirar tapa de madera instalada en la sala de MEL1 de la subestación blindada GIS-50 Hz cuya fotos se encuentra en el anexo. Motiva esta petición el hecho de que las placas de madera se encuentran con termitas. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202537
202511363 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202529 | 16/07/2025 16:19:49 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511362 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202529 | 16/07/2025 16:20:00 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202511051 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 14/07/2025 11:07:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual no ocurrió rearme de la banderola 9 (Alim. CC ULP normal) durante proceso de preparación de el ensayo de simulación de partida y parada. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202529 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medición en el circuito de contactos NA en serie, encontrando que el interruptor que alimenta el Creep Detector (72CB36) se encontraba con el contacto auxiliar dañado. Reemplazado por otro de idénticas características procedente del PCG-02 desactivado.
202510756 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 09/07/2025 16:11:23 | Substituir os módulos antigos 6EB5101-0AC (4A) e 6EV5000-1BC (0,5A) remanescentes, por módulos reparados pela ILA2 com o mini disjuntor da marca ETA, para solucionar acionamentos intermitentes de falha do anunciador. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202529 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron sustituídos todos los módulos conforme se indica: TAC613: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 4 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) TAC614: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 4 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) TAC615: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 3 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) TAC616: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 3 módulos 6EV5000-1BC (0,5A)
202510532 | STE |  | N074A008 | CARRO ELETRICO | 3248.012-6 | 202528 | 07/07/2025 16:58:06 | Verificar solucionar motivo por el cual el carrito eléctrico no funciona, aparentemente las baterías no están cargando. | MEL1 | MAM2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202530 | JACKSON LUIZ ALBRING | Verificado sistema elétrico e detectado avarias no carregador de baterias e no medidor de carga. Desta maneira, realizou-se substituição do carregador por outro proveniente da oficina. Troca do medidor de carga fornecido pelo empresa RETIFOZ conforme OS em anexo. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso.
202510513 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 07/07/2025 09:35:56 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202510512 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 07/07/2025 09:36:06 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202510445 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:00 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512911; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD2), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme anexo brindado, se encuentra dentro de las características y liberado para uso.
202510242 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202527 | 01/07/2025 16:10:08 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202510238 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202527 | 01/07/2025 16:10:14 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor, ETA 4A, fornecido pelo usuário. Realizada substituição preventiva de dois capacitores de poliéster de 200nF e 3,3uF. Liberado para uso.
202510134 | SEE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202527 | 01/07/2025 08:37:05 | Retirar a linha inferior de placas reservas do Anunciador TB02 (5 unidades) e CS02 (3 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços provisoriamente com tampas cegas 24x24 mm. Após a conclusão do retrofit, serão reinstaladas as placas retiradas do ANN. ASP/TB02, sem inscrições, nas devidas localizações originais. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas bandeirolas reservas do Anunciador ASP-02: 5 unidades (TB02) e 3 unidades (CS02), para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Espaços tampados com provisoriamente com tampas cegas. Bandeirolas serão recolocadas após a conclusão do retrofit.
202510133 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202527 | 01/07/2025 08:37:21 | Retirar a linha inferior de placas reservas vermelhas do Anunciador ATLP 02/01 (4 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços com tampas reservas brancas. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas 4 bandeirolas reservas vermelhas do Anunciador ATLP 02/01 para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Espaços tampados com bandeirolas reservas brancas.
202509977 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202526 | 27/06/2025 08:57:39 | Calibrar transductor de tensión CM:115495 con entrada de 0 a 100V y salida de 0 a 20mA retirado de la UG-11. Ref. SSA:202417543. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509906 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202526 | 27/06/2025 08:38:20 | Atendendo a SSA 202507665, solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizada no SAT, os seguintes desenhos, 6260DF94755 Fls. 13 e 14 e 6299DC7016P, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202509793 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202526 | 24/06/2025 16:06:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis localmente na Estação de Engenharia. Problema reincidente (SSA 202418208). | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reseteado la contraseña del usuario s.2stcsync. Fueron introducidos nuevamente las credenciales en la pc de ingeniería, para el correcto acceso a la carpeta destino.
202509711 | STE |  | F001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-05 | 0205.009-9 | 202526 | 23/06/2025 16:55:35 | Calibrar multimedidor KRON MULT-K 05 (CM: 717162 / SN: 2388755) dentro de suas características nominais (60Hz). Usar como referência o transdutor Y1-L5. Ensaiar e verificar se o transdutor apresenta as medições (tensão, corrente, frequência, potências ativa e reativa) dentro das respectivas margens de tolerância, quando submetido à medição de sistemas em 50Hz. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202526 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O medidor foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. O instrumento também foi ensaiado em 50Hz e não apresentou funcionamento anormal ou medições maiores que o erro especificado pelo fabricante.
202509344 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 16:31:39 | Dar apoyo confeccionando un soporte para cascos a ser utilizado en la Sala MEL1 de la cota 108. Se proveen cinco ganchos para la confección del mismo. Sigue en anexo imagen de referencia. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202529 | ADELAR FRONZA | Foi confecçionado e instalado um suporte para capacete com cinco ganchos
202509341 | STE | 202300687 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202525 | 16/06/2025 16:15:13 | Dar apoyo para realizar inspección visual verificando las conexiones del relé CB1 ubicado en la entrada TB02 cubiculo 4 del cuadro QA-02. Se anexa diseño de referencia. Fecha prevista 26/06/2025 en el periodo de la mañana. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202526 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a MEL1 para inspección visual con el objetivo de verificar las conexiones del relé CB1 en el cubículo 4 conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202509302 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202525 | 16/06/2025 11:06:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609-DC-04105; 6647-DC-00001 e 6607-DF-91491 revisão geral. Referente as SSA´s 202508499, 202507311 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202530 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000240/2025 en fecha 29/07/2025 para actualización de planos. En la SRA fueron consolidadas, junto con los anexos de esta SSA, las modificaciones solicitadas en SSAs anteriores: 202417796, 202503395.
202509229 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202524 | 13/06/2025 15:24:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao realizar o comando de transferência de Fonte Externa para Fonte do Gerador, só realiza a transferência através do comando remoto, não aceitando a transferência através do comando local. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202524 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, testes e a substituição da botoeira de transferência de fonte externa para gerador.
202508747 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:16 | Calibrar indicador de frecuencia marca SIEMENS código de material 614548 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 55 a 65 Hz. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra liberado para uso.
202508688 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202523 | 06/06/2025 14:14:09 | Verificar si los cables de interconexión A72927 y C72164 se encuentran conectados. En caso de encontrarse conectados pasar a reserva los mismos, el cable A71927 se encuentra en el tablero 3C1 y el cable C72164 en el tablero A3C1 conforme revisiones antiguas del diseño anexo a la SSA. Verificar además la alarma numero 63 asociado al cable C72164. Ref:201603571A. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | VANDERLEI TARTAS | O cabo A71927 se encontrava desconectado e foi deixado no chão do painel 3C1. O cabo C72164 foi desconectado e retirado do painel A3C1 ficando na bandeja de cabos.
202508062 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202522 | 29/05/2025 16:52:39 | Solicito a atualização do diagrama 6259-DC-07105 (1), referente a SSA 202418954, conforme anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202530 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do projeto no SATEDMS. Realizada a conferência da modificação, em conformidade com o projeto enviado.
202507787 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:50:33 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC, localizado na posição 30F3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507783 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507783) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito.
202507786 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:48:06 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC, localizado na posição 30E3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507782 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507782) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito.
202507784 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:46:00 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30D3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507781 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507781) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito.
202507762 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202521 | 23/05/2025 09:31:33 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC , CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507629 | STE | 202507443 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202521 | 21/05/2025 07:58:18 | Verificar e solucionar motivo por el cual en el anunciador de estado del tablero GUS-03 se encuentra accionada la alarma numero 12 (grupo conectado al sistema) estando a máquina 03 fuera del sistema atendiendo el PD 20250068. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202531 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Problema detectado en el tablero GUS03 y solucionado con la AT N°202506733.
202507565 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202521 | 20/05/2025 14:38:52 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#05. PREVISTO 26/05/2025; 07:30 H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202522 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA UG05, OBTENDO-SE: I DE CIRCULAÇÃO.= 8,36MA; I DE PICK-UP = 13,59MA, COM RCARGA NC=2,5HMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 27,13V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,63V E FREQUENCIA DO CONJUNTO= 20,000HZ; I DE CC = 16,1MA.
202507115 | SCA | 202501606 | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202519 | 09/05/2025 07:45:11 | Fornecer projeto da modificação para inibição dos alarmes do SVP no GUS-08, em atendimento ao parecer emitido na SSA 202501677 (D). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507107 | SCA | 202317857 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202519 | 08/05/2025 14:20:53 | Se solicita apoyo para la instalación de registradores, cuyos datos serán utilizados posteriormente para verificar y/o ajustar los tiempos de accionamiento del relé 27I2X2. | MEL1 | ILA1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202521
202507086 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202519 | 08/05/2025 09:06:53 | Sustituir módulo 6EV5002-0BC (2A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado por 2210-S211-P1M1-Z111-2A) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202521 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido módulo conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio. El modulo retirado será enviado a reparo luego de que las piezas enviadas al almacen en el CM:720411 puedan ser retiradas.
202507085 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202519 | 08/05/2025 09:07:33 | Sustituir módulo 6EV5002-0BC (2A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado por 2210-S211-P1M1-Z111-2A) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202521 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio. El modulo retirado será enviado a reparo luego de que las piezas enviadas al almacen en el CM:720411 puedan ser retiradas.
202507046 | STE | 202506835 | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202519 | 07/05/2025 13:36:49 | Proveer proyecto para padronizar alarmas del SVP-10 conforme al proyecto implementado en la UG-01 a fin de resolver el funcionamiento correcto del test de función del anunciador en la banderola 48. Ref. SSA:202506527. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Encaminho projeto anexo para corrigir o teste de função da bandeirola 48 do anunciador.
202507021 | SEE | 202412298 | B028C001 | CUBÍCULO SYC 12/13 | 0575.007-5 | 202519 | 07/05/2025 09:08:10 | Solicitamos apoyo para instalar un registrador y efectuar capturas referentes a señales analógicos y condiciones de sincronismo de los disyuntores 06U12 y 86U13. Acompañar los ensayos previo y durante la sincronización de las UG12 y UG13. | MEL1 | ILA1 | VANDERLEI TARTAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | AT 202504222 MEL1
202506745 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202518 | 30/04/2025 08:47:05 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor de 1A. Liberado para uso.
202506588 | STE | 202505390 | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202518 | 28/04/2025 07:42:50 | Solicitamos apoyo para verificar circuito de señalización de los mímicos referentes a la posición de disyuntor y seccionadoras. Estando el control vía SCADA debería pasar los mímicos a una posición intermediaria. | MEL1 | MET3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202522 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Apoyo a MEL-1 en inspección de circuito referente a señalización de los mímicos de disyuntores y seccionadoras. Verificado que retirando el punto 546-73 del TAC, sigue la tensión (+48Vcc) en el Punto XX21-28 del Tablero A27. Ref: Diseño 6380-DF-77378 Pag. 401 Emitido SSA 202508589 para nueva verificación durante mantenimiento preventivo prolongado, para mejor verificación de circuito.
202506520 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202517 | 25/04/2025 10:11:21 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC , CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202518 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V. Liberado para uso.
202506519 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202517 | 25/04/2025 10:11:06 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC, CM: 114456; Sustituir micro-disyuntores SIEMENS por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202518 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V; um capacitor de 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202506380 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:18:01 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6109DC06015P Hj. 1; 6109DC06184P Hj. 1; 6110DFJ5670E Hj. 1; 6212DF73004I Hjs. 5-S222, 12-S219, 13-S218; 6212DF73008I Hjs. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF73033I Hjs. 15, 16; 6212DF73039I Hj. 16; 6212DF73042I Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6259DC07067P Hj. 1; 6259DC07076P Hj. 1; 6259DC07078P Hj. 1; 6259DC07079P Hj. 1; SSA Referencia N° 202504019. | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000110/2025 no dia 28/04/2025.
202506271 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202517 | 25/04/2025 15:12:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6607DCC3003 (fls 7, 8, 11, 13 e 14), 6609DCC3008 (fl 1); 6627MFC3000 (fl 3); 6627DFC3001E (fl 1) e 6627DFC3006E (fl 1). Referentes à execução da SSA 202417743. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000112/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506020 | STE |  | T003A008 | PAINEL TAC 531 | 0633.008-8 | 202517 | 21/04/2025 09:56:35 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94742I(9), 6260DF94743I(9), 6299DC07011E(1) y 6299DC07011E(2) conforme marcaciones según anexo. SSA REF:202502896. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 25/08/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202506015 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202517 | 21/04/2025 09:56:43 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94644I(2,4), 6260DF94571I(9), 6260DF94741I(9), 6299DC07010E(1), 6299DC07010E(2)conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502897 . | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202506010 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202516 | 15/04/2025 07:51:06 | Calibrar o transdutor de posição de tap´s, Treetech TI -205-360, número de série 331800, código almoxarifado 714925, para com entrada de 0 - 360 ohms, apresente saída de 4 - 20mA. Referente SSA 202505773 | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202517 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506004 | STE |  | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202517 | 21/04/2025 09:56:53 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94573I(9) 6260DF94573I(10) , 6299DC07008P(5) y 6299DC07008P(6) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502898. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 25/08/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505997 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202516 | 15/04/2025 07:51:16 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94729I(10), 6260DF94824I(6) y 6299DC07020P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502895. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505986 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202516 | 15/04/2025 07:51:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94728I(10), 6260DF94823I(6) y 6299DC07019P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502894. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS. Executada a conferência da conformidade com o desenho marcado.
202505985 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202516 | 14/04/2025 10:13:27 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94727I(10), 6260DF94822I(6) y 6299DC07018P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502891. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505979 | STE |  | T003A014 | PAINEL TAC 542 | 0633.014-2 | 202516 | 14/04/2025 10:13:33 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94726I(10), 6260DF94821I(6) y 6299DC07017P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502889. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505973 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202516 | 14/04/2025 10:13:41 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94725I(10), 6260DF94820I(6) y 6299DC07016P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502886. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505965 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202516 | 14/04/2025 09:58:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94724I(10), 6260DF94818I(6) y 6299DC07015P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502884. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505895 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202516 | 14/04/2025 08:48:28 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94723I(10), 6260DF94818I(6) y 6299DC07014P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502883. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505893 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202516 | 14/04/2025 08:48:41 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94722I(10), 6260DF94810I(6) y 6299DC07013P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502881. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505891 | AAD |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202516 | 14/04/2025 08:48:49 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94569I(10), 6260DF94645I(6) y 6299DC07012P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502878. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e posterior emissão da SRA-152/2025.
202505884 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202516 | 14/04/2025 08:12:20 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07041 FL 5/6, 6260-DF-94749 FL 9/10 e 6260-DF-94797 FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202502893. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505842 | AAD |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202515 | 11/04/2025 14:40:25 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño de interconexión 6299DC07020 fl. 4. SSA de referencia 202502195 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida SRA-IB-000263/2025 no dia 14/08/2025.
202505813 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202515 | 11/04/2025 09:01:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IED SIEMENS MOD 7UT85 Ver. Firmware 6.0. presenta los siguientes problemas de forma recurrente, generando que el IED entre en modo fallback, en anexo logs de falla. SSA REf.: 202504184 *PCB LINK FALLA. *Hardware failure at module 3. *Internal firmware failure. * Problema al iniciar boteo (luego de reiniciar el IED). | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação interna com valores de saída normais e capacitores em bom estado; Limpeza dos barramentos de contato externos e internos do equipamento; Defeito intermitente na placa de processamento interno; Sem condições de reparo por não existir informações técnicas para realizar o reparo; Dar baixa.
202505805 | STE |  | T023A007 | PAINEL TAC 625 | 0633.027-4 | 202516 | 14/04/2025 08:12:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07043 FL 1/2, 6260-DF-94746 FL 9, 6260-DF-94812 FL 2, 6260-DF-94747 FL 9, 6260-DF-94812 FL 4 conforme anexos. Referentes a SSA 202502892. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505804 | STE |  | T023A008 | PAINEL TAC 631 | 0633.028-2 | 202515 | 11/04/2025 09:05:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07044 FL 1/2, 6260-DF-94744 FL 9, 6260-DF-94813 FL 2, 6260-DF-94745 FL 9, 6260-DF-94813 FL 4 conforme anexos. Referentes a SSA 202502890. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505803 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 16:19:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as banderolas 145 a 192 do anunciador estão inoperantes. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202515 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. El módulo sustituto corresponde al módulo con aplicación del nuevo microdisyuntor modelo ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. Realizado ensayos funcionales durante el MP 3A U01 sin anormalidades. Ref. SSP 20252021
202505801 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 16:19:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as banderolas 73 a 144 do anunciador estão inoperantes. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202515 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. El módulo sustituto corresponde al módulo con aplicación del nuevo microdisyuntor modelo ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. Realizado ensayos funcionales durante el MP 3A U01 sin anormalidades. Ref. SSP 20252021
202505800 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 16:18:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as banderolas 1 a 72 do anunciador estão inoperantes. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202515 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. El módulo sustituto corresponde al módulo con aplicación del nuevo microdisyuntor modelo ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. Realizado ensayos funcionales durante el MP 3A U01 sin anormalidades. Ref. SSP 20252021
202505773 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202515 | 10/04/2025 10:20:22 | Dar apoyo para verificar la discrepancia de indicación de TAP en el SCC con respecto al local, fueron inspeccionado los contactos en el conmutador y efectuado ensayos con el personal de operación, pero no se detectaron anomalías. El presente documento reemplaza a la SSA:202505442 que fue catastrada en una localización equivocada. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202517 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor de posição por sobressalente calibrado pelo laboratório. Verificado correta indicação dos tap´s 4, 5 e 6. Não foi possível alternar para outros TAP´s devido as condições operativas. Emitida a SSA 202506431 para reparo do transdutor avariado.
202505712 | STE |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202515 | 09/04/2025 15:50:46 | Coletar logs do IED PP5T03I2, via Estação de Engenharia (painel 2S-TC) para enviar ao suporte técnico da SEL (análise prévia das possíveis falhas de comunicação). Obter o resultado de comandos (VEC, VEC D, GOO, GOO S ALL, SER) através do terminal. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202516 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a coleta das informações solicitadas pelo suporte técnico do fabricante. Arquivos anexados à execução da SSA.
202505525 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202515 | 11/04/2025 09:08:00 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07047 FL 5, 6260-DF-94738 FL 10 e 6260-DF-94827 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502888. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmaçao da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS. Realizada a conferência dos projetos.
202505524 | AAD |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202515 | 11/04/2025 09:08:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07046 FL 5, 6260-DF-94737 FL 10 e 6260-DF-94826 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502887. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e posterior emissão da SRA-165/2025.
202505523 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202515 | 11/04/2025 09:08:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07045 FL 5, 6260-DF-94736 FL 10 e 6260-DF-94825 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502885. . . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 28/07/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 01/08/2025.
202505521 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202515 | 11/04/2025 09:08:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07053 FL 5, 6260-DF-94735 FL 10 e 6260-DF-94833 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502882. . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505519 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202515 | 11/04/2025 09:09:04 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299DC07052 FL 5, 6260-DF-94734 FL 10 e 6260-DF-94832 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502880. . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505517 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202515 | 11/04/2025 09:17:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299DC07051 FL 5, 6260-DF-94733 FL 10 e 6260-DF-94831 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502879 . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATeDMS. Realizada a conferências do desenhos.
202505516 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202515 | 11/04/2025 09:28:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07050 FL 5, 6260-DF-94732 FL 10 e 6260-DF-94830 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502877. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de conclusão da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Realizada a conferência dos projetos recebidos.
202505514 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202515 | 11/04/2025 09:46:15 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07049 FL 5, 6260-DF-94731 FL 10 e 6260-DF-94829 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502876. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Realizada a conferência dos projetos modificados.
202505513 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202515 | 11/04/2025 09:46:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos6299-DC-07048 FL 5, 6260-DF-94730 FL 10 e 6260-DF-94828 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502875. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Execuatada a conferência das modificações propostas.
202505464 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202515 | 07/04/2025 15:17:12 | Solicito a atualização do diagrama 6457-DF-91484I (FL. 6), conforme arquivo em anexo, referente a SSA 202505261. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202515 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATeDMS em 07/08/2025. Realizada a conferência das alteração.
202505192 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202514 | 03/04/2025 13:56:56 | Continuar con las Verificaciones de la SSA:202500493 y solucionar discrepancia en la indicación de corriente de la LT IPU-MD3 entre SCADA (1595A - 1429MW) y el convencional (700A-1500MW). | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202516 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Solucionado discrepância de indicação de corrente da L3, após substituição do amperímetro 96A-1, por outro de mesma caracteristica elétrica. SM: 505383 e Código de Material: 0614351. Emitida SSA 202506233 para verificar possibilidade de reparo do amperimetro com defeito.
202505174 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202514 | 04/04/2025 07:19:56 | Verificar funcionamento do transdutor, posição 96-U3, saída Ir (desenho de referência: 6357_DF_91326_SH_9), pois conforme relatado na baixa da AT 202502851 e SSA 202500493, foi detectado inconformidades no sinal de corrente enviada ao amperímetro 96A1, CCR_L3 (corrente de linha da MD3; desenho de referência: 6260_DF_94742). Os serviços no painel da linha MD3 da CCR será continuado, conforme a SSA 202505192, emitida para esta finalidade. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202516 | VANDERLEI TARTAS | Foi checado o circuito, reapertado bornes, medida a corrente de entrada e saída do transdutor não sendo detectado nenhuma anormalidade. O defeito se encontrava no indicador do painel GUS L3.
202504972 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:19:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212df74292i FLS 56/64/67/69, 6212DF74291I FL 3, 6223df74257i FL 3, 6212DF74294I FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202416284. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000106/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202504912 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:35:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74292I FLS 23/54/80/81/148 , 6259DC07857P FL 5, 6259DC07858P FL 6, 6212DF74290I FL 14, 6212DF74263I FL 14 e 6212DF74262I FL 11 conforme anexos. Referentes a SSA 202502412. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6259DC07857, 6259DC07858, 6212DF74262, 6212DF74263 e 6212DF74290 foram atualizados com a SRA-IB-000098/2025 mas o documento 6212DF74292 foi ignorado. Foi emitida a SRA-IB-000269/2025 para atualização do documento 6212DF74292.
202504870 | STE | 202418943 | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202514 | 31/03/2025 16:24:23 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202522 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados.
202504869 | STE | 202418946 | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202514 | 31/03/2025 16:23:56 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202522 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados.
202504858 | STE | 202418943 | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202514 | 31/03/2025 16:27:29 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202522 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados.
202504857 | STE | 202418946 | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202514 | 31/03/2025 16:09:44 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Aislar el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados.
202504855 | STE | 202418943 | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202514 | 31/03/2025 16:09:09 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Aislar los disparos de la protección durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | R.: Isolado disparos da Proteção Alternada 2R3 durante trabalhos a serem executados no painel de Proteção Alternada LAP-01 no terminal da GIS. Proteção normalizada ao final dos trabalhos.
202504854 | STE | 202418946 | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202514 | 31/03/2025 16:08:44 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Aislar los disparos de la protección durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Isolado disparos da Proteção Primária 2R4 durante trabalhos a serem executados no painel de Proteção Primária LPP-01 no terminal da GIS. Proteção normalizada ao final dos trabalhos.
202504627 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202513 | 28/03/2025 15:20:24 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama 6607-DC-15203E (FL. 16), conforme anexo. Referente a SSA 202307935 e verificações de campo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202516 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da SRA. Realizada a conferência do desenho. Está disponível no SATEDMS.
202504497 | STE | 202417743 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202513 | 26/03/2025 08:45:16 | Prestar apoyo soltando el punto -X2109A:4 conforme diagrama en anexo a fin de instalar bornes seccionables en el tablero PPM de la protección de línea 66 kV MD-FI. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202517 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão e reconexão do cabo do borne X2109A:4 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202504184 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202512 | 20/03/2025 10:57:17 | Verificar el motivo por el cual ocurrió en varias ocasiones el accionamiento en el SCADA de la alarma "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado en el IED PP1TD01 indicación de "ERROR" y en el display el mensaje de "Fallback mode". | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue sustituido el modulo IO202 POS. 3 por otras de iguales características, la misma estaba generando logs de fallas como se muestra en el anexo la cual resultaba en que el IED entre en modo fallback, en anexo se encuentra las características del nuevo módulo instalado . IED reinicializado con éxito. Emitida SSA N° 202505813 para reparación del IED sobresaliente.
202503476 | STE |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202511 | 11/03/2025 08:44:35 | Durante MP3S encontrado relé 48.1 (Siemens 7PS2171-9-Z8, cód. almox. 192295) com defeito: opera em tempo inferior ao ajuste (encontrado capacitor solto). Providenciar sua substituição e ensaios. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202511 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada substituição do rele temporizado 48.1, com operação satisfatória dentro do tempo de ajuste.
202503395 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202511 | 10/03/2025 15:22:18 | Atualizar desenhos conforme anexo. SSA origem: 202502657 Desenhos: 6607DF91491 folha 07 e 17 6609DC0112 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202528 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado que el plano 6607-DF-91491-I se encuentra disponible para iniciar una SRA en el SATedms. Emitida SRA-IB-000240/2025 para actualización de planos. El seguimiento será realizado a través de la SSA 202509302.
202503241 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202510 | 06/03/2025 11:20:37 | Efetuar a substituição dos relés de tempo 44KT5 e 44KT6 do tipo eletromecânico, do circuito de pré-lubrificação, por outros de mesma característica e do tipo eletrônico. Utilizar relés em estoque com o código 712818, o qual atende a necessidade de programação de tempo e número de contatos (dois contatos temporizados). | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202515 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizada a substituição dos reles temporizadores 44KT5 e 44KT6 conforme solicitado, realizado testes e verificado o correto funcionamento. Emitida a SSA 202507654 para IEE1 atualizar os desenhos, e disponibilizar no SAT.
202503074 | STE | 202502438 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202509 | 27/02/2025 13:37:33 | Dar apoyo en la instalación de una cámara+DVR para monitorear alarma referente a "FUENTE PS3 ALIM REDUNDANTE C2K FALLA" en el tablero PES/PIB 9A-3. | MEL1 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalada cámara para monitoreo de alarma. El DVR y la cámara instalados son materiales de reserva pertenecientes al ESAI antiguo. Cámara IP 720p conectada por puerto analógico (por cable coaxial). Área delimitada/señalizada para el paso de personas y vehículos eléctricos. OBS: El panel quedara abierto para el monitoreo, por lo que permanecerá así por el tiempo que MEL1 estime necesario.
202502702 | STE |  | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202508 | 21/02/2025 07:29:54 | Durante MP 3A el modulo 7TW2201-0/BB( funcion verificación de ángulo entre fases) Codigo de stock 115410 presentó valores por encima del máximo durante los ensayos (máximo:11°, encontrado 12°) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202509 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada la sustitución del cartón por otro de similares características.
202502619 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202508 | 19/02/2025 16:42:46 | Durante MP 3A el modulo 7TL4011-0-Z1( funcion 40) Codigo de stock 115274 no actuo en los ensayos de curva 2 (estabilidad dinamica) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202508 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron retirados dos módulos conforme SM: 500896, de los cuales fue utilizado uno de ellos y el modulo restante fue devuelto al almacén conforme DM 70037578 El módulo retirado de la ULP-10 fue remitido para reparo conforme SSA 202502620.
202502529 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202508 | 19/02/2025 10:27:18 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515200P PAINEL PRIMARIO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1P - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502149 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000242/2025 no dia 01/08/2025.
202502528 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202508 | 19/02/2025 10:27:28 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515201P PAINEL ALTERNATIVO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1A - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502150 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000249/2025 no dia 07/08/2025.
202502518 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202508 | 19/02/2025 10:27:40 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT do desenho 6607DF91488IC7 (Fl. 502), conforme anexo. Referência SSA 202502161. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202508 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202502405 | STE |  | B010L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.012-8 | 202508 | 17/02/2025 07:31:17 | Durante el MP-3A en los ensayos de protección de la función 95 el módulo referente a la posición 95.2 no operó (ensayos realizados pick-up, pick-up por subfrecuencia, tiempo de operación). Datos del material: Código de stock: 115134 - Modelo: 7TU1510-0/CB - SIEMENS. | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202508 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron retirados dos módulos conforme SM: 500579, de los cuales fue utilizado uno de ellos y el modulo restante fue devuelto al almacén conforme DM 70037580. El módulo retirado de la ULP-10 fue remitido para reparo conforme SSA 20252436.
202502299 | STE | 202502195 | A009L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.011-7 | 202507 | 13/02/2025 14:36:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo señalización de protección operada del disyuntor 45U99 en el tablero GUS durante el proceso de parada de UG. Obs.: conforme a la SSA 202403060 realizado ensayos en el dispositivo primario señalizando normalmente en el tablero ULP y SCADA. Problema reincidente caso sea necesario sustituir modulo que replica la señal al GUS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202515 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que não há fiação conectada na entrada do anunciador do ULP da U-09 para a sinalização de "proteção operada" para o disjuntor 45U99; Ver baixa da AT 202502959 e SSA 202502195; Desenhos de referência: 6223-DF-74412 (lista de alarmes), 6212-DF-74426 (anunciador do ULP) e 6260-DF-94759 (GUS-09).
202502173 | STE | 202501503 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202507 | 12/02/2025 10:23:11 | Realizado medição de corrente no equipamento 96AVB (painel CD 2), sendo verificado defeito proveniente do transdutor N20 ( FL.3.52 6210-DF-73041). Valores de indicação discrepantes conforme SSA matriz | MEL1 | MEL2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202508 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do transdutor N20 por uma peça sobressalente.
202502088 | STE | 202501146 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202507 | 11/02/2025 08:36:35 | Verificar funcionamento do transdutor N21, referente à corrente de excitação da U13 (des. 6210DF73609 - PÁG. 3.52). Indicador, aparentemente recebe uma corrente em mA maior que a real, comparativamente com a U12. Ver AT 202500973. | MEL1 | MEL2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202507 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do transdutor N21 por uma peça sobressalente testada previamente.
202501555 | STE |  | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202506 | 04/02/2025 07:19:03 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#10. PREVISTO 10/02/2025; 07:30 H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada verificación del filtro pasa-banda F02 y Generador de 20Hz del Relé 64SB con necesidad de ajuste en el banco de Resistencias de carga, Obteniéndose: CORRIENTE CIRCULANTE = 8,32mA CORRIENTE DE CORTO=17,45mA CORRIENTE DE PICK-UP = 11,85mA con RCARGA NC = 2,45 OHMS TENSIÓN EN LA SALIDA DEL GENERADOR = 23,89V TENSIÓN EN LA SALIDA DEL FILTRO= 4,26V FRECUENCIA DEL CONJUNTO = 20,10Hz TEMP ENTRADA DE AGUA = 42,2ºC TEMP SALIDA DE AGUA = 42,5ºC. Valores disponibilizados al solicitante.
202501421 | SCA | 202501146 | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202505 | 31/01/2025 07:21:54 | Verificar funcionamento do transdutor N21, referente à corrente de excitação da U12 (des. 6210DF73609 - PÁG. 3.52). Indicador, aparentemente recebe uma corrente em mA maior que a real, comparativamente com a U12. Ver AT 202500973. | MEL1 | MEL2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202507
202501405 | STE | 202501146 | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202505 | 31/01/2025 09:07:21 | Verificar a possibilidade de reparo no indicador analógico SIEMENS (corrente de entrada 4 a 20 mA com fundo de escala de -500A a 4000A) retirado do painel GUS12(CCR), posição -96PL1. Ao aplicar 4 mA, o mesmo indica aproximadamente -2500A | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202506 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, dejando sin posibilidad de ajuste. Dar baja.
202501293 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 30/01/2025 09:20:49 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6269DC07869, 6269DC07871, 6212DF74376 (fl.S201-14, fl.S2019 10-11-13, fl. S221-5-6-10) y el 6212DF74379 (fl.13-15-21-22). conforme anexo, SSA referencia N° 202418496. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000043/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202501285 | STE | 202501253 | C004B006 | QUADRO BAP-A2/B2 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.012-4 | 202505 | 28/01/2025 11:16:58 | Abrir bornes seccionáveis XCB2: 101 e 102 (referentes a atuação do 50/62BF do DISJ 85U9A) para permitir a substituição da base do bloco de teste RXTP-18 no painél de Proteção da U9A (GAP-9A-1/2). Detalhe no diagrama em anexo. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202505 | VANDERLEI TARTAS | Os pontos foram isolados conforme solicitado, normalizados após substituição o bloco de testes.
202501277 | STE |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202505 | 28/01/2025 10:23:58 | Verificar funcionamiento y si necesario sustituir capacitores u otros componentes de la fuente POWERTRONIC GmbH (Cod. almacén:114383 ) N° serie: 32494/63.052/02584. SSA referencia N°202500141. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 capacitores de 1MF 50vcc y 3 capacitores de 4,7MF 35vcc. Ajuste de la tensión de salida. Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501253 | STE |  | A019L010 | PAINEL GAP-9A-1/2 | 1099.001-3 | 202505 | 28/01/2025 08:57:11 | substituir base do punho RTXP 18 RK926015-AN, encontrado com defeito (base quebrada) durante preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202505 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição da base RTXP 18 RK926015-AN.
202501249 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 10:11:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212df74392I(fl. 56, 64, 67 y 69), 6212DF74391I(fl. 3), 6223DF74357I(fl. 3) y el 6212DF74394I(fl. 5) conforme anexo, SSA referencia N° 202416286. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6212DF74391, 6223DF74357 e 6212DF74394 foram atualizados com a SRA-IB-000036/2025, porém o documento 6212DF74392 foi ignorado. Emitida a SRA-IB-000266/2025 re solicitando atualização do documento 6212DF74392.
202501248 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:55 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74376(fl.1-S207) y el 6212DF74379(fl.4) conforme anexo, SSA referencia N° 202500141. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000035/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202501179 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 07:18:29 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74363 fl.4 y 15, 6212DF74392 y el 6269DC07857 conforme anexo, SSA referencia N° 202309737. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202500925 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202504 | 22/01/2025 08:52:17 | Verificar e solucionar problema no micro-disjuntor do módulo Siemens 6EV5101-OAC, localizado na posição 30SUB1-51 do TAC 535. SSA ref. 202500915. Durante o período de reparo, o anunciador do painel GUS da U04 ficará indisponível e com ''Falla Anunciador o Falla Alimentación Control''. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202504 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores de 3,3MF y de 220NF, colocación de una llave, mas un fusible de 4A, limpieza. Liberado para uso.
202500781 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202504 | 20/01/2025 09:39:39 | Verificar el TMR G566d, fabricante NEC, asociado al número 4892. Está presentando falla intermitente de carga de bateria intermitente y bajo nivel de sonido del auricular. Evaluar cambio de aparato por recurrencia de problemas | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR fue descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR con NS RTF243002029.
202513990 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202536 | 01/09/2025 07:54:23 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202513933 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202536 | 01/09/2025 07:54:41 | Solicito a reparação e posterior calibração do indicador analógico 48x48mm TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW) encontrado com defeito. Está sendo entregue, junto a este, um indicador sobressalente de mesmas características (COD. ALM: 672130) para possível adequação e substituição da base da escala. Referente a SSA 202513862. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de ´´0´´ y fondo de escala ´´10mA´´ y enviado para calibración con la SSA 2025/14096 y liberado para uso con dicho SSA.
202513865 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 27/08/2025 15:51:17 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202536 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202513864 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 27/08/2025 15:51:32 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202536 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor, ETA 4A, fornecido pelo usuário. Realizada substituição preventiva de dois capacitores de poliéster de 200nF e 3,3uF. Liberado para uso.
202513859 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202535 | 27/08/2025 15:32:20 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512911; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD2), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. (Alterações conforme verificações de campo). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor configurado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202513761 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 26/08/2025 15:10:47 | Sustituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30F3; CM: 114456; por otro, con el micro disyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202536 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30F3. Modulo retirado fue enviado a ILA2 mediante SSA:202513990 para reparo.
202513760 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 26/08/2025 15:06:52 | Sustituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30E3; CM: 114456; por otro, con el micro disyunto de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30E3. El modulo retirado fue enviado a reparo a ILA2 mediante SSA:202513865 para reparo.
202513758 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 26/08/2025 15:06:29 | Sustituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30D3; CM: 114456; por otro, con o micro disyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30D3; CM: 114456. El modulo retirado fue enviado a ILA2 mediante SSA:202513864 para reparo.
202513601 | AAD |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202535 | 25/08/2025 13:48:14 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-G6017 fls 17 e 55 conforme anexos. Referente a SSA 202513375. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202535 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisada proposta de modificações e após execução da modificação emitida SRA-IB-000279/2025 no dia 25/08/2025.
202513579 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202534 | 22/08/2025 14:05:03 | Adaptar módulo SIEMENS 6EV5003 modificado (2 x 0,5 A) para prover sobressalente para o módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202513478 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202534 | 20/08/2025 15:31:23 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio y adaptación del micro-disyuntor de la marca ETA. Liberado para uso.
202513477 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202534 | 20/08/2025 15:31:32 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio y adaptación del micro-disyuntor de la marca ETA. Liberado para uso.
202513476 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202534 | 20/08/2025 15:31:40 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202535 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202513475 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202534 | 20/08/2025 15:31:48 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202535 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202513119 | SEE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202533 | 15/08/2025 08:52:09 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202534 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS
202513118 | SEE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202533 | 15/08/2025 08:52:03 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202534 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS
202513117 | SEE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202533 | 15/08/2025 08:51:57 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL
202513116 | SEE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202533 | 15/08/2025 08:51:45 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL
202512999 | AAD |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:37 | Providenciar a atualização do desenho SYC-09 6269DC07983 no SAT. Referente à SSA 202508964. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000261/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512937 | STE |  | T001A004 | PAINEL GUS 7/8 | 0628.004-8 | 202533 | 13/08/2025 16:51:06 | Solicito a gravação de 5 unidades de bandeirolas da cor vermelha (processo a laser), para os anunciadores GUS da CCR, conforme modelo e proporções em anexo, que serão substituídos gradualmente. OBS: Serão fornecidas as bandeirolas: 5 unid. 72x24 mm, cor vermelha. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202534 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512892 | AAD |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202533 | 13/08/2025 09:45:34 | Atendendo a SSA 202510365, solicito que seja providência a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94757I(Fls. 13 e 14), conforme anexos | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000260/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512874 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202533 | 11/08/2025 16:01:05 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202533 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del micro disyuntor a la placa de circuito impreso. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202512873 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202533 | 11/08/2025 16:01:16 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202533 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del micro disyuntor a la placa de circuito impreso. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202512845 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:18 | Atendendo a execução da SSA 202509156, solicito atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74313IR9 (Fls.14, 15 e 18) 6212DF74340I (Fl.14) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 23 e 54) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 80 e 81) 6212DF74341I(1)R34 (Fl. 148) 6212DF74343I(10)R2 (Fl. 10) 6259DC7957PR8 6259DC7958PR9 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000256/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512839 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:27 | Atendendo a execução da SSA 202416285, solicito a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74341I(56)C18 func (1) 6212DF74341I(64)C18 func (1) 6212DF74341I(67)R19 func (1) 6212DF74341I(69)R19 func (1) 6223DF74311I(3)R1 terminais (1) 6223DF74357I(3)R2 terminais (1) 6212DF74343I(5)R3 terminais (1) | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000258/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511507 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202529 | 18/07/2025 17:00:33 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Para atendimento durante MP3A da UG. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511506 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202529 | 18/07/2025 17:00:40 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Para atendimento durante MP3A da UG. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511505 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202529 | 18/07/2025 17:00:47 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Para atendimento durante MP3A da UG. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511484 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212DF73098I(hoja 14-S301), 6212DF73099 hojas 23, 54, 148; 6212DF73119 hoja 14, 15, 18; 6212DF73151 hoja 10; 6259DC07267 y 6259DC07268. SSA de referencia 202509725 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000220/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511438 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212df73091i hojas 2, 5, 6, 10 de s221; 10, 11, 13 de s219; 6212df73099 hojas 61, 134; 6212DF73129 hojas 13, 15, 18, 21, 22; 6259DC7279, 6259DC7280, 6259DC7281, 6259DC7282. SSA de referencia 202508812 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000222/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511359 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202529 | 16/07/2025 16:20:10 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202511306 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 16/07/2025 16:20:19 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF73099 (Hojas 56, 64, 67, 69), 6212DF73149I(3), 6212DF73140I(3), 6212DF73151I(5). SSA de referencia 202416282 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000218/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202510959 | STE |  | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202529 | 14/07/2025 10:38:04 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#07. PREVISTO 21/07/2025; 07:30 H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202530 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA UG07, OBTENDO-SE: I DE CIRCULAÇÃO.= 8,3MA; I DE PICK-UP = 11,52MA, COM RCARGA NC=1,7 OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,85V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,32V E FREQUENCIA DO CONJUNTO= 19,99 HZ; I DE CC = 15,95 MA.
202510958 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202529 | 14/07/2025 07:22:20 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 07. PERÍODO:21/07/2025 AL 08/08/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202530 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 07. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202510637 | AAD |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202528 | 10/07/2025 14:57:37 | Providenciar a atualização do desenho TAC-533 6260DF94752I(13), referente às verificações realizadas na execução da SSA 202508813. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202529 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000210/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202510588 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202528 | 07/07/2025 16:57:50 | Durante medición de circuito de corriente de la protección 51NA, encontrada impedancia más alta que el límite máximo. (Impedancia medida= 10,0 ohms, límite máximo= 9,0 ohms) (Borne ULP 11/X010:1) | MEL1 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202528 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la verificación, limpieza y reaprieto de los bornes correspondientes a la protección 51NA, en el panel UMCC. Antes y luego de la ejecución fue realizada la lectura de la impedancia del mismo, resultando en un valor de 9,6 ohms. (No varió). Este valor fue pasado a MEL1, ellos corroboraron que en SSPs anteriores ya se encontraba en el valor de 10,0 ohms. Por este motivo ya no necesitó intervención. Valor medido en ULP por MEL1: 10,0 ohms (luego de la intervención). AT: 202505197.
202510511 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 07/07/2025 09:36:15 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202510465 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202528 | 07/07/2025 09:33:34 | Solicito a gravação de bandeirolas (processo a laser), para o anunciador do ASP 60 Hz / TB02, conforme modelo e cores em anexo. OBS: Serão fornecidas bandeirolas reservas: 4 brancas e 2 vermelhas. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202510464 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202528 | 07/07/2025 09:33:42 | Solicito a gravação de bandeirolas (processo a laser), para o anunciador do ATLP 02/01, conforme modelo e cores em anexo. OBS: Serão fornecidas bandeirolas reservas: 4 brancas e 2 vermelhas. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202510446 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:08:42 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512908; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD3), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202510444 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:11 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512899; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD1), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510443 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:24 | Solicito a calibração do Medidor Digital PM8000 (Marca: Schneider; Modelo: METSEPM8240; N/S: ME-1905B603-02; cód. Almox.: 713175; identificação TBP-02: MD), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. Enviado junto dois módulos adicionas de Saídas Analógicas (Marca: Schneider; Modelo: METSEPM89M0024; N/S: EAV91014-01 e EAV91014-00; cód. almox.: 718275), identificados respectivamente como A e B. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Fue necesario actualizar el template, además el firmware del medidor, del display y de los módulos correspondientes al medidor PM8000 (Ver en anexo).
202510284 | STE |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202527 | 02/07/2025 09:55:45 | Durante MP3A detectado relé fase T sin condiciones de ajuste en su parámetro de Restricción de armónicos | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202527 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características. Ajustado todos los parámetros de acuerdo a la PIC. Emitidas SSAs 202510607 y 202510608 para reparo del módulo sustituido y de otro retirado de almacenes que no pudo ser ajustado.
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025.
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509484 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 18/06/2025 16:02:07 | Modificar módulo SIEMENS 6EV5003-0AC (2 x 4A) para (2 x 0,5 A), de forma a prover sobressalente para o módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro-disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509472 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:21 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74240IR5 (Fl.14), 6212DF74213 (Fl. 14, 15 e 18), 6212DF74242 (Fl. 24, 54, 80, 81 e 148), 6259DC7757P e 6259DC77589P, conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202506785. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000189/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509416 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:52 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74241I(3)C3, 6212DF74242I(56)C23; 6212df74242i(64)C23; 6212DF74244I(5)C6; 6223DF74207I(3)C3; ULP-05 6212DF74242I(67)R24 func (1) e ULP-05 6212DF74242I(69)R24 func (1), conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202416283. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000188/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509415 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:22:17 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509414 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:22:26 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509413 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:22:34 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202508958 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202524 | 11/06/2025 07:41:09 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 1A), CM: 542563; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-1A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202524 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202508746 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:29 | Calibrar indicador de frecuencia marca SIEMENS código de material 614548 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 55 a 65 Hz. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra liberado para uso.
202508745 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:39 | Calibrar indicador de frecuencia marca SIEMENS código de material 614548 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 55 a 65 Hz. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202508743 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:50 | Calibrar indicador de tensión marca ENGRO codigo de material 614545 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 0 a 600 kV. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202508742 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:56 | Calibrar indicador de tensión marca SIEMENS código de material 614545 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 0 a 600 kV. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra liberado para uso.
202508741 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:43:04 | Calibrar indicador de tensión marca SIEMENS codigo de material 614545 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 0 a 600 kV. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508398 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202523 | 02/06/2025 16:37:07 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-2A. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202524 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202508395 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202523 | 02/06/2025 16:37:17 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-2A. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202524 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois microdisjuntores. Foi necessário realizar adaptação pois a dimensão dos novos componentes são diferentes (maiores). Liberado para Uso.
202508336 | STE |  | B013L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.030-2 | 202523 | 02/06/2025 09:28:10 | Sustituir módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) debido a que durante el MP-9M (SSP20252036) se ha encontrado falla para la anunciación de la protección del relé 87SP, correspondiente a la banderola 120. Se emitió la SSA 202508335 para reparo del módulo. | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202523 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fue sustituido el módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) por otro de iguales características. Se emitió la SSA 202508335 para reparo del módulo retirado
202508259 | ADM | 202508077 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 30/05/2025 14:14:11 | Proveer proyecto a fin de evitar que al acciona la banderola 115 de la ULP acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para desativação de alarmes do GUS e SCADA referentes ao SVP-10: - 202508455 (D); - 202508456 (D); - 202508458 (D); - 202508459 (D).
202508196 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202522 | 30/05/2025 11:25:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0320 todas as fls; e 6259DCG0254 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418946 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202508194 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202522 | 30/05/2025 11:25:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0324 todas as fls; e 6259DCG0255 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418943 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507783 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:02 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30F3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507787 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507782 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:13 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30E3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507786 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507781 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:26 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30D3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507784 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507654 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202521 | 22/05/2025 10:28:00 | Atualizar e disponibilizar no SAT, os desenhos 6207DF90333 Fls. 44 e 46, conforme anexo. Alterações realizada, para atender a SSA 202503241. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507628 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202521 | 21/05/2025 09:59:47 | Solicitamos calibración de voltímetro analógico Clase de presición: 1,5% Rango de medición: 0-600kV Corriente de operación: 0-20 mA Material nuevo adquirido con OC 4500076928 Código de stock del material: 614645 | MEL1 | ILA3 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0504 corresponde a la calibración realizada antes del ajuste.
202507627 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202521 | 21/05/2025 09:59:55 | Solicitamos calibración de voltímetro analógico Clase de presición: 1,5% Rango de medición: 0-600 kV Corriente de operación: 0-20 mA Material nuevo adquirido con OC 4500076928 Código de stock del material: 614645 | MEL1 | ILA3 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0500 corresponde a la calibración realizada antes del ajuste.
202507625 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202521 | 21/05/2025 10:00:04 | Solicitamos calibración de voltímetro analógico Clase de presición: 1,5% Rango de medición: 0-600kV Corriente de operación: 0-20 mA Material nuevo adquirido con OC 4500076928 Código de stock del material: 614645 | MEL1 | ILA3 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0496 corresponde a la calibración realizada antes del ajuste.
202507559 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:34 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-15 6212DF74792I(56)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(64)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(67)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(69)R23 func, ULP-15_14A 6212DF74791I(3)R2 terminais, ULP-15_16I 6223DF74757I(3)R3 terminais, ULP-15_17 6212DF74794I(5)R2 terminais, referentes à SSA 202416296. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000137/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202507548 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:47 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 6212DF74763-BORNES_ULP07, 6212DF74790-ALIMENTACION, 6212DF74792-CONTROL, 6212DF74792-H.104, 6212DF74792-HMI, 6279DC07057PC8, referentes à SSA 202505990. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000136/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202507039 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 08/05/2025 07:18:56 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC , CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202520 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202506845 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 05/05/2025 08:24:05 | Sustituir módulo microdisyuntor 6EV5101-0AC posición 30F3 por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202519 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características reparado por laboratorio mediante SSA 202506519
202506844 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 05/05/2025 08:23:57 | Sustituir módulo microdisyuntor 6EV5101-0AC posición 30E3 por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202519 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características reparado por laboratorio mediante SSA 202506520
202506843 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 05/05/2025 08:23:50 | Sustituir módulo microdisyuntor 6EV5101-0AC posición 30D3 por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202519 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características reparado mediante SSA 202505730.
202506599 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202518 | 28/04/2025 10:13:20 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC (1x 4 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202519 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202506527 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 25/04/2025 15:12:34 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los siguientes diseños: 6212DF73041(fl.5), 6212DF73076(fl.3), 6259DC07082(1), 6212DF73033(fl.13,15, 17, 19, 21 y 22), 6212DF73008(fl.61 y 134), 6212DF73004(fl.10, 11 y 13-S219; fl.1, 2, 5, 6 y 10-S221), 6259DC07079(1), 6259DC07081(1), 6212DF74351(fl.18) y el 6259DC07080(1) conforme anexo. SSA referencia N°202504139. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000111/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506383 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:17:44 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6006DC07012E Hj. 7; 6212DF73008I Hjs. 23/54/80/81/148; 6212DF73015 Hj. 14; 6212DF73039I Hj. 14, 15, 18; 6259DC7067PR10 Hj. 5; 6259DC7068PR11 Hj. 6. SSA Referencia N° 202503607 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000109/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506260 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:02 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños:6212DF73008 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212DF73041 Hj. 3; 6212DF73076 Hj. 3; 6212DF73042 Hj. 5; conforme anexo. SSA Referencia N° 202416281 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000105/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506208 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 21/04/2025 10:25:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono Alcatel-Lucent TMR N°9413 no está funcionando. | MEL1 | MEL3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado defeito em bateria, substituição com DM 70038099, enviada para sucata. Solicitação de uma nova com SM 506072. Realizados testes de carga com resultados satisfatórios e liberado para uso.
202505732 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 07:49:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC esta falhando intermitente. Código almoxarifado 114456. Módulo retirado da posição ULP19-E-1 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor de 4A e realizada a conexão dos contatos. Liberado para uso.
202505731 | STE |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 07:50:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC está atuando intermitente. Código almoxarifado 114456. Retirado da posição ULP19-F01. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202515 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202505730 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 07:50:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC não rearma. Código almoxarifado 114456. Módulo retirado da posição ULP19-D-1 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del microdisjuntor del modulo, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202505683 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:24 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke i30s n° de série 65340033 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme as especificações técnicas da solicitação de compra SM.DT/0010076389. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505682 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:31 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke i30s n° de série 65340034 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme as especificações técnicas da solicitação de compra SM.DT/0010076389. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505680 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:36 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke i30s n° de série 66530028 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202516 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 10076389. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505673 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:42 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke I30s n° de série 65970015 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202516 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 10076389. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505631 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202515 | 09/04/2025 09:29:03 | Solicitamos reparo no indicador de posição de TAP digital marca Licht modelo TD200/SU, número de série 4970. O mesmo apresenta oscilação na indicação de seu display quando seletado TAP 02. A saída de corrente em mA não apresentou problema. Referente SSA 202308355. O mesmo indicador foi reparado com a SSA 202207208. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no módulo com ensaio funcional. Encontrada solda fria em potenciômetro de offset da saída. Realizado ajuste de 1 a 19mA. Liberado para calibração.
202504970 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:20:44 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74263I FL16, 6212DF74276I FLS 5/12/13, 6212DF74279I FLS 15/16, 6212df74292i FLS 23/55/57/106/114, 6212df74294i FLS 10/11/12/13/20, 6259DC07866P FL 14, 6259DC07868P FL 16, 6259DC07869P FL 17 conforme anexos. Referentes a SSA 202502510. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202516 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos após execução e emitida SRA-IB-000097/2025 no dia 15/04/2025.
202504967 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:50:06 | Substituir 4 disjuntores que apresentaram defeito em seus respectivos contatos auxiliares após realização de manobra de abertura e fechamento para viabilizar pesquisa de falha terra durante MP3S da Unidade. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202514 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Substituído os disjuntores por outro de igual característica, normalizando o alarma de falha na supervisão.
202504851 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202514 | 31/03/2025 14:42:42 | Apoio para SMMT.DT - Inibir BF do 43TL01 | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202515 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do 43TL01 com a inserção do punho de teste no painel 3R10. Ao final dos serviços do PD, após a solicitação da Operação, retirado o punho.
202504850 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202514 | 31/03/2025 14:31:35 | Apoio para SMMT.DT - Inibir BF do 43TL01 | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202515 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do 43TL01 com a inserção do punho de teste no painel 3R9. Ao final dos serviços do PD, após a solicitação da Operação, retirado o punho.
202504600 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202513 | 27/03/2025 14:55:42 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504532 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202513 | 27/03/2025 14:56:05 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202504531 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202513 | 27/03/2025 14:56:18 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 1A. Liberado para uso.
202504529 | STE | 202211373 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202513 | 27/03/2025 14:57:10 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504528 | STE | 202500680 | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202513 | 27/03/2025 14:57:19 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 1A. Liberado para uso.
202504526 | STE | 202211373 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202513 | 27/03/2025 14:57:33 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202504525 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 28/03/2025 15:20:36 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504524 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 27/03/2025 10:13:56 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504523 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 27/03/2025 10:14:47 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202504521 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 27/03/2025 10:14:58 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202504273 | STE | 202307935 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202512 | 21/03/2025 14:14:16 | Realizar a desconexão da "via 5" do cabo C72728, conectada ao borne XC1-118, referente a interligação com o A3F1 (AXX-63), para o envio da informação de "Supervisão Bobina 86TT-A" ao ANN.88 do 3F1. Conforme diagramas em anexo. Tal ponto já estava previsto para desconexão devido o envio em duplicidade (via convencional e gateway) de informações ao SCC, conforme SSA 202415924 (MEL4). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202513 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não foi necessária a intervenção no painel 3RAL03, em decorrência das atividades previstas na SSA de origem 202307935 (3F1) não se fazerem necessárias.
202504102 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202512 | 19/03/2025 14:02:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2407512908), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202504099 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202512 | 19/03/2025 14:02:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2407512900), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U2'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202512 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado, conforme el archivo en anexo (96_U2). Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El documento orden de ajuste difiere a la información del archivo 96_U2, por lo cual no fue considerado para la parametrización conforme se consultó al solicitante.
202504098 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202512 | 19/03/2025 14:02:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2407512904), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U1'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento configurado conforme template fornecido. Calibrado dentro de suas características e liberado para uso. OBS: Foi acordado com a área solicitante a alteração no template fornecido, do valor da tensão primária, de 500kV(ph-ph) para 525kV(ph-ph).
202504022 | STE |  | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 202512 | 19/03/2025 14:03:01 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico el plano N°: 6759-TC-4012 Pág:2 según anexo, SSA Ref.: 202503280 y 202503318. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que os desenhos foram atualizados e publicados conforme solicitado no SATEdms no dia 30/06/2025.
202503982 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:11 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los diseños 6212df74534 Hj. 22-S225; 6279DC7869 Hjs. 17, 19; 2612DF74531 Hjs. 14-S201, 10-S219, 11-S219, 13-S219, 5-S221, 6-S221, 10-S221. SSA Ref. 202419735.- | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202503981 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 20/03/2025 10:12:05 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los diseños 6212DF74518 Hj. 16; 6212DF74531 Hj (5-S222); 6212DF74531 Hj (12-S219); 6212DF74531 Hj. (13-S219); 6212DF74534 Hjs. 15, 16; 6212DF74547 Hj. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF74549 Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6279DC07866 Hj. 1; 6279DC07868 Hj. 1; 6279DC07869 Hj. 1. SSA Ref. 202500073 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 08/09/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000078/2025.
202503969 | AAD |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:21 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212df74547 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212df74546 Hj. 3; 6223df74512 Hj. 3; 6212DF74549 Hj. 5. SSA Ref. 202416289 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000080/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202503368 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202511 | 10/03/2025 08:49:10 | Verificar impossibilidade de receber e efetuar chamadas através dos TMRs na cota 98, Unidade 06. | MEL1 | MEL3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202511 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada análise de registros de alarmes na central Sopho, sem nada registrado sobre a antena cobrindo a área mencionada. Ao inspecionar o local, antena DB se encontrava ligada e conectando ao aparelho, mas sem possibilitar comunicação. Feito reset lógico, reestabelecendo suas funcionalidades. Liberado para uso.
202503032 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202509 | 27/02/2025 13:38:03 | Durante mantenimento 3A verificado que la fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202509 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido por otro de caracteristicas similares, solicitado reparo SSA 202504456.-
202502900 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202509 | 25/02/2025 16:20:11 | Verificar Aparato tmr interno 4879, ya que no retiene carga de batería.- | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y detectado deterioro en batería. Realizado sustitución y posterior test, resultado satisfactorio. Normalizado.
202502857 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202509 | 24/02/2025 16:06:54 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 06. PERÍODO:10/03/2025 AL 21/03/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202511 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 6. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202502683 | STE | 202502657 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.003-1 | 202508 | 21/02/2025 13:43:35 | Dar un apoyo a la MEL1 y efectuar ensayo de punto a punto en el conductor 10 del cable C72165 que se encuentra conectado con el tablero A3C1. Pasar a reserva el mismo luego de la identificación. | MEL1 | MET1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202510 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Auxiliado equipe da MEL1 para realizar identificação do condutor 10 do cabo C72165. Condutor ficou desconectado com a ponta isolada e acomodado dentro da calha.
202502488 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202508 | 18/02/2025 09:26:37 | Calibrar amperímetro analógico CM:614343 el cual fue modificada la escala por ILA2 en la SSA:202502476 con los siguientes valores: Entrada: 4 a 20 mA. Salida: -500 a 4000 A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502476 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202508 | 18/02/2025 08:30:09 | Alterar ajuste de amperímetro analógico CM: 614343 con las siguientes características: Entrada: 4 a 20 mA. Salida: -500 a 5000 A. Para: Entrada: 4 a 20 mA. Salida:-500 a 4000 A. Favor indicar en el frente la nueva escala. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a modificação do instrumento de medição de corrente. Foi substituído o resistor paralelo à bobina por outro resistor equivalente, para que com entrada de 20mA o ponteiro indique 4000A. Foi colada uma etiqueta com inscrição de 20mA abaixo do valor de 4000A. Liberado para uso.
202502157 | STE |  | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202507 | 11/02/2025 16:52:15 | REALIZAR AJUSTE DE VALOR DE RESISTENCIA DE NEUTRO DE LA MÁQUINA R01, PARA ATENCIÓN A VALORES DE REFERENCIA DE LA PIC.EE.0075-R04 REFERENTES AL ENSAYO DEL RELÉ DE TIERRA EN EL ESTATOR 100% 64SB. | MEL1 | MEG1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202507 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste de resistencia de neutro conforme solicitado por MEL1. Resistencia encontrada: 2.32 [Ω] Resistencia dejada: 2.45 [Ω]. AT: 202501144.
202501966 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202507 | 10/02/2025 15:52:31 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6357-DF-91326 fls 3, 26, 27, 28, 29 e 30; 6357-DF-91327 fls. 3, 4 e 5; 6370-MF-91290 completo, conforme os anexos. Referente a ssa 202319683 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202501949 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:47:43 | Calibrar o transdutor de potência reativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 530/H, número de série U3-415 conforme seus dados de placa: -1500 - 0 - 1500Mvar Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202508 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501948 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:47:51 | Calibrar o transdutor de potência reativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 530/H, número de série U3-414 conforme seus dados de placa: -1500 - 0 - 1500Mvar Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501946 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:48:13 | Calibrar o transdutor de potência ativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 520/H, número de série U3-408 conforme seus dados de placa: -2500 - 0 - 2500MW Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501945 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:48:35 | Calibrar o transdutor de potência ativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 520/H, número de série U3-406 conforme seus dados de placa: -2500 - 0 - 2500MW Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501943 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:49:15 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série P10-710 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202501941 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:49:32 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série U3-464 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202501940 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:12 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série U3-472 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Certificado 2025-0193 antes do ajuste. Certificado 2025-0194 após do ajuste.
202501939 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:22 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série U3-467 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501935 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:44 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série V3-201 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501933 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:58 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série P10-723 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado conforme datos de placa y manual, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501932 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:51:36 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série P10-793 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. OBS. Realizada também a calibração da entrada 0-1 A saída 0-20mA.
202501931 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:52:36 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série RD-533 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme datos de placa y manual, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501276 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:43 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74363 (fl.16), 6212DF74376 (fl.5-S222, fl.12 y 13-S219), 6212DF74379 (fl.15 y 16), 6212DF74392 (fl. 23, 55, 57, 106 y 114), 6212DF74394 (fl. 10, 11, 12, 13 y 20), 6269DC07857, 6269DC07866, 6269DC07868 y 6269DC07869. conforme anexo, SSA referencia N° 202420172. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202506 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 29/07/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000029/2025.
202500820 | STE | 202319683 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 07:31:44 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2403520392), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-03 EM SUBSTITUIÇÃO AOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME ORDEM DE AJUSTE ANEXADA (TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3', PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, conforme el archivo en anexo (96_U3). Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El documento orden de ajuste difiere a la información del archivo 96_U3, por lo cual no fue considerado para la parametrización conforme se consultó al solicitante.
202500819 | STE | 202319683 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 07:31:55 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2403520391), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-03 EM SUBSTITUIÇÃO AOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME ORDEM DE AJUSTE ANEXADA (TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U2', PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado, conforme el archivo en anexo (96_U2). Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El documento orden de ajuste difiere a la información del archivo 96_U2, por lo cual no fue considerado para la parametrización conforme se consultó al solicitante.
202500818 | STE | 202319683 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 07:32:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2403520390), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-03 EM SUBSTITUIÇÃO AOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME ORDEM DE AJUSTE ANEXADA (TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U1', PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado, conforme o arquivo em anexo (96_U1). Dentro de suas características técnicas e liberado para uso. Observação: O documento ordem de ajuste difere da informação do arquivo 96_U1, pelo qual não foi considerado para a parametrização conforme se consultou o solicitante. Utilizada a tensão secundária 116,67V.
202500816 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202504 | 20/01/2025 16:44:56 | Calibrar indicador analogico marca ENGRO con escala de -500A/5000A y entrada de 4mA/20mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración, dado de baja por el sector ILA2 mediante la SSA 202500932 (D) .
202500811 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 20/01/2025 16:45:30 | Calibrar indicador de potencia reactiva marca siemens con escala -8000/5000 MVAR y entrada de -20 mA/12,5 mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración debido a que su escala es distinta a la solicitada en la SSA, el solicitante se encuentra en conocimiento y el instrumento será devuelto para él conforme lo acordado.
202500810 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 20/01/2025 16:45:41 | Calibrar indicador de potencia reactiva marca siemens con escala -8000/5000 MVAR y entrada de -20 mA/12,5 mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas, sin posibilidad de ajuste por lo que fue enviado para mantenimiento correctivo (ILA2) donde fue dado de baja por la imposibilidad de reparación (SSA 202500921).
202500809 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 20/01/2025 16:45:50 | Calibrar indicador de potencia reactiva marca siemens con escala -8000/5000 MVAR y entrada de -20 mA/12,5 mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202500793 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202504 | 20/01/2025 11:10:42 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 09A. PERÍODO:27/01/2025 AL 07/02/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração de posição das antenas e inspeção dos aparelhos telefônicos adjacentes. Equipamentos testados e liberados para uso.
202500529 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202503 | 14/01/2025 14:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la mesa CD el instrumento "REGULADOR TENSÃO - BALANÇO 96E2" correspondiente a la unidad 14 indica tensión fuera de escala. Verificado também que a corrente mA fornecida pelo transdutor localizado no EC não sensibiliza o ponteiro do indicador 96E2. SSA de referência 202500312. | MEL1 | MEL2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del modulo de transducción N20 por falla en la salida de corriente, el dañado fue enviado a laboratorio SSA: 202500807.
202500269 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202502 | 08/01/2025 09:57:58 | Ajustar parâmetro "t1 1Ph" da função SMBRREC:1 (religamento automático do disjuntor 84LI8) de acordo com a OA.0858-R03. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202503 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Ajustado parámetro mencionado de acuerdo con OA.0858-R03, realizado comparación entre proyecto offline con lo ajustado con el IED no encontrando diferencias.
202513548 | ASE |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202534 |  | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202513547 | APL |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202537 | 08/09/2025 07:47:53 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5648P e 6459-DC-J5643, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512580. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202513546 | APL |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202537 | 08/09/2025 07:47:40 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5647P e 6459-DC-J5642E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512577. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202507785 | SCC |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 |  | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30E3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não
202507767 | SCC |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202521 |  | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC ; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável |  | Não
202505465 | SCC |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202515 |  | Providenciar o envio para reparo em laboratório do transdutor (Marca: SIEMENS, Modelo: 7KG6000-8AB/NN, Cód. Estoque: 703899, SN: BF0709071565) que encontra-se inoperante, sem sinal analógico (4-20 mA) nas saídas 17-18, 19-20 e 21-22; utilizadas para indicação de tensão de Barra, referente a SSA 202505261. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202505450 | SCC |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 |  | Solicito a gentileza de providenciar a atualização do desenho 6212-DF-73004 Fl. S219-10, conforme anexo, e disponibilizar no SAT. Modificação realizada para atender a SSA 202504140. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável |  | Não
202502704 | SCA |  | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202509 | 24/02/2025 16:08:54 | Solicitamos reparo del modulo 7TW2201-0/BB (funcion verificación de ángulo entre fases) Codigo de stock 115410, el mismo presentó valores por encima del máximo durante los ensayos (máximo:11°, encontrado 12°). SSA ref: 202502702 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável |  | Não
202502426 | SCC |  | B020L036 | PAINEL PES 18A-5 / PIB 18A-5 | 1111.007-4 | 202508 |  | Providenciar reparo en laboratorio de Ventilador 230VAC (Cod.Mat.: 0707593) que presenta ruido anormal durante su funcionamiento. SSA Ref.: 202409989 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não