## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202512118 | SPG | 202511632 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202531 | 30/07/2025 11:16:48 | [Apoio RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535
202511634 | ADM |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:07 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202511633 | ADM |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202511502 | AIM |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202529 | 18/07/2025 13:58:03 | Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada. | MEL1 | MCI1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508549 | APV |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202523 | 06/06/2025 15:25:58 | Providenciar a compra de 3 unidades do TRANSDUTOR MULTIMEDIDOR, código de estoque: 703899, para utilização no retrofit do TBP-02 (SSA 202300687). Solicitamos a reposição dentro da brevidade possível, considerando a vasta utilização deste equipamento. Unidades disponíveis foram retiradas e estoque encontra-se zerado. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202501813 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202506 | 06/02/2025 16:44:02 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229-DC-07016-P, 6229-DC-07017-P, 6242-DF-88460-P, 6242-DF-88461-P e 6242-DF-88488-P. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA 202305217). Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202514158 | SEE | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202536 | 03/09/2025 07:31:57 | Solicitamos apoio nos ensaios de circulação de corrente no transformador TB-02, com a utilização de fonte regulada, conforme informações em anexo. Referente aos trabalhos de retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202537 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202513862 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202535 | 27/08/2025 15:30:49 | Durante trabalhos de apoio ao retrofit do TBP-02, verificado indicador analógico TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW; COD. ALM: 672130) fora dos valores de ajuste. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513308 | SEE | 202512982 | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202534 | 18/08/2025 16:04:44 | Conforme SSA 202512982 emitida pela IEE1, solicito proceder com desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513306 | SEE | 202512983 | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202534 | 18/08/2025 15:59:32 | Conforme pedido da IEE1 na SSA 202512983, solicita-se desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073/9103/9108, em atendimento ao projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513299 | SEE | 202512986 | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202534 | 18/08/2025 15:56:16 | Conforme pedido da SSA 202512986, solicito desconectar e passar para reserva o cabo A6X-9109 (o cabo A6X-9115, caso exista de fato, também deve ser desconectado e isolado), bem como desconectar, testar e reconectar o cabo A6X-9111, em atendimento ao projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513296 | SEE | 202512984 | K002D004 | TC 69 KV FASE T ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.004-6 | 202534 | 18/08/2025 15:54:21 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513295 | SEE | 202512984 | K002D003 | TC 69 KV FASE S ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.006-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:13 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513294 | SEE | 202512984 | K002D002 | TC 69 KV FASE R ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.005-8 | 202534 | 18/08/2025 15:51:18 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513279 | SPG |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202534 | 18/08/2025 15:51:37 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537
202513278 | SPG |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202534 | 18/08/2025 15:51:30 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537
202513268 | SEE | 202512984 | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202534 | 18/08/2025 15:47:16 | Conforme solicitado na SSA 202512984, desconectar os aterramentos de neutro na caixa comum dos TC's 69 kV, em função do retrofit das proteções do transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513260 | SEE | 202512985 | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202534 | 18/08/2025 15:43:47 | Atender solicitação da SSA 202512985 para desconexão, teste e reconexão de cabos na caixa comum dos TP's 69 kV, referente ao projeto de retrofit das proteções associadas com o transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO
202513176 | SEE | 202511638 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:49:55 | Coordenar com a MEL1 as atividades referentes ao RETROFIT TBP-02: 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202513114 | SEE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | TACIO FONSECA DEMARCHI
202513113 | SEE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202534 | 18/08/2025 15:53:49 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | TACIO FONSECA DEMARCHI
202513112 | SEE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:53:30 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | TACIO FONSECA DEMARCHI
202512994 | SPG | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202533 | 13/08/2025 16:19:48 | Dar apoyo en la ejecución del Item 27 del cronograma del retrofit del TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202537
202512993 | SPG | 202512978 | K011B011 | TCS 13,8 KV ASSOCIADOS AOS DISJUNTORES DO BAY TB-02 | 0250.015-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:59 | Dar apoyo en el Item 27 del cronograma del retrofit del tablero TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537
202512986 | ADM |  | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202533 | 13/08/2025 14:51:49 | [RETROFIT TBP-02] 1) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115, 2) Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9111. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Se.2025/34: emitida a SSA derivada 202513299 para equipe MET2 realizar os serviços solicitados pela equipe IEE1.
202512985 | ADM |  | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202533 | 13/08/2025 14:52:09 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9089 e A6X-9090. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: emitida SSA derivada 202513260 p/ equipe MET2 realizar os trabalhos solicitados pela IEE1.
202512984 | ADM |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202533 | 13/08/2025 14:52:45 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A, 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: foram emitidas as SSA's derivadas 202513268 (Caixa Comum TC), 202513294 (TC-A), 202513295 (TC-B) e 202513296 (TC-C) p/ equipe MET2 atender os trabalhos solicitados pela equipe IEE1.
202512983 | ADM |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202533 | 13/08/2025 14:53:03 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073, A6X-9103 e A6X-9108. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: emitida SSA derivada 202513306 p/ equipe MET2 realizar os serviços solicitados pela IEE1.
202512982 | ADM |  | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202533 | 13/08/2025 14:53:26 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: emitida SSA 202513308 p/ equipe MET2 realizar os trabalhos solicitados pela equipe IEE1.
202511730 | SEE | 202511634 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:37:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID
202511729 | SEE | 202511633 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:02:46 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA
202511646 | STE |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202530 | 22/07/2025 08:45:13 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-G401, M6X-G402 e H6X-G401 | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a MEL-1 no retrofit do TBP-02, na conexão e desconexão dos cabos M6X-G401, M6X-G402 e H6X-G401, que alimentam o painel de medição de energia 4MCO. Realizado também testes de funcionamento da alimentação CC e CA e todos os testes apresentaram-se de forma satisfatória. Painel liberado para uso.
202511645 | SPG |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:19 | [RETROFIT TBP-02] Desconectar, testar e reconectar o cabo H6S-0066 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535
202511643 | SPG |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202530 | 22/07/2025 08:45:26 | [RETROFIT TBP-02] 1) Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197 conforme anexos 2) Desconectar e passar a reserva os cabos A6S-0015 e H6X-9075 3) Conectar o cabo A6X-9098 e link conforme anexos 4) Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9076 e A6X-9074 5) Desconectar e passar a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535
202511641 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 22/07/2025 08:45:33 | [RETROFIT TBP-02] Modificar o descritivo e implementar seis novos pontos de supervisão conforme definições em anexo provenientes da DPS-109. Obs.: coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON
202511638 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:42 | [RETROFIT TBP-02] 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada.
202511637 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:48 | [RETROFIT TBP-02] Corrigir o descritivo dos anunciadores do TB-02 conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535
202511636 | SPG |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202530 | 22/07/2025 08:45:54 | [RETROFIT TBP-02] Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535
202511635 | SPG |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202530 | 22/07/2025 08:46:00 | [RETROFIT TBP-02] 2) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos D6X-0012, A6X-9112 e A6X-9113 2) Desconectar e passar a reserva os cabos H6X-9075, A6S-0015 e A6X-9107 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535
202511606 | APG | 202511502 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202530 | 21/07/2025 17:05:33 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202510716 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 09/07/2025 14:24:44 | Prestar apoyo con operador para realizar la descarga de materiales y equipos que serán utilizados para el servicio de retrofit de la línea LT-IPU-MD1. Se necesitará de una grúa (descarga de equipos frente al bay LT-MD1 cota 144) y del puente grúa para descargar materiales en el edificio AMC desde la cota 144 a la 128 GIS. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202531 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET3) con del puente grúa para descargar materiales en el edificio AMC desde la cota 144 a la 128 GIS. Posteriormente con empilhadeira de 7Ton se realizó la descarga de materiales y equipos que serán utilizados para el servicio de retrofit de la línea LT-IPU-MD1. en la cota 144 Próximo al conducto forzado de la UG01.
202510445 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:00 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512911; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD2), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme anexo brindado, se encuentra dentro de las características y liberado para uso.
202510194 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202527 | 01/07/2025 14:35:58 | Desactivar y retirar los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. OBS: Servicio de apoyo para los trabajos de retrofit del tablero de registro de perturbaciones UMR99A a pedido de SOCM.DT, notar anexo. Coordinar actividades con los Supervisores ESAI y OPUO.DT | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desactivados y retirados los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. Los mismos serán almacenados en las oficinas de MEL4 Cota 131 U9A. Acceso liberado: LM-075A (lado U9). El acceso será normalizada con otra SSA.
202510134 | SEE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202527 | 01/07/2025 08:37:05 | Retirar a linha inferior de placas reservas do Anunciador TB02 (5 unidades) e CS02 (3 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços provisoriamente com tampas cegas 24x24 mm. Após a conclusão do retrofit, serão reinstaladas as placas retiradas do ANN. ASP/TB02, sem inscrições, nas devidas localizações originais. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas bandeirolas reservas do Anunciador ASP-02: 5 unidades (TB02) e 3 unidades (CS02), para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Espaços tampados com provisoriamente com tampas cegas. Bandeirolas serão recolocadas após a conclusão do retrofit.
202510133 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202527 | 01/07/2025 08:37:21 | Retirar a linha inferior de placas reservas vermelhas do Anunciador ATLP 02/01 (4 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços com tampas reservas brancas. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas 4 bandeirolas reservas vermelhas do Anunciador ATLP 02/01 para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Espaços tampados com bandeirolas reservas brancas.
202507505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 16:48:22 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-05. Retrofit previsto durante el PD de la U05, a partir del 26/05/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506803 | STE | 202506731 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 30/04/2025 14:55:51 | [RETROFIT CTM-05 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-05, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Prestado apoio a MEG1 referente : - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-05, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Emitida a SSA 202509706 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202504297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 07:45:49 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-01. Retrofit previsto durante el PD de la U01, a partir del 31/03/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504019 | STE | 202503793 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202512 | 19/03/2025 09:03:59 | [RETROFIT CTM-01 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-06, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202506380 para actualización de diseños.
202502510 | STE | 202501452 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202508 | 18/02/2025 10:54:57 | [RETROFIT CTM-06 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-06, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado apoio e ensaios ao RETROFIT CTM-06 conforme solicitado, emitida SSA 202504970 para providenciar atualização dos desenhos.
202502309 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 16:02:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-06. Retrofit previsto a realizar durante el PD de la UG-06, a partir del 10/03/2025 hasta el 21/03/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501662 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-10. Retrofit previsto durante el PD de la U10, a partir del 10/02/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501452 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202505 | 31/01/2025 15:12:30 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-06, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202508 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000097/2025.
202500073 | STE | 202500032 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 03/01/2025 15:27:00 | [RETROFIT CTM-10 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-10, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. - Verificar se existe os cabos AU10-1003 e AU10-1005 ou apenas o cabo AU10-1005 com mais pernas. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202507 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME SOLICITADO. REALIZADA SSA 202503981 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO
202514175 | SEE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 09:23:07 | Acompanhar setor MET3 em serviço de desmontagem e montagem da fonte ressonante, para fins de ensaios de comissionamento após retrofit da saída de linha IPU-MD1, e posterior retorno para a cota 128. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202513859 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202535 | 27/08/2025 15:32:20 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512911; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD2), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. (Alterações conforme verificações de campo). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor configurado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202512813 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:46:04 | Durante apoio com operação de guindaste Liebherr a SMMT.DT em atividade de "retrofit" da linha LT-IPU-50HZ-MD1 houve sinalização de alarme de sensor de rotação do motor. | MAM2 | MAM2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202511632 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:03 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202512118 para providências da MET-1. Aguardando execução.
202510446 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:08:42 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512908; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD3), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202510444 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:11 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512899; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD1), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510443 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:24 | Solicito a calibração do Medidor Digital PM8000 (Marca: Schneider; Modelo: METSEPM8240; N/S: ME-1905B603-02; cód. Almox.: 713175; identificação TBP-02: MD), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. Enviado junto dois módulos adicionas de Saídas Analógicas (Marca: Schneider; Modelo: METSEPM89M0024; N/S: EAV91014-01 e EAV91014-00; cód. almox.: 718275), identificados respectivamente como A e B. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Fue necesario actualizar el template, además el firmware del medidor, del display y de los módulos correspondientes al medidor PM8000 (Ver en anexo).
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025.
202506731 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 29/04/2025 15:56:43 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-05, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000193/2025.
202503793 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 14/03/2025 09:01:53 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000110/2025.
202500032 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 02/01/2025 13:50:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU10-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202501 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000078/2025.
202420189 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:32 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-08. Retrofit previsto durante el PD de la U08, a partir del 06/01/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514412 | APL | 202514023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 08/09/2025 15:13:37 | Considerando que o TD-04 teve o ponto de comando de TAP removido do BD do SCADA, no Retrofit do TD-04 (SSAs 202418023 e 202418531), sugere-se a exclusão dos pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que também passaram pelo Retrofit e tiveram os cabos desconectados. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não
202514408 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202537 | 08/09/2025 11:35:14 | Emitir Parecer Técnico para adquisición de perfil en U utilizado para el montaje y vedación de las tapas de metal en la elevación 144, que cubre la abertura entre esta elevación y la elevación 128, por donde atraviesa el compartimiento 4 del bay de las líneas. Evaluar una política de stock para el servicio de retrofit de las demás líneas. Sección transversal sugerida: 18x12mm. Cantidad a utilizar por Línea: 15 metros. En adjunto algunas imágenes de apoyo y propuesta comercial. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514329 | APL |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202537 | 08/09/2025 11:35:46 | Emitir parecer técnico sobre sustitución del aislador estanco de este y todos los pararrayos del bay de líneas durante el retrofit de las mismas. La sustitución de este componente no fue considerado en el retrofit de LT-MD1, sin embargo, conforme IDM.EQ.130 (anexo captura de interés del documento), al desmontar este equipo se torna necesaria la sustitución del aislador estanco para posibilitar inyección de la grasa silicona. Caso favorable, providenciar adquisición de nuevos aisladores estancos | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514258 | STE | 202514023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 16:36:45 | Corrigir Telas AU5ASP e AU6ASP removendo as sinalização de TAP do TD-01, TD-02, TD-03 e TD-04, que tiveram o cabeamento de comando pelo SCADA removido nos RETROFITs (SSAs 202418023, 202404527, 202410185). | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202537 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foram removidas as sinalizações de TAP do TD-01, TD-02, TD-03 e TD-04 das telas AU5ASP e AU6ASP.
202514016 | APL |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202537 | 08/09/2025 11:36:10 | Emitir parecer técnico para adquisición de tirantes más largos (largo = 23 cm) para sustituir los tirantes de los aisladores estancos adquiridos para el retrofit de las líneas, que separa los compartimientos 4 y 6. Los nuevos aisladores poseen tirantes de menor largor e imposibilita el montaje del VL con el compartimiento 4 por contener la placa de soporte del trecho vertical. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202505171 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 03/04/2025 11:00:29 | Ajustar la pantalla AU5TD12 luego de la implementación de los cambios en los puntos de supervisión derivados del retrofit del panel PB-01 (DPS -99). | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202515 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ajustada la pantalla AU5TD12 de acuerdo a las definiciones hechas en el DPS-99. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202500924 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 22/01/2025 08:16:47 | Actualizar la pantalla BF66KV debido al RETROFIT 4R1 donde se incluyó el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 y del BF del 02T07. ref: AT 202408420 | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202504 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizada la pantalla incluyendo el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 y viceversa. SOTER de acuerdo con la ejecución.