## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202500032 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 02/01/2025 13:50:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU10-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202501 | 202512 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000078/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 18.5
202501276 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:43 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74363 (fl.16), 6212DF74376 (fl.5-S222, fl.12 y 13-S219), 6212DF74379 (fl.15 y 16), 6212DF74392 (fl. 23, 55, 57, 106 y 114), 6212DF74394 (fl. 10, 11, 12, 13 y 20), 6269DC07857, 6269DC07866, 6269DC07868 y 6269DC07869. conforme anexo, SSA referencia N° 202420172. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202506 | 202531 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 29/07/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000029/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202501605 | STE | 202500626 | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202506 | 07/02/2025 16:55:38 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202500626: Avaliar a alteração na Ordem de Ajuste da proteção do TA-01 para habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico. (Ref.: RAP 12/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizada reunião formalizando a transferência de responsabilidade pela ordem de ajuste do TAP-01 da SMIN.DT para a OPSE.DT conforme AR/SMI.DT/0013/2025. Também foi acordado que na nova ordem de ajuste deve ser habilitado o bloqueio cruzado da proteção diferencial por segundo harmônico, portanto esta será baixada e serão emitidas novas SSAs para testes e implementação em campo após a emissão da nova ordem de ajuste. Ref.: https://confluence.itaipu/pages | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501966 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202507 | 10/02/2025 15:52:31 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6357-DF-91326 fls 3, 26, 27, 28, 29 e 30; 6357-DF-91327 fls. 3, 4 e 5; 6370-MF-91290 completo, conforme os anexos. Referente a ssa 202319683 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | 202530 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202503793 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 14/03/2025 09:01:53 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | 202518 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000110/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17.5
202504022 | STE |  | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 202512 | 19/03/2025 14:03:01 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico el plano N°: 6759-TC-4012 Pág:2 según anexo, SSA Ref.: 202503280 y 202503318. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | 202527 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que os desenhos foram atualizados e publicados conforme solicitado no SATEdms no dia 30/06/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202503982 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:11 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los diseños 6212df74534 Hj. 22-S225; 6279DC7869 Hjs. 17, 19; 2612DF74531 Hjs. 14-S201, 10-S219, 11-S219, 13-S219, 5-S221, 6-S221, 10-S221. SSA Ref. 202419735.- | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | 202527 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202503981 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 20/03/2025 10:12:05 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los diseños 6212DF74518 Hj. 16; 6212DF74531 Hj (5-S222); 6212DF74531 Hj (12-S219); 6212DF74531 Hj. (13-S219); 6212DF74534 Hjs. 15, 16; 6212DF74547 Hj. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF74549 Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6279DC07866 Hj. 1; 6279DC07868 Hj. 1; 6279DC07869 Hj. 1. SSA Ref. 202500073 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | 202537 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 08/09/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000078/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202506731 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 29/04/2025 15:56:43 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-05, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | 202527 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000193/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 19.5
202507654 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202521 | 22/05/2025 10:28:00 | Atualizar e disponibilizar no SAT, os desenhos 6207DF90333 Fls. 44 e 46, conforme anexo. Alterações realizada, para atender a SSA 202503241. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | 202537 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202508196 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202522 | 30/05/2025 11:25:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0320 todas as fls; e 6259DCG0254 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418946 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | 202537 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202508194 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202522 | 30/05/2025 11:25:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0324 todas as fls; e 6259DCG0255 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418943 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | 202537 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501179 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 07:18:29 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74363 fl.4 y 15, 6212DF74392 y el 6269DC07857 conforme anexo, SSA referencia N° 202309737. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | 202532 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202501452 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202505 | 31/01/2025 15:12:30 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-06, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202508 | 202516 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000097/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 19
202502518 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202508 | 19/02/2025 10:27:40 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT do desenho 6607DF91488IC7 (Fl. 502), conforme anexo. Referência SSA 202502161. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202508 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.75
202503395 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202511 | 10/03/2025 15:22:18 | Atualizar desenhos conforme anexo. SSA origem: 202502657 Desenhos: 6607DF91491 folha 07 e 17 6609DC0112 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202528 | 202531 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado que el plano 6607-DF-91491-I se encuentra disponible para iniciar una SRA en el SATedms. Emitida SRA-IB-000240/2025 para actualización de planos. El seguimiento será realizado a través de la SSA 202509302. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202503718 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 13/03/2025 14:37:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 20203524) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | 202522 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202504627 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202513 | 28/03/2025 15:20:24 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama 6607-DC-15203E (FL. 16), conforme anexo. Referente a SSA 202307935 e verificações de campo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202516 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da SRA. Realizada a conferência do desenho. Está disponível no SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202505464 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202515 | 07/04/2025 15:17:12 | Solicito a atualização do diagrama 6457-DF-91484I (FL. 6), conforme arquivo em anexo, referente a SSA 202505261. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202515 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATeDMS em 07/08/2025. Realizada a conferência das alteração. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202505804 | STE |  | T023A008 | PAINEL TAC 631 | 0633.028-2 | 202515 | 11/04/2025 09:05:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07044 FL 1/2, 6260-DF-94744 FL 9, 6260-DF-94813 FL 2, 6260-DF-94745 FL 9, 6260-DF-94813 FL 4 conforme anexos. Referentes a SSA 202502890. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202537 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202505525 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202515 | 11/04/2025 09:08:00 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07047 FL 5, 6260-DF-94738 FL 10 e 6260-DF-94827 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502888. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmaçao da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS. Realizada a conferência dos projetos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505523 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202515 | 11/04/2025 09:08:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07045 FL 5, 6260-DF-94736 FL 10 e 6260-DF-94825 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502885. . . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202531 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 28/07/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 01/08/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505521 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202515 | 11/04/2025 09:08:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07053 FL 5, 6260-DF-94735 FL 10 e 6260-DF-94833 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502882. . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505519 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202515 | 11/04/2025 09:09:04 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299DC07052 FL 5, 6260-DF-94734 FL 10 e 6260-DF-94832 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502880. . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505517 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202515 | 11/04/2025 09:17:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299DC07051 FL 5, 6260-DF-94733 FL 10 e 6260-DF-94831 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502879 . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATeDMS. Realizada a conferências do desenhos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505516 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202515 | 11/04/2025 09:28:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07050 FL 5, 6260-DF-94732 FL 10 e 6260-DF-94830 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502877. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de conclusão da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Realizada a conferência dos projetos recebidos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505514 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202515 | 11/04/2025 09:46:15 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07049 FL 5, 6260-DF-94731 FL 10 e 6260-DF-94829 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502876. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Realizada a conferência dos projetos modificados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505513 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202515 | 11/04/2025 09:46:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos6299-DC-07048 FL 5, 6260-DF-94730 FL 10 e 6260-DF-94828 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502875. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Execuatada a conferência das modificações propostas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505884 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202516 | 14/04/2025 08:12:20 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07041 FL 5/6, 6260-DF-94749 FL 9/10 e 6260-DF-94797 FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202502893. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202537 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505805 | STE |  | T023A007 | PAINEL TAC 625 | 0633.027-4 | 202516 | 14/04/2025 08:12:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07043 FL 1/2, 6260-DF-94746 FL 9, 6260-DF-94812 FL 2, 6260-DF-94747 FL 9, 6260-DF-94812 FL 4 conforme anexos. Referentes a SSA 202502892. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202537 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505895 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202516 | 14/04/2025 08:48:28 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94723I(10), 6260DF94818I(6) y 6299DC07014P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502883. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505893 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202516 | 14/04/2025 08:48:41 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94722I(10), 6260DF94810I(6) y 6299DC07013P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502881. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505965 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202516 | 14/04/2025 09:58:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94724I(10), 6260DF94818I(6) y 6299DC07015P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502884. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505985 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202516 | 14/04/2025 10:13:27 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94727I(10), 6260DF94822I(6) y 6299DC07018P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502891. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505979 | STE |  | T003A014 | PAINEL TAC 542 | 0633.014-2 | 202516 | 14/04/2025 10:13:33 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94726I(10), 6260DF94821I(6) y 6299DC07017P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502889. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505973 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202516 | 14/04/2025 10:13:41 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94725I(10), 6260DF94820I(6) y 6299DC07016P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502886. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202533 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505997 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202516 | 15/04/2025 07:51:16 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94729I(10), 6260DF94824I(6) y 6299DC07020P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502895. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505986 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202516 | 15/04/2025 07:51:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94728I(10), 6260DF94823I(6) y 6299DC07019P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502894. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202534 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS. Executada a conferência da conformidade com o desenho marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202506020 | STE |  | T003A008 | PAINEL TAC 531 | 0633.008-8 | 202517 | 21/04/2025 09:56:35 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94742I(9), 6260DF94743I(9), 6299DC07011E(1) y 6299DC07011E(2) conforme marcaciones según anexo. SSA REF:202502896. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | 202535 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 25/08/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202506015 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202517 | 21/04/2025 09:56:43 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94644I(2,4), 6260DF94571I(9), 6260DF94741I(9), 6299DC07010E(1), 6299DC07010E(2)conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502897 . | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | 202537 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202506004 | STE |  | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202517 | 21/04/2025 09:56:53 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94573I(9) 6260DF94573I(10) , 6299DC07008P(5) y 6299DC07008P(6) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502898. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | 202535 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 25/08/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202507046 | STE | 202506835 | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202519 | 07/05/2025 13:36:49 | Proveer proyecto para padronizar alarmas del SVP-10 conforme al proyecto implementado en la UG-01 a fin de resolver el funcionamiento correcto del test de función del anunciador en la banderola 48. Ref. SSA:202506527. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Encaminho projeto anexo para corrigir o teste de função da bandeirola 48 do anunciador. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202507169 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202519 | 09/05/2025 11:24:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507123) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | 202527 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202508062 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202522 | 29/05/2025 16:52:39 | Solicito a atualização do diagrama 6259-DC-07105 (1), referente a SSA 202418954, conforme anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202530 | 202532 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do projeto no SATEDMS. Realizada a conferência da modificação, em conformidade com o projeto enviado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202509906 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202526 | 27/06/2025 08:38:20 | Atendendo a SSA 202507665, solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizada no SAT, os seguintes desenhos, 6260DF94755 Fls. 13 e 14 e 6299DC7016P, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | 202533 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202501395 | STE | 202418496 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 03/02/2025 08:05:48 | Solicito parecer técnico del circuito de anunciación del ANN N°48 en la ULP que fue modificado a lógica inversa conforme SSA N°2024/18496; alarma de forma indebida en el GUS 08, fue desconectado el punto ULP18:1448 con la AT N°202500971 de forma provisoria para inhibir la misma en el GUS 08. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | 202509 | 0 | 0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202501677 | STE | 202501606 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 07/02/2025 16:18:07 | Solicitamos parecer técnico para solucionar el motivo por el cual al accionar las alarmas 48 y 115 en el ULP (referente al SVP-08) acciona la alarma 29 en el panel GUS-07/08 correspondiente a "Carga desequilibrada o det corriente eje" y ademas "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR NORMAL" en el SCADA. Problema semejante a la SSA:202501395 favor verificar si no existe el problema para otras señalizaciones del tablero SVP. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | 202509 | 0 | 0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Os alarmes do SVP ao SCADA são enviados diretamente por UTR. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS e no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202503762 | STE | 202503702 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202511 | 13/03/2025 16:32:01 | Solicitamos parecer técnico sobre falla en el Test de lampara en la banderola 48 luego de la modificación propuesta en la SSA:202418496. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O teste de função da bandeirola 48 não funciona apesar do teste da lâmpada estar funcionando. O problema ocorre devido à bandeirola ter sido configurada para operar no modo NC (normalmente fechado). Para corrigir o problema deve ser executada a modificação conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202504419 | STE | 202503010 | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202513 | 24/03/2025 16:15:17 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202503010: Realizar ensayos asociados a la actuación del relé 40 (pérdida de excitación) para verificar características de actuación de la protección empleando los registros oscilográficos de la U15. (Ref.: RAP 11/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202544 | 202528 | 0 | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizados ensayos del Relé 40 de la Unidad Generadora U15, conforme solicitado. Verificadas características de operación con acompañamiento de personal de OPSE.DT, mediante ensayos descritos en la PIC, inyección de registros oscilográficos y ensayos libres con caja de pruebas / generador de funciones. Conclusión: los registros del oscilográficos no son suficientes para determinar si la intermitencia observada durante la perturbación implicaría o no en un reset del módulo 7TT1144 (ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 82
202504471 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202513 | 25/03/2025 14:43:35 | Proveer repuesto y codificación en materiales para indicador analógico a aguja con entrada de 4 a 20 mA y salida de -500 a 4000 A. Codigo semejante de 144 x 144 mm CM:549568. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202527 | 202527 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada inspección en campo de los paneles GUS de la CCR. Las dimensiones del material con código de stock 549568 serán modificadas mediante GCSMIT-2938, de 144x144mm por 96x96mm, por lo que no será necesaria nueva codificación. La compra del material está contemplada en la SolPe 10077940, iniciada por Financiera en función de la política de stock del material (ver imagen en anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 6