## SSAs Pendentes de Aprovação na
SSAs Pendentes de Aprovação na Emissão
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | N° de Reprobaciones | Sistema de Origem | Anomalia
202514545 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Vical NBR 14105-1, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 5d | 15/09/2025 15:19:33 |  |  | 0mi | 10/09/2025 15:19:33 | 0
202514544 | ASE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 |  | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE.Marca Wika 8972TWI9, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 57mi | 15/09/2025 15:16:59 |  |  | 3mi | 10/09/2025 15:16:59 | 0
202514543 | ASE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202537 |  | Realizar limpieza de las 24 gavetas, extraer completamente el lodo acumulado. Remover el exceso de incrustaciones y suciedad mediante espátula. Posteriormente, verificar la integridad y el libre paso de los orificios de comunicación entre gavetas, tanto en sus laterales como en la parte posterior de cada gaveta. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 55mi | 15/09/2025 15:15:38 |  |  | 4mi | 10/09/2025 15:15:38 | 0
202514542 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Wika 82001NZP | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 53mi | 15/09/2025 15:13:41 |  |  | 6mi | 10/09/2025 15:13:41 | 0
202514541 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1616 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 52mi | 15/09/2025 15:11:07 |  |  | 8mi | 10/09/2025 15:11:07 | 0
202514540 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Wika 8200363H, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 49mi | 15/09/2025 15:09:11 |  |  | 10mi | 10/09/2025 15:09:11 | 0
202514539 | ADI |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202537 |  | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 49mi | 15/09/2025 15:09:05 |  |  | 10mi | 10/09/2025 15:09:05 | 0
202514538 | ADI |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202537 |  | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 49mi | 15/09/2025 15:08:23 |  |  | 11mi | 10/09/2025 15:08:23 | 0
202514537 | ADI |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202537 |  | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 48mi | 15/09/2025 15:07:11 |  |  | 12mi | 10/09/2025 15:07:11 | 0
202514536 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1677 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 46mi | 15/09/2025 15:05:58 |  |  | 14mi | 10/09/2025 15:05:58 | 0
202514535 | ADI |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202537 |  | SUBSTITUIÇÃO DE BARRAMENTOS TA-02 Atividade: Substituir os barramentos rígidos por cabos flexíveis nas fases A, B e C, entre os para-raios e as buchas do TA-02. Materiais em estoque: 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10 m, cód. 720541); 6449-20-19003-P-R0 (Conectores, em codificação, pode ser retirado). Procedimento: Seguir o Apêndice E do documento 6350-67-19000-P-R0. Cumprir integralmente os procedimentos de montagem. Abrir SOS à SOCC.DT para conferência das distâncias mínimas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 46mi | 15/09/2025 15:05:49 |  |  | 14mi | 10/09/2025 15:05:49 | 0
202514534 | ADI |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202537 |  | SUBSTITUIÇÃO DE BARRAMENTOS TA-01 Atividade: Substituir os barramentos rígidos por cabos flexíveis nas fases R, S e T, entre os para-raios e as buchas do TA-01. Materiais em estoque: 6449-20-19002-P-R0 → Barramentos (10 m) 6449-20-19003-P-R0 → Conectores Procedimento: Seguir o Apêndice E do documento 6350-67-19000-P-R0 (Estudo de viabilidade técnica). Cumprir integralmente os procedimentos de montagem. Abrir SOS à SOCC.DT para conferência das distâncias mínimas de segurança | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 43mi | 15/09/2025 15:03:43 |  |  | 16mi | 10/09/2025 15:03:43 | 0
202514533 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. N° 796493 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 43mi | 15/09/2025 15:03:40 |  |  | 16mi | 10/09/2025 15:03:40 | 0
202514532 | ASE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 |  | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca Wika 8972PMIR agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 40mi | 15/09/2025 15:00:21 |  |  | 19mi | 10/09/2025 15:00:21 | 0
202514531 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° 821130 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 37mi | 15/09/2025 14:56:17 |  |  | 23mi | 10/09/2025 14:56:17 | 0
202514530 | ASE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 |  | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° 821132 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 34mi | 15/09/2025 14:53:12 |  |  | 26mi | 10/09/2025 14:53:12 | 0
202514529 | ASE |  | N051A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.014-0 | 202537 |  | Durante execução da SSP 20253672 foi realizado teste de movimentos de direção do carro e verificado que os limites de parada montante e jusante não estão funcionando. (obs: redução funciona normalmente) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 22h : 37mi | 15/09/2025 13:56:55 |  |  | 1h : 23mi | 10/09/2025 13:56:55 | 0
202514528 | ADI |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 |  | Atualizar diagrama 6159DC06200P referente a conexão do condutor 4 do cabo AU17-1005 conforme detalhado na SSA 202405102. Garantir disponibilidade do diagrama atualizado no arquivo técnico. Anexo arquivo marcado conforme construído em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 23h : 35mi | 15/09/2025 14:55:02 |  |  | 1h : 30mi | 10/09/2025 13:49:23 | 0
202514527 | ASE |  | N051A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.004-5 | 202537 |  | Durante execução da SSP 20253672 foi verificada que a iluminação na perna do pórtico tem várias lâmpadas apagadas e sem o vidro de proteção. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 22h : 25mi | 15/09/2025 13:45:48 |  |  | 1h : 34mi | 10/09/2025 13:45:48 | 0
202514526 | ADI |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202537 |  | Verificar por que ao acionar o alarme referente a banderola 115 no ULP (referente ao SVP-02) aciona o alarme referente a bandeirola 29 no painel GUS-01/02 correspondente a "Carga desequilibrada o det corriente eje". Problema semelhante a SSA 202501677 e 202501606. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 20h : 42mi | 15/09/2025 12:01:57 |  |  | 3h : 25mi | 10/09/2025 11:54:51 | 0
202514519 | ADI |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 |  | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6816-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512421 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-17. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 19h : 19mi | 15/09/2025 10:38:24 |  |  | 5h : 23mi | 10/09/2025 09:56:51 | 0
202514517 | ADI |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202537 |  | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-0101 conforme planilha 52118319327P ( SDS-15716). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 18h : 1mi | 15/09/2025 09:21:56 |  |  | 5h : 58mi | 10/09/2025 09:21:56 | 0
202514516 | ADI |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202537 |  | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BIN-0101 conforme planilha 52118319327P ( SDS-15716). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 18h : 1mi | 15/09/2025 09:21:04 |  |  | 5h : 58mi | 10/09/2025 09:21:04 | 0
202514514 | ADI |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202537 |  | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19326-P e tramitar a SDS-15715. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 17h : 53mi | 15/09/2025 09:13:53 |  |  | 6h : 6mi | 10/09/2025 09:13:53 | 0
202514513 | ADI |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202537 |  | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19325-P e tramitar a SDS-15714. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 17h : 52mi | 15/09/2025 09:11:50 |  |  | 6h : 8mi | 10/09/2025 09:11:50 | 0
202514512 | ADI |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202537 |  | Verificar e ajustar o nível STH em 6 cm para baixo na estação de Porto Meira, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 17h : 53mi | 15/09/2025 09:13:36 |  |  | 6h : 9mi | 10/09/2025 09:10:13 | 0 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202514511 | ADI |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202537 |  | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19324-P e tramitar a SDS-15713. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 17h : 49mi | 15/09/2025 09:08:14 |  |  | 6h : 11mi | 10/09/2025 09:08:14 | 0
202514510 | ADI |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202537 |  | Realizar o preenchimento da planilha de comissionamento 5209-83-19323-P e tramitar a SDS-15712. Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-452m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 17h : 43mi | 15/09/2025 09:02:03 |  |  | 6h : 17mi | 10/09/2025 09:02:03 | 0
202514508 | ADI |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202537 |  | Verificar e ajustar o nível STH em 7 cm para cima na estação de Ponte do Capanema, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 17h : 57mi | 15/09/2025 09:16:30 |  |  | 6h : 22mi | 10/09/2025 08:57:23 | 0 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202514506 | ADI |  | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202537 |  | Verificar e ajustar o nível STH em 14 cm para baixo na estação de Novo Porto Taquara, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 19h : 55mi | 15/09/2025 11:14:26 |  |  | 6h : 28mi | 10/09/2025 08:51:01 | 0 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202514504 | ADI |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202537 |  | Verificar e ajustar o nível STH em 7 cm para cima na estação de Florida, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 19h : 55mi | 15/09/2025 11:14:02 |  |  | 6h : 38mi | 10/09/2025 08:41:54 | 0 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202514479 | ADI | 202514418 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202537 |  | Solicitamos reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 1mi | 12/09/2025 15:20:32 |  |  | 23h : 59mi | 09/09/2025 15:20:32 | 0
202514472 | ASE |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202537 |  | Se observa el tanque de agua con acumulación de sedimentos considerable. Realizar limpieza del tanque. | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 22h : 45mi | 12/09/2025 14:05:16 |  |  | 1d 1h : 14mi | 09/09/2025 14:05:16 | 0
202514470 | ASE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202537 |  | Durante la ejecución de la SSP: 20252778, fue verificado que la alarma “Q98 - Disparo Guarda Motor” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 22h : 27mi | 12/09/2025 13:47:39 |  |  | 1d 1h : 32mi | 09/09/2025 13:47:39 | 0
202514468 | ASE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202537 |  | Durante la ejecución de la SSP: 20252778, fue verificado que la alarma “Q03 - Baja Presión de Aceite” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 22h : 23mi | 12/09/2025 13:42:29 |  |  | 1d 1h : 36mi | 09/09/2025 13:42:29 | 0
202514458 | ASE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202537 |  | Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas del SOMA para garantizar continuidad de datos: U01-02, U07-08, U18-18A. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG". Timestamps: 6/01/2025 00:00:00 - 07/01/2025 23:42:05 a 06/03/2025 15:59:01 - 25/04/2025 11:22:41 a 30/06/2025 19:22:34 10/02/2024 00:00:00 - 11/02/2024 03:25:5 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 18h : 24mi | 12/09/2025 09:44:54 |  |  | 1d 5h : 35mi | 09/09/2025 09:44:54 | 0
202514456 | ADI | 202514366 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 |  | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de melhoria na iluminação da sala 125 do LQEE. Foto do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 19h : 39mi | 15/09/2025 10:58:13 |  |  | 1d 5h : 44mi | 09/09/2025 09:34:00 | 0
202514454 | ASE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202537 |  | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em envelope: 2-BR=1,622 e 2-JS=1,730 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 17h : 37mi | 12/09/2025 08:57:47 |  |  | 1d 6h : 22mi | 09/09/2025 08:57:47 | 0
202514437 | ADI |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202537 |  | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante correspondiente al cubículo de ¨protección y de excitación inicial¨ | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 12h : 31mi | 15/09/2025 03:50:49 |  |  | 1d 11h : 8mi | 09/09/2025 04:11:09 | 0 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514436 | ADI |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202537 |  | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la bomba 2 del PAP-18. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 4d 12h : 31mi | 15/09/2025 03:51:37 |  |  | 1d 11h : 12mi | 09/09/2025 04:06:24 | 0 |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202514433 | ASE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202537 |  | Encaminar reemplazo de la resistencia calefactora NSYCR100WU2 que se encontró quemada durante la visita de asistencia técnica del personal de la empresa Atenas en marco del contrato 4500043819 (SSA 202512762). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 1h : 48mi | 11/09/2025 17:07:46 |  |  | 1d 22h : 12mi | 08/09/2025 17:07:46 | 0
202514432 | ASE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202537 |  | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 1, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 1h : 46mi | 11/09/2025 17:06:24 |  |  | 1d 22h : 13mi | 08/09/2025 17:06:24 | 0
202514431 | ASE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202537 |  | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 2, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 1h : 45mi | 11/09/2025 17:05:27 |  |  | 1d 22h : 14mi | 08/09/2025 17:05:27 | 0
202514401 | ADI |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 |  | [não aprovar emissão] Prover acesso remoto à Contratada Infosafe, para permitir acompanhamento da execução do comissionamento da solução SenhaSegura. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.11 | Programável |  | Não | [5 empty] | 19h : 22mi | 11/09/2025 10:41:50 |  |  | 2d 4h : 37mi | 08/09/2025 10:41:50 | 0
202514322 | ASE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202536 |  | Verificado falta de conexão entre CPU e o Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP 20254632. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 10:16:09 | 5h : 3mi | 10/09/2025 10:16:09 | 5d 5h : 3mi | 05/09/2025 10:16:09 | 0
202514298 | ASE | 202514236 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202536 |  | Emitir parecer técnico sobre fabricação e instalação da estrutura metálica conforme pedido: "Realizar a confecção e instalação de estrutura metálica de guarda corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental localizado no BLD em frente ao bloco D51. O projetor esta instalado próximo à área com risco de queda impossibilitando a execução das atividades de manutenção de forma segura". | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 16:50:49 | 22h : 29mi | 09/09/2025 16:50:49 | 5d 22h : 28mi | 04/09/2025 16:50:49 | 0
202514198 | ADI |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202536 |  | Verificar y solucionar pérdida de agua excesiva por el eje de la correspondiente moto-bomba. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 15h : 31mi | 12/09/2025 06:50:51 |  |  | 6d 23h : 34mi | 03/09/2025 15:45:58 | 0 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202514139 | ASE |  | S015B003 | INTEGRADORES PROCESSADORES | 0736.003-7 | 202536 |  | Foi verificado que a impressora PHOENIX CONTACT THERMOMARK ROLL (BP 708439) apresenta problemas no conector de alimentação de energia elétrica, conforme indicado na foto em anexo. O conector apresenta ruídos e falhas de contato na parte interna da impressora, comprometendo a alimentação elétrica. Faz-se necessária a correção para garantir o funcionamento adequado do equipamento. | MEG3 | ILA2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 19h : 14mi | 12/09/2025 10:33:02 |  |  | 8d 1h : 30mi | 02/09/2025 13:49:57 | 2
202513720 | ADI | 202512903 | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 |  | Favor conceder permisos o asignar a los siguientes usuarios: lucasra. Al grupo: GRP_ARIA_Dashboards Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 29/08/2025 08:05:42 | 12d 7h : 14mi | 29/08/2025 08:05:42 | 15d 7h : 14mi | 26/08/2025 08:05:42 | 0
202513548 | ASE |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202534 |  | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 26/08/2025 16:13:13 | 14d 23h : 6mi | 26/08/2025 16:13:13 | 19d 23h : 6mi | 21/08/2025 16:13:13 | 0
202513161 | ASE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202534 | 22/08/2025 16:38:23 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL FLANGE DEL SENSOR DE AGUA EN EL ACEITE. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 27/08/2025 16:39:23 | 13d 22h : 40mi | 27/08/2025 16:39:23 | 26d 4h : 45mi | 15/08/2025 10:34:25 | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202513153 | ASE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202533 |  | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL FLANGE DEL SENSOR DE AGUA EN EL ACEITE. CONFORME ANEXO | OUO1 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:13:06 | 16d 7h : 5mi | 25/08/2025 08:13:06 | 26d 4h : 54mi | 15/08/2025 10:24:09 | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE