## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202100001 | STE |  | J076B | EQUIPAMENTOS DO POÇO ANTIINUNDACAO U03 |  | 202146 | 18/11/2021 14:00:10 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J76B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202146 | 202146 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade com a finalidade de atualização do número de série dos motores e bombas no SAM-GE. Informações foram anexadas a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202100007 | STE |  | K079B | EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ESVAZIAMENTO U16 |  | 202150 | 16/12/2021 11:22:00 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K79B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202150 | 202150 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K079B" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA SEQ. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202100174 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202150 | 17/12/2021 09:45:25 | Analizar la posibilidad de retirada de la pieza faltante de otras líneas internas a Itaipu para utilización en la seccionadora de tierra 94LI1T de la LI 500kV MD-FI 1 de interconexión, de esta forma no siendo necesaria la colocación de puesta a tierra temporal por el Mantenimiento en situaciones que no sea requerida presencia del Mantenimiento para el trabajo | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202201 | 202201 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | No hay viabilidad técnica de retirar las molas de otros seccionadores para hacer el mantenimiento correctivo necesario. La SMIE.DT está en contacto con un posible proveedor para verificar la posibilidad de reposición de la mola (cod. stock 147001) de forma que la SSA 202000891A pueda ser ejecutada. Por el momento, se recomienda mantener la sistematica de accionamiento del equipo de Mantenimiento para la instalación de la puesta a tierra temporal en el BAY de la linea, cuando sea necesario. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202200531 | STE |  | B017A | GERADOR DA U17 |  | 202202 | 14/01/2022 14:01:18 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017A (GENERADOR DE LA U17), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202203 | 202205 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202200885 | STE |  | K079C | EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ESVAZIAMENTO U18 |  | 202204 | 24/01/2022 14:49:59 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K79C, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202204 | 202204 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K079C" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202203513 | STE |  | J094A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO 50 HZ |  | 202210 | 10/03/2022 09:57:14 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J094A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "J094A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202203988 | STE |  | K094A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO 60 HZ |  | 202211 | 17/03/2022 15:45:14 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K094A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202211 | 202212 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K094A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202204257 | STE |  | B018A | GERADOR DA U18 |  | 202212 | 22/03/2022 16:08:46 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B018A (GENERADOR DE LA U18), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202212 | 202212 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Realizado relevamiento fotográficos, de equipamientos pertenecientes a la subunidad B018A. Imágenes de equipamientos actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202204818 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202213 | 29/03/2022 16:38:04 | Orientar a los equipos de Mantenimiento acerca del cuidado necesario al momento de realizar mediciones y verificaciones de continuidad durante trabajos en paneles de protección con el equipamiento asociado en operación, para evitar la ocurrencia de desconexiones accidentales - Referencia RAP 20/2021 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Los equipos de SM.DT son constantemente orientados a respetar los procedimientos y buenas practicas para la ejecución de las actividades , a fin de mitigar cualquier impactado indeseado en equipamientos/sistemas en el cual se está ejecutando las actividades. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202204894 | STE |  | A001H | SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U01 |  | 202213 | 30/03/2022 11:33:45 | Realizar inspección visual de las válvulas motorizadas correspondientes a las localizaciones A0**H012 y B0**H012, de manera a actualizar el campo imagen y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202213 | 202213 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de las válvulas motorizadas, pertenecientes a las subunidades A0**H012 y B0**H012. Las informaciones fueron actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202205461 | STE |  | B020A | GERADOR DA U18A |  | 202214 | 07/04/2022 12:00:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B020A (GENERADOR DE LA U18A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202214 | 202214 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B020A. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202205698 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202215 | 11/04/2022 14:37:08 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LAS SUBUNIDADES A0**D y B0**D (ACUMULADOR DE AIRE Y ACEITE DEL REGULADOR DE VELOCIDAD), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los Tanques de Aire / Aceite del Regulador de Velocidad correspondientes a las 20 unidades generadoras. Imagen actualizada en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202206903 | STE |  | A019D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09A |  | 202218 | 06/05/2022 08:01:01 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019D (Regulador de velocidad de la U09A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202218 | 202219 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019D. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202212545 | STE |  | B010D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U10 |  | 202221 | 27/05/2022 14:39:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B010D (Regulador de velocidad de la U10), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202221 | 202223 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad B010D. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202213409 | STE |  | A009D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09 |  | 202223 | 09/06/2022 09:48:27 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A009D (Regulador de velocidad de la U09A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202223 | 202225 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad A009D. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202214309 | STE |  | B011D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U11 |  | 202225 | 23/06/2022 09:45:41 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B011D (Regulador de velocidad de la U11), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202225 | 202225 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B011D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202214885 | STE |  | B012D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  | 202226 | 01/07/2022 15:07:52 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B012D (Regulador de velocidad de la U12), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B012D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202216626 | STE |  | A008D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U08 |  | 202230 | 28/07/2022 14:16:48 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A008D (Regulador de velocidad de la U08), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202230 | 202230 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A008D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202217171 | STE |  | B013D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U13 |  | 202231 | 05/08/2022 10:14:05 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B013D (Regulador de velocidad de la U13), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202231 | 202231 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B013D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202217604 | STE |  | A007D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U07 |  | 202232 | 12/08/2022 14:02:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A007D (Regulador de velocidad de la U07), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202232 | 202233 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A007D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202218496 | STE |  | J097A | PLANTA FIXA DE TRATAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE - AMD |  | 202235 | 29/08/2022 08:58:05 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J097A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "J097A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202218975 | STE |  | B015D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U15 |  | 202236 | 06/09/2022 10:14:38 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B015D (Regulador de velocidad de la U15), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202236 | 202236 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B015D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202220220 | STE |  | B016D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U16 |  | 202239 | 29/09/2022 15:40:31 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B016D (Regulador de velocidad de la U16), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202239 | 202239 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B016D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202220580 | STE |  | B014D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U14 |  | 202240 | 07/10/2022 10:41:52 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B014D (Regulador de velocidad de la U14), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202240 | 202240 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B014D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202221611 | STE |  | A006D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U06 |  | 202243 | 26/10/2022 15:08:43 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A006D (Regulador de velocidad de la U06), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202243 | 202243 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A006D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202222112 | STE |  | A005D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U05 |  | 202244 | 03/11/2022 09:27:45 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005D (Regulador de velocidad de la U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202244 | 202244 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A005D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202222185 | STE |  | B017D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U17 |  | 202244 | 04/11/2022 11:17:50 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017D (Regulador de velocidad de la U17), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202244 | 202244 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B017D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202223892 | STE |  | A004D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U04 |  | 202249 | 06/12/2022 13:31:29 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004D (Regulador de velocidad de la U04), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202249 | 202249 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A004D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202224056 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202249 | 07/12/2022 14:47:24 | Verificar condições de conectividade da rede coletores e anexar levantamento final com base na figura em anexo. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202249 | 202249 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada verificação de conectividade. Mapa da qualidade do sinal de cobertura do WiFi anexada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.13
202224393 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202250 | 15/12/2022 15:41:55 | Verificar condições de conectividade da rede coletores e anexar levantamento final com base na figura em anexo. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202250 | 202250 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de conectividade e cobertura WiFi da rede Coletores. Mapa da cobertura anexada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.13
202224594 | STE |  | A003D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U03 |  | 202251 | 19/12/2022 14:14:47 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003D (Regulador de velocidad de la U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202251 | 202251 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A003D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202224864 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202251 | 22/12/2022 16:21:06 | Verificar condições de conectividade da rede coletores e anexar levantamento final com base na figura em anexo. | ISI0 | ISI0 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de conectividade e cobertura WiFi da rede Coletores. Mapa da cobertura anexada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202300100 | STE |  | A002D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U02 |  | 202301 | 03/01/2023 14:40:04 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002D (Regulador de velocidad de la U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202301 | 202301 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A002D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202300608 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202302 | 12/01/2023 09:59:30 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001D (Regulador de velocidad de la U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202302 | 202302 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A001D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202301379 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 25/01/2023 21:13:50 | Teste realizado pelo gestor do SMA André Lenzi em ambiente de produção para verificar os anexos de todas as etapas da SSA. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | 202304 | 202304 | 0 | 0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | Inseridos anexos em todas as etapas para testar a rotina de anexos. Teste em ambiente de produção realizado pelo gestor do sistema André Lenzi em conjunto com SID2 . | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202301887 | STE |  | B018D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U18 |  | 202305 | 01/02/2023 13:41:57 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B018D (Regulador de velocidad de la U18), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B018D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202302627 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202307 | 13/02/2023 14:24:44 | Verificar a conectividade da rede Siri Mobile na elevação 92,00. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202307 | 202307 | 1 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Não foi possível conectar nas seguintes UGs: UG10 e UG11. Na UG11 foi solicitada a senha para conectar, conforme apresentado no anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202302626 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202307 | 13/02/2023 14:25:02 | Verificar a conectividade da rede Siri Mobile na elevação 92,00. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | Não foi possível conectar nas seguintes UGs: U09A e U09. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.2
202302965 | STE |  | B020D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U18A |  | 202307 | 16/02/2023 13:57:44 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B020D (Regulador de velocidad de la U18A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202307 | 202307 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B020D. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202303545 | STE |  | A004B | TURBINA DA U04 |  | 202309 | 02/03/2023 15:54:59 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004B (Turbina de la U04), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202309 | 202309 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A004B. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202304658 | STE |  | N076 | PLATAFORMA AEREA |  | 202312 | 21/03/2023 09:05:56 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA UNIDAD N76 (PLATAFORMA AÉREA), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202312 | 202312 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la unidad N076 Plataforma aérea. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202305724 | STE |  | A019B | TURBINA DA U09A |  | 202314 | 03/04/2023 16:24:54 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019B (Turbina de la unidad 9A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202314 | 202314 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019B. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202307101 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202317 | 27/04/2023 15:14:46 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES AL CONJUNTO A, SUBUNIDADES A001B, A002B, A003B, A005B, A006B, A007B, A008B, A009B (Turbina de las unidades generadoras de 50Hz), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202317 | 202317 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a las subunidades A001B, A002B, A003B, A005B, A006B, A007B, A008B, A009B. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202308102 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202320 | 16/05/2023 13:19:16 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES AL CONJUNTO B, SUBUNIDADES B010B, B011B, B012B, B013B, B014B, B015B, B016B, B017B, B018B, B020B (Turbina de las unidades generadoras de 60Hz), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202320 | 202320 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a las subunidades B010B, B011B, B012B, B013B, B014B, B015B, B016B, B017B, B018B, B020B. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202309132 | STE |  | A019D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09A |  | 202322 | 02/06/2023 15:03:48 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones de la subunidad A019D, regulador de velocidad de la unidad 9A. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202337 | 202340 | 1 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron colocadas las placas de identificación de las localizaciones pertenecientes a la subunidad A019D. Conforme previsión. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202309907 | STE |  | A019E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U09A |  | 202324 | 16/06/2023 15:28:28 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 09a), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202324 | 202324 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019E. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202310679 | STE |  | A008E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U08 |  | 202326 | 29/06/2023 16:28:49 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A008E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 08), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202327 | 202327 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fute realizado el levantamento fotográfico de la toma de agua y conducto formado de lá unidad u08. Imagenes actualizadas EN el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202310678 | STE |  | A009E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U09 |  | 202326 | 29/06/2023 16:28:58 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A009E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 09), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202326 | 202326 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A009E. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202311358 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 10/07/2023 21:44:35 | Teste realizado pelo para verificação em ambiente de produção após atualização do sistema. | ISI0 | ISI0 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | Teste em ambiente de produção realizado por Elisiane Brites em conjunto com SID2 . Com sucesso em todas as etapas do fluxo da SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202312307 | STE |  | A007E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U07 |  | 202330 | 27/07/2023 10:09:43 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A007E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U07), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202330 | 202330 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A007E. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.75
202312985 | STE |  | A006E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U06 |  | 202332 | 09/08/2023 07:29:32 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A006E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U06), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202332 | 202332 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipos pertenecientes a la subunidad A006E. SAMGE Actualizado | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.6
202313308 | STE |  | N076E | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE |  | 202332 | 10/08/2023 16:38:43 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD N076E (PLATAFORMA AÉREA TIPO TIJERA), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202333 | 202333 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Realizado levantamento fotográfico para os equiptos das localizações N076E002, N076E005, N076E008 e N076E009. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.97
202314157 | STE |  | A005E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U05 |  | 202334 | 24/08/2023 08:49:15 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202334 | 202334 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipos pertenecientes a la subunidad A005E. SAMGE Actualizado | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202314831 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 05/09/2023 08:42:32 | SSA emitida para verificar o comportamento do Planejamento após atualização do sistema SMA | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | 202336 | 202336 | 0 | 0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | Foram realizados os testes necessários para verificação da atualização do SMA, com resultados satisfatórios | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202314900 | STE |  | A004E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U04 |  | 202336 | 06/09/2023 08:10:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U04), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202336 | 202336 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipos pertenecientes a la subunidad A004E. SAMGE Actualizado | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202315694 | STE |  | P083A | SIST. AR CONDICION SALA TECNICOS/AUDITORIO EL.133 |  | 202339 | 26/09/2023 16:38:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P083A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade com a finalidade de atualização do número de série dos DACs no SAM-GE. Informações foram anexadas a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316382 | STE |  | A003E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U03 |  | 202340 | 03/10/2023 14:58:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202340 | 202340 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de las localizaciones pertenecientes a lá subunidad A003E. Samge actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202316647 | STE |  | P060A | SISTEMA DE AR CONDICONADO DA SEMD |  | 202341 | 09/10/2023 17:03:18 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P060C, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | 202341 | 202342 | 0 | 0 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | Realizada inspeção visual nos equipamentos do sistema de ventilação e ar condicionado da SEMD que estão localizados no edifício central da SEMD, com objetivo de atualizar os dados dos equipamentos no sistema GE. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.95
202317524 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202343 | 27/10/2023 11:20:23 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones del conjunto B, regulador de velocidad de las unidades generadoras 60Hz. (subunidad D). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202343 | 202344 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la colocación de placas con códigos QR en los equipamientos perteneceintes al conjunto B, regulador de velocidad de las unidades generadoras 60Hz (Subunidad D) | Dentro do Prazo |  |  |  | 20
202319006 | STE |  | A001E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U01 |  | 202347 | 22/11/2023 07:21:36 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202348 | 202348 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A001E (toma de agua y conducto forzado de la U01). SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.25
202319005 | STE |  | A002E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U02 |  | 202347 | 22/11/2023 07:22:13 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202348 | 202348 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado relevamiento fotográfico de equipamientos pertenecientes a la subunidad A002E, toma de agua unidad 02. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202320050 | STE |  | P047B | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 8/9/9A 50 HZ AL.KP-03 |  | 202350 | 13/12/2023 16:34:48 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P47B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202350 | 202351 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade P047B com finalidade de atualizar o número de série no sistema GE. Foi anexada imagem com os números de série verificados em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.43
202320141 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202350 | 15/12/2023 13:28:23 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones del conjunto A, Sistema de Agua Pura de las unidades generadoras 50Hz. (subunidad H). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202351 | 202351 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la colocación de placas con códigos QR en los equipamientos perteneceintes al conjunto A, Sistema de Agua Pura de las unidades generadoras 50Hz. (subunidad H) | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202400044 | STE |  | B010E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U10 |  | 202401 | 02/01/2024 15:04:23 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B010E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 10), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202401 | 202401 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B010E. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.93
202400138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 04/01/2024 09:25:59 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de algunas localizaciones pertenencientes al conjunto N-Equipos de Elevación y transporte, vinculados al Subsistema de Gestión de Equipos (GE) | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Fué ejecutado el servicio de colocación de placas con códigos QR. Resumen del listado inicial de localizaciones pertenecientes al conjunto N-Equipos de Elevación y transporte: i- Localizaciones con placas colocadas: 85. ii-Localizaciones desactivadas: 3. iii-Localizaciones pendientes de colocar: 10. (A ser ejecutadas en otra SSA) Obs.: Detalles de las mismas en la planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  |  | 67.5
202400664 | STE |  | P048A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 10/11 60 HZ KP-04 |  | 202403 | 15/01/2024 07:16:38 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P048A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "P048A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.93
202401108 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 22/01/2024 10:27:07 | Colocación de placas con códigos QR vinculados al Subsistema de Gestión de Equipos (GE), para identificación de algunas localizaciones B0xxH001; B0xxH002; B0xxH007; B0xxH008, pertenencientes a la Subunidad de Agua Pura de las Unidadades Generadoras de 60 Hz (U10-U18A) | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202404 | 202405 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Fueron colocadas la totalidad de placas QR para para identificación las ocalizaciones B0xxH001; B0xxH002; B0xxH007; B0xxH008, pertenencientes a la Subunidad de Agua Pura de las Unidadades Generadoras de 60 Hz (U10-U18A) | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202401886 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202405 | 02/02/2024 08:33:17 | Realizar relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H (Agua Pura), correspondientes a las Unidades Generadoras U01, U02, U03, U04. Para posterior actualización del SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202405 | 202405 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H, correspondientes a las Unidades Generadores U01, U02, U03 y U04. SAMGE actualizado con las imágenes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202402114 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202406 | 05/02/2024 16:33:18 | Realizar relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H (Agua Pura), correspondientes a las Unidades Generadoras U16, U17, U18 y U18A. Para posterior actualización del SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H (agua pura). SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202402599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 16/02/2024 10:29:10 | Colocación de placas con códigos QR vinculados al Subsistema de Gestión de Equipos (GE), para identificación de algunas localizaciones A0xxH009; B0xxH009, pertenencientes a la Subunidad de Agua Pura de las Unidadades Generadoras 50/60 Hz (U01-U18A). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202407 | 202407 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se han colocado las placas con códigos QR en los tableros PWX de todas las unidades generadoras. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202402485 | STE |  | P048B | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 10/11 60 HZ KP-06 |  | 202408 | 19/02/2024 07:39:17 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P048B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "P048B" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202403801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 08:10:51 | Colocación de placas con códigos QR (29 placas) a equipamientos de las unidad generadora UG6. Subunidades A, B, C, D, E, F, G, H. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202410 | 202410 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron colocadas 29 placas en UG06, conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.4
202404138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 12/03/2024 15:46:52 | Colocación de placas con códigos QR a equipamientos de elevación y transporte (Conjunto N). distribuidos en las cotas 92, 98, 108, 115, 214. Cantidad de placas=10. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202411 | 202412 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la colocación de placas con códigos QR en equipamientos de elevación y transporte pertenecientes al conjunto N. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202404677 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 14:59:38 | Colocación de placas con código QR a equipamientos de elevación y transporte (Conjunto N) de la SMMU.DT. Cantidad de placas: 12. (Listado de las placas en adjunto) | ISI0 | ISI0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Realizada la colocación de placas con código QR en las 12 localizaciones de la SMMU.DT de Equipamientos de Elevación y Transporte. Obs.: Listado de las 12 localizaciones en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.57
202404739 | STE |  | P047A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 8/9/9A 50 HZ AL.KP-01 |  | 202412 | 21/03/2024 10:59:56 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P047A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202412 | 202413 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade P047A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo a lista de equipamentos e numeração serial verificados em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.7
202404918 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:38:13 | Realizar relevamiento fotográfico de localizaciones pertenecientes al conjunto A, subunidades A, B, C, D, E, F, G, H. Total de localizaciones: 145. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202413 | 202415 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el levantamiento fotográfico de las 145 localizaciones detalladas en el archivo anexo. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 19.25
202405398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 10:13:50 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U18A 15/04 al 26/04 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com a utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE: - Cota 92: OK - Cota 98 eixo AB: OK - Cota 98 eixo CD: Erro COLETORES (Solicitada correção para SITT) - Cota 108 eixo AB: OK - Cota 108 eixo BC: OK - Cota 128: OK - Cota 214: OK | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.42
202405604 | STE |  | B010D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U10 |  | 202415 | 10/04/2024 10:19:28 | Verificación y registros fotograficos de Equipamientos de localizaciones pertenecientes al Regulador de Velocidad de U10, para actualización del SubSistema GE, será aprovechado el PD MP 9M U10 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202415 | 202415 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Registro fotográfico das bombas de pressurização de óleo do RV. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202405915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 09:03:47 | Verificacion en el primer día del PD de la UG, la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U18A 15/04 al 26/04. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202416 | 202416 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.42
202405913 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202415 | 12/04/2024 09:03:56 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras UG1, UG2, UG3, UG4 y UG5. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202416 | 202416 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la colocación de placas con códigos QR en los 145 equipamientos detallados en la planilla adjunta a la emisión. | Dentro do Prazo |  |  |  | 25.8
202406369 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 22/04/2024 07:41:45 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U16 29/04 al 10/05 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202417 | 202417 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com a utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.38
202406823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 29/04/2024 07:59:27 | Verificacion en el primer día del PD de la UG, la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U16 29/04 al 10/05 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202418 | 202418 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada la verificación de acceso a sistemas con la utilización de las redes móviles COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas en los accesos y los resultados se encuentran detallados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.02
202407039 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202418 | 02/05/2024 17:11:35 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades C, D y G. Para unidades generadoras UG10, UG11, UG12, UG14 y UG15 Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 45). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202419 | 202421 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la instalación de 45 placas con códigos QR en las unidades generadoras 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17.5
202407037 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202418 | 02/05/2024 17:11:58 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras UG7, UG8, UG9 y UG9A Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 76). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202419 | 202419 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se han instalado 76 placas con código QR conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.4
202407939 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202421 | 21/05/2024 15:23:30 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NO DISJUNTOR 05TA1, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a localização C005A001, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo a numeração serial verificada em campo e a imagem do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408017 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202421 | 22/05/2024 07:54:12 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras UG09 y UG09A. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 38). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202422 | 202422 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de placas con código QR para las localizaciones del conjunto A. Total de placas instaladas: 38 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.97
202408014 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202421 | 22/05/2024 07:54:31 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F y G. Para unidades generadoras UG10, UG13, UG16, UG17, UG18 y UG18A. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 57). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202422 | 202422 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de 57 placas con código QR, en localizaciones del conjunto B. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.52
202408287 | STE |  | C006A | DISJUNTOR 500 KV 85TA1 - GIS 50 HZ |  | 202422 | 28/05/2024 07:52:11 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C006A, A FIM DE REGISTRAR FOTOS E OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202422 | 202422 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C006A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificado em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202408683 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 04/06/2024 14:13:25 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U09 desde 10/06/24 al 26/06/24 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.4
202408834 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202423 | 05/06/2024 17:11:58 | Realizar relevamiento fotográfico y actualización en el SAMGE del número de serie de las válvulas: Bloqueo manual de CO2, Descarga rápida de CO2 y Descarga lenta de CO2. El servicio será realizado en las 10 UGs 50Hz. (A0XXA048, A0XXA049 y A0XXA050). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202423 | 202423 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la actualización del SAMGE con las imágenes de equipamientos. Fueros actualizados los nos de serie. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.13
202408910 | STE |  | C007A | DISJUNTOR 500 KV 05L01 - GIS 50 HZ |  | 202423 | 07/06/2024 11:25:26 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C007A, A FIM DE REGISTRAR FOTOS E OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202423 | 202425 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C007A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificado em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.55
202408906 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 11:26:31 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U09 desde 10/06/24 al 26/06/24. Verificación ha ser realizada en el primer día del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202424 | 202424 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Foram encontrados problemas de acesso na cota 98 e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. Problema encontrado com solicitação de correção para a informática, pois se trata da rede COLETORES. Fue emitida la SSA 2022409346 relacionada, para dar seguimiento las cotas con inconvenientes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.15
202409289 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202424 | 13/06/2024 11:59:47 | Realizar relevamiento fotográfico y actualización en el SAMGE del número de serie de las válvulas: Bloqueo manual de CO2, Descarga rápida de CO2 y Descarga lenta de CO2. El servicio será realizado en las 10 UGs 60Hz. (B0XXA048, B0XXA049 y B0XXA050). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202424 | 202426 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos y placas relacionadas a las válvulas CO2. SAMGE actualizado con las imágenes y datos levantados. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.5
202409346 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 10:58:37 | Emitida SSA, para ser relacionada conforme solicitud la SSA 202408906 (Verificacicón de señal de wifi para Uso de herramienta mobile, duratente PD U09 3A), para seguimiento y acompañamiento de las cotas que se encontraban con inconveniente, conforme archivo Adjuntado en la SSA señalada en este descriptivo. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202425 | 202425 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação para avaliar a disponibilidade da rede COLETORES nas cotas 92 e 98 após a correção dos APs pela SITT.AA. Foi constatado que a rede está com funcionamento satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.4
202410335 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 10:05:24 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U13 desde 08/07/24 al 19/07/24. Verificación ha ser realizada en la semana previa al PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202427 | 202428 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.87
202410585 | STE |  | H | VERTEDOURO |  | 202427 | 05/07/2024 14:19:42 | Realizar relevamiento fotográfico de motores, bombas y tableros, del vertedero (Conjunto H). Para actualizar imagen del equipamiento y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202428 | 202428 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relavamiento fotográfico de motores, bombas y tableros del conjunto H. SAMGE actualizado con las imágenes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.5
202410566 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202427 | 05/07/2024 14:19:56 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto C: Subestación blindada con aislación a gas 50Hz. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 161). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202428 | 202429 | 0 | 0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Se han instalado 161 placas en la GIS, conforme programado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 21.5
202410480 | STE |  | C008A | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | 202427 | 05/07/2024 14:20:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C008A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202428 | 202428 | 0 | 0 | JEFERSON TOYAMA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C008A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificado em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.8
202411173 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202429 | 16/07/2024 08:27:25 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U13 desde 05/07/24 al 26/07/24. Verificación ha ser realizada en la semana de ejecución del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202429 | 202430 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.13
202411571 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:10:13 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U11 desde 29/07/24 al 09/08/24. Verificación ha ser realizada en la semana previa de ejecución del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202430 | 202430 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.77
202411546 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202430 | 24/07/2024 11:10:47 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto C: Subestación blindada con aislación a gas 50Hz. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 160). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202431 | 202432 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de placas con código QR en las localizaciones del conjunto C. Subestación blindada a gas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.02
202411782 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 26/07/2024 17:19:43 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U11 desde 29/07/24 al 09/08/24. Verificación ha ser realizada en la primera de ejecución del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202431 | 202431 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.85
202412483 | STE |  | C009A | DISJUNTOR 500 KV 05U01 - GIS 50 HZ |  | 202432 | 08/08/2024 08:44:13 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C009A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C008A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificada em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.2
202413144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 16:35:44 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U04 desde 26/08/24 al 06/09/24. Verificación ha ser realizada ANTES de ejecución del PD MP3A | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.15
202413417 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202434 | 23/08/2024 13:40:53 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto C: Subestación blindada con aislación a gas 50Hz. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 166). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202436 | 202436 | 0 | 0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Foi realizada a instalação de placas de código QR nas localizações do conjunto C, subestação isolada a gás. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.08
202413436 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 26/08/2024 10:02:38 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U04 desde 26/08/24 al 06/09/24. Verificación ha ser realizada DURANTE LA PRIMERA SEMANA de ejecución del PD MP3A | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.6
202414326 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202436 | 06/09/2024 15:54:16 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM Conjunto D: Subestação Blindada com isolação a gás 60 Hz. Lista de códigos de localização se detalha na planilha anexa (Total de localizações: 42) | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Foi realizada a instalação de placas de código QR nas localizações do conjunto D, subestação isolada a gás. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.8
202414260 | STE |  | C010A | DISJUNTOR 500 KV 85U02 - GIS 50 HZ |  | 202436 | 06/09/2024 15:54:27 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C010A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202437 | 202437 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C010A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo estão as fotos dos equipamentos e a numeração serial identificada em campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.27
202414437 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 10/09/2024 15:02:21 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U03 desde 16/09/24 al 27/09/24. Verificación ha ser realizada en la semana ANTES de ejecución del PD MP3A U03 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202437 | 202437 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.87
202414784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 13/09/2024 17:20:27 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U03 desde 16/09/24 al 27/09/24. Verificación ha ser realizada en la PRIMERA semana de ejecución del PD MP3A U03 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202438 | 202438 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.1
202415688 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 09:01:42 | Solicitud de servicio de apoyo para verificación de los puntos de acceso de red en los galpones de almacenes, para la transferencia de tablet para la SMIT.DT. Como información complementaria se mencionan las aplicaciones requeridas en la tablet: SAM Mobile, Escritorio Remoto y SAP. | IMA0 | ISI0 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202441 | 202441 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de rede sem fio (COLETORES) no almoxarifado. Galpões verificados: G2, G3, G4, G6, G7 e G8. Em todos estes locais foi possível acessar a intranet, escritório remoto e o aplicativo SAM Mobile. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.2
202416095 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202441 | 07/10/2024 14:27:57 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto C "Subestación blindada a Gas 50Hz", con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de serie en el SAMGe. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202441 | 202443 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto C. SAMGE actualizado con las imágenes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 21.32
202416094 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202441 | 07/10/2024 14:28:11 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto D: Subestación Blindada con aislación a gas 60Hz. Lista de códigos de localización se detalla en planilla anexa (Total de localizaciones 200) | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202442 | 202443 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de 200 placas pertenecientes a conjunto D subestación blindada a gas 60Hz. Conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 27
202416219 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 08/10/2024 16:48:01 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U12 desde 14/10/24 al 25/10/24. Verificación ha ser realizada en la semana ANTES de ejecución del PD MP3S U12 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202441 | 202442 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202416314 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 10/10/2024 16:35:21 | Verificar a disponibilidade de sinal WIFI da rede SIRI-MOBILE nas áreas localizadas no Vertedouro, cotas 225 (pista), 222 (Sala de controle local) e 214 (Gerador diesel), com a finalidade de garantir as condições de uso das ferramentas mobile e intranet. | ISI0 | ISI0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202442 | 202443 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada verificação de disponibilidade e funcionalidade da rede SIRI-MOBILE no vertedouro. A rede está operacional nas cotas 225 e 222. Em anexo mapas de sinal realizados na pista da cota 225. Em todos os locais da 225 e 222 foi possível utilizar a aplicação do SAM Mobile e aplicações da intranet. Na cota 214, sala do gerador diesel, não foi possível utilizar o acesso a partir dos access points. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202416326 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 11/10/2024 14:39:27 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U12 desde 14/10/24 al 25/10/24. Verificación ha ser realizada en la semana durante ejecución del PD MP3S U12(primer dia del PD) | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202442 | 202443 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.43
202417574 | STE |  | C011A | DISJUNTOR 500 KV 45U12 - GIS 50 HZ |  | 202445 | 06/11/2024 10:47:38 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C011A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento das informações dos equipamentos. As informações e fotos encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.15
202417964 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202446 | 11/11/2024 14:28:44 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto D "Subestación blindada a Gas 60Hz", con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202446 | 202447 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto D. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.87
202417953 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202446 | 11/11/2024 14:28:53 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 171). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202447 | 202447 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se han realizado la instalación de 171 placas con código QR para las subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 25.02
202418489 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202447 | 21/11/2024 07:24:09 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U14 desde 25/11/24 al 06/12/24. Verificación ha ser realizada en la semana anterior a la ejecución del PD MP3S U14 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202447 | 202447 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada la verificación de acceso a sistemas con utilización de las redes móviles COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas en el acceso. Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis No fueron encontrados problemas de acceso. Los resultados estan detallados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.95
202418677 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 07:53:20 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U14 desde 25/11/24 al 06/12/24. Verificación ha ser realizada en la semana del ejecución del PD MP3S U14 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202448 | 202448 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202418760 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202448 | 25/11/2024 16:30:29 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto D: Subestación Blindada con aislación a gas 60Hz. Cantidad: 56 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202448 | 202448 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de 56 placas con código QR en la Subestación blindada a Gas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.2
202418901 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202448 | 27/11/2024 16:46:29 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto D: Subestación Blindada con aislación a gas 60Hz. Cantidad: 185 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202449 | 202449 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de placas con códigos QR conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 23.47
202419055 | STE |  | C012A | DISJUNTOR 500 KV 05L02 - GIS 50 HZ |  | 202449 | 02/12/2024 07:57:33 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C012A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202449 | 202449 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento das informações dos equipamentos e encontram-se anexadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.95
202419093 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202449 | 02/12/2024 14:25:37 | Relevamiento fotográfico complementar de los equipamientos pertenecientes al conjunto C "Subestación blindada a Gas 50Hz", con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202449 | 202449 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la GIS 50Hz. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.75
202419304 | STE |  | C013A | DISJUNTOR 500 KV 85L02 - GIS 50 HZ |  | 202449 | 05/12/2024 14:42:30 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C013A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento das informações dos equipamentos e encontram-se anexadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.1
202420291 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202452 | 27/12/2024 08:37:38 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto C: Subestación Blindada con aislación a gas 50Hz. Cantidad: 21 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se han instalado las placas con código QR para identificación de localizaciones del SOM. GIS 50Hz. cantidad de placas 21. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202420367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202501 | 30/12/2024 15:13:21 | Verificación de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U08 desde 06/01/25 al 24/01/25. Verificación ha ser realizada en la primera semana de la ejecución del PD | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202502 | 202502 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Fue realizada la verificación de acceso a los sistemas utilizando las redes COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas. Los resultados se detallan en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.13
202420366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202501 | 30/12/2024 15:13:35 | Verificación de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U08 desde 06/01/25 al 24/01/25. Verificación ha ser realizada en la semana previa de la ejecución del PD | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202501 | 202501 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.73
202500804 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 20/01/2025 14:43:44 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM conjunto E: Linhas de Transmissão 50Hz. Quantidade: 190 placas. | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202505 | 202505 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Foram instaladas as placas com código QR para identificar localizações do SOM conjunto E (Linhas de Transmissão 50Hz), conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 15.33
202500942 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 23/01/2025 09:38:32 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UGU9A programado para o período de 27/01/2025 a 07/02/2025. A verificação será realizada na semana anterior ao início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.83
202501155 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 07:22:38 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UGU9A programado para o período de 27/01/2025 a 07/02/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.77
202501596 | STE |  | F | LINHAS DE TRANSMISSAO 60 HZ |  | 202506 | 04/02/2025 08:50:10 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto F: Líneas de Transmisión 60Hz. Cantidad: 63 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202507 | 202507 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron instaladas 63 placas con códigos QR conforme previsto. conjunto F Líneas de transmisión 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.6
202501595 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202506 | 04/02/2025 08:50:20 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto E: Líneas de Transmisión 50Hz. Cantidad: 130 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202506 | 202507 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron instaladas 130 placas con código QR, pertenecientes al conjunto E. Líneas de Transmisión 50Hz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.8
202501623 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 04/02/2025 14:06:10 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG10 programado para o período de 10/02/2025 a 28/02/2025. A verificação será realizada na semana anterior ao início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.8
202501808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 16:51:56 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG10 programado para o período de10/02/2025 a 28/02/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202507 | 202507 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.2
202503082 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 07:14:59 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG06 programado para o período de 10/03/2025 a 21/03/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202510 | 202511 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.8
202503352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 10/03/2025 07:31:49 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG06 programado para o período de 10/03/2025 a 21/03/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Encontrado problemas ao realizar conexão com APs da cota 98 U05 e U07 (Jusante). Problema foi solucionado após atividade de ajuste dos APs realizada pela SITT.AA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.77
202503363 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 13/03/2025 09:33:01 | Realizar relevamiento fotográfico en los equipamientos pertenecientes a los conjuntos E y F, localizados en las cotas 144 y 195 (Casa de Fuerza y Presa principal), además de los equipamientos ubicados en la SAME. Para actualización del datos en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202511 | 202515 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado relevamiento fotográfico de los equipamientos de los conjuntos E y F. SAMGE actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10.53
202504257 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202512 | 21/03/2025 11:14:09 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM, conjunto G - Subestação Margem Direita. Quantidade: 186 placas. | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Instalações de placas de código QR em equipamentos da SEMD. | Dentro do Prazo |  |  |  | 18.77
202504414 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 16:15:27 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG01 programado para o período de 31/03/2025 a 15/04/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202513 | 202515 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.4
202504808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 31/03/2025 10:49:41 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG 01 programado para o período de 31/03/2025 a 15/04/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202514 | 202515 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.7
202505841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 11/04/2025 14:27:03 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG15 programado para o período de 21/04/2025 a 13/05/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202516 | 202517 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.73
202506046 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202516 | 15/04/2025 09:24:11 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG15 programado para o período de 21/04/2025 a 13/05/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202517 | 202518 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.83
202506264 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202517 | 21/04/2025 15:50:46 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. Cantidad: 188 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202517 | 202518 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el servicio de instalación de placas con códigos QR. Subestación Margen Derecha. Conjunto G. Servicio realizado parcialmente. Cantidad de placas instaladas 98. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202507446 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202521 | 19/05/2025 07:23:24 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. Cantidad: 188 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202521 | 202522 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la colocación de placas de forma parcial por condiciones meteorológicas. Cantidad de placas colocadas 145. | Dentro do Prazo |  |  |  | 19.37
202507545 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 22/05/2025 07:30:19 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG05 programado para o período de 26/05/2025 a 13/06/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.03
202507731 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 22/05/2025 13:43:40 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG05 programado para o período de 26/05/2025 a 13/06/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202522 | 202522 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202508432 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202523 | 03/06/2025 09:54:54 | Instalación de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM pertenecientes al conjunto L. (servicios auxiliares CC 50Hz). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202523 | 202523 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la instalación de placas con código QR, en el conjunto L. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.3
202509322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 11:17:21 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG02 programado para o período de 23/06/2025 a 11/07/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202525 | 202526 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.15
202509625 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 07:16:38 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG02 programado para o período de 23/06/2025 a 11/07/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.27
202509662 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202526 | 23/06/2025 10:43:58 | Instalación de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM pertenecientes al conjunto L. (servicios auxiliares CC 60Hz). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202526 | 202526 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la instalación de placas con código QR, en el conjunto L. | Dentro do Prazo |  |  |  | 15.27
202510097 | STE |  | C015A | DISJUNTOR 500 KV 85U04 - GIS 50 HZ |  | 202527 | 30/06/2025 17:00:31 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C015A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202527 | 202527 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.32
202510147 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202527 | 01/07/2025 09:48:26 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202527 | 202527 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Instalação de placas de identificação (QR code) em equipamentos relacionados às barras A1/B1e A2/B2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.65
202510140 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202527 | 01/07/2025 09:48:36 | Instalación de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM pertenecientes al conjunto L. (servicios auxiliares CC localizados en la SEMD). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202527 | 202527 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la instalación de placas con código QR, en el conjunto L de la SEMD. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.4
202511240 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:21 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202531 | 202532 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la instalación de las placas con código QR en el conjunto M. Cantidad de placas instaladas: 90. | Dentro do Prazo |  |  |  | 18.87
202511300 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 08:34:50 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG07 programado para o período de 21/07/2025 a 08/08/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202529 | 202530 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.6
202511548 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 08:49:45 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG07 programado para o período de 21/07/2025 a 08/08/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202530 | 202530 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.03
202513611 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 16:01:54 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG17 programado para o período de 25/08/2025 a 12/09/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.97
202513675 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 25/08/2025 11:22:14 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG17 programado para o período de 25/08/2025 a 12/09/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.73
202513742 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202535 | 26/08/2025 13:43:23 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). Cantidad de placas previstas para instalación: 100. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202535 | 202537 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Foram realizadas as instalações das placas com código QR no equipamentos do conjunto M. Quantidade de placas instaladas: 40 | Dentro do Prazo |  |  |  | 31.27
202514438 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 07:20:00 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG18 programado para o período de 15/09/2025 a 03/10/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.87
202514686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 17:02:42 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG18 programado para o período de 15/09/2025 a 03/10/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.37
202515598 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202540 | 30/09/2025 15:11:14 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto L, "Servicios Auxiliares CC", específicamente los cargadores de batería, con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de seire en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto L, "Servicios auxiliares CC", actualizado el campo imagen en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.25
202516201 | STE |  | C016A | DISJUNTOR 500 KV 45U34 - GIS 50 HZ |  | 202542 | 14/10/2025 08:00:01 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C016A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.7
202517090 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 09:53:44 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG18A programado para o período de 03/11/2025 a 21/11/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.4
202200335 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202202 | 10/01/2022 11:23:08 | Evaluar la posibilidad de adopción de medidas internas para evitar la realización de maniobras en el sistema de agua pura que no están previstas en la documentación en andamiento - Referencia RAO 19/2021. | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202207 | 202207 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | A PIC.ME.0060 (item 2 grupos 12 13 14) prevê verificação da correta abertura das mesmas, de modo a evitar a normalização do sistema em condição sujeita a trip. As manobras de abertura/fechamento e verificação das válvulas contempladas na PIC em questão durante atividades corretivas competem solidariamente ao operador e ao executor do serviço.A válvula manobrada indevidamente em ocasião fora do PD da U11 permanece aberta durante a operação normal da unidade geradora. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202305144 | STE | 202305100 | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 09:24:30 | Se solicita la inclusión de datos refentes a SSA, de las localizaciones de UTR-SCADA listadas en documento anexo, en la réplica del SAM accedido a través del PI AF. | IEE4 | ISI0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202323 | 202323 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada la configuración para la inclusión de datos referentes a SSAs de las localizaciones UTR-SCADA en el servidor smdw.itaipu | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202308530 | STE | 202303646 | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 14:14:03 | Se solicita la inclusión de datos refentes a SSA y SSP, en la réplica del SAM accedido a través del PI AF, de las localizaciones de Seccionadores y Disyuntores de la SEMD listadas en documento anexo. SSA principal: 202303646 | IEE4 | ISI0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202323 | 202323 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Configurada la inclusión de SSAs relacionadas a las localizaciones de Seccionadores y Disyuntores de SEMD en dwsm.itaipu. Tras conversaciones con el área emisora de la SSA se solicitó la emisión de una nueva SSA para carga de datos relacionadas al sistema SMP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202407742 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202421 | 22/05/2024 09:26:46 | Evaluar medidas internas para evitar atrasos en compra y substitución de dispositivos o equipos que impliquen en tiempo prologando de indisponibilidad de líneas, transformadores y generadores, y que puedan afectar al suministro de energía. Relacionado con el RAO 01/2024. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202424 | 202427 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Con base en los registros disponibles, no identificamos atrasos significativos en las compras. El proceso sigue el rito de la Norma General de Licitaciones (NGL) en su IP-10, y el intervalo entre el registro del ReqC (22/dic) y la firma del contrato (23/may) se encuentra dentro de los plazos habituales practicados por el Área Financiera. Mayores detalles en la respuesta al Memorando I/OPS.DT/21783/24. Ref.: i- RAO 01/2024. ii- I/SMI.DT/029265/24. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202408806 | STE |  | B013D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U13 |  | 202423 | 05/06/2024 17:12:23 | Realizar inspección visual y relevamiento fotográfico de las Bombas 1, 2 y 3 de presurización de aceite del regulador de velocidad de la UG 13, aprovechando el desmontaje previsto en el PD 3A. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202428 | 202424 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de las bombas 1, 2 y 3 del RV. Imágenes actualizadas en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506266 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202517 | 21/04/2025 15:51:07 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. Cantidad: 88 placas. OBS: Programar servicio para mayo 2025. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el servicio de instalación de placas con códigos QR. Subestación Margen Derecha. Conjunto G. Servicio realizado parcialmente. Cantidad de placas instaladas 80. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.92
202507104 | STE |  | C014A | DISJUNTOR 500 KV 05U03 - GIS 50 HZ |  | 202519 | 08/05/2025 15:33:05 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C014A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas a SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513652 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202535 | 25/08/2025 15:03:12 | Evaluar la realización de una inspección termográfica completa al tablero KT-18 para verificar su estado operativo actual (Ref. RAO 03/2025). | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202539 | 202538 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Con base en las aclaraciones realizadas en el documento I/SMI.DT/046481/25 y de conformidad con el punto 4.1 b) del RAO ​​03/2025, informamos que en la semana 2025/37 está prevista la realización de la SSP 20251684, en la que se realizará una inspección termográfica completa en KT-18, incluidos los puntos intervenidos de conformidad con las SSAs 202404592 y 202502162 respectivamente. (Ref.: RAO 03/2025) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513651 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202535 | 25/08/2025 15:04:20 | Evaluar el procedimiento para el tratamiento de las anomalías térmicas, para que los casos urgentes sean tratados con la debida celeridad necesaria (Ref. RAO 03/2025). | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202539 | 202538 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Con base en las aclaraciones realizadas en el documento I/SMI.DT/046481/25 y tal como se sugiere en el ítem 4.1. a) se reforzó entre los equipos de la SM.DT el correcto cumplimiento a las directrices vigentes en los manuales del SAM e Instrucciones de Mantenimiento (IM), siendo inclusive abierto el RAS 016/2025, con el objetivo de concientizar a los equipos. (Ref.: RAO 03/2025) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200138 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202201 | 07/01/2022 11:17:19 | Testar a atuação do ECCA por sobrecarga das LI 220kV MD-ACY 1 e 2, por injetar corrente superior à 2.000A por tempo superior à 10s e, corrigir se necessário (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202231 | 202231 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Providencia de lo solicitado conforme SSA 202200309 (D): "O teste da emissão de sinal para ECCA foi concluído e ocorreu normalmente conforme logs recuperados da proteção de ACY. Com relação à atividade de teste do corte nas subestações da ANDE, foi feito um trabalho até a subestação de ACY onde se verificou que havia um bastidor que estava desenergizado, o que foi corrigido, mas ficou pendente de um novo teste que será controlado por meio da providência 395 do RAP 05/2021." | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202200137 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202201 | 07/01/2022 11:17:36 | Injetar o registro da perturbação de 13.10.2021 na proteção da LI 220kV MD-ACY 2 e, em conjunto com a ANDE, e analisar o desempenho da proteção e da teleproteção (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202231 | 202231 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Providencia de lo solicitado conforme SSA 202200308 (D): "Foi injetado o registro de perturbação do dia 13/10/2021 na proteção da linha LI 220 kV MD-ACY2 e o evento foi reproduzido com as caixas sincronizadas. Foi desabilitado o Weak-end Infeed e verificado que não houve envio de TDD da MD para ACY, conforme arquivos COMTRADE anexos." (Ref.: RAP 16/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202200133 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202201 | 07/01/2022 11:18:04 | Injetar o registro na perturbação de 13.10.2021 na proteção da LI 220kV MD-IRY e verificar quais pólos do disjuntor 83LI3 efetuam abertura (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202242 | 202242 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202200303 (D): "Fue realizado el ensayo de trip monofásico por fase en las protecciones primaria y alternada. Fue detectado que las fases S y T de los circuitos de trip 1 de las protecciones primaria y alternada estaban cortocircuitadas en el panel A3F1. El circuito fue corregido y ensayado nuevamente con resultados satisfactorios." Ref.: RAP 16/2021 y AR/OPS.DT/003/2022 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202200262 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 11:18:28 | Identificar a origem da limitação da informação de corrente das LI 220kV MD-ACY 1 e 2 em 2.000A no sistema supervisório e solucionar esta limitação (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202349 | 202350 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202200487 (D): Os fundos de escala dos transdutores foram ajustados para que 4000 A seja equivalente a 20 mA na saída. No SCC a característica da curva de corrente 108 foi alterada para às linhas ACY1 e ACY2 para os valores compatíveis com os ajustes feitos nos transdutores, sendo os novos valores exibidos de forma correta nas telas de operação (vide detalhes em 202206048). (Ref.: RAP 16/2021) | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202201075 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202204 | 27/01/2022 08:44:21 | Corregir el horario de las protecciones primaria de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina. REF: RAP 17/2021. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | EFECTUADO ACTUALIZACIÓN DEL RELE DIGITAL SEPAM 1000 S40 CONFORME HORARIO DEL SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202201076 | STE |  | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202204 | 27/01/2022 08:51:08 | Corregir el horario de la protección alternada de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina. REF: RAP 17/2021. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Fue realizado la actualización del horário SEPAM 1000 S40, conforme horário del sistema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202201256 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202207 | 15/02/2022 16:29:27 | Avaliar e solucionar o motivo pelo qual a corrente de campo da unidade geradora U11 registrada pelo DFR1011 apresentou um comportamento diferente daqueles registrados para as demais unidades geradoras. REF: RAP 19/2021. | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202202319 (D): Fue realizada la verificación de transductores del EC11 constatando su funcionamiento normal. Fue verificado el ajuste del DFR1011 y encontrada la placa N°3 de acondicionamiento de señales con defecto, fue sustituido y realizado seguimiento de las señales de corriente de campo registradas por el DFR1011 verificando su correcta medición. Se adjunta registros de la corriente de campo de la U10 y U11 obtenidos posterior a la intervención. (Ref.: RAP 19/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202202400 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202207 | 18/02/2022 10:08:07 | Verificar e solucionar o motivo das tensões de fase das barras A2 e B2 da SE-MD 500kV registradas pelo DFR2S1 estar superior a tensão real, registrada pelo SCADA e pelo FIP-02, em cerca de 30kV. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue realizado el ajuste de los canales del DFR correspondientes a las tensiones de las Barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. En el archivo adjunto se muestran los registros de tensión antes y después del ajuste. (Ref.: SSA 202207046 (D) y 202214974 (D)). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202202398 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 10:08:42 | Verificar e solucionar a falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, uma vez que houve registro destas ações no sistema Scada. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202301 | 202301 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202220896 (D): "Fueron simulados los puntos desde el Gateway y verificada la correcta indicación como evento en el SCC. La captura de protocolo y lista de eventos se encuentra en anexo." (Ref.: RAP 15/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202202395 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 10:09:00 | Verificar e solucionar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202233 | 202232 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSAs derivadas 202202677(D), 202216728(D) y 202216965(D): "Verificado que o ponto estava inválido para um dos GTWs (nesta condição o ponto não muda de estado). Reiniciado o IED e verificado o funcionamento normal dos pontos em ambos os GTWs. Executado a partida da função 51NT com a caixa de testes e verificada a mudança de estado em ambos os GTWs conforme imagens anexas." (Ref.: RAP 15/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202202392 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 10:09:16 | Verificar e solucionar o não registro de fechamento e abertura do disjuntor 04LI5 no SOE do SCC após as atuações das funções 79P e 87L, respectivamente, no religamento automático da LI 500kV MD-VHA 1. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202328 | 202327 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202202675 (D): Verificado y solucionado la actuación de abertura y cierre del interruptor 04LI5 en el SOE del SCC durante las pruebas de comisionamiento del nuevo Gateway RTU560 y se encuentran en condiciones normales de operación. Detalle de los registros del ensayo realizado por MEL4 en anexo de la SSA 202217087. (Ref.: RAP 15/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202206526 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202217 | 28/04/2022 17:19:19 | Revisar el procedimiento actual de ajuste del limitador de máxima corriente de excitación de las unidades generadoras de Itaipu. REF: RAO 20/2021. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202404 | 202403 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202206737 (D): Realizado simulaciones en bancada, ensayos con máquina en el sistema y elaboración de informe técnico (adjunto) con los resultados obtenidos. Realizada la modificación de la IM.EE.0139 (Rev. 04) en base al estudio realizado. Emitidas SSAs: 202400733/34/35/36/37/38/39/40/41/43/60/61/62/63/64/65/66/67 para verificación y ajuste de los limitadores de todas las UGs. (Ref.: RAO 20/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202206810 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202218 | 04/05/2022 10:23:06 | Associar a sinalização de partida da Taxa 2 no SOE do Scada à função TOF1-T2, igual a 51Hz no FIP PCG 1. Ref: RAO 01/2022. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Realizado análise do lógico dos IEDs referentes a lógica de taxa 1 e 2 e foi confirmado a necessidade de adequação dos sinais de supervisão na base de dados do Gateway e SCADA com o novo lógico dos IEDs referentes as taxas 1 e 2. Emitido SSAs derivadas 202212691 e 202212694 para IEE3 gestionar alterações com MEL4. Todas as derivadas foram executadas por IEE3 e MEL4, realizando a unificação do sinal de partida de Taxa 1/2 na base de dados do novo Gateway Hitachi na GIS 50Hz, IHM e SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202212229 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 24/05/2022 07:58:24 | Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL3 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme ejecución de la SSA 202212584 (D): "FUE REALIZADO LA MODIFICACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO, TAMBIEN ASÍ A LAS DEMAS FASES LA CUALES SE ENCONTRABAN EN LAS MISMAS CONDICIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE 43T3 TRIP S--- 43TL3 TRIP S, 43T3 TRIP T---- 43TL3 TRIP T . BACK UP EN ANEXO." (Ref.: RAP 02/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202212228 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 24/05/2022 07:58:46 | Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202428 | 202427 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue corregido el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH conforme solicitado; ejecutada en la SSA 202212587(D). (Ref.: RAP 02/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202212227 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202221 | 24/05/2022 07:59:08 | Investigar y subsanar el motivo por el cual no hubo, en el SOE del SCC, señalización de trip de la fase T referente a la protección primaria de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202217617 (D) y 202218305 (D): "REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO UM TERMINAL DO PLUG DO ANUNCIADOR COM ROSCA ESPANADA, SENDO O MESMO SUBSTITUIDO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO PLUG, FOI REALIZADO UMA SIMULAÇÃO REF. A BANDEROLA 63, ONDE CONSTATAMOS A SUA CORRETA ATUAÇÃO NO ANUNCIADOR E NO SCC." (Ref.: RAP 02/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202216430 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202230 | 26/07/2022 08:59:49 | Incluir na lista de ações de manutenção quadrienal dos transformadores auxiliares TA-02 e TA-01, uma atividade de limpeza dos conectores dos termômetros de forma a evitar desligamentos como o ocorrido em 10.6.2022 (Referência: RAP 04/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202216595 (D): "Esta actividad ya se encuentra prevista en el ítem 24 del grupo 1 de la PIC.EQ.0086-R01 vigente, correspondiente al mantenimiento preventivo 2A y 4A de los transformadores TA-01 y TA-02." (Ref.: RAP 04/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202219669 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202238 | 19/09/2022 17:25:00 | Evaluar la implantación de procedimientos o recursos para la identificación de tendencias asociadas al aumento de desvío de capacitancia de los transformadores elevadores obtenidos a través del SMT, de manera a evitar desconexiones innecesarias en urgencia de unidades generadoras. Referencia RAO 11/2022. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Foram realizadas as seguintes ações para identificação de tendências relacionadas ao monitoramento das buchas dos TUs: - Criação de alerta no servidor SMT-WEB para a medição de desvio de capacitância em 3,5% (inferior ao alarme de 5%) que permitirá uma avaliação antecipada de tendência pela manutenção; - Revisão da PIC.EQ.0421 incluindo o procedimento de avaliar a tendência das medições de desvio de capacitância que atigirem 3,5%, onde será solicitado análise e parecer técnico da SMIE.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202221210 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202242 | 19/10/2022 13:51:54 | Verificar o motivo pelo qual não há registros de nenhuma das UMR no concentrador de oscilografias do RPMF no período entre 26.6.2022 a 11.7.2022 (Ref: RAP 05/2022) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202243 | 202243 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202221448 (D): "Fue verificado que la falta de registros en el periodo 26/06/2022 al 11/07/2022 ocurrió debido a una falla de comunicación entre la controladora RAID del servidor CRF y su STORAGE. El servicio fue reestablecido con el apoyo del LASSE el día 11/07/2022. Referencia de resolución de la falla de comunicación conforme la SSA 202214852." (Ref.: RAP 05/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202224273 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202251 | 20/12/2022 15:05:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os registros recentes de oscilografia dos IED dos painéis 1EPIC e 1EAIC não estão disponíveis no endereço de acesso via filesharing da rede SIRI. Ref: RAP 08/2022. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202305 | 202305 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202224817 (D): "A coleta remota de registros de oscilografia se encontrava inoperante desde a substituição de CLPs durante o comissionamento, que gerou a necessidade de atualização de drive e reconfiguração. Detalhes nas SSAs 202204806 e 202204809. A configuração foi realizada e os registros se encontram novamente disponíveis no endereço correspondente. (Verificado em 30/01/2023)" (Ref.: RAP 08/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202300892 | STE |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202303 | 18/01/2023 10:41:57 | Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04. Ref: RAO 15/2022. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202452 | 202449 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme 202301134 (D): Realizada a regularização do RTP para 500kV/200V (PTRV=2500 e VNOMV=200) para o canal de tensão V. Realizada a interligação do fechamento de neutro da entradas V, com sua respectiva referência de terra, oriunda do painel DAUC F (500kV). (Ref.: RAO 15/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202300902 | STE |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202303 | 18/01/2023 10:42:10 | Corregir el valor de la tensión de referencia de las lógicas de intertrabamiento de las seccionadoras de tierra en 500kV y en 220kV del conjunto T04/R04. Ref: RAO 15/2022. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202421 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Confirmada em 14/11/2023 a execução da alteração do ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 357L4 para "19", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (192) e 17% da tensão nominal Fase-Fase, conforme SSA 202306938. Ref.: i- RAO 15/2022 ii- IED PA5T04 PROTECCIÓN ALTERNATIVA T04/R04 (2RA-T04) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300901 | STE |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202303 | 18/01/2023 10:42:25 | Corregir el valor de la tensión de referencia de las lógicas de intertrabamiento de las seccionadoras de tierra en 500kV y en 220kV del conjunto T04/R04. Ref: RAO15/2022. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202421 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Confirmada em 14/11/2023 a execução da alteração do ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 257T4 para "19,9", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (199) e 16,9% da tensão nominal Fase-Fase, conforme SSA 202306935. Ref.: i- RAO 15/2022 ii- IED PP5T04-1 PROTECCIÓN PRIMARIA T04 (2RP-T04) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300895 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202303 | 18/01/2023 10:42:44 | Verificar y solucionar el motivo por el cual registros recientes de oscilografías de los IEDs de los paneles 2RP-T04 y 2RA-T04 no están disponibles en el acceso vía dirección https://172.31.140.44/2stc/data/. Ref: RAO 15/2022. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202301128 (D): "Verificada na base de dados (disponível por https://172.31.140.44/2stc/data/) que os dados estão sendo disponibilizados corretamente. Entrado em contato com o emitente e confirmado que o acesso e disponibilização das oscilografias estão regularizados." (Ref.: RAO 15/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202300894 | STE |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202303 | 18/01/2023 10:43:11 | Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04. Ref: RAO 15/2022. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202452 | 202449 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202301130 (D): Realizada a regularização do RTP para 500kV/200V (PTRV=2500 e VNOMV=200) para o canal de tensão V. Realizada a interligação do fechamento de neutro das entradas V e Z, com as suas respectivas referências de terra, orindas dos painéis DAUC F (500kV) e DAUC C (220kV). (Ref.: RAO 15/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202300893 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202303 | 18/01/2023 10:43:32 | Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04. Ref: RAO 15/2022. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202301133 (D): Avaliada a demanda e verificada que não é realizada medição de tensão no IED PP5T04I2. A medição de tensão é habilitada somente nos IEDs em que está implementada a lógica de intertravamento das seccionadoras de aterramento (289T09 - IED PP5T04I1 e 357L4 - IED PA5T04). (Ref.: RAO 15/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202301535 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202304 | 27/01/2023 15:49:51 | Avaliar, em conjunto com o fabricante, a possibilidade de ampliação da faixa de cálculo do canal de frequência (-/+5Hz) das unidades geradoras pelos registradores UMR (RPMF). Referência: RAP 10/2022. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202330 | 202329 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue solicitado al fabricante la ampliación del rango de cálculo de frecuencia. Conforme las SSAs 202309547/44/43/42/39 se realizó la actualización del software de las UMRs, con la versión que contiene las alteraciones solicitadas del rango de frecuencia. El rango de medición anterior era de 46Hz a 65Hz y el rango de medición actual es de 31Hz a 74 Hz. (Ref.: RAP 10/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202301533 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202304 | 27/01/2023 15:50:23 | Avaliar a possibilidade de reajuste do rearme da condição de fluxo baixo (parâmetro HY1 do dispositivo 80SWI-1) do sistema de água pura, no intuito de evitar transferências de bomba desnecessárias após o desligamento automático das unidades geradoras. Referência: RAP 10/2022. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202308 | 202308 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202301646(D) y 202302878(D): Según evaluación de la SMIM.DT y SMIE.DT será ejecutado el ajuste del parámetro HY1 del 80SWI-1 de 2(l/s) a 1(l/s). Fueron emitidas SSAs para el ajuste del parámetro y serán ejecutados conforme los PDs de cada UG. Las SSAs emitidas están relacionadas en la categoría "Complementar". El Memorando I/OP.DT/04020/23 aguardará la ejecución de los cambios del parámetro en todas las SSAs para dar respuesta a la providencia requerida. (Ref.: RAP 10/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202302255 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202306 | 09/02/2023 07:17:08 | Investigar el motivo por el cual, en la protección alternativa de ambos terminales, hay retraso en la recepción de la señal de desbloqueo enviado por la función 21, hecho que no sucedió con la protección primaria, conforme RAP 06/2022. | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202418 | 202418 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202302456 (D): Durante la ampliación del Sector 4 de la SEMD, ésta Línea fue transferida a la posición 16, por lo que fue recomisionado en dicha posición por ANDE/RIEDER/SIEMENS con apoyo del personal de la IB. Fueron realizados todos los ensayos de Teleprotección con resultados satisfactorios. (Ref.: RAP 06/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202302253 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202306 | 09/02/2023 07:19:26 | Investigar y corregir el motivo por el cual no hubo señalización, en el SOE del SCC, de la actuación de la función de distancia por desbloqueo permisivo de la protección primaria, conforme RAP 06/2022 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202349 | 202348 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202302442 (D): La LI 500kV MD-VHA 1 fue migrada de posición. Durante los ensayos funcionales fueron realizados actuaciones de puntos, en donde no fue registrada anomalía de actuación en dicho punto. Ref.: SSA 202309722. (Ref.: RAP 06/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202302250 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 09/02/2023 13:52:40 | Investigar el motivo por el cual hubo señalización errónea del estado del interruptor 04LI5 y de la condición de la LI 500kV MD-VHA 1 en el Scada, conforme al RAP 06/2022. | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202330 | 202329 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue mudada la línea LI 500kV MD-VHA 1 de la posición L13 a la posición L16. Una vez finalizada la migración y puesta en funcionamiento de la línea VHA1 para la posición LT16 en la SEMD; todas las posiciones de interruptores y seccionadores para las líneas YZU1, YZU2 y VHA1 fueron ensayadas durante la puesta en servicio mediante las SSAs 202309156, 202307351 y 202306919. Descripción ampliada en anexo. (Ref.: RAP 06/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202302770 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202307 | 14/02/2023 16:20:35 | Analizar la posibilidad de mejorar los procedimientos para análisis de polaridad de TC tanto en etapa de proyecto como en etapa de comisionamiento, de modo a reducir el riesgo de desconexión accidental de equipos. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202310 | 202313 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Según SSA 202303380(D) y adjunto del RAS-17/2022: Conforme analizado, los procedimientos de comisionamiento ya contemplan la verificación de la correcta conexión con los TCs. Los proyectos son analizados conforme criterios ya consolidados. También fué elaborado el RAS-17/2022 para divulgación y concientización sobre el trip indebido en el TA-02 en el ámbito de la SM.DT con providencias tomadas a modo de reducir el riesgo de desconexión accidental. (Ref.: RAP 09/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202303354 | STE |  | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202309 | 01/03/2023 07:00:03 | Avaliar a possibilidade de implementar a coleta automática das oscilografias dos IED do ERIPU50 e sua disponibilização via SIRI. Referência: RAO 02/2023. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202303405 (D): "Conforme anexo, foram analisadas três alternativas para o ERIPU50. Foi escolhida a primeira alternativa que previa somente a descarga de oscilografia diretamente do IED. A segunda alternativa com projeto, ensaios, montagem e supervisão de comissionamento foi planejada para ser executada na atualização tecnológica. Portanto, caso seja necessário implementar modificações antes da atualização tecnológica sugerimos que a área demandante envie memorando à EN.DT." (RAO 02/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202308418 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202320 | 19/05/2023 14:43:25 | Verificar o ajuste do limitador de ângulo de carga das unidades geradoras do 50Hz por meio de ensaios e testes, de modo que sua atuação ocorra para valores superiores a 48º. Referência: RAO 08/2023. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202342 | 202341 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202308733 (D): Fueron realizados simulaciones computacionales, ensayos en bancada y en campo del módulo limitador de ángulo de carga y del módulo regulador AVR para determinar la causa de las indicaciones mencionadas. Fue elaborado un informe detallado del comportamiento del módulo ante situaciones como estas, las conclusiones se encuentran el documento adjunto. (Ref.: RAO 08/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202310597 | STE | 202303646 | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 28/06/2023 16:59:20 | Se solicita la inclusión de datos refentes al SSP, en la réplica del SAM accedido a través del PI AF, de las localizaciones de Seccionadores y Disyuntores de la SEMD listadas en documento anexo. SSA principal: 202303646. SSA relacionada: 202308530 (D). | IEE4 | ISI0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202334 | 202334 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Configurada la inclusión de SSPs relacionadas a las localizaciones de Seccionadores y Disyuntores de SEMD en dwsm.itaipu. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202310663 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202326 | 29/06/2023 17:04:28 | Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 67N debido a la actuación de la función falla fusible. Ref: RAP 03/2023. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue verificado y realizado el análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, se constató la correcta configuración en la base de datos del SCC y fue confirmado que las señales mencionadas (TC, 87 y 67N) se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en el anexo "Análisis RAP 03/2023" y el archivo de captura de protocolo. (Ref.: RAP 03/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202310662 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202326 | 29/06/2023 17:04:53 | Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. Ref: RAP 03/2023. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue verificado y realizado el análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, se constató la correcta configuración en la base de datos del SCC y fue confirmado que las señales mencionadas (TC, 87 y 67N) se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en el anexo "Análisis RAP 03/2023" y el archivo de captura de protocolo. (Ref.: RAP 03/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202310660 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202326 | 29/06/2023 17:05:09 | Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización de la función de falla TC y de la función falla fusible. Ref: RAP 03/2023. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue verificado y realizado el análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, se constató la correcta configuración en la base de datos del SCC y fue confirmado que las señales mencionadas (TC, 87 y 67N) se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en el anexo "Análisis RAP 03/2023" y el archivo de captura de protocolo. (Ref.: RAP 03/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202312707 | STE |  | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202331 | 01/08/2023 09:40:11 | Efetuar ensaio para avaliar se há funcionalidades indisponíveis nos IED da proteção da LT IPU MD 4 no terminal da SE-MD quando o link de fibra óptica entre IED e switch de rede de supervisão e GOOSE for perdido. Referência: RAO 14/2023. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202340 | 202340 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Analisado lógico do IED (anexo), sem necessidade de ensaios, na qual aponta-se as seguintes perdas: -Critério de contato de disjuntor das funções 50BF, permanecendo critério de corrente; -Habilitação função SOTF por comando de fechamento disjuntor, permanecendo critério de tensão/corrente; -Falha Fusível por abertura do MCB; -Informação de terminal aberto para função WEI 21/67N; -Sinais de supervisão e rearme remoto de bloqueios p/ SCC/SCADA, -Gooses Cross-triger Osc. e Canais LDCM 87 OK | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202315903 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202339 | 25/09/2023 17:18:41 | Evaluar la necesidad de orientar a los equipos del Mantenimiento sobre los procedimientos a ser realizados en caso de que exista la necesidad de verificar fallas en los sistemas de enfriamiento de las excitaciones de unidades generadoras. Conforme RAO 16/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202412 | 202411 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202316464 (D): Realizada una reunión con los encargados de MEL2 y resaltada la importancia de la verificación adecuada de la documentación pertinente para la ejecución de los trabajos en campo. Enviado un correo con la síntesis de la investigación de la ocurrencia y orientaciones, en adjunto. Así también, resaltada la importancia de la necesidad que el Operador alerte y refuerce al Mantenedor del tipo de documentación emitida para el servicio. (Ref.: RAO 16/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202315902 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202339 | 25/09/2023 17:19:03 | Evaluar la necesidad de verificar los procedimientos para retorno de las unidades generadoras posterior a los mantenimientos periódicos, de manera a evitar situaciones semejantes. Conforme RAO 16/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202405 | 202404 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Detalles de la ejecución en archivo adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316910 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202342 | 17/10/2023 11:37:52 | Verificar el motivo por el cual el registrador OS5D1 de la SE-MD registró una diferencia de 350MW entre las potencias activas de las LI 500kV MD-FI 3 y 4, y tensiones nulas en las fases S y T del circuito 4. Referencia RAO 19/2023 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202416 | 202415 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202316958 (D): Fue encontrado defecto en el módulo de adquisición remota OR5L42, canales analógico B113 y B114 correspondiente a la lectura de tensión de las fases S y T de la línea LI-MD-FI4. El mismo fue reemplazado y ensayado. Actualmente ya se encuentra restablecido y en condiciones normales de funcionamiento. (Ref.: RAO 19/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202318045 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202344 | 03/11/2023 13:41:40 | Evaluar la posibilidad de ampliar el alcance de los ensayos de aislamiento de conductores de los KT de los TU, con el propósito de prevenir situaciones similares. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202405 | 202404 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202318238 (D): Fue emitida la revisión R05 de la PIC.EQ.0265 incluyendo ensayos de aislamiento en cables internos entre disyuntores principales Q01/Q02 y los disyuntores de alimentación de las motobombas y válvulas motorizadas de los intercambiadores de calor de los TUs. La ejecución de la actividad está prevista para ser realizada en los mantenimientos preventivos trisemestrales. (Ref.: RAO 18/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318468 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202345 | 10/11/2023 10:48:51 | Corrigir a ausência de registro de corrente da fase A da LI IPU-FI 4 na UMR-OP02 (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202450 | 202449 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme 202318673 (D): Fue normalizado el canal de corriente con la ejecución de la SSA 202313537, se adjunta imágenes de los registros con la operación normalizada posterior a la sustitución del transductor. (Ref.: RAP 08/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318467 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202345 | 10/11/2023 10:49:14 | Efetuar a calibração da corrente de excitação da U12 e U13 no DFR1213, pois o valor registrado foi superior ao valor operacional da excitação das unidades (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202449 | 202446 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202318672 (D) Emitidas SSAs derivadas y verificado el correcto ajuste de la indicación de la corriente de campo de las unidades U12 y U13, el DFR puede medir corrientes de hasta 11500A antes de saturar. Los valores de corriente de campo medidos durante el evento fueron los correctos, la causa de la sobrecorriente de las unidades se debe a la saturación de la salida del PSS. Ref. RAP 08/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318466 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202345 | 10/11/2023 10:49:47 | Avaliar o ajuste dos limitadores de sobrecorrente das unidades U12 e U13 (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202318668(D): Fue realizado análisis del desempeño del regulador de tensión y también realizados ensayos. Encontrado defecto en el tiempo de respuesta del compensador del limitador de ángulo de carga, el cual causó la sobre corriente de campo. Todas las fallas mencionadas ya fueron corregidas. Detalles del análisis realizado y de las providencias tomadas se encuentran detallados en el Informe Técnico adjunto. (Ref.: RAP 08/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202318465 | STE |  | B018L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.018-0 | 202345 | 10/11/2023 10:50:10 | Investigar e, eventualmente corrigir, o funcionamento da função de proteção contra perda de excitação (40) da unidade U18 (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202318665 (D): Según informe adjunto, se entiende que el arranque del relé 40 fue correcto considerando la impedancia que presentaba el relé dadas las condiciones de tensión y corriente en el momento de la perturbación. (Ref.: RAP 08/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318464 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202345 | 10/11/2023 10:51:20 | Investigar e, eventualmente corrigir, o funcionamento do regulador de tensão da unidade U18 (RAP 08/2023) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202318663 (D): Fue realizado simulaciones y ensayos en campo conforme la SSA 202403168 (D) cuyos resultados se encuentran en anexo. Se identificó el módulo limitador de ángulo de carga con desajuste del ángulo límite, dicho módulo fue sustituido, reajustado y se encuentra en condiciones normales de operación. El Informe Técnico detallado del análisis realizado se encuentra adjunto a ésta SSA. (Ref.: RAP 08/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202318473 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202345 | 10/11/2023 11:19:51 | Avaliar o ajuste dos limitadores de sobrecorrente das unidades U12 e U13 (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202449 | 202446 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202318677 (D) Fueron emitidas las SSAs 202400794 y 202400762 para verificación de ajustes del limitador, fueron constatados valores correctos de ajustes y funcionalidad del equipo. Fue ejecutado con la SSA 202417693 la alteración del rango de acción del limitador de corriente máxima de excitación con el fin de evitar sobrecorrientes indeseadas causadas por saturación del PSS. (Ref.: RAP 08/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202319804 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202349 | 07/12/2023 09:49:51 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o servidor FTP referente às oscilografias da LI 220kV MD-IRY não está atualizando com os registros mais novos. | OSE0 | ISI0 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202320126 (D): Se verificó que el sistema operativo del Servidor SOF estaba corrompido. Fue realizada la reinstalación del mismo y puesta en operación normal según la SSA 202320462. (Ref.: SSA relacionada a la elaboración del RAP 11/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320258 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202351 | 18/12/2023 11:33:35 | Verificar e solucionar as diferenças de correntes da fase B do lado de 66kV registradas pelas proteções primárias dos transformadores T06 e T07, visto que houve distorções nas formas de onda quando comparadas com as registradas pelas proteções alternadas. Referência: RAP 06/2023. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fueron verificados los documentos y el diseño de los paneles 3R-T06 y 3RT-07, en el cual se identificaron los TCs a los que se atribuyen las discrepancias. Se encontró que el devanado del TC (y su correspondiente RTC), utilizado en el IED de protección primaria, es diferente del utilizado en la protección de corriente alterna (tal como se diseñó) para T06 y T07. En consecuencia, presentan características de saturación diferentes y por ende al comparar existen esas distorsiones mencionadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320268 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202351 | 18/12/2023 14:12:18 | Efetuar ensaio para verificar se a função “DC short circuit after shunt” da excitação da U9A implica em atuação da função 86E (Ref: RAO 22/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202421 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Realizado ensayo de sobre corriente lado DC vía TC de efecto Hall LEM y verificado que la misma señaliza alarma de “DC short circuit after shunt” al superar los 200% de la corriente nominal sin implicar en actuación del bloqueo 86E. La protección instantánea de sobrecorriente del rotor con bloqueo se realiza a través de la medición de corriente lado AC como se explica en el informe adjunto. La falta de medición de corriente lado DC no deja a la unidad sin protección como asegura el RAO 22/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202320165 | STE |  | E032E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.019-2 | 202351 | 20/12/2023 14:37:43 | Verificar y corregir el motivo por el cual la protección alternada (PA) de la LI 66kV MD-ACY-HER no quedó registrada en el SOE del SCC y del SCADA (RAP 10/2023). | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202444 | 202443 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202320613(D): O problema será resolvido com o retrofit do painel de proteção 4R1. SSA de desativação do equipamento: 202304737. SSA de comissionamento do novo painel: 202304697. Obs.: Se baja la SSA de manera a desactivar la localización E032E007 del equipamiento a ser desactivado. (Ref.: RAP 10/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202320259 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 20/12/2023 15:18:30 | Corregir en el SOE del Scada el horario de los puntos relacionados a eventos del ECCANDE, conforme RAP 07/2023 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202416 | 202415 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme conclusão no arquivo em anexo, O SOE do NMR5 apresenta os eventos conforme timestamp recebido das fontes de dados e não adicionada pela aplicação. Por se tratar de uma remota não mantida por Itaipu e sim pela ANDE, a sincronização horária está diferente do “horário Usina”, como é o caso dos períodos em que o horário paraguaio se encontra 1h defasado em relação ao fuso GMT-3, período dentro do qual o evento foi registrado (setembro de 2023). (Ref.: RAP 07/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202320788 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202352 | 29/12/2023 13:55:23 | Verificar e corrigir o motivo pelo qual não houve registro no SOE do SCC do trip pelo esquema permissivo por sobrealcance em distância - 21 POTT TRIP. Referência: RAP 09/2023. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202513 | 202517 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202320822 (D): Fue verificado que el no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente) al gateway de comunicación, y por ende al SCC. (Ref.: RAP 09/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202401349 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202405 | 31/01/2024 11:21:36 | Verificar e solucionar o motivo da corrente da fase A da unidade geradora U13 apresentar comportamento distinto daquele registrado para as demais fases no DFR1213. REF: RAP 12/2023. | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202421 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202401932 (D): Fue corregida lectura de corriente de la U13 con la ejecución de la SSA 202402817(D) emitida para verificación de los canales DFR. Imagen de la normalización de la lectura de corriente de la fase A en archivo adjunto. Registro verificado el 02/05/2024. (Ref.: RAP 12/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 11:22:17 | Verificar e solucionar o motivo dos pontos do SEP 765kV do dia 24.10.2023 não terem sido registrados no SOE do SCADA. REF: RAP 12/2023 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202508 | 202506 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme 202412047 (D): Foram verificados os ajustes dos IED's do SEP765 quanto o envio de eventos com estampa de tempo, os parâmetros da base de dados do SCADA quanto a historização dos eventos e tudo aparenta estar correto, todavia existe um evento de não conformidade Evt.207 (SSA 202406009(D)) em que é relatada a ausência de registros de SOE de forma aleatória, o que explica este caso. A respeito do aplicativo Itasync, este estava inativo por motivo desconhecido, portanto foi reiniciado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202401967 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202405 | 02/02/2024 15:16:42 | Avaliar a possibilidade de incluir o sinal do PSS (VSAD) de todas unidades geradoras do setor de 50Hz nos registros oscilográficos dos DFR/RPMF (Ref. RAP 13/2023). | OSE0 | ISI0 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202421 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202402221 (D): Realizado análisis de la situación actual y posibilidad de aplicación de la demanda. Realizada consulta a ENES.DT y a OPSE.DT. Historial de consulta y respuesta en documento adjunto. Debido a la futura instalación de nuevas UMRs será necesaria la emisión de una SDE (solicitud de demanda a ingeniería) por parte del área usuaria del equipo (OPSE.DT) para la modificación del proyecto e inclusión de la señal de VPSS en los registros de las UMRs. (Ref.: RAP 13/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401965 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202405 | 02/02/2024 15:17:02 | Verificar em campo se os limites dos PSS (VSAD) de todas unidades geradoras do setor de 50Hz estão conforme os limites previstos na NT/OPSE.DT/03/2022 (Ref.: RAP 13/2023). | OSE0 | ISI0 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202409 | 202408 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | La PIC.EE.0167 contempla la verificación de los limites de salida del PSS en los items 684 y 685 del grupo 4, estos items fueron incluidos en la revisión 02 de la PIC (vigente desde el 12/07/2022, luego de la emisión de la NT/OPSE.DT/03/2022) y se ejecutan en los mantenimientos 3A de las UGs. Las UGs U06 y U08 ya fueron ajustadas con la ejecución de las SSPs correspondientes. El calendario de PUG muestra que las siguientes paradas de las UGs serán todas 3A por lo que los módulos serán ajustados | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202404495 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202412 | 18/03/2024 10:41:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el registro asociado al interruptor 84LI8, en el SOE del SCC y del SCADA, registran apertura cerca de 430ms después del registro de actuación de la protección. Referencia RAP 14/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202421 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | El registro asociado al interruptor 84LI8 es enviado por equipos de control de la línea LI 500kV-VHA1 que es de propiedad de la ANDE y actualmente no están bajo responsabilidad de la Itaipu, por lo tanto, dado el caso no es posible verificar o intervenir en un equipamiento externo. Sugerimos contactar vía CMO con la ANDE para verificar el problema relatado. (Ref.: RAP 14/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202413999 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202436 | 03/09/2024 07:34:24 | Verificar os motivos que levaram a abertura dos disjuntores da unidade geradora U03, em decorrência da atuação do relé de parada normal com bloqueio (86N), quando essa ainda gerava 165MW e avaliar a possibilidade de reduzir este valor. Referência RAP 06/2024. | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202451 | 202450 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Foram realizados levantamentos com as equipes de campo, buscando verificar o ajuste da chave CB. Os ajustes encontrados estão dentro dos parâmetros médios das UGs. Foi identificado conexões elétricas frouxas da chave CB, em especial contato 34 que está associado aos trips nos disjuntores da Unidade qdo da atuação de bloqueios (Ver anexos). Pela Mecânica, foi mantida a posição da chave conforme encontrada e a Elétrica realizou reabertos das conexões e medições (SSAs 202415368 e 202415676). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414076 | STE |  | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202436 | 03/09/2024 16:47:28 | Avaliar se existe procedimento adicional que possa ser incorporado nas Planilhas de Inspeção e Controle para reduzir o risco de desligamentos desta natureza durante aterramento de secundários de TC (RAP 07/2024). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202441 | 202440 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202414951 (D): Considerado procedente o pedido da OPSE.DT, sendo implementado alerta nos itens 12 e 18 do Grupo 3 da PIC.EQ.0256 R05, orientando a equipe executora para isolar os secundários dos TCs em relação às conexões externas quando dos ensaios de fator de potência, bem como evitar aterramento acidental quando da medição de gap de proteção. (Ref.: RAP 07/2024) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202415873 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202440 | 02/10/2024 14:39:53 | Orientar as equipes sobre a necessidade de que seja registrado na documentação da intervenção quando houver possibilidade de sinalização de alarmes associados ao SMT decorrentes da realização de trabalhos, de forma a permitir o tratamento adequado por parte das equipes de operação. Referência RAO 08/2024. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202443 | 202446 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Los equipos del Mantenimiento son constantemente orientados a seguir los procedimientos y normativas vigentes del SOM para la ejecución de las actividades en campo, a fin de mitigar cualquier impactado indeseado en equipamientos/sistemas en el cual se está ejecutando las actividades. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202418583 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202447 | 22/11/2024 07:58:01 | Verificar e solucionar o motivo da corrente de excitação das unidades U12 e U14 apresentaram comportamento diferentes das demais na perturbação de 12/09/2024 às 17h21min (Referência: RAP 09/2024). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | SSA 202418851 (D): Fue realizada la sustitución de módulos, ensayos y simulaciones en base a datos colectados. Encontrado el módulo 0031 del PSS en la U14 con mal contacto para tierra. Encontrado en la U12 defecto en la constante de tiempo del PID del limitador de ángulo de carga. Realizado ajuste en el límite inferior de la tensión de salida del limitador de corriente máxima a fin de evitar sobre corrientes indebidas. Análisis detallado en el Informe Técnico adjunto. (Ref.: RAP 09/2024) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202418584 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202447 | 22/11/2024 07:58:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não houve disparo do DRF1213 na perturbação ocorrida em 12/09/2024 às 17h21min (Ref: RAP 09/2024). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme 202418849 (D): Fue verificado que el DFR1213 se encontraba trabado durante el evento relatado, el equipo fue reiniciado por el operador de turno y normalizado el día 13/09/2024, el equipo se encuentra registrando eventos en condiciones normales desde esa fecha. (Ref.: RAP 09/2024) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202419904 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202451 | 17/12/2024 09:47:58 | Realizar pruebas en el automatismo de subtensión del tablero CD-01 para determinar el tiempo de actuación de referido automatismo, conforme solicitado en el RAP 10/2024 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. (anexo) Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (SSA202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Emitida la SSA 202515230 para verificar modificaciones necesarias para coordinación entre los tiempos de transferencia de los QPs y CD-01 con Furnas. Ref.: RAP 10/2024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202419902 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202451 | 17/12/2024 16:45:37 | Realizar pruebas en los automatismos de interconexión entre los tableros QP-03 y QP-04 para verificar coordinación con el automatismo de subtensión del panel CD-01 (oscilografar tiempo de transferencia de fuentes), conforme solicitado en el RAP 10/2024 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. (anexo) Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (SSA202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Emitida la SSA 202515230 para verificar modificaciones necesarias para coordinación entre los tiempos de transferencia de los QPs y CD-01 con Furnas. Ref.: RAP 10/2024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202419903 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202451 | 17/12/2024 16:45:48 | Realizar pruebas en los automatismos de interconexión entre los tableros QP-03 y QP-04 para verificar coordinación con el automatismo de subtensión del panel CD-01 (oscilografar tiempo de transferencia de fuentes), conforme solicitado en el RAP 10/2024 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202509 | 202512 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202419980 (D): Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado (Anexo). Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação. (Ref.: RAP 10/2024) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202500626 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202504 | 21/01/2025 09:28:39 | Avaliar a alteração na Ordem de Ajuste da proteção do TA-01 para habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico. Referência RAP 12/2024. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202509 | 202512 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | SSA 202501605 (D): Foi realizada reunião formalizando a transferência de responsabilidade pela ordem de ajuste do TAP-01 da SMIN.DT para a OPSE.DT conforme AR/SMI.DT/0013/2025. Também foi acordado que na nova ordem de ajuste deve ser habilitado o bloqueio cruzado da proteção diferencial por segundo harmônico, portanto esta será baixada e serão emitidas novas SSAs para testes e implementação em campo após a emissão da nova ordem de ajuste. Ref.: https://confluence.itaipu/pages ; RAP 12/2024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202501525 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202506 | 03/02/2025 15:33:28 | Avaliar o motivo pelo qual o registrador dinâmico SRPPD não partiu para a perturbação de 05/12/2024 (Ref: RAP 13/2024). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202523 | 202521 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme verificado con la SSA 202505553, se constató que presentaba un problema en el disco que impedía el almacenamiento de los registros. El inconveniente fue corregido. Asimismo, se emitió la SSA 202505606 para la verificación del CR, ya que el mismo quedaba trabado cuando la cantidad de archivos era elevada. La corrección correspondiente fue realizada. Actualmente, el SRPPD se encuentra en condiciones normales de operación. (Ref.: RAP 13/2024) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202503010 | STE |  | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202509 | 27/02/2025 13:39:12 | Realizar ensayos asociados a la actuación del relé 40 (pérdida de excitación) para verificar características de actuación de la protección empleando los registros oscilográficos de la U15 (Ref. RAP 11/2024). | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Realizados ensayos del Relé 40 de la Unidad Generadora U15, conforme solicitado. Verificadas características de operación con acompañamiento de personal de OPSE.DT, mediante ensayos descritos en la PIC, inyección de registros oscilográficos y ensayos libres con caja de pruebas / generador de funciones. Conclusión: los registros del oscilográficos no son suficientes para determinar si la intermitencia observada durante la perturbación implicaría o no en un reset del módulo 7TT1144 (ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208384 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201548 | 24/11/2015 10:06:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS DE LOS INTERRUPTORES 04L01, 04L02, 44L11 Y 44L22 DE LA SE-MD CONFORME EL RAP 17/2015 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue corregida en el SCADA NMR5 la falta de registro de eventos por el fabricante HITACHI, habilitando el registro del SOE con estampa de tiempo de milisegundos proveniente de la remota SEMD1 (con origen en las DAUC´s del SCC) en el Macro Excel SOE de Hitachi/ABB conforme resolución del Evento 201. Ref.: i. SSA 202208385 (D) ii. Contrato 4500046389 del NMR5 (Evt 201 en adjunto) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202208389 | STE |  | E020 | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH | 2105.004-1 | 201604 | 28/01/2016 08:16:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALTA DE REGISTRO DE EVENTO DEL SOE DEL SCADA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL 09/12/2015 DE LA LI 220KV MD-PIH-IRY-CYO (L4). REFERENCIA RAP 28/2015. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue corregida en el SCADA NMR5 la falta de registro de eventos por el fabricante HITACHI, habilitando el registro del SOE con estampa de tiempo de milisegundos proveniente de la remota SEMD1 (con origen en las DAUC´s del SCC) en el Macro Excel SOE de Hitachi/ABB conforme resolución del Evento 201. Ref.: i. SSA 202208390 (D) ii. Evt 201 en adjunto (Contrato 4500046389 del NMR5) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202208413 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201704 | 23/01/2017 07:18:00 | VERIFICAR E SANAR O MOTIVO PELO QUAL AS INFORMAÇÕES NO SOE DO SCADA REFERENTES À U18A ESTÃO COM REGISTRO DE TEMPO INCORRETO. REF RAP 32/2016 | OSE0 | ISI0 | JOSE BENEDITO MOTA JUNIOR | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | 202422 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue simulado el punto 64SB desde los paneles de protección GPP y GAP, por ambos gateways GTW1 y GTW2. En anexo resultado de la actuación en el SDSC y SOE del SCADA. Encontrado coincidencia a nivel de milisegundos en el tiempo de actuación. Verificado configuración del GPS, encontrando desactivado el parametro DST (horario de verano). No fueron encontradas anormalidades. En anexo archivo de configuración del GPS. (Ref.: RAP 32/2016) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208461 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 201728 | 11/07/2017 10:24:00 | NÃO HOUVE A SINALIZAÇÃO DE ABERTURA DO DISJUNTOR 86U8A, REFERENTE A U18A, NO SOE DO SCADA. REFERENCIA RAP10/2017. | OSE0 | ISI0 | ROBSON ALMIR DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202233 | 202232 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202208462 (D): "VERIFICADO QUE A INFORMAÇÃO SOE DO DISJUNTOR 86U8A ESTÁ SENDO REGISTRADA NO SOE DO SCADA." Imagen de referencia en adjunto. (Ref.: RAP 10/2017) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202208476 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 201731 | 04/08/2017 08:57:00 | INVESTIGAR PORQUÉ EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS EN EL SECTOR DE 66KV DE LA SE-MD (RAP 19/2015). | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue corregida en el SCADA NMR5 la falta de registro de eventos por el fabricante HITACHI, habilitando el registro del SOE con estampa de tiempo de milisegundos proveniente de la remota SEMD1 (con origen en las DAUC´s del SCC) en el Macro Excel SOE de Hitachi/ABB conforme resolución del Evento 201. Ref.: i. SSA 202208477 (D) ii. Evt 201 en adjunto (Contrato 4500046389 del NMR5) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202208506 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201807 | 14/02/2018 16:07:00 | REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN CAMPO DEL RECIERRE AUTOMÁTICO DE LA LI 500KV MD-VHA 1. REFERENCIA RAP 22/2017. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202207443 (D): Realizados los ensayos en conjunto con ABB/ANDE/IB (OPSE/OPUO/SMME/SMIN) en fecha 7/08/2022. Ensayo de Recierre (79) monopolar realizado con éxito. Oscilografías del evento en anexo. (Ref.: RAP 22/2017) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202208508 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 201807 | 14/02/2018 16:08:00 | VERIFICAR POR QUÉ NO HUBO REGISTRO DE PARTIDA EN EL MICRO SCADA DE LA FUNCIÓN 79P DE LA PROTECCIÓN DE LA LI 500KV MD-VHA 1 EN LA SE-MD. REFERENCIA RAP 22/2017. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202208509 (D) y SSA 202208510 (D): El equipamiento objeto de análisis fue sustituido por el nuevo Gateway RTU560 según contrato 4500062462. Fue verificado el registro de recierre en marcha en el MICRO SCADA referente a la función 79P y no fueron observadas ocurrencias durante los ensayos en la puesta en servicio del nuevo sistema. (Ref.: RAP 22/2017) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202208784 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201852 | 28/12/2018 14:32:00 | VERIFICAR Y CORREGIR LA INDICACIÓN DE ESTADOS DE LOS INTERRUPTORES 84LI1, 84LI2 Y 44L11 DISCREPANTES ENTRE EL SCADA Y EN EL SCC. REF. RAP 12/2018. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue corregida en el SCADA NMR5 la falta de registro de eventos por el fabricante HITACHI, habilitando el registro del SOE con estampa de tiempo de milisegundos proveniente de la remota SEMD1 (con origen en las DAUC´s del SCC) en el Macro Excel SOE de Hitachi/ABB conforme resolución del Evento 201. Ref.: i. SSA 202208785 (D) ii. Evt 201 en adjunto (Contrato 4500046389 del NMR5) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202209268 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202005 | 31/01/2020 16:25:00 | VERIFICAR A NÃO SINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DE CARGA DA UNIDADE GERADORA U18 NO DFR1818A (RAP 17/2019). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202209270 (D): Fue ensayado y simulado desde el Ec “limitador de ángulo de carga actuado”, registrando correctamente en el DFR1818A, el problema fue solucionado en el EC con la SSA 202000971C, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. (Ref.: RAP 17/2019) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202209266 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202005 | 31/01/2020 16:25:00 | VERIFICAR A NÃO SINALIZAÇÃO DE: FUNÇÃO DIFERENCIAL DA FASE A DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA; PARTIDA DA FUNÇÃO DE DISTÂNCIA EM SEGUNDA ZONA DA PROTEÇÃO ALTERNADA NO SOE DO SCADA (RAP 17/2019) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202209267 (D): Verificado correcto funcionamiento de los puntos de protección de la LI IPU 60Hz - FI 1 luego de la modernización por la RTU560 en el proyecto CT 4500062462 - Sustitución de Gateways. El problema no se verifica en la nueva RTU91 GTW-L60 posterior a la modernización del Gateway que reporta esos valores. (Ref.: RAP 17/2019) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202209402 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202014 | 03/04/2020 11:48:00 | ANALIZAR LA RAZON DEL PORQUE HUBO COMPORTAMENTO ANÔMALO DEL RV DE LA U10. REF. RAO 29/2019. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202526 | 202527 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Para verificar y reproducir la condición real de la ocurrencia fue realizado el “Ensayo de Autorrestablecimiento del sector de 60Hz” con las las barras A3 y B3 desenergizadas y se verificó que las oscilaciones relatadas en el RAO 29/2019 no fueron observadas en el ensayo, por lo que se encuentra en condiciones normales de operación. El ensayo fue ejecutado en la SSA 202209403 cuyos registros están anexos a esta SSA. (Ref.: RAO 29/2019) | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202209529 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 06/07/2020 11:21:00 | VERIFICAR LA RAZÓN DE LA PARTIDA DE LAS FUNCIONES 67NP Y 67NA DE LA LI 500KV MD-VHA 1 (FASES S Y T, TERMINAL SE-MD) EN EL SCC, SIN HABER ALCANZADO EL VALOR DE CORRIENTE DE PICKUP. REF: RAO 04/2020. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202242 | 202242 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202209530; 202209531 y 202209532: "Fueron simuladas las partidas de las funciones 67NP y 67NA de la LI 500KV MD-VHA 1 (Fases R, S y T) y verificadas las señalizaciones en el microSCADA y SCC con resultado satisfactorio. Conforme verificaciones las partidas señalizadas no son de la función residual (67N) sino del Selector de Fase; confirmado mediante ensayos de MEL 1: Ipickup=400A del 67N e Ipickup=300A del selector de fases de la función." | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202211489 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1450.003-0 | 202049 | 03/12/2020 16:31:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA LI 66KV MD-FI. REF: RAP 10/2020 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202305 | 202305 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202014077B y 202014077C: "FOI REALIZADO PELA MEL1 ATUAÇÃO DE SOBRECORRENTE DE FASE E VERIFICADO A CORRETA ATUAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO SCC. EM ANEXO REGISTRO RG E SOE RETIRADO DA LISTA DE EVENTOS." (Ref.: RAP 10/2020) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202211490 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1450.003-0 | 202049 | 03/12/2020 16:31:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DO PARA-RAIO DA FASE T DA LI 66KV MD-FI. REF: RAP 10/2020 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202451 | 202450 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202209853 (D): A partir da observação realizada nos ensaios, conclui-se que se torna inviável a detecção dos pulsos provenientes do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI pelo módulo da DAUC-J (DI 32 6MD1021-0AA00), em virtude de a largura mínima de pulso detectável ser de 7,1 ms, sendo que os pulsos gerados pelo contador são de largura máxima observada de 5,5 ms. Relatório da análise em anexo. (Ref.: RAP 10/2020) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210011 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202109 | 04/03/2021 09:57:00 | VERIFICAR LA AUSENCIA DE LOS MILISEGUNDOS EN LOS EVENTOS SOE DEL SCC ASOCIADOS A LAS LÍNEAS LI 220KV MD-ACY, DURANTE LA OCURRENCIA EN EL SISTEMA ANDE. REF: RAO 20/2020. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202302 | 202302 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme la SSA 202214223 se realizó una substitución de Gateways y el sistema original de la ocurrencia del RAO 20/2020 fue decomisionado. El nuevo sistema de GW (RTU 560) entró en servicio con otra arquitectura de sincronismo y no hubo relato de fallas de la naturaleza relatada en el SCC durante el comisionamiento del nuevo sistema, por lo tanto se considera que el funcionamiento está conforme esperado. (Ref.: SSA 202210012 (D)) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210098 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202112 | 23/03/2021 15:36:00 | VERIFICAR LA AUSENCIA DE MILISEGUNDOS EN EVENTO SOE DEL SCC ASOCIADO A LA LINEA LI 220KV MD-IRY DURANTE LA OCURRENCIA. REF: RAO 28/2020. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202416 | 202415 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202210099 (D): Fue realizada simulación de actuación del punto y verificado su correcta actuación en la lista SOE con la estampa de tiempo correcta. Archivos anexos de ensayos de actuaciones, verificación de configuración y captura de protocolo adjuntos en la SSA 202203764. (Ref.: RAO 28/2020) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210174 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202117 | 29/04/2021 08:56:00 | ANALISAR VIABILIDADE DE SE OBTER O ESTADO DOS PSS PARA SUPERVISÃO NO SISTEMA SCADA USANDO O MESMO PONTO UTILIZADO NO CANAL DIGITAL DOS RESPECTIVOS DFR (REF. RAO 01/2021) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202418 | 202418 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue realizada la implementación de la señalización para el SCADA del estado del PSS en todas las Unidades Generadoras convencionales conforme ejecución de las SSAs: 202222252; 202222251; 202222250; 202222249; 202222248; 202222247; 202222246; 202222243; 202222242; 202222023; 202222022; 202222021; 202222020; 202222019; 202222018; 202222016; 202222012 y 202221947. (Ref.: RAO 01/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210594 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202128 | 14/07/2021 11:14:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE TROCA DOS DISJUNTORES DO TIPO OTOMAX P2C DE GERADORAS U02 A U09 E U11 A U18. REF. RAP 07/2021 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202311 | 202313 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | SSA 202210595 (D): Fueron adquiridos por medio de la SSA 202210596 los disyuntores, kits para retrofit y fuentes para la sustitución de los disyuntores OTOMAX P2C. Conforme Tabla anexa fueron sustituidos los disyuntores principales (52-1 y 52-2) del UMCC-03 por los nuevos disyuntores ABB Emax E4H e instalados las fuentes (FT01 y FT02) para alimentación 24 VCC de los disyuntores nuevos. Realizados ensayos funcionales y de protección con resultados satisfactorios. (Ref.: RAP 07/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210629 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202129 | 23/07/2021 16:08:00 | REALIZAR ENSAYOS CON EL INTERRUPTOR 52.B CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA CAUSA DE SU ABERTURA. REF. RAO 07/2021. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202237 | 202237 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202210630 (D): "Realizado los siguientes ensayos: prueba en disyuntor 52B para verificar funciones de protección de tiempo largo, tiempo corto e instantáneo. Dos ensayos de pruebas con carga (SSA 202109062B y 202217644). Conforme resultados obtenidos, el disyuntor se encuentra correctamente parametrizado y en buenas condiciones para operar. Informe y los ensayos realizados en adjunto." (Ref.: RAO 07/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210898 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202137 | 13/09/2021 09:49:00 | REAVALIAR OS ALARMES DE CAPACITANCIA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO QUE DEMANDAM DESLIGAMENTO EM URGENCIA NO SENTIDO DE EVITAR DESLIGAMENTOS DESNECESSARIOS. REF RAO 08/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | En relación a lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202210898, se adjunta parecer técnico de IEQ3. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202210896 | STE |  | G044D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 kV | 0175.035-5 | 202137 | 13/09/2021 09:49:00 | AVALIAR O ACOMPANHAMENTO DOS VALORES MEDIDOS PELO DPB DAS BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE MODO A IDENTIFICAR MEDIDAS INCORRETAS E EVITAR SINALIZACOES ACIDENTAIS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO. REF RAO 08/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | En relación a lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202210896, se adjunta parecer técnico de IEQ3. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202210989 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202139 | 28/09/2021 11:50:00 | ENSAIAR A ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DA U18, REGISTRAR GRANDEZAS DA UNIDADE E DO CARTÃO LIMITADOR (REF: RAO 09/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202340 | 202443 | 0 | 1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue realizado ajuste del limitador, ejecutado con la SSA 202302049: Enviado módulo ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores (SSA202402766). Adicionado diodo Schottky BAT54CW para correto ponto de atuação. Realizados ajustes e ensaios de atuação utilizando a IM.EE.133 a TD.EE.0006-R00 e utilizando a ordem de ajustes OA.0571.R00 na qual a atuação passou a ser de 40º. Resultado dos ajustes encontram-se em anexo. (Ref.: RAO 09/2021 y SSA 202302049) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202211035 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202141 | 11/10/2021 07:44:00 | VERIFICAR EL MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE DESBLOQUEO PERMISIVO POR EL ESQUEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ALTERNADA SIN MOTIVO APARENTE, DURANTE LA PERTURBACIÍN DEL DÍA 2.4.2021 - REF RAP 04/2021 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202239 | 202238 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202207980 (D): "En la SEMD el ajuste de bloqueo está en 250ms y en la SEVHA1 estaba en 150ms., esta ocurrencia fue debido al tiempo más pequeño de bloqueo en la SEVHA1. Realizado ajuste de TIMESET:8 de la Teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1(SE-VHA1) en 250ms conforme sugerido por el fabricante." (Ref.: RAP 04/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202211034 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202141 | 11/10/2021 07:45:00 | VERIFICAR EL MOTIVO DEL ATRASO GENERAL EN LA PARTIDA Y EN LOS ENVÍOS DE DESBLOQUEO PERMISIVO DE LAS FUNCIONES 21 Y 67N DE LA PROTECCIÓN PRIMARIA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL DIA 2.4.2021 - REF RAP 04/2021 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202239 | 202238 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202207979 (D): * La condición de la protección durante el evento relatado en RAP 04/2021 es como sigue: PP (solo Carrier (FO fail)), PA ( FO y Carrier). Para mitigar la situación relatada en el RAP, por recomendación de la ABB se ha modificado en el carrier el tiempo de RX Prolongation de 100ms a 0 ms en ambos extremos. (Ajuste en anexo) * En la baja de la SSA 201600197A también se han explicado algunos tiempos que son inherentes a éstas funciones. (Ref.: RAP 04/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202211032 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202141 | 11/10/2021 07:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL SOE DO SCC REGISTROU ABERTURA DOS DISJUNTORES DA LI MD FI 3 150MS APÓS ESTE REGISTRO DA PROTEÇÃO (REF: RAP 11/2021) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202337 | 202336 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | SSA 202207978 (D): Conforme análise realizada, o desempenho dos IEDs foi conforme projetado e esperado, mesmo apresentando diferença de tempo entre os sinais de abertura do disjuntor no SCC e na oscilografia proteção, não sendo necessário corrigir a lógica. Consultar o relatório anexo para mais detalhes. (Ref.: RAP 11/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202211239 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202144 | 02/11/2021 14:33:00 | VERIFICAR Y ADECUAR PARA EL HORARIO DE LA USINA (GMT-03) LAS ALARMAS DEL SOE DEL SCADA/NMR5. REFERENCIA RAP 10/2021. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue verificado el horario de la RTU633 y realizado pruebas de actuación de puntos SOE. También realizados ensayos con funcionamiento exitoso de puntos 2WAY y LATCH conforme detalles de la SSA derivada. No fue detectado ningún desfasaje de hora, informes de los análisis realizados en Adjunto. (Ref.: SSA 202211240 (D) / IEE3 y SSA 202203603 / MEL4) | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202211327 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202146 | 17/11/2021 15:11:00 | EVALUAR MEDIDAS INTERNAS PARA EVITAR LA REINCIDENCIA DE BLOQUEOS ACCIDENTALES DE UNIDADES GENERADORAS DURANTE A EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL COJINETE COMBINADO. REFERENCIA RAO 14/2021. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | El equipo fue orientado para prestar especial atención a la necesidad de aislamiento durante la ejecución de trabajos del mismo tipo. Teniendo en cuenta que en la AT ya solicitó que se inhibiera el “trip” y la actuación indebida del relé 86N fue por falla humana, no se considera necesario la creación o revisión de un procedimiento específico. Además, al tratarse de una actividad aperiódica particular, tampoco se considera necesario modificar el panel para minimizar estos fallos. (RAO 14/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202211371 | STE |  | B020L009 | PAINEL GPP-18A-1/2 | 1098.002-6 | 202147 | 24/11/2021 15:03:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DO ATRASO NA ATUAÇÃO DO RELÉ 05A DA UNIDADE GERADORA U18A EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. REF: RAP 18/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202246 | 202246 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202211372 (D): "ANALISADO O RAP 18/2021 E DESENHOS REFERENTES AOS PAINÉIS GAP-18A E ULP- 18, NA QUAL FOI GERADO SSA DERIVADA 202204516 PARA MEL1 SUBSTITUIR O SEGUNDO RELE 05A-2 RXMH2 POR 02 RELES RXMS1 DE FORMA QUE AS SINALIZAÇÕES, TRIPS E BFIS SEJAM MAIS RÁPIDOS. OS RELES 05A ESTÃO INSTALADOS NO PAINEL GAP-18A E AS MODIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS COM SUCESSO DURANTE MP-3A da U18A." (Ref.: RAP 18/2021) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202211369 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202147 | 24/11/2021 15:03:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DA ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE CORRENTE MÍNIMA DE CAMPO DA U18A PARA A CONDIÇÃO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE 765KV. REF: RAP 18/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme SSA 202211370(D): Fue verificada que la configuración de actuación del limitador se encuentra en 800A. Fueron realizados ensayos de escalón en la teleindicación para el SCADA y verificado que el SCADA no puede indicar el valor real de la corriente de campo para variaciones bruscas de valores con duración menor a 1s por lo que se concluye que la corriente de campo alcanzó el nivel de actuación del limitador durante el evento. Informe completo en adjunto.(Ref.: SSA 202204572 y 202221111) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200143 | SES |  | A005A | GERADOR DA U05 |  | 202201 | 05/01/2022 15:05:03 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005A (GENERADOR DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202201 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202201491 | SES |  | A004A | GERADOR DA U04 |  | 202205 | 03/02/2022 16:29:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004A (GENERADOR DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202205 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202201592 | SES |  | A003A | GERADOR DA U03 |  | 202205 | 04/02/2022 14:41:20 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003A (GENERADOR DE LA U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202208 | 0 | 0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202203003 | SES |  | A002A | GERADOR DA U02 |  | 202209 | 03/03/2022 07:59:32 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002A (GENERADOR DE LA U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202209 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". Servicio ejecutado en la semana 8. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202203107 | SES |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202209 | 04/03/2022 09:28:55 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001A (GENERADOR DE LA U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202210 | 0 | 0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202310658 | SES |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202326 | 29/06/2023 17:05:28 | Analizar la posibilidad de mejorar los procedimientos para análisis de polaridad de TC tanto en etapa de proyecto como en etapa de comisionamiento o acompañamiento de comisionamiento, de modo a reducir el riesgo de desconexión accidental de equipos. Ref: RAP 03/2023. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202327 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | El equipo de Mantenimiento que acompañó el comisionamiento que fue realizado por la contratista bajo responsabilidad de la ANDE sugirió seguir todos los procedimientos y documentaciones vigentes habituales del SOM. (Ref.: RAP 03/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202511310 | SES |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202529 | 17/07/2025 16:58:34 | Orientar a los equipos de Mantenimiento acerca de la necesidad de registrar en la documentación de las AT’s cuando exista la posibilidad de desarme del bloqueo de la unidad como consecuencia de trabajos de sustitución de fuente en los paneles TGC, de forma a posibilitar el análisis adecuado de los posibles impactos por parte de la Operación. Referencia: RAO 05/2025. | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202531 | 0 | 0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Los equipos de la SM.DT son constantemente orientados a respetar los procedimientos y documentaciones vigentes del SOM para la ejecución de las actividades, a fin de mitigar cualquier impacto indeseado en equipamientos/sistemas en el cual se está ejecutando los servicios. (Ref.: RAO 05/2025) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1