## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202512621 | SES |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202532 | 07/08/2025 08:02:29 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512527) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas.
202512620 | SES |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202532 | 07/08/2025 08:03:19 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas.
202512619 | SES |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202532 | 07/08/2025 08:03:44 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas.
202512618 | SES |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202532 | 07/08/2025 08:04:13 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Obs: Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas.
202502103 | SES |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 11/02/2025 10:31:29 | Solicitamos providencias para permitir el paso del electroducto desde la caja JBUGB1 hasta el sensor de proximidad P1S, trayecto similar al existente en la posición a montante (Keyphasors), correspondiente al sistema SVP. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida SSA relacionada para providenciar la perforación del orificio de 3/4" de diámetro. Detalles en la SSA 202502119.
202311008 | SES |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202327 | 05/07/2023 09:41:01 | Executar ensaio de resistência de isolação com 100 Vcc/1 min em 5 sensores reserva de temperatura tipo PT100 duplo para o mancal guia da turbina. Código de estoque: 641111. Marca: Consistec. Números de série: CR 06536/23, CR 06537/23, CR 06546/23, CR 06547/23 e CR 06548/23. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | Ensaiado isolação dos 10 RTD's solicitados (dois por bainha), aplicando 100Vcc por 1 minuto entre os terminais de cada RTD e sua respectiva bainha. Utilizado Megohmetro IB 3827 em temperatura de 20,5°C. Todos os RTD's apresentaram isolação acima de 20 GigaOhms (fundo de escala do instrumento). 04/07/2023 09:00.
202202254 | SES |  | A035A022 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-01) | 2401.001-2 | 202207 | 16/02/2022 16:39:57 | A fim de atender a SDS-14193 levantar em campo os ajustes em campo do painel PAC-01 e preencher, caso aplicável, conforme a tabela abaixo | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | Verificado em campo DJ1: 28-40A encontrado 40A, magnético fixo 500A; DJ2: 22-32A encontrado 32A, magnético fixo 400A; T: 10-120°C encontrado 35°C; RFF1 não possui escala no dial, encontrado no mínimo valor do dial. Tabela e fotos em anexo. Fotos foram tomadas sem intervir no painel, apenas abrindo a porta.
202200460 | SCA |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202202 | 12/01/2022 14:43:34 | Levantar os ajustes dos componentes do painel KVB-02 para emissão da ordem de ajuste do painel. Obs: existem 2 ordens de ajuste (OAGE1002 e OABT3571) apenas para o KVB-01. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN
202200459 | SCA |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202202 | 12/01/2022 14:43:46 | Levantar os ajustes dos componentes do painel KVB-01 para revisão da ordem de ajuste do painel. Obs: existem 2 ordens de ajuste diferentes (OAGE1002 e OABT3571) para este painel. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Sim
202200405 | SES |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202202 | 11/01/2022 15:21:59 | Realizar ensaio de tensão aplicada e de resistência de isolamento CC (1000 e 5000V) no isolador confeccionado para utilização no barramento do umcc a fim de determinar a sua tensão de ruptura, conforme metodologia usada na SSA 202003967F | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Resistencia de aislación (1000V): mayor de 3 TOhm entre los andariveles 1-2 y 2-3. Resistencia de aislación (5000V): 3,34 TOhm entre los andariveles 1-2 y 2,46 TOhm entre 2-3. En el Ensayo de Tensión Aplicada, hubo perforación de aislador a una tensión de 23kV entre los andariveles 2-3 (IMG 1) y entre los andariveles 1-2 se observa descarga superficial entre los electrodos a la tensión de 24kV (VIDEO 1).
202100032 | SES |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202150 | 15/12/2021 09:23:02 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | O serviço será executado na SSA 202200331.
202601161 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202605 | 26/01/2026 16:27:58 | Solicitamos termografia de la pista superior e inferior y escobas (punto de conexión con la malla flexible) inferior 1 y 2 como minimo de los pinos 12, 13 y 14 para registro de datos de la escoba que se encuentra con señales de punto caliente de la SSA 202601108. Realizar antes del reemplazo que sera ejecutado con la SSA 202601091. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202605 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termografica no recindo do anel coletor, foram detectadas as seguinte anomalias: 15 pares de escovas com delta superior a 25 °C, sendo 7 deles acima de 50 °C e 01 acima de 100 °C; 06 escovas com temperatura acima de 120 °C, sendo duas delas acima de 150 °C; Barramento Superior acima de 100 °C; Anel superior 02 acima de 90 °C e anel inferior 2 acima de 100 °C. Segue relatório em anexo.
202505207 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202514 | 03/04/2025 15:12:57 | Conforme observado en las SSAs 202500021 y 202504925, detectado escoba I14-1 operando con temperatura superior al limite de 150°C. Solicitamos reemplazar el mismo por otro del mismo modelo y verificar las conexiones del pino respectivo. Además verificar las conexiones del pino y estado de la escoba I8-1, que se encuentra operando con 133°C (detectado elevación de temperatura con menor corriente de excitación). Solicitamos también verificar el torque de las conexiones de la barra inferior 1 y 2. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202514 | VALDECIR PIMENTEL | Substituídas escovas dos pinos inferiores 8 e 14. Encontradas e deixadas conexões dos porta escovas apertadas com 8Nm. Encontradas conexões das barras inferiores apertadas com 80Nm. Deixado comprimento I8-1/I8-2/I14-1/I14-2= 61,2/61,5/60,9/61,4mm; força de mola I8-1/I8-2/I14-1/I14-2= 1870/1735/1750/1730N; isolação barra+anéis+rotor x massa 500V= 208MOhms, 30°C, UR= 58,1%. Emitido SSA 202505316 pedindo P.T. de IEQ1. As 4 escovas retiradas foram entregues a IEQ1 para análise.
202504925 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202514 | 01/04/2025 11:02:19 | Repetir termografía del conjunto anillo colector y escobillas en función a las diferencias térmicas encontradas en la SSP 20243439 y en la SSA 202500021. En función a la cantidad de escobas que poseen delta de temperatura solicitamos cubrir la medición en todas las escobas y anillos. Registrar corriente de excitación. Enfocar medición en las escobas I14 por elevada temperatura superior al limite de 150°C. Objetivo: corroborar medición de la SSA 202500021. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202514 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U03 em atendimento a SSA 202504925. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 02/04/2025 às 16:0 era 2800 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 14 pares de escovas do anel inferior. A escova da posição I14-1 alcançou 150°C. Detalhes em anexo.
202420034 | STE | 202419420 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202451 | 19/12/2024 09:00:51 | Incluir temporización T40-KPRT (bloque FC5-segmento 4) y T41-KSVT (bloque FC6-segmento 4) conforme proyecto anexo, como medida paliativa para evitar cierre indebido de compuerta. Asignar el tiempo en el DB61 (ajuste de temporizadores) con tiempo de 500ms. Dejar SSA abierta por 90 días hasta definir solución definitiva con el parecer de la SSA matriz. No es necesario solicitar actualizar documentos hasta definir lógica definitiva. Serán emitidos nuevas SSAs con dicho fin. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202451 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Observado por período de 90 dias, não reincidindo o problema. Em complemento aos temporizadores T40-KPRT e T41-KSVT, será implementado o temporizador T42-KSCT com SSA 202504286.
202214874 | STE | 202214870 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202226 | 01/07/2022 14:15:53 | Verificar a conexão dos cabos e terminais no borne inferior direito do disjuntor Q4. Observada diferença de temperatura de 10,6 C em relação ao borne oposto do disjuntor e mau contato no borne. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Encontrado costura de saída do disjuntor no polo positivo realizada através de dois condutores com terminais individuais o que ocasionava menor aperto em um dos terminais, gerando aquecimento. Realizado recrimpagem com utilização de apenas um terminal para os dois condutores. Medições: resistência de contato do disjuntor Q4, contato 1-2: 12,38miliohm e 3-4: 12,90 miliohm. Tensão de entrada e saída do disjuntor: 129,3Vcc. Corrente elétrica: 0,3A. Equipamento disponível em condições normais.
202203569 | SCA |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202210 | 10/03/2022 14:15:36 | Devido ao mal estado e aos sinais de oxidação que foram encontrados na retirada dos parafusos (cod. 147427) solicita-se a aquisição de 270 und. deste código em caráter de urgência para instalação nas guias de ar da unidade 9A cujo PD está previsto para 14/03/2022 a serem usados na instalação de cordoalhas nas guias de ar do gerador a fim de mitigar os pontos quentes encontrados nesta unidade. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Urgente |  | Não
202601375 | APG |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202605 | 29/01/2026 10:10:09 | Solicitamos apoyo para definir/establecer ensayos no destructivos para evaluación de escobas utilizadas en las unidades generadoras 01 a 18A (cód. stock 516023 y 703625). Utilizando muestras de escobas nuevas y utilizadas. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202610
202601341 | AMP |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 07:43:32 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601340 | AMP |  | A003B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.003-0 | 202605 | 29/01/2026 07:43:52 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601338 | AMP |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202605 | 29/01/2026 07:44:17 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601337 | AMP |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202605 | 29/01/2026 07:44:38 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601336 | AMP |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202605 | 29/01/2026 07:45:03 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601334 | AMP |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202605 | 29/01/2026 07:45:24 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601333 | AMP |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202605 | 29/01/2026 07:43:08 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Ref: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601328 | AMP |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202605 | 29/01/2026 07:25:40 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202519618. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601327 | AMP |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 07:24:47 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601132 | SEE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202605 | 27/01/2026 08:14:07 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU031677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202608 | GIVAN PEDRO DA SILVA
202601110 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202605 | 27/01/2026 08:14:17 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601109 | AMP |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202605 | 27/01/2026 08:23:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601107 | AMP |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202605 | 26/01/2026 16:54:15 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601106 | AMP |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202605 | 26/01/2026 14:03:55 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601105 | AMP |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 26/01/2026 14:03:27 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601104 | AMP |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 26/01/2026 14:02:52 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601103 | AMP |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 26/01/2026 13:58:17 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Ref: SSA 202519617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601094 | AMP |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202605 | 26/01/2026 13:53:35 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202519617. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601093 | SEE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202605 | 27/01/2026 08:22:48 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU041677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU03-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-03 (contrato 4500067514). Obs: Esquema de alimentação final UAM-04 -> SVP-03 -> SVP-04. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202608 | RENATO ALMEIDA QUILES | .
202601090 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202605 | 26/01/2026 13:46:31 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601083 | AMP |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202605 | 26/01/2026 08:53:48 | En complemento a la SSA 202601080 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 16mm2 cód. 522589 y puente cód. 628425 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202601080. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601082 | SPG |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202605 | 26/01/2026 08:54:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU12-1010 de interconexión con el tablero PSDF-12. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-12 será instalado durante PD con la SSA 202601080. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202618
202601080 | AMP |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:55 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15812 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202600909 | AMP |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202604 | 22/01/2026 09:13:28 | En complemento a la SSA 202600905 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202600905. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600908 | SPG |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202604 | 22/01/2026 09:13:12 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU03-0951 de interconexión con el tablero PSDF-03. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-03 será instalado durante PD con la SSA 202600905. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202618
202600905 | SEE |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202604 | 22/01/2026 09:01:52 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15810 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202607 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL
202600859 | SPG | 202518291 | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202604 | 22/01/2026 09:01:32 | Ref. SSA 202518291(IEQ1), dar apoyo para reemplazo de los presostatos PSC-307 y PSC-308 del tanque 3 de C02. Implementar las modificaciones indicadas en anexo. Cables a ser dejado como reserva dejar guardado dentro de la canaleta con identificación. Coordinar y programar en conjunto con la SSA 202600847 de MMU1. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202618
202600855 | SPG | 202518291 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202604 | 22/01/2026 08:47:58 | Ref. SSA 202518291(IEQ1), dar apoyo para reemplazo de los presostatos PSC-407 y PSC-408 del tanque 4 de C02. Implementar las modificaciones indicadas en anexo. Cables a ser dejado como reserva dejar guardado dentro de la canaleta con identificación. Coordinar y programar en conjunto con la SSA 202518286 de MMU1. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202618
202600852 | SPG | 202518291 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202604 | 22/01/2026 08:47:38 | Ref. SSA 202518291(IEQ1), dar apoyo para reemplazo de los presostatos PSAL-305/405 y transmisores TPHL-306/406/316. Instalar relés K27/K28 para supervisión de los PSAL-305/405. Modificar parametros de los indicadores IDPR30/40 e IDPRCm. Actividades del tanque 3 coordinar y programar en conjunto con la SSA 202600847 de MMU1 y los del tanque 4 coordinar y programar en conjunto con la SSA 202518286 de MMU1. Ver proyecto anexo y detalles de modificación de cada tanque. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202618
202600669 | AMP |  | B018B016 | QUADRO LIP-18 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.018-5 | 202603 | 16/01/2026 10:22:54 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600668 | AMP |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202603 | 16/01/2026 10:23:00 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600667 | AMP |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202603 | 16/01/2026 10:23:21 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600666 | AMP |  | B015B016 | QUADRO LIP-15 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.008-8 | 202603 | 16/01/2026 10:23:33 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600665 | SPG |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202603 | 16/01/2026 10:23:40 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202610
202600664 | AMP |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202603 | 16/01/2026 10:23:47 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600663 | AMP |  | A007B016 | QUADRO LIP-07 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.007-0 | 202603 | 16/01/2026 10:23:54 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600662 | AMP |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202603 | 16/01/2026 09:31:37 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600661 | AMP |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202603 | 16/01/2026 09:30:45 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600659 | AMP |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202603 | 16/01/2026 09:30:59 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600658 | AMP |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202603 | 16/01/2026 09:31:18 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600656 | AMP |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202603 | 16/01/2026 09:31:26 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600319 | AMP |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202602 | 08/01/2026 16:07:07 | Con el objetivo de padronizarla instalación del sistema SVP todas las UGs: Adecuar la infraestructura para la instalación de los sensores P2M y P1M fuera del cojinete en la posición aguas arriba y Brasil respectivamente, conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600318 | AMP |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202602 | 08/01/2026 16:06:54 | Con el objetivo de padronizarla instalación del sistema SVP todas las UGs: Adecuar la infraestructura para la instalación de los sensores P2S y P1S fuera del cojinete en la posición aguas arriba y Brasil respectivamente, conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600138 | AMP |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202602 | 06/01/2026 14:00:25 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600137 | AMP |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202602 | 06/01/2026 14:00:32 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600134 | SEE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202602 | 06/01/2026 14:00:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608 | ISAIAS SANSAO LINS NETO
202600131 | AMP |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202602 | 06/01/2026 14:00:44 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600130 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202602 | 06/01/2026 14:00:50 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600127 | AMP |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202602 | 06/01/2026 14:00:56 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600126 | AMP |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:02 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600125 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:11 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado versão do programa anexo na emissão desta SSA, realizado parametrização conforme OA.0273. Realizados ensaio de alarmes por falha de comunicação e ensaio de mudança de estado das sapatas e verificado correta operação da IHM com respectivo registro de histórico de eventos. Equipamento em condições normais de operação.
202519861 | AMP |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202551 | 17/12/2025 14:33:10 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519859 | AMP |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202551 | 17/12/2025 14:33:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519858 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202551 | 17/12/2025 14:33:18 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608
202519856 | AMP |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 14:33:54 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519855 | AMP |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202551 | 17/12/2025 14:33:47 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519853 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202551 | 17/12/2025 14:34:44 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519852 | AMP |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202551 | 17/12/2025 14:34:51 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519851 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202551 | 17/12/2025 14:35:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202608 | STALDER DIAZ IVAN | Actualizado software del sistema SVP-01 correspondiente al CLP y al IHM conforme archivo en anexo(Actualizado con Tags en Español) En anexo imagen de IHM luego de actualizar los tags con el software correspondiente de IHM y CLP. Dejado en condiciones normales de operacion.
202519621 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 08:30:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202519632 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202519620 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 08:31:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202519631 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202519618 | SEE |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202550 | 12/12/2025 10:08:10 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15794 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202552 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2025/08: Realizados ensayos de punto a punto y aislación de los cables HU03-6010 y HU03-6015 de interconexión con los paneles UAM-04 y SVP-04 con resultados esperados. Planilla de ensayos en anexo.
202519617 | SEE |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202550 | 12/12/2025 08:31:17 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15790 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202552 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL
202519547 | AMP |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202550 | 11/12/2025 15:14:47 | En complemento a la SSA 202519518 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202519518. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519533 | AMP |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 15:15:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519518 | SEE |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 10:29:24 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15791 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202604 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2026/04: Realizados ensayos de todos los relés y disyuntores del nuevo panel, realizados ensayos de punto a punto, configurado el IHM y cargado el software en el PLC e IHM. Los ensayos faltantes serán realizados en la semana 07.
202518947 | APV |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202548 | 28/11/2025 14:51:09 | Solicitamos la reserva al centro de costo de la SMMG.DT de los materiales indicados en la lista en anexo. Objetivo: replicar la solución del Acta AR/SMI.DT/0076/2024 a todas las UG (faltan 14), creando sobresalientes del transmisor minisonic 600 (701330) para el panel GGB. Referencia: SSA 202502248 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202517941 | AAT |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202546 | 10/11/2025 16:28:04 | En complemento a la SSA 202517765, solicitamos gestión para codificar materiales en anexo (conector + tornillos) utilizados en el nuevo sistema de supervisión de frenos. El conector entregado para codificar sera requerido para utilizar nuevamente a finales de julio/2026, por lo que solicitamos la codificación de este ítem sea concluida antes de ese periodo. Obs. compra inicial realizada por ENEE.DT con nota fiscal y presupuesto en anexo. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202517793 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202545 | 07/11/2025 08:04:09 | Confeccionar 6 peças em bronze, 4 buchas e 2 arruelas, para realizar recuperação de mancais de disjuntor eletromecânico que apresenta uma folga nas articulações. anexo imagem das peças a serem confeccionadas | IEQ1 | MMU3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra cilíndrica de material bronze TM23 confeccionado duas unidades de arruelas com diâmetro externo de 19 mm, diâmetro interno de 8 mm e espessura de 2,5 mm. Confeccionado também 4 unidades de buchas com diâmetro externo de 10 mm, diâmetro interno de 8 mm, altura de 5 mm, o encosto das 4 unidades com diâmetro externo de 12 mm porem 2 unidades com espessura de 2 mm e 2 unidades com espessura de 1 mm.
202517671 | SPG |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 05/11/2025 11:06:39 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202611
202517670 | SPG |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202545 | 05/11/2025 11:06:45 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517669 | SPG |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202545 | 05/11/2025 11:06:53 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517668 | SPG |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202545 | 05/11/2025 11:07:04 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517666 | SPG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 05/11/2025 11:07:14 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517665 | SPG |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 05/11/2025 11:07:23 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517664 | SPG |  | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202545 | 05/11/2025 11:07:34 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517659 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202545 | 05/11/2025 11:08:02 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e emissão das SSAs derivadas para execução das atividades na ULP-11 (202602357) , no TAC-642 (202602391), na UTR-11 (202602392) e desativação do ponto no SCADA (202602394).
202517654 | SPG |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202545 | 05/11/2025 10:05:43 | En complemento a la SSA 202517650 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202517650. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202610
202517650 | SEE |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202545 | 05/11/2025 10:06:16 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15772 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202551 | DIAZ ISASI RUBEN | .
202517627 | SPG |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202545 | 05/11/2025 08:08:01 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202517617. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202610
202517621 | SPG |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 04/11/2025 16:29:36 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202609
202517617 | SEE |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 05/11/2025 11:08:12 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-11 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15771 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202550 | RONALDO PIMENTEL | .
202517553 | STE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:46:30 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202607 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada tomada de carga da UG em patamares de 10%. Registrados valores de sinais no tempo de vibração e pressão, para validação do sistema SVP e para análises futuras. O ensaio foi executado como previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, é disponibilizado a seguir um link para acesso aos dados. Itaipu aguarda revisão dos níveis de alarme por parte da Voith. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202517552 | SAD |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 03/11/2025 15:46:40 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 para atualização do diagrama funcional/interligação.
202517551 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202545 | 03/11/2025 15:46:51 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação.
202517550 | STE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação.
202517549 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 03/11/2025 15:47:28 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação.
202517548 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:42 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-13 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados no CG-13 para retirada pela empresa contratada. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação.
202517547 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:52 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP, conforme emissão. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados no CG-13 para retirada pela empresa contratada. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação.
202517542 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:22 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e emissão das SSAs derivadas para execução das atividades na ULP-13 (202600649) , no TAC-644 (202600652), na UTR-09 (202600653) e desativação do ponto no SCADA (202600654).
202517541 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:48:36 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202517529. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202606 | RONALDO PIMENTEL | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina e painel GGB13, conforme desenhos em anexo à emissão. SSA 202506119 emitida anteriormente para atualização de desenhos funcionais. Emitido SSA 202601567 para IEQ 1 atualizar desenhos de Interligação.
202517536 | STE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:18 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-13. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 para atualização do diagrama funcional e diagrama de interligação e lista de cabos.
202517529 | STE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:31 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-13 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15767 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202547 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19046-P. SDS-15767 executada e encaminhada para análise e prosseguimento. Documentos já emitidos: Recomendação 4364 para criação da Ordem de Ajuste e Planilha de Inspeção e Controle; SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA 202501301 para atualização do diagrama funcional do SVP. Emitida SSA 202602169 para atualização do diagrama de interligação e lista de cabos.
202517482 | STE | 202509273 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202545 | 03/11/2025 14:10:18 | Para atender parecer técnico de la SSA 202509273, solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202515979. En caso de aprobación, solicitamos sea instalado definitivamente. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202550 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi instalado a versão do programa anexo na emissão desta SSA. Realizados testes funcionais durante comissionamento (SSA202515979) e verificado correto funcionamento da sinalização das sapatas e correta indicação do histórico de posição das sapatas.
202517270 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202544 | 29/10/2025 10:46:53 | En complemento a la SSA 202517266 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202517266. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202606 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado bornes 16mm² cod. 522589 con puente cod. 628425 conforme acordado en correo anexo y conectado cabo MU13-1102 para alimentación 125 Vcc PSDF. Borne adaptado y cabo HU13-4511 conectado en la regla X14:1944-1945 para alimentación 220 Vca PSDF. Adaptado cabo AU13-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU13-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU13-1101 y AU13-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202601800 para actualizar diseño.
202517266 | STE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:14 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15761 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202551 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19629-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202601804 y 202601800 para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15761 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1.
202516683 | AMP |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202542 | 17/10/2025 16:00:11 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516682 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:00:31 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. AT N° 202510047
202516681 | AMP |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202542 | 17/10/2025 16:00:47 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516680 | AMP |  | B014A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.009-0 | 202542 | 17/10/2025 16:01:00 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516679 | STE |  | B013A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.015-5 | 202542 | 17/10/2025 16:01:16 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Aplicado dos manos de barniz negro de máquina ABB Cód. 582506 a las cabezas de los tornillos que conectan las escobillas a los porta escobillas conforme solicitado. Registro fotográfico en anexo.
202516678 | AMP |  | B012A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.014-7 | 202542 | 17/10/2025 16:01:37 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516677 | SPG |  | B011A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202542 | 17/10/2025 16:01:52 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202610
202516676 | AMP |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202542 | 17/10/2025 16:02:04 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516674 | AMP |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202542 | 17/10/2025 16:07:32 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516673 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202542 | 17/10/2025 16:07:48 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi realizada a pintura da face dos parafusos de conexão das escovas com o porta escova. Utilizado verniz preto das máquina ABB para essa pintura. A.T. Nº 202600025. Imagem em anexo.
202516672 | AMP |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202542 | 17/10/2025 16:08:03 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516671 | AMP |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202542 | 17/10/2025 16:08:23 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516670 | AMP |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202542 | 17/10/2025 16:08:36 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516669 | AMP |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202542 | 17/10/2025 16:08:49 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516668 | AMP |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202542 | 17/10/2025 16:09:09 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516667 | AMP |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202542 | 17/10/2025 16:09:37 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516666 | AMP |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202542 | 17/10/2025 16:09:53 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516665 | AMP |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202542 | 17/10/2025 16:10:06 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516527 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 16/10/2025 14:07:04 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202604 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada tomada de carga da UG em patamares de 10%. Registrados valores de sinais no tempo de vibração e pressão, para validação do sistema SVP e para análises futuras. O ensaio foi executado como previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, é disponibilizdo a seguir um link para acesso aos dados. Itaipu aguarda revisão dos níveis de alarme por parte da Voith. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202516526 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202542 | 16/10/2025 14:07:13 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido cable para el nuevo sensor A1TT del sistema SVP-09 e instalado electroducto necesario. Realizadas las conexiones en la caja de pasaje JBTCV conforme proyecto. Cable nuevo proporcionado por la contratada, desconectado cable del sensor antiguo y retirado del recinto de la tapa de la turbina. Trabajo realizado con AT 202600049.
202516525 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202542 | 16/10/2025 14:07:32 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los nuevos sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-09. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2 conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos y retirados del interior del CGI. Trabajo realizado con AT 202600049.
202516523 | STE |  | A009A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.009-4 | 202542 | 16/10/2025 14:07:45 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los nuevos sensores KP1 y KP2 del sistema SVP-09. Realizadas las conexiones en la caja de pasaje JBKP conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos y retirados del interior de la UG. Trabajo realizado con AT 202600049.
202516522 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 16/10/2025 14:07:57 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cabes para los nuevos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E del sistema SVP-09 e instalados eletroductos necesarios para proximetros P1E y P2E. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 y JBSD2 conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la carcasa del estator. Trabajo realizado con AT 202600049.
202516520 | STE |  | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 16/10/2025 14:08:07 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los nuevos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C y A1C del sistema SVP-09 e instalados eletroductos necesarios para proximetros P1M y P2M. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBLGB1, JBLGB2 y JBCB conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra próximas a las cajas JBLGB1/2. Trabajo realizado con AT 202600049.
202516519 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202542 | 16/10/2025 14:08:18 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los sensores P1S, P2S, A1S y A2S del sistema SVP-09. Utilizado el eletroducto listado en la emisión e instalado nuevo eletroducto para el cable del proximetro P1S. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBUGB1 y JBUGB2 conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la cruzeta. Trabajo realizado con AT 202600049.
202516501 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:02 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202516484. Anexos: diseño funcional del GGB marcado. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202603 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sistema de supervision antiguo retirado conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA. Emitida SSA's: 202506119 para actualizacion del diseño funcional, 202600865 diseño de interconexion. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion.
202516488 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 16/10/2025 14:10:08 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables del sistema antiguo por nuevos provenientes del panel SVP-09. Instalados rieles y bornes en las cajas de pasaje y realizadas las conexiones conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, cables antiguos retirados del interior de la UG y disponibilizados en la eletrocaja del CG-09 y LIP-09 para retirada por la empresa contratada conforme previsto en la especificación técnica. Emitida SSA 202600758 para actualizar diseño de interligación y lista de cables.
202516484 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 16/10/2025 14:10:14 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-09 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15745 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202543 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado comisionamento conforme planilla 6210-83-19041-P. Documentos ya emitidos: recomendación 4364 p/ creación de OA y Planilla de Inspección y Control, SDS 15475 para creación de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM y Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro y SSA 202501301 para actualización de diseño funcional del SVP. Emitida SSA 202600758 para actualizar diseño de interligación.
202516435 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 15/10/2025 16:47:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202550 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada toma de carga de la UG en patamares de 10% y registrados valores de señales en el tiempo de vibración y presión para validación del sistema SVP y análisis futuros. El ensayo fue ejecutado conforme previsto. Debido al tamaño de los archivos, sigue el link para acesso a los datos. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip ITAIPU aguarda revisión de los niveles de alarme por parte de VOITH.
202516297 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202542 | 14/10/2025 10:24:14 | En complemento a la SSA 202516293 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202516293. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202603 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado bornes 16mm² cod. 522589 con puente cod. 628425 conforme acordado en correo anexo y conectado cabo MU09-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Borne adaptado y cabo HU09-4511 conectado en la regla X14:1944-1945 p/alim. 220 Vca PSDF. Adaptado cabo AU09-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU09-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU09-1101 y AU09-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202600846 para actualizar diseño.
202516293 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202542 | 14/10/2025 10:24:50 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15742 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202544 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19625-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078 y 202600846 para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15755 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1.
202516283 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202542 | 14/10/2025 09:38:49 | Solicitamos apoyo para concentrar todas las pendencias referentes a materiales en aguardo de ser repuestos por la contratada en la U06, por ser esta la última en la cual se instalará el sistema SVP según el PUG 2026. Lista de materiales actualizada según acta AR.ENEE.DT057/2025, punto 4. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202542 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, foram concentradas na UG-06 todas as pendências de materiais a serem repostos. Em anexo, lista atualizada destas pendências.
202514974 | AMP | 202401934 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202538 | 18/09/2025 09:03:37 | Durante próximo PD9M realizar a inspeção e registro fotográfico para avaliar o reparo realizado na barra de topo da ranhura 163 conforme SSA 202513465. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514222 | APV |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202536 | 04/09/2025 08:50:51 | Adquirir 2 cartuchos para el sensor de CO2 del sistema de combate a incendio de los generadores. Código: 713197. Substitución prevista para 12/02/2026 (sistema de 50Hz) y 09/03/2026 (sistema de 60Hz). Como la validez del cartucho es de 2 años a partir de la fecha "Activate by" la fecha debe ser, como mínimo el 12/08/2025 y el 09/09/2025, pudiendose aceptar fechas posteriores, pero no anteriores (la forma de cálculo de esta fecha es = fecha de necesidad + 18 meses – 24 meses). Ver GCSMIT-3037 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202514150 | STE | 202512974 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202536 | 02/09/2025 16:34:53 | Retirar disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalar dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. Certificar diseños de las gavetas 3D y 10D conforme discrepancias detectadas y resaltadas en anexo. Además instalar nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ajuste de disyuntor Ir=200A, Isd=15xIr, Tc=10E. Realizar ensayos de partida/parada bomba 1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202545 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalados dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. instalado nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ensayo de disyuntor en anexo. Realizado ensayos funcionales con correcta partida/parada bomba 1 del PWB.Realizado certificacion de diseños de las gavetas 3D y 10D y emitida ssa202518226 a IEQ1 para actualizacion.
202512953 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU18-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU18-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU18-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU18-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU18-1101 y AU18-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202515561 para actualizar diseño.
202512872 | APV |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 11/08/2025 15:45:41 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de los siguientes materiales utilizados en cada PD para la insfraestructura interna del sistema SVP. Cód. 337463: 350 Unidades Cód. 268089: 350 metros Cód. 653276: 70 metros (Detalle de cantidades en planilla adjunta) Obs.: Necesidad de contar con los materiales a partir del PD del la UG18 programado para el 15/09/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512682 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:42:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH.
202512671 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202532 | 08/08/2025 07:44:05 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Emitidas a IEQ1 SSA 202514147 para actualización de diseño funcional y SSA 202515217 para actualización de diseño de interconexión. Obs.: Materiais enviados al almacén para descarte.
202512665 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:44:58 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-18. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da UG e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-18 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos. AT202507795
202512651 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:03:53 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de 66 Unidades del código 715671, para atendimiento de la SSA 202512294. Obs: Necesidad de contar con los materiales para noviembre 2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512294 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:00:50 | En función a la aparición de puntos calientes relatados en la SSA matriz. Instalar en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, cordoalhas según padrón de aterramiento del diseño 6210-DF-71858-P anexo. Materiales: Cordoalha cód. 715671 Arandelas cód. 144592 Tornillos cód. 718272 Emitida SSA 202512651a IMA0 para adquisición de 66 cordoalhas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202603 | CLEOMAR SCHMOLLER | Correção da situação de aguardo de AMP para APV
202511552 | SCA | 202511449 | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202530 | 21/07/2025 15:12:15 | Repetir la inspección termográfica de los anillos colectores y escobas en enero/2026 para acompañar las temperaturas y verificar la evolución de las diferencias encontradas en la SSP 20252520. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202603
202511549 | SPG |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202530 | 21/07/2025 15:49:06 | Elaborar especificación técnica para reparo del polo encontrado con baja aislación durante MP3A de la UG, sustituido vía SSA 202510782. | IEQ1 | IEQ1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202628
202510681 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:55:18 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada instalação da IHM. Criada SSA 202515228 para atualização de desenhos.
202509935 | AMP |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202526 | 26/06/2025 16:33:09 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202509724 | SCA | 202502796 | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202526 | 24/06/2025 10:51:26 | Conforme mencionado en la SSA matriz, se detectaron anomalías térmicas en las posiciones S6, S7, I7, S13, S18 e I20. Solicitamos realizar inspección en los pinos y escobas de las posiciones mencionadas a fin de detectar anomalías. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202509549 | AMP | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202525 | 18/06/2025 11:19:43 | En apoyo a la SMIL en la ejecución de la SSA 202418751, realizar la instalación de HFTCs y cabos en las barras de tierra de los capacitores de las fases B e C para medición de DP. Para la fase C, lanzar el cabo del HFTC hasta el cubículo de la fase B a través de los orificios en el canto superior de los cubículos (ver procedimiento anexo). Realizar instalación antes del PD 3S (por los menos con 2 semanas de antecedencia) y normalizar durante a parada. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | ROGERIO BARTH | Conforme SSA derivada 202514805, deve permanecer até MP9M.
202508633 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202523 | 05/06/2025 15:03:16 | Solicitamos reserva de 32 un. del material cód. 524301 (borne terminal 1P 10mm2) al centro de costo de la SMMG.DT. Para uso de interligación del tablero CG con el nuevo sistema de supervisión de frenos PSDF (contrato 4500069281). Serán retirados 2un. por UG hasta finales del año 2026. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reservado conforme solicitado mediante la DEMPRO-1748
202507990 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202522 | 28/05/2025 09:18:31 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S" similar feito na U9A (SSA 202500036). Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0157. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Ajustada la temporización del alarme y trip en 5 segundos. En el bloque FC4 en la network 11 se altero la linea para "L S5T#5S" se altero también la descripción de la network a "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Ver en anexos adjuntos backup de programa y foto de programa modificado.
202507771 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202521 | 23/05/2025 11:39:47 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição D1 por novo modelo, Fabricante Siemens, código almoxarifado 186252. Realizado ajustes conforme OA.0249-R02 e ensaiado previamente. Medições realizadas após substituição: Tensão; VAB/VBC/VCA= 454,3/456,2/455,7Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 100,6/103,9/106,4/135A. Documentação para atualizar desenho, LMR e Ordem de Ajuste já emitidos na execução da SSA 202416102(PWX U12). Em anexo ensaios do disjuntor.
202507769 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202521 | 23/05/2025 11:40:10 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202549 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor posição D1. Tensão: VAB/VBC/VCA= 451,2/454,4/452,8 Vca; Corrente IA/IB/IC= 105,2/106,7/112,1A; VN=460Vca; IN=137A. Emitida SSA 202514707 ( referentes as unidades geradoras 16, 17 e 18) para IEQ1 para atualização de desenho, emitida [SDS-15349] para atualizar LMR AB29, emitida recomendação 4908 para revisão da OA. 0249-R00. Ensaios em anexos.
202507768 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202521 | 23/05/2025 11:39:57 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202606 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituído disjuntor posição D1 por novo modelo, Fabricante Siemens, código almoxarifado 186252. Realizado ajustes conforme OA.0249-R02 e ensaiado previamente. Medições realizadas após substituição: Tensão; VAB/VBC/VCA= 452/455/455Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 103,0/104,0/103,8/135A. Documentação para atualizar desenho, LMR e Ordem de Ajuste já emitidos na execução da SSA 202416102(PWX U12). Em anexo ensaios do disjuntor.
202507766 | SPG |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202521 | 23/05/2025 11:41:09 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202610
202507765 | SCA |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202521 | 23/05/2025 11:40:32 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507764 | AMP |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202521 | 23/05/2025 11:40:22 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507763 | AMP |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202521 | 23/05/2025 11:40:40 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507661 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202521 | 21/05/2025 13:58:54 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202543 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada.
202507660 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202521 | 21/05/2025 13:59:05 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202608 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero.
202507635 | AMP |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202521 | 21/05/2025 08:15:26 | Durante próximo PD 3S reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507634 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202521 | 21/05/2025 08:15:33 | Durante próximo PD 3S reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada substituição de todas as escovas do modelo Mersen HM-44A pelo modelo Schunk E468.Deixado escovas com comprimento min/máx=59,0/61,5mm. TD com comprimentos em anexo. Torqueados os parafusos de todos os porta escovas com 8N.m conforme IM.EQ.007.R5.
202507633 | AMP |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202521 | 21/05/2025 08:15:38 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507632 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202521 | 21/05/2025 08:15:43 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202531 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada substituição de todas as escovas do modelo Mersen HM-44A pelo modelo Schunk E468.Deixado escovas com comprimento min/máx=59,2/61,4mm. TD com comprimentos em anexo. Torqueados os parafusos de todos os porta escovas com 8N.m conforme IM.EQ.007.R5.
202507572 | AMP |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202521 | 21/05/2025 08:15:49 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202507486 | STE |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202521 | 19/05/2025 14:38:50 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202527 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada la sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Dejados las siguientes longitudes de escobas min/máx=61,1/61,9mm. TD con longitud de escobas en anexo.
202507300 | SCA | 202506278 | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202520 | 12/05/2025 14:44:06 | Durante medição após PD de temperatura por termografia foi constatada diferenças de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas posições: I4 , S7 , I10 e I20 (Ver SSA matriz). Em razão disto realizar inspeção no próximo PD a fim de detectar possíveis causas. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506591 | SEE | 202503884 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 09:05:55 | Solicitamos configuración y liberación de acceso de la notebook provista por VOITH a través del contrato 4500067514 al servidor del sistema SVP (OnCare) (acceso a las VMs 1, 2 y 3). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202531 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada análise de documentação para implementar serviço de acesso Wireless a usuários administrativos para acesso à rede do SVP. Solicitadas informações adicionais para liberação de acesso da máquina cliente ao domínio. Em emissão SSAs derivadas 202601931, 202601932, 202601935 , 202601937 e 202601938 para configurações do lado Cliente (AD e EPP) e lado Rede (Switching, WLC, Firewall, AD).
202506510 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202517 | 25/04/2025 09:37:31 | Posterior a la instalación del 1er tablero PSDF de la U06 (SSA 202502451) fue levantada la necesidad de compra de materiales de infraestructura para el montaje en las demás 20 UGs, por lo que solicitamos gestionar compra de 500 un. de abrazadera tipo uña de 1" con base de apoyo, cód. stock 337471. Necesario el uso para el 31/07/25. Obs: este pedido es complemento a la SSA 202505010 para el mismo proyecto de la instalación del nuevo sistema de supervisión de posición de zapatas de freno. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 337471 (ABRAZADERA UNA/BASE ACE/CF 1") el 14/07/25 (4500080110/10). Saldo actual en stock 500 un. Política ZD. Creada reserva nro. 511893 de 500 un. valida hasta el 14/07/2027. OBS: DEMPRO-1682.
202506418 | SCA | 202504607 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 23/04/2025 16:48:21 | Solicitamos apoyo para instalar oscilografo durante PD U15 previsto desde el 21/04/25 al 13/05/25 por periodo de 1 mes contados desde el retorno de la UG. Realizar registro de conmutación de los contactos de los relés K2 a K5 durante UG en operación, conforme indicado en los diagramas en anexo. Dichos contactos operan con 125Vcc que van al CG y ULP para indicación de freno aplicado o desaplicado. Obj: determinar si los pulsos de frenos no desaplicados indicados en el SCADA provienen del PSDF. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519
202505917 | STE |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 11/04/2025 16:53:35 | Adquirir 1400 unidades del borne cód. de stock 504017 (DEMPRO). Estos bornes se utilizan dentro de las cajas de conexión (Junction boxes) para instalación de los sensores del sistema SVP. OBS: Son utilizados 80 unidades de este borne por cada UG. Plazo: 16/05/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1400 un. del material cod. 504017 (BORNE TERM 1P POLIA 2,5/4MM2 24A 800V) el 19/05/25 (4500079550/10). Saldo actual en stock 1400 un. Política ZM=150/300. OBS: DEMPRO-1671.
202505896 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202515 | 11/04/2025 16:33:40 | Solicitamos certificar conexión del cable AU18A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100124A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-18A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202545 | RENATO ALMEIDA QUILES | Confirmada a conexão física do cabeamento, conforme solicitado. Gerado SSA 202517766 para correção e disponibilização do arquivo técnico, com croqui em anexo. Também foi gerado SSA 202517940 para atualização da página 3 do desenho 5215-DF-B4045-P, no qual foi encontrado uma discrepância. Realizado ensaio de dispositivos primários com corretas sinalizações de todos os eventos no SDSC.
202505894 | AMP |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202515 | 11/04/2025 16:33:28 | Solicitamos certificar conexión del cable AU9A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100098A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-9A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505809 | SCA | 202505204 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202515 | 11/04/2025 08:39:52 | Durante a próxima parada de máquina realizar inspeção nos anéis coletores e nas escovas afim de verificar e solucionar as diferenças de temperatura da SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202505564 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202515 | 08/04/2025 15:13:49 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202531 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 461/462/463/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 105/111/108/136 A. Emitida SSA 202506060 para actualizar diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos.
202505563 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202515 | 08/04/2025 15:12:58 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202536 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA= 457/460/462 Vca; Corriente IA/IB/IC= 100/104/107A; VN=460Vca; IN=126A. Emitida SSA 202514707 a IEQ1 para actualización de diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos.
202505562 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202515 | 08/04/2025 15:13:33 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202523 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 447/447/449/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 111,5 /111,5 /115,2/128A. Emitida SSA 202506060 para actualizar diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos.
202505147 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202514 | 03/04/2025 08:10:00 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | RONALDO PIMENTEL | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional.
202505146 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202514 | 03/04/2025 08:09:50 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA. Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño.
202505145 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202514 | 03/04/2025 08:09:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional.
202505144 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202514 | 03/04/2025 08:09:42 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202517 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada interligação do ponto z22 do cartão 30XC15 ao ponto z30 do cartão 30XC43, para reportar no SCADA alarme de pressão diferencial baixa (63PW4-1) juntamente com o alarme fluxo muito baixo (80SWI-1) já existente, sinalizando no SCADA na tag "U15.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA.SV." Realizado ensaio e verificado correta sinalização no SCADA. Emitida SSA202506337 para IEQ1 atualizar o desenho.
202505143 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202514 | 03/04/2025 08:00:44 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202529 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS.
202505142 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202514 | 03/04/2025 08:00:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U13.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitido SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño.
202505141 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202514 | 03/04/2025 08:00:07 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202529 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Realizado ensayo con SCADA verificando la actuación correcta. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS.
202505139 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202514 | 03/04/2025 07:59:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202525 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U11.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño.
202505138 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202514 | 03/04/2025 07:59:37 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | ALTAIR WIGGERS | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional.
202505027 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202514 | 02/04/2025 10:30:27 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202602 | RONALDO PIMENTEL | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) agrupado com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ1 atualizar desenho funcional.
202505026 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202514 | 02/04/2025 10:30:36 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202542 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada interligação do ponto z22 do módulo 30XC15 ao ponto z30 do módulo 30XC43 conforme diagramas anexados na emissão. Realizados ensaios funcionais observando a correta sinalização conforme previsto. SSA 202506337 já emitida anteriormente para IEQ1 atualizar diagrama funcional.
202505024 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202514 | 02/04/2025 10:31:06 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202530 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U07.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño.
202505023 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202514 | 02/04/2025 10:31:23 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202522 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U05.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño.
202505022 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202514 | 02/04/2025 10:31:32 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. Anexo ensayo realizado.
202505021 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202514 | 02/04/2025 10:31:39 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202521 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada interligação do ponto z22 do cartão 30XC15 ao ponto z30 do cartão 30XC43, para reportar no SCADA alarme de pressão diferencial baixa (63PW4-1) juntamente com o alarme fluxo muito baixo (80SWI-1) já existente, sinalizando no SCADA na tag "U03.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA.SV." Realizado ensaio e verificado correta sinalização no SCADA. Emitida SSA 202504287 para IEQ1 atualizar o desenho.
202505020 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202514 | 02/04/2025 10:31:51 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS.
202505010 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 02/04/2025 10:37:20 | Posterior a la instalación del 1er tablero PSDF de la U06 (SSA 202502451) fue levantada la necesidad de compra de materiales de infraestructura para el montaje en las demás 19 UGs, por lo que solicitamos gestionar compra de los materiales indicados en anexo. Acompañar compra solicitada por ENEE.DT del cód. stock 537020, cuya necesidad mas critica es para el 14/05/25 en función al cronograma de PDs del PUG R05. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1657
202504286 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202513 | 25/03/2025 13:48:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202504244 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202512 | 21/03/2025 08:15:38 | Para atender parecer técnico de la SSA 202503095, solicitamos adquirir 25 unidades del cód. stock 710507 y 130 unidades de diodo SK 3/12 cód. stock 230669 para aplicación inmediata en 18 UGs en la caja de conexión de instrumentos de la central hidráulica de la toma de agua. Necesidad de utilización para el 10/06/25. Prever llegada antes de la fecha indicada. Obs: localización es de prioridad cero. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 230669 (DIODO RECTI 2,6A 1600V SK 3/16) el 17/06/25 (4500079465/10) mediante DEMPRO-1632. Saldo actual en stock 69 un (60 un libre utilizacion). Política ZM=35/60. -Debido a que el cod. 710507 no fue utilizado en mas de 5 años, dicho codigo se DESACTIVO. Fue adquirido el mismo material mediante SMDTC-2430, codificado mediante CODMAT-1000000637 e incluido al stock en el codigo 720815.
202504016 | AMP |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202512 | 18/03/2025 13:39:00 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Verificar el nivel de suciedad en las inspecciones semanales de la PIC.EQ.0056. Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202503909 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202512 | 17/03/2025 15:24:08 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202416743, 202418689). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado instalación de una chapa metálica para tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables para evitar entrada de partículas extrañas. Fotos en anexo
202503903 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 15:25:02 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202420170, 202500177). Además atornillar tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | STALDER DIAZ IVAN | Tapados los orificios inferiores de la bandeja de cables que sobraron durante la retirada del CTM utilizando chapa y sellador de PU asi como atornilladas las tapas de la bandeja con tornillos autorroscante (Ver fotografias en anexo) Dejado en condiciones normales de operacion.
202503902 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202512 | 17/03/2025 15:25:22 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202414289, 202414838). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de uma chapa metálica para tampar os orifícios na parte inferior da bandeja de cabos para evitar a entrada de insetos e partículas estranhas a instalação. Fotos em anexo.
202503883 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202512 | 17/03/2025 08:41:50 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023,fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando defecto en la pintura (parte frontal del Cuadro), demás partes se encuentran en buen estado de conservación. Fotos en anexo.
202503882 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202512 | 17/03/2025 08:41:33 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202529 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada inspección visual de la parte interna y externa de la chapería de los tableros sin encontrar rastros de oxidación visibles, fotografías registradas en anexo.
202503881 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202512 | 17/03/2025 08:41:25 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202543 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada.
202503880 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 08:41:15 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202542 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada.
202503879 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202512 | 17/03/2025 08:40:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas.
202502248 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202507 | 13/02/2025 09:06:16 | Adquirir 28 indicadores digitales UM33A, cód. de stock 704722 (DEMPRO). Objetivo: replicar la solución del Acta AR/SMI.DT/0076/2024 a todas las UG, creando sobresalientes del transmisor minisonic 600 (701330) para el panel GGB. El minisonic se encuentra descontinuado, con un aumento de la tasa de defectos en el último año y los últimos sustituidos no pudieron ser reparados por el laboratorio. Además solicitamos la reserva de 2 un. del material cód. 710708 al centro de costo de la SMMG.DT. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 704722 (INDICADOR DIG 125VCC 96X48 UM33A-010-11) el 01/08/25 (4500079208/10). Saldo actual en stock 37 un. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 513355 de 28 un. valida hasta el 01/08/27. -Fueron reservados 2 un. del material cod. 710708 (TABLERO COMAN ACERO 500X400X200MM). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 516894 de 2 un. OBS: DEMPRO-1605 y 1651.
202501722 | SPG |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 05/02/2025 16:16:30 | Avaliar a necessidade de elaboração de procedimento de soldagem de suportes de aço na cruzeta superior e na cruzeta inferior para a fixação de eletrodutos para a instalação do sistema SVP na próxima parada. Documentos com trajeto dos eletrodutos e croqui dos suportes anexo. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202705
202501458 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202505 | 31/01/2025 15:13:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.043-2 (NS 10000132). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202511 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-06 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento.
202500340 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202503 | 13/01/2025 08:35:20 | Estudar uma alteração na lógica da controladora ou no circuito do SCF1 para que o alarme de falha de processamento indique apenas falha na medição de vazão no conduto forçado. Atualmente o alarme atua em caso de máquina parada ou em caso de variações bruscas dos parâmetros operativos da unidade (potência, nível montante, nível jusante e rotação), o que não representa uma falha no sistema SCF. Ref: SSA 202206316. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme AR/SMI.DT/0081/2025, foi detalhado a origem do sistema que foi instalado com SSA 201611807 como protótipo, sempre apresentou diversas falhas e a falha de processamento nunca foi solucionada, fabricante deixou de dar suporte para o equipamento e assim Itaipu ficou descoberta para poder realizar qquer intervenção para correções e melhorias. Em função disso as áreas da SM.DT e da OP.DT concordaram em desativar o equipamento no PD previsto para semana 45/2025.
202500063 | STE | 202413869 | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202501 | 03/01/2025 10:43:30 | Debido a un 3er evento de disparo (SSA 202500042), solicitamos realizar oscilografia del motor 1 por periodo de 9 meses y registrar cada partida de motor 1. Objetivo: medir la corriente de partida y de consumo por 30s y tensión trifásica del motor 1 durante transferencia de UMCC que ocurre a cada partida de la unidad y determinar si corresponde a disparo real o indebido. Datos del motor y del interruptor anexados a la SSA matriz. Ya realizado mediciones similares con la SSA 202414501 (D). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202502 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi instalado o analisador de qualidade de energia Hioki / Modelo 3100(BP-708850). Monitoramento iniciado na data 13/01/2025 e finalizado no dia 17/10/2025. Durante o período de monitoramento não houve atuação da proteção durante os acionamentos da moto bomba M1. O relatório em anexo apresenta um resumo dos registros.
202500058 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202501 | 03/01/2025 10:38:52 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.037-6 (NS 10000126). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202507 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-10 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento.
202500021 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202501 | 02/01/2025 10:58:28 | Repetir a inspeção termográfica dos anéis coletores e escovas no final de março/2025 para acompanhar as temperaturas e verificar a evolução das diferenças encontradas na SSP 20243439. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202513 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U03 em atendimento a SSA 202500021. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 27/03/2025 às 15:15 era 2950 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 14 pares de escovas do anel inferior. A escova da posição I14-1 alcançou 175,1°C e a temperatura da pista atingiu 100,2°C. Detalhes em anexo.
202419965 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202451 | 18/12/2024 09:02:15 | Acompañar puesta en marcha, realizar proyecto y emitir documentaciones en las 18 UGs convencionales para instalación de nuevo tablero CTM, solicitado en la SSA 202209543. Acompañar proyecto y documentaciones del Contratista (contrato 4500063383-21). | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Elaborado proyecto y emisión de documentos conforme anexo para los nuevos tableros CTM de las 18 UGs convencionales. Proyectos del contratista fueron concluidos y aprobados (contrato 4500063383-21). Vencimiento de garantía de cada lote se resume en anexo con las respectivas actas de aceptación.
202419734 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 13/12/2024 15:36:57 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-10. Trilho instalado, terminais e novos cabos identificados em cada caixa de passagem conforme procedimento. Cabo lançado fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada nas próximas unidades, cabos velhos retirados de dentro do UG disponibilizadas na eletrocalha acima do CG-10 para retirada pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202419695 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202450 | 12/12/2024 07:49:54 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202505 | MAURICIO MENON | Atendimento via derivada.
202418751 | STE | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202448 | 26/11/2024 11:05:38 | Para verificar a detecção de corona na barra superior da ranhura 163, fase C, medir descargas parciais com HFTCs instalados nas barras de terra dos capacitores das fases B e C. Realizar a medição por 1 dia com a UG com carga. Solicitar apoio à SMMG para instalação dos TCs e cabos. Para a fase C, lançar o cabo do TC até o cubículo da fase B através dos orificios no canto superior dos cubículos - ver SSA 202417412. Realizar instalação e medição antes do PD 3S e normalizar durante a parada. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202534 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP en las fase A, B y C de las barras estatóricas de la U17 utilizando HFTC que fueron instalados en las barras de tierra de los capacitores de cada fase, los cuales se encuentran en el CUBÍCULO CTG-17 PROTECCION TERMINAL DEL GENERADOR. Mayores detalles en archivo adjunto.
202418701 | STE |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202448 | 25/11/2024 09:45:14 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202418144 e 202418287. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202503 | STALDER DIAZ IVAN | Substituido cabo de acelerómetro del sistema Mondig por nuevo modelo PCB M052BR010BZ del sensor A1TT del sistema SVP-08, utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en caja de pasaje JBTCV. Cabo identificado como AU08-1042. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT para medir cantidad a ser lanzada en las próximas unidades, cabo retirado del interior de la UG dejado sobre el panel LIP-08 para retirada por la contratada según especificacion técnica.
202418688 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202448 | 25/11/2024 08:34:08 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202418144 e 202418280. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202503 | RONALDO PIMENTEL | Sustituido cabo por nuevo de los sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-08, utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2. Cabos identificados como EU08-1028 y EU08-1029 respectivamente. Cabos proveídos por la contratada, excedentes entregados a SOCM.DT para medir cantidad a ser lanzada en las próximas unidades generadoras, cabos retirados dejados encima del panel LIP-08 para retirada por la contratada según especificacion técnica.
202418686 | STE |  | A008A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.008-6 | 202448 | 25/11/2024 08:34:20 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202418144 e 202418439. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido cabo de acelerómetro del sistema Mondig por nuevo cabo (IFM EVC003) de los sensores KP1 e KP2 del sistema SVP-08 utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en caja de pasaje JBKP. Cabo identificado como EU08-1021. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próxima UG, cabos retirados del interior de la UG disponibles en la bandeja del CG-08 p/retirada por la contratada según especificación técnica.
202418685 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202448 | 25/11/2024 08:34:28 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202418144 e 202418441. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | STALDER DIAZ IVAN | Sust. cabos por nuevos de los sensores A1E al A4E, P1E y P2E del sist. SVP-08, utilizado terminales pino(cód.47727) p/conexión a bornes en cajas de pasaje JBCV1 al JBCV4, JBSD1 y JBSD2. Cabos identificados como AU08-1043 al AU08-1046, AU08-1030 y AU08-1031 respectivamente. Cabo proveído por la contratada, exc. entregado a SOCM.DT p/medir cant. a ser lanzada en las próx. UG, cabos ret. del interior de la UG disp. en la bandeja del CG-08 p/retirada por la contratada según esp. técnica.
202418682 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202448 | 25/11/2024 08:35:39 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo ao ponto de instalação/saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202418144 e 2024 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos cabos por nuevos de los sensores P1M,P2M,A1M,A2M,P1C y A1C del sistema SVP-08, utilizado terminales pino(cód.47727) p/conexión a bornes en cajas de pasaje JBLGB1,JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados como EU08-1025,EU08-1026 y EU08-1027 respectivamente. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próx. UG, cabos retirados del interior de la UG disponibles en la electrocaja del CG-08 p/retirada por la contratada según esp. técnica.
202418675 | STE |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202448 | 25/11/2024 08:35:56 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBUGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202418144 e 202418434. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido cabo por nuevos de los sensores P1S, P2S, A1S e A2S del sistema SVP-08 utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en caja de pasaje JBUGB1 y JBUGB2. Cabos identificados como EU08-1023, EU08-1024 respectivamente. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próx. UG, cabos retirados del interior de la UG disponibles en la bandeja sobre el CG-08 p/retirada por la contratada según esp. técnica.
202418237 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202446 | 14/11/2024 16:47:10 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202418144. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202502 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Enviados a almacenes para descarte de los mismos conforme DM 70037271 y 70037272.
202418155 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202446 | 13/11/2024 14:05:19 | Durante a parada 3S da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | STALDER DIAZ IVAN | Substituidos cabos hasta las cajas de pasaje por nuevos provenientes del panel SVP-08. Instalado riel, bornes e identificados los cabos nuevos en cada caja de pasaje de conforme procedimiento. Fotos en anexo. Cabo lanzado proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próximas unidades, cabos antiguos retirados del interior de la UG disponibles en la electrocaja encima del CG-08 para retirada por la contratada conforme especificación técnica.
202418154 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202446 | 13/11/2024 14:05:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202418144). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202512 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSAs 202419288.
202418149 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202446 | 14/11/2024 09:36:02 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU081677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU07-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-08 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202418144. Obs: Após a instalação do painel SVP-07 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-08 - SVP-07 - SVP-08. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202450 | ESPINOZA BORBA ABEL | Desconectados y retirados del panel los cabos EU081677 al 1680 conforme solitado. Fueron instalados los bornes 3 y 4 en la regla X3, conectados los conductores del cable HU07-6015 y realizado el arreglo interno conforme diseños anexos para la alimentación en 220 Vca del panel SVP-08. Emitida SSA 202419660 para actualización de diseño funcional. Emitida SSA 202419665 para actualización de diseño de interligación y lista de cables. Diseño 6046DCG6871 será actualizado con la instalación del SVP-07.
202417901 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202445 | 08/11/2024 16:11:23 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202515 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituido disyuntor D1 por otro con las mismas características técnicas, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensayos realizados en el motor: Resistencia de aislación (500Vcc/1min): 1360MΩ Temp: 30°C URA: 68,2% Tensión : RS/RT/ST: 464/466/466 Vca. Corriente: R/S/T: 112,4/114,3/116,3 A. IN: 136A Emitido SSA 202506060 para IEQ1 actualizar diseños, SDS 15349 para actualizar LMR AB29 y recomendación 4908 para revisión de O.A.0249-R00. Anexo ensayo del disyuntor.
202417899 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202445 | 08/11/2024 16:11:15 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído disyuntor D1 por otro, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensayos realizados en el motor: Aislación (500Vcc/1min): 8200 MΩ T: 31,6°C HR: 60% Tensiones: RS/RT/ST: 452/453/454 Vca. Cte R/S/T: 110/109/110 A. Nominal: 114 A Emitido SSA202416962 para IEQ1 actualizar diseños, emitido SDS15349 para actualizar LMR AB29, emitido recomendación 4908 para revisión da O. A. 0249-R00. En anexo ensayos realizados.
202417897 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202445 | 08/11/2024 16:50:59 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituído disjuntor D1 por outro com as mesmas características, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensaios realizados no motor: Isolação (500Vcc/1min): 4310 MΩ T: 32°C HR: 72% Tensões: RS/RT/ST: 455/455/457 Vca. Cte R/S/T: 105/104/103 A. Nominal: 135A Emitido SSA202416962 para IEQ1 atualizar desenhos, emitido SDS15349 para atualizar LMR AB29, emitido recomendação 4908 para revisão da O. A. 0249-R00. En anexo ensaios realizados.
202417894 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202445 | 08/11/2024 16:09:03 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202503 | ALTAIR WIGGERS | Substituído disjuntor D1 por outro com as mesmas características, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensaios realizados no motor: Isolação (500Vcc/1min): 2690 MΩ T: 32,1°C HR: 62,30% Tensões: RS/RT/ST: 466/467/467 Vca. Cte R/S/T: 111,7/116/111,3 A. Nominal: 114A Emitido SSA202416962 para IEQ1 atualizar desenhos, emitido SDS15349 para atualizar LMR AB29, emitido recomendação 4908 para revisão da O. A. 0249-R00. Anexo relatório fotográfico e ensaios.
202417479 | STE | 202413781 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202445 | 04/11/2024 10:34:16 | Solicitamos gestiones para adquirir 12 un. de los cód. de stock 186252, 714787 y 718726. Conforme SMDTC-2041 y GCSMIT-2640 los mismos deben ser adquiridos por marca/modelo. Garantizar política de reposición de los cód. stock 714787 y 718726 en ZM 4/2 y para el cód. 186252 en ZE=2. Las 12 unidades a ser adquiridas serán para aplicación inmediata en los tableros PWX de las UGs convencionales, que serán instaladas según PD 2025/2026. Solicitamos la adquisición hasta el 28/03/25. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado mediante MTDFS-11883/84/85. -Cod. 186252, disponibilizadas 14 un mediante 4500078283/10 el 14/04/2025. -Cod. 714787, disponibilizadas 12 un mediante 4500079131/10 el 14/04/2025. -Cod. 718726, disponibilizadas 12 un mediante 4500079131/10 el 19/05/2025. OBS: DEMPRO-1501
202416743 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202443 | 21/10/2024 10:12:22 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.039-0 (NS 10000128). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202448 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Sustitución del tablero CTM-14 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento.
202416586 | STE |  | B014B016 | QUADRO LIP-14 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.009-6 | 202442 | 16/10/2024 14:23:29 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202448 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado substituição dos indicadores de vazão Ultras Minisonic 600 por 2 indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R01. Emitido SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenho. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e Roteiro de execução em anexo. Etiquetas de identificação dos indicadores a cargo da OPUO.
202416311 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202441 | 10/10/2024 16:12:13 | Solicitamos a aquisição de 15 unidades do código 715302 (PORTA ETIQ CABO 0,6/1,2MM2 5/23MM) e 4 unidades do código 715317 (ETIQUETA IDENT CABO WMTW (23X4)R 4X23MM) para uso na instalação dos sistemas SVP (contrato 4500067514) e PSDF (contrato 4500069281). Após a compra, reservar o material para a SMMG. Estimativa de necessidade: início de janeiro/2025. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material cod. 715302 disponibilizado mediante SMDTC-2369 (DM-70037285). Saldo actual 17 un. Material cod. 715317 disponible en el stock. Saldo actual 6 RL.
202416260 | STE |  | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202441 | 09/10/2024 16:34:54 | Instalar/parametrizar/realizar variación de nivel conforme PIC.EQ.0035 en el nuevo sensor modelo LC300 (referencia 7ML5671-3DA00-1AB0-Z Y01:390mm) en la posición 71TH de medición de nivel de aceite del cojinete combinado, que fue adquirido mediante SMDTC-2005 y ensayado con la SSA 202415031. El sensor retirado modelo LC500 enviar al stock con cód. 711744. El cód. de stock del nuevo sensor y LMR será tratado en la GCSMIT-2105. Solicitamos realizar nueva lectura en próximo PD 9M para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202442 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medição de nível do mancal combinado para validação da sonda 71TH, indicador 71TL 43,9 mm; entrada 7,51 mA; saída 7,53 mA; SCADA 44,05 mm; ULP 22%; Nivel Mecânico 43 mm; Temperatura 21,3°C; HR% 66,0%.
202416135 | STE |  | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202441 | 07/10/2024 14:05:57 | Verificar na próxima parada 3S a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada verificacion de la infraestructura del generador y pozo de la turbina de la U12 conforme AR/ENEE.DT/067/2024, confirmando infraestructura similar al de la U13. Ver detalles en informe anexo.
202416102 | STE | 202316856 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202441 | 07/10/2024 10:16:29 | Para atender SSA matriz, sustituir disyuntor D1 en el tablero PWX por el modelo 3VA2220-7MN32-0AA0 - Siemens junto con sus accesorios 3VA9988-0AA12 (cód. stock 714787) y 3VA9988-0AB12 (cód. stock 718726) para supervisión de estado y disparo. Implementar ajustes de corriente de sobrecarga Ir=160A; tiempo Tc=10E y ajuste de disparo retardado de sobrecorriente Isd=15xIr. Emitir recomendación para revisión de orden de ajuste conforme dejado en campo. Diseño del PWX-12 marcado en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202442 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição D1, Tensão: VAB/VBC/VCA= 455,1/455,8/456,7Vca; Corrente IA/IB/IC/IN= 104,3/102,3/104,9/137A. Emitido SSA202416962 para IEQ1 atualizar desenhos, emitido SDS15349 para atualizar LMR AB29, emitido recomendação 4908 para revisão da O. A. 0249-R00. Anexo relatório fotográfico e ensaios. Devido atraso na entrega do disjuntor adquirido, foi utilizado disjuntor idêntico ao especificado proveniente do painel móvel do CTM, onde foi instalado disjuntor sobressalente do CTM.
202415711 | STE |  | B012B016 | QUADRO LIP-12 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.014-2 | 202440 | 30/09/2024 15:19:51 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202442 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado substituição dos indicadores de vazão Ultras Minisonic 600 por 2 indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R01. Emitido SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenho. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e Roteiro de execução em anexo. Etiquetas de identificação dos indicadores a cargo da OPUO.
202414534 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202437 | 11/09/2024 17:03:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202513 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observadas algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas.
202414533 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202437 | 11/09/2024 08:07:50 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas.
202414532 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202437 | 11/09/2024 08:07:04 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas.
202414530 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202437 | 11/09/2024 08:06:26 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202513 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección visual y registro fotográfico, no siendo observadas formaciones de oxidación o demás partículas que puedan evidenciar daño a largo plazo en la chapería de la parte interna y externa del tablero. Anexo fotos
202414529 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202437 | 11/09/2024 07:55:43 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas.
202414501 | STE | 202413869 | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202437 | 10/09/2024 15:10:41 | Debido a 2 eventos de disparo del interruptor PWS1 (Q1) del PWX-9A durante transferencia de fuente del UMCC-9A (SSA's 202412299 y 202413826), solicitamos realizar oscilografia del motor 1 por periodo que abarque al menos 4 partidas de la U9A. Objetivo: medir la corriente de partida y tensión trifásica del motor 1 durante transferencia de UMCC que ocurre a cada partida de la unidad y determinar si corresponde a disparo real o indebido. Datos del motor y del interruptor anexados a la SSA matriz. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202439 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corrientes y tensiones de arranque del motor 1 durante el periodo comprendido entre los días 19/09 a 17/10/2024. La U09A partió en 7 ocasiones en dicho periodo, siendo registrados los valores de corriente de arranque con fuente alternativa y el arranque posteriormente a la transferencia de fuente en el UMCC. En todos los eventos no se reportó el disparo del interruptor PWS1 (Q1). Los resultados se detallan en el documento anexo.
202414382 | APV |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202437 | 09/09/2024 10:29:44 | Adquirir os materiais da planilha anexa para a instalação dos sensores e cabos internos ao gerador e poço da turbina do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514). Estimativa de necessidade: início de janeiro/2025. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202414236 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202436 | 05/09/2024 14:07:01 | Confirmar desactivación del cable HU15-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector, dejado sobrante de cabo proveniente del UMCC en bandeja superior con identificación, trecho de cabo ingresante al generador en la caja de derivación también con identificación, dejando asi espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Anexo foto AT: 202408192
202414233 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202436 | 05/09/2024 14:06:09 | Confirmar desactivación del cable HU02-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202440 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Confirmado desactivación del cable HU02-3332, constatado que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG, retirado caja y electroductos. Dejado sobra de cables en la bandeja con identificación correspondiente, el trecho de cable que va dentro de la UG fue dejado dentro de la caja de derivación. Liberado espacio para instalación de nuevo tablero PSD. AT 202408190
202414232 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202436 | 05/09/2024 14:05:48 | Confirmar desactivación del cable HU01-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector dejado sobrante de cable proveniente del UMCC en bandeja superior con identificación, trecho de cable ingresante al generador en la caja de derivación también con identificación dejando espacio para la instalación del nuevo tablero PSD. Anexo foto AT: 202408185
202414227 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202436 | 05/09/2024 11:08:32 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado a una distancia superior a 1000mm desde la curva de la pared conforme indicado en el anexo. Además reubicar cable de tierra conforme anexo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX, tambien el conductor de aterramiento, para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. AT: 202408191
202414226 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202436 | 05/09/2024 11:08:20 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado a una distancia superior a 1000mm desde la curva de la pared conforme indicado en el anexo. Solicitar colocar tag a la caja para identificar al mismo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202440 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conforme solicitado realizada la reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX, para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. AT: 20248186
202412264 | STE | 202410656 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202432 | 05/08/2024 14:10:24 | Verificar anomalia térmica entre os bornes 1578 e 1579 conforme relatado na SSA matriz, realizar reaperto. Obs.: estes bornes são alimentam os TC's da máquina e não podem ficar em aberto. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foram substituídos os Bornes 1578 e 1579 do painel CG, por bornes código (713339), substituídos os terminais dos cabos conectados aos respectivos bornes. Deixado normalizado.
202411620 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202430 | 24/07/2024 16:49:48 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202445 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411619 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202430 | 24/07/2024 16:49:30 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | ALTAIR WIGGERS | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411618 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202430 | 24/07/2024 16:49:10 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste en la temporización de las alarmas 2 y 3 en 5 segundos del indicador digital posición 16CM21, conforme R01 da OA.0249. Ensayado y dejado en condiciones normales de operación.
202411617 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202430 | 24/07/2024 16:36:12 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado el ajuste de parametrización de la temporización en las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos conforme solicitado. Dejado en condiciones normales.
202411616 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202430 | 24/07/2024 16:35:45 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Ajustada temporización de alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos conforme solicitado. OA.0249-R01 ya revisada y disponible en el Sistema de Acompañamiento al Mantenimiento - Ordenes de Ajuste. Efectuado ensayo de tiempos de actuación de alarmas de conductividad alta y muy alta con resultados satisfactorios.
202411615 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202430 | 24/07/2024 16:35:23 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411614 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202430 | 24/07/2024 16:33:09 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202437 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411609 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202430 | 24/07/2024 16:32:50 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste en la temporización de las alarmas 2 y 3 en 5 segundos del indicador digital posición 16CM21, conforme R01 da OA.0249. Ensayado y dejado en condiciones normales de operación.
202411608 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202430 | 24/07/2024 16:31:49 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202434 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste.
202411604 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202430 | 24/07/2024 16:30:42 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202445 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411603 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202430 | 24/07/2024 16:30:19 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se realizaron ajustes en los parámetros de temporización de las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21, de 1 segundo a 5 segundos, según lo previsto en la emisión. OA.0249-R01 ya revisado y disponible en el Sistema de Acompañamiento de Mantenimiento - Órdenes de Ajuste.
202411601 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202430 | 24/07/2024 16:29:38 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | ALTAIR WIGGERS | Realizado parametrização e alterado os tempos dos alarmes de condutividade alta e muito alta para "5 segundos" conforme OA.0249-R01. E realizado ensaios, confirmando atuação e rearme dos alarmes. serviço executado com a AT202406640. Deixado em condições normais de operação.
202411599 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202430 | 24/07/2024 16:28:47 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411598 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202430 | 24/07/2024 16:28:22 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado.
202411596 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202430 | 24/07/2024 16:26:35 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | ALTAIR WIGGERS | Realizado parametrização e alterado os tempos dos alarmes de condutividade alta e muito alta para "5 segundos" conforme OA.0249-R01. E realizado ensaios, confirmando atuação e rearme dos alarmes. Deixado em condições normais de operação.
202411595 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202430 | 24/07/2024 16:26:10 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202514 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ajustes en los parámetros de temporización de las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto en la emisión OA.0249-R01 ya revisada y disponible en el Sistema de Acompañamiento a Mantenimiento - Orden de Ajuste. Realizado ensayos funcionales verificando la actuación y rearme de las respectivas alarmas conforme el ajuste dejado.
202411080 | STE | 202410838 | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202429 | 15/07/2024 08:50:47 | Devido à anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar a conexão, condição do terminal e aperto da fase T (lado superior) do relé F2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos cabos e terminais referente a interconexão do contator KM2 e relé F2, fases R, S e T. Realizado partida do motor por 30 minutos e feito registro termográfico dos cabos, anexo. Motor 2 : VAB/VAC/VBC 461/463/463 Vca, IA/IB/IC = 26,8/26,7/26,7 A IN= 25,3A 440Vca. Megger (IB4190) dos cabos e motor (R/S/T) x MASSA = 3800 Mohm. 16,8ºC, RH%= 44,5. Utilizado sobra de cabo ref. SSA202407666. Deixado em condições normais de operação.
202411078 | STE | 202410835 | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202429 | 15/07/2024 08:51:26 | Devido à anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar a conexão, condição do terminal e aperto da fase S (lado superior) do relé F1. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos cabos e terminais referente a interconexão do contator KM1 e relé F1, fases R, S e T. Realizado partida do motor por 25 minutos e feito registro termográfico dos cabos, anexo. Motor 1 : VAB/VAC/VBC 461/463/463 Vca, IA/IB/IC = 25,4/25,5/25,4 A IN= 25,3A 440Vca. Megger (IB4190) dos cabos e motor (R/S/T) x MASSA =3320 Mohm. 21,7ºC, RH%= 69,4. Utilizado sobra de cabo e terminais ref. SSA202407666. Deixado em condições normais de operação.
202411028 | STE | 202410833 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202429 | 15/07/2024 08:52:04 | Devido à anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar a conexão, condição do terminal e aperto do borne superior da fase R do disjuntor D1 do PWX. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Anomalia solucionada con el cambio del disyuntor posicion D1, y la substitucion de los conductores de entrada por barra de cobre de 1/8x3/4", servicio ejecutado con SSA 202417899.
202410782 | STE | 202410657 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202428 | 10/07/2024 09:15:48 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto do borne 1612 (TC de neutro T6). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202433 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se verificaron las conexiones, se inspeccionaron las condiciones de los terminales y se realizó la sustitución del borne 1612 (TC de neutro T6).
202409433 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202425 | 18/06/2024 08:18:36 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU10-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07881PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1011. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202437 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado incoherencia entre diseño 6279DC07881PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU10-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Emitida SSA 202414570 para IEQ1 actualizar diseño.
202409282 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202424 | 13/06/2024 14:25:30 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU08-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6269DC07881PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0708. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202502 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada conexión de los conductores 1 a 4 del cable AU08-1114, no estando conforme diseño 6269DC07881PR8. Encontrados invertidos los conductores 1 y 3. Emitida solicitud de actualización de diseño a IEQ1 en SSA 202501029. 1 ---> 1599 3 ---> 1615 Diseño corregido en anexo.
202409281 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202424 | 13/06/2024 14:26:57 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU07-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07981PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0708. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202445 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cabo AU07-1114 en los terminales X12-1615/1607/1599/1598 (TCs neutros) están de acuerdo con el diseño 6259-DC-07981-PR7.
202409280 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202424 | 13/06/2024 14:28:35 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU06-1114 nos bornes X12-1599/1607/1615/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07881PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0506. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202511 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU06-1114 nos bornes X12-599/1607/1615/1598 do painel CG-06 conforme desenho 6259DC07881PR8. Encontrado conforme desenho anexo à emissão: - Condutor 1 conectado ao borne 1599 do painel CG. - Condutor 2 conectado ao borne 1607 do painel CG. - Condutor 3 conectado ao borne 1615 do painel CG. - Condutor 4 conectado ao borne 1598 do painel CG.
202409278 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202424 | 13/06/2024 14:29:31 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU05-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07781PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0506. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado divergência no desenho 6259DC07781PR8 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU05-1114 invertidos conectados ao X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202413136 para IEQ1 atualizar desenho.
202409277 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202424 | 13/06/2024 14:30:37 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU02-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07291PR8. Objetivo: verificação dos sinais registrados pela Unidade de Medição e Registro UMR-0102. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202433 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | A solicitud de ENES.DT, se verificó la conexión de los conductores 1 a 4 del cable AU02-1114 en los bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme al diseño 6259DC07291PR8. Se confirmó que los señales registrados por la Unidad de Medición y Registro UMR-0102 son correctos.
202408741 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202423 | 05/06/2024 08:55:40 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 8,7bar, 26RWO-1= 25,4°C.
202408739 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202423 | 05/06/2024 08:55:27 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 110,8/110,8/1,8 Ω Valor calculado: 22,5 ºC Indicador: 22,5 ºC 63RWI: Entrada: 12,50 mA Valor Calculado: 10,7 bar Indicador: 10,8 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202408738 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202423 | 05/06/2024 08:55:05 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizadas as modificações e instalados os instrumentos nas novas posições. Posteriormente realizados os ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. 26RWO: Valor ôhmico: 111,7/111,7/0,8 Ω Valor calculado: 28,0 ºC Indicador: 28,0 ºC 63RWI: Entrada:12,40 mA Valor Calculado: 10,5 bar Indicador: 10,7 bar Deixado em condições normais de funcionamento.
202408736 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202423 | 05/06/2024 08:54:45 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202517 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado as modificações e instalados os instrumentos em novas posições. realizado ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. Medições: 63RWI: entrada: 12,40mA, Indicador: 10,8 Bar. 26RWO: RTD 114,2/114,2/2,0 Ohm = 31,4 °C , Indicador: 30,8ºC . deixado em condições normais de funcionamento.
202408735 | STE |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202423 | 05/06/2024 08:54:25 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 113,9/113,9/2,3 Ω Valor calculado: 29,8 ºC Indicador: 29,8 ºC 63RWI: Entrada: 12,35 mA Valor Calculado: 10,44 bar Indicador: 10,5 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202408733 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202423 | 05/06/2024 08:53:45 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202429 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 2,0/110,4/110,4 Ω Valor calculado: 21,6 ºC Indicador: 21,3 ºC 63RWI: Entrada: 12,5 mA Valor Calculado: 10,625 bar Indicador:10,7 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202408731 | STE |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202423 | 05/06/2024 08:53:18 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 10,6bar, 26RWO-1= 27,2°C.
202408730 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202423 | 05/06/2024 08:38:05 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectados y reconectados en sus nuevas posiciones los instrumentos 63RWI y 26RWO. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202408729 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202423 | 05/06/2024 08:37:36 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado servicio de apoyo para la desconexión eléctrica de los instrumentos 63RWI y 26RWO, realizado relocalización descrita y reconectados los instrumentos. Verificada correcta indicación de ambos. Dejado en condiciones normales de operación.
202408726 | STE |  | A008H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.010-4 | 202423 | 05/06/2024 08:37:17 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202502 | ALTAIR WIGGERS | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 10,2 bar, 26RWO-1= 30,4°C.
202408725 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202423 | 05/06/2024 08:36:12 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202530 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 109,8/109,8/1,8 Ω Valor calculado: 22,9 ºC Indicador: 22,9 ºC 63RWI: Entrada: 12,55 mA Valor Calculado: 10,8 bar Indicador: 10,9 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202408724 | STE |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202423 | 05/06/2024 08:35:41 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado servicio de apoyo para la desconexión eléctrica de los instrumentos 63RWI y 26RWO, realizado relocalización descrita y reconectados los instrumentos. Verificada correcta indicación de ambos. Dejado en condiciones normales de operación.
202408723 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202423 | 05/06/2024 08:35:19 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202522 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 111,5/111,5/1,9 Ω Valor calculado: 24,7 ºC Indicador: 24,9 ºC 63RWI: Entrada: 12,48 mA Valor Calculado: 10,6 bar Indicador: 10,6 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202408722 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202423 | 05/06/2024 08:34:56 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 11,1bar, 26RWO-1= 21,8°C.
202408720 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202423 | 05/06/2024 08:34:34 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 10,6bar, 26RWO-1= 26,4°C.
202408719 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202423 | 05/06/2024 08:32:36 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 110,6/110,6/1,8 Ω Valor calculado: 22,6 ºC Indicador: 22,1 ºC 63RWI: Entrada: 12,50 mA Valor Calculado: 10,7 bar Indicador: 10,7 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202408718 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202423 | 05/06/2024 08:32:12 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202515 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T realizado la desconexión eléctrica de los instrumentos 63RWI y 26RWO, posterior a las adaptaciones realizadas se procedió a la conexión de los mismos, verificando la correcta indicación de ambos instrumentos. Dejado en condiciones normales de operación.
202407657 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202420 | 17/05/2024 10:49:36 | Solicitamos padronizar la colocación de la tapa en la parte inferior de la bandeja, retirando los tornillos (con puntas cortantes) y reemplazar con remache (para reducir posible ocurrencia de cortes u otros incidentes) y tapar nuevamente los orificios que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202402641, 202402675). Además colocar tornillos en las tapas extraibles para garantizar equipotencializar con la bandeja que se encuentra aterrada. Ver foto | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202445 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados tornillos que fijaban las chapas de la parte inferior de la bandeja, fueron reemplazados por remaches conforme solicitado. Colocados tornillos en las tapas extraibles superiores que no poseían tornillos conforme solicitado. Dejado en condiciones normales.
202407654 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202420 | 17/05/2024 10:49:55 | Ante eventual posible desprendimiento de chapa que tapa los agujeros y así evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos padronizar la colocación de dicha tapa en la parte interna de la bandeja, para tapar nuevamente los orificios que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202401144, 202401530). Ver foto de chapa actual instalada en la bandeja. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme solicitado, fue retirada la tapa colocada en la parte inferior de la bandeja y reinstalada internamente, tapando así los orificios que sobraron durante la retirada del CTM antiguo.
202407650 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202420 | 17/05/2024 10:50:34 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202320386, 202400345). Además atornillar tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme solicitado, fue retirada la tapa colocada en la parte inferior de la bandeja y reinstalada internamente, tapando así los orificios que sobraron durante la retirada del CTM antiguo. Además, fueron fijadas con tornillos las tapas para garantizar la equipotencialización. Los tornillos utilizados fueron restos de modificaciones anteriores.
202407269 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202419 | 07/05/2024 07:43:46 | A fin de padronizar conexión interna con respecto al diagrama funcional, solicitamos desconectar cable externo HT310 fase T del borne X10:6 y reconectar al borne X10:3. En la parte interna (cable que sale del 52A:3) también reubicar conexión al borne X10:3 conforme diagrama funcional vigente 6110-DF-J5670-E(13)R0F. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada modificación de la conexión en la regla de bornes X10 en el Panel 3 del CTM-07 conforme solicitado. Emitida SSA 202417749 para actualizar diseño de interligación. El diseño funcional 6110-DF-J5670-E ya se encuentra actualizado.
202407187 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202419 | 06/05/2024 10:52:55 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU01-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07091PR9. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0102 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202423 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se realizó inspección y seguimiento de los conductores, encontrando lo siguiente: Cable 1: Conectado al borne 1615 de la regla X12. Cable 2: Conectado al borne 1607 de la regla X11. Cable 3: Conectado al borne 1599 de la regla X11. Cable 4: Conectado al borne 1614 de la regla X12, no tiene longitud suficiente para llegar al borne 1598 de la regla X11.
202407186 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202419 | 06/05/2024 10:53:07 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU14-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07581PR7. Objetivo: verificação dos sinais registrados pela Unidade de Medição e Registro UMR-1415. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202448 | RONALDO PIMENTEL | Encontrado divergência no desenho 6279-DC-07581-P R7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU14-1114 estão invertidos e conectados aos bornes da régua X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202418759 para IEQ1 atualizar desenho.
202406149 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202416 | 17/04/2024 11:35:51 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente.
202406148 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202416 | 17/04/2024 11:35:30 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente.
202406147 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202416 | 17/04/2024 11:34:48 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202531 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente.
202406135 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202416 | 17/04/2024 11:31:21 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202445 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada inspección visual de la parte interna y externa de la chapería de los tableros sin encontrar rastros de oxidación visibles, fotografías registradas en anexo.
202406134 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202416 | 17/04/2024 11:30:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme acordado fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando que el mismo se encuentra en buen estado de conservación, no encontrandose ninguna anormalidad.
202406133 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202416 | 17/04/2024 11:30:25 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202446 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observadas algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas.
202406132 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202416 | 17/04/2024 11:29:13 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme acordado fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando que el mismo se encuentra en buen estado de conservación, no encontrandose ninguna anormalidad.
202405441 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202414 | 05/04/2024 08:18:46 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU12-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07781PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1213 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202442 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cabo AU12-1114 en los terminales X12-1615/1607/1599/1598 (TCs neutros) están de acuerdo con el diseño 6279-DC-07781-PR7.
202405430 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 05/04/2024 08:14:24 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202318223, 202318570). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202433 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado instalación de una chapa metálica para tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables para evitar entrada de partículas extrañas. Fotos en anexo
202405383 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202414 | 04/04/2024 08:15:03 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU03-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07591PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0304 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Conforme solicitado fue verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cable AU03-1114 en los terminales X12-1615/1607/1599/1598 (TCs neutros) están de acuerdo con el diseño 6259-DC-07591-PR8.
202405266 | STE | 202404965 | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202414 | 03/04/2024 08:32:57 | Debido a diferencia de temperatura relatada en la SSA matriz, verificar apriete de terminales y estado de los terminales (sustituir terminal caso necesario) en los bornes 1, 3, 5 de los seccionadores Q1 y Q2 y en el borne 3 del relé térmico F1. Ver documentos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202421 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación de los terminales y reaprieto en los bornes de las seccionadoras Q1, Q2 y relé térmico F1. Conforme P.T (SSA 202405336) será retirado ambas seccionadoras Q1 y Q2 y serán conectadas directamente desde el borne de entrada al contactor principal.
202405233 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 03/04/2024 08:02:12 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente.
202405220 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 02/04/2024 15:52:50 | Durante puesta en marcha del CTM-07 (SSA 202400345) detectado que ocurre accionamiento indebido de los contactores C2 y C2A cuando ocurre falla de red profinet entre IHM "M4" y switch "M3". Para evitar dicha ocurrencia, aplicar el paso del ítem 6.1.1.55 de la IM.EQ.317-R0 en anexo y deshabilitar el monitoreo de los dos puertos de comunicación del switch "M3". Corroborar demás parámetros conforme ítems 6.1.1.39 al 6.1.1.61. Al finalizar desconectar un puerto de red de cada componente para ensayo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaios, não observando o acionamento dos contatores C2 e C2A ao abrir o link de comunicação Profinet entre a IHM "M4" e o switch "M3". Realizada conferências das configurações conforme ítens citados da IM.EQ.317-R0, observando que já estavam de acordo com a documentação. Desconectados para ensaios finais um ponto de rede por vez em cada componente, observando o comportamento esperado de reportar a falha de rede, sem acionar C2 e C2A.
202405210 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 02/04/2024 15:16:26 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202433 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme acordado fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando que el mismo se encuentra en buen estado de conservación, no encontrando ninguna anormalidad. Fotos en anexo.
202405102 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202414 | 01/04/2024 11:12:39 | Conforme parecer de la SSA 202402861, solicitamos conectar hebra 4 del cable AU17-1005 a ser interconectado con el ULP-17. Emitida SSA 202405101 a IEE1 para encaminar proyecto a MEL1. Propuesta de proyecto para el lado del CTM-17 en anexo. Actividad a ser realizada durante próximo PD 3S. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio ponto a ponto em conjunto com MEL1. Posteriormente conectado condutor 4 do cabo AU17-1005 no borne X21.4 conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Realizado ensaio Megger 3.240 Mega Ohms (500 Vcc/1 min, 79,7%URA, 16,7°C). Emitida SSA 202514528 para atualização de desenhos.
202405001 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202413 | 26/03/2024 09:40:32 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU04-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07691PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0304 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cable AU04-1114 en los terminales X12-1598/1599/1607/1615 (TCs neutros) estan de acuerdo con el plano 6259DC07691PR7.
202404814 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202412 | 22/03/2024 09:36:25 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU11-1114 nos bornes X12-1599/1607/1615/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07981PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1011 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202431 | ALTAIR WIGGERS | Verificado que as conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU11-1114 nos bornes X12-1598/1599/1607/1615 (TCs de neutro), estão conforme desenho 6279DC07981PR8.
202404781 | AAT | 202402928 | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202415 | 09/04/2024 09:58:21 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A6X-31140 e A6X-31141 do quadro KB-04 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404778 | AAT | 202402926 | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202415 | 09/04/2024 09:58:39 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A6X-30140 e A6X-30141 do quadro KB-03 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404579 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202412 | 19/03/2024 10:22:32 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU13-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07681PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1213 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado divergência no desenho 6279DC07681PR7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU13-1114 invertidos na conexão aos bornes x12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202411779 para IEQ1 atualizar desenho.
202404536 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202412 | 18/03/2024 16:05:41 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU09-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6269DC07981PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-099A | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202424 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado incoherencia en diseño 6269DC07981PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU09-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Emitida SSA 202409141 para IEQ1 actualizar diseño.
202404414 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202411 | 15/03/2024 15:15:53 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU16-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6289DC07081PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1617. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202418 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado incoherencia en diseño 6289DC07081PR7 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU16-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Emitida SSA 202407378 para IEQ1 actualizar diseño.
202404385 | STE | 202403665 | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202411 | 15/03/2024 15:16:10 | Devido a valores de vazão acima das demais unidades (valor máximo de cerca de 730 l/min), verificar o fluxômetro ultrassônico 80LW. Verificar a velocidade do som, ganho e índice de qualidade conforme a IM.EQ.186. Anexo gráfico com medições semanais de vazão e pressão na saida da válvula 07GT da U04 e da U06 para comparação. Obs: o gráfico da U04 apresenta um valor nulo devido a um erro no sistema Tableau. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202435 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado inspección y reaprieto de conexiones eléctricas del fluxómetro posición 80LW, realizada medición de velocidad de sonido, ganancia e índice de calidad conforme IM.EQ.186 constatando dichas mediciones dentro de los rangos esperados. Valores medidos: Velocidad de sonido= 1485 m/s, Ganancia= 22 dB, Índice de Calidad= 100%, Flujo= 670.5 l/min. Dejado en condiciones normales. En anexo captura de mediciones y oscilografía del fluxómetro.
202404183 | STE | 202403846 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202411 | 14/03/2024 08:19:11 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída da fase A da seccionadora Q2 do motocompressor 2. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202429 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirada seccionadora Q2 conforme SSA: 202407692, realizado reapriete de todos los bornes referentes al circuito de fuerza del compresor 2. Tensión Medida AB/BC/CA= 465/464/466 V. Corriente medida A/B/C = 27.6/25.8/26.0 A. Corriente nominal= 29 A. Dejado en condiciones normales.
202404082 | STE | 202403794 | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202411 | 12/03/2024 08:31:42 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada das fases B e C da seccionadora Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202423 | ALTAIR WIGGERS | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), Foi retirado ambas seccionadoras Q1 e Q2, foi conectado diretamente desde os bornes de entrada até o contator principal, com a SSA202407688. Medições tensão; VAB/VBC/VCA= 464/463/466VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN=27,9/28,3/27,8/29A, M2; IA/IB/IC/IN= 28,1/28,3/28,2/29A. Equipamento liberado para operação.
202404071 | STE | 202403791 | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202411 | 12/03/2024 08:31:53 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada das fases A e C da seccionadora Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202414 | RONALDO PIMENTEL | Realizado reaperto nas conexões de entrada e saída da seccionadora Q1 e toda a linha de força do moto compressor 1. Medições: Tensão VAB/VBC/VCA; 468/469/468VCA, Corrente IA/IB/IC/IN; 25,8/26,20/26,05/29A. Observado funcionamento normal dos moto compressores durante ensaios.
202404045 | STE | 202403798 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202411 | 12/03/2024 08:32:03 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes 1582 e 1583 (TC de fase T1) e 1589 (TC de fase T2). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202415 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos os bornes 1582 e 1583 (TC de fase T1) e 1589 (TC de fase T2) do painel CG e os terminais dos cabos dos respectivos bornes, por novos. codigo: 713339. deixado normalizado.
202403931 | STE | 202403789 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202410 | 08/03/2024 14:27:34 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202429 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirada seccionadora Q1 conforme SSA: 202407692, realizado reapriete de todos los bornes referentes al circuito de fuerza del compresor 1. Tensión Medida AB/BC/CA= 465/464/466 V. Corriente medida A/B/C = 27.0/26.6/26.7 A. Corriente nominal= 29 A. Dejado en condiciones normales.
202403863 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 09:09:36 | Verificar y normalizar datos provenientes del sistema Matrix, correspondientes a las Unidades Generadoras 01, 02, 03, 04 y 08. Los datos aparecen congelados hace días en el PI Vision. | IEQ1 | MEL4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202413 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado que estavam faltando para os servidores, em sua base de dados (DBA: Armazenamento-> arquivos de dados) arquivos .DBF para o armazenamento correto dos dados. Também foi liberado espaço compactando logs antigos da aplicação SOMA de cada servidor. Constatado envio de dados ao PI conforme esperado.
202403718 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202410 | 06/03/2024 10:56:32 | Fabricar adaptador de rosca para viabilização de calibração da sonda de nível LR 3000 a ser testada no servomotor da comporta de serviço. | IEQ1 | MMU3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202452 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão adaptador com rosca interna e externa a ser acoplado em tampa de nylon fornecido pelo emitente e fixar sonda de nível para realização de teste.
202402981 | STE |  | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202408 | 22/02/2024 08:28:51 | Durante próximo PD 3S solicitamos realizar levantamiento dimensional de la base, fijación, conexión eléctrica y registro fotográfico de los TPs T51 y T61 y placa característica de cada uno, similar al realizado en las UGs convencionales para atender la GCSMIT-1707. Sigue en anexo modelo de referencia como guía y datos de la LMR para comparación. Objetivo: especificar y adquirir sobresalientes que no están codificados y ni disponibles en almacén. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202416 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Fue realizado el levantamiento fotográfico de los TPs 51B y 61A con las dimensiones requeridas, fijación, conexión eléctrica, y fotografiadas las placas de ambos equipos con apoyo del Sr. Alarcón. Fotos en anexo
202402467 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202407 | 15/02/2024 09:09:27 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402421 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202407 | 15/02/2024 07:42:31 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202418 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e procedimentos para substituição em anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Emitido recomendação 3390 para atualizar Ordem de Ajuste.
202402420 | STE |  | B015B016 | QUADRO LIP-15 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.008-8 | 202407 | 15/02/2024 07:43:57 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202411 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e tabela de ajuste de nível em anexo. Desenho já atualizado no arquivo técnico. Recomendação 3390 emitida anteriormente para atualizar Ordem de Ajuste.
202402419 | STE |  | B014B016 | QUADRO LIP-14 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.009-6 | 202407 | 15/02/2024 07:44:22 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202448 | STALDER DIAZ IVAN | Reemplazados los indicadores de nivel posiciones 71L1 y 71L2 por 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados indicadores conforme planilla anexa a emisión y la orden de ajuste vigente OA0262R01. Emitido SSA202315724 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados (Ver en Anexo). Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202402418 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202407 | 15/02/2024 07:44:40 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202429 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402417 | STE |  | B012B016 | QUADRO LIP-12 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.014-2 | 202407 | 15/02/2024 07:44:58 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202442 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reemplazados los indicadores de nivel posiciones 71L1 y 71L2 por 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados indicadores conforme planilla anexa a emisión y la orden de ajuste vigente OA0262R01. Emitido SSA202315724 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202402411 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202407 | 15/02/2024 07:45:18 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202431 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por nuevas, modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme tabla en anexo de esta SSA. Realizado ensayos y observado su correcto funcionamiento, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402410 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202407 | 15/02/2024 07:45:37 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202425 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por nuevas, modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme tabla en anexo de esta SSA. Realizado ensayos y observado su correcto funcionamiento, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402409 | STE |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202407 | 15/02/2024 07:45:55 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202502 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por otras modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme anexo de emisión. Realizados ensayos con resultados esperados, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402407 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202407 | 15/02/2024 07:46:13 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Reemplazados los indicadores de nivel posiciones 71L1 y 71L2 por 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados indicadores conforme planilla anexa a emisión y la orden de ajuste vigente OA0262R01. Emitido SSA202315724 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados (Ver en Anexo). Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202402405 | STE |  | A007B016 | QUADRO LIP-07 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.007-0 | 202407 | 15/02/2024 07:46:34 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202530 | STALDER DIAZ IVAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402403 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202407 | 15/02/2024 07:46:49 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202511 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por otras modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme anexo de emisión. Realizados ensayos con resultados esperados, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402401 | STE |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202407 | 15/02/2024 07:47:06 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202523 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402390 | STE |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202407 | 15/02/2024 07:47:24 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202435 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por otras modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme anexo de emisión. Realizados ensayos con resultados esperados, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202402384 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202407 | 15/02/2024 07:47:40 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e procedimentos para substituição em anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Emitido recomendação 3390 para atualizar Ordem de Ajuste.
202400168 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202401 | 05/01/2024 06:50:43 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10 al CTM-15, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-72. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Actividad ejecutada conforme detalles de SSA derivada.
202400036 | STE | 202314315 | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202401 | 02/01/2024 11:27:58 | Verificar na próxima manutenção do UMCC-9A as dúvidas listadas no documento anexo. Anexar os desenhos com as marcações usando a última versão disponível no SAT. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202505 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado em campo as dúvidas listada em documento anexo a emissão referente ao desenho 62-DF- B3000 do painel UMCC-9A. Anexado os desenho com as marcações conforme solicitado.
202320760 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202352 | 28/12/2023 13:56:52 | Certificar diagrama lógico 6110DFJ5671E(1)R0E del tablero CTM que fue encaminado por RIEDER vía SATEdms con el contrato 4500063383-21 y comparar con el programa del TIA PORTAL "CTM-R0" instalado en el CTM-02 (SSA 202318570) y que se encuentra en implementación en la OA.247-R01 mediante REC N° 3599. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202514 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Certificados: Bloques OB1/FC1/FC2/FC3/FC4/FC5/FC6/FC7/FC8/FC9/FC10/FC11/FC12/FC14/FB1/FB2/FB3/FB5/FB13/FB15 del diagrama lógico conforme al programa CTM-R0.ap17; Entradas del COM800 y del Switch utilizadas; Direcciones, Estatus, Tipo y Ubicación de la variables de Alarmas y Estados visibles en el IHM. Emitida SSA 202405407 para actualización de diseño. Anexo programa utilizado y diseño certificado. APR no aplicable por tratarse de certificación de diseño, ignorar texto de justificativa.
202320374 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202351 | 20/12/2023 09:05:53 | En función a los resultados desfavorables de la SSA 202222494(D), solicitamos retirar sensor capacitivo de la marca EyH que fue instalado provisoriamente con la SSA 202222493(D), y re-instalar el modelo original Sitrans LC500 de Siemens. Obs: mediante SSAs 202206360 (U01), 202208576 (U15), 202209897 (U08) y 202210580 (U11) se sugiere mantener instalado el modelo Sitrans LC500 de Siemens en las UGs convencionales. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202414 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | O sensor capacitivo E&H foi substituído, por modelo Sitrans LC500 da Siemens, durante atendimento à SSA 202404906, em cuja baixa se encontram anexos os resultados do ensaio de ajuste de nível.
202320234 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202351 | 18/12/2023 08:35:26 | Adquirir 2 cartuchos para o sensor de CO2 do sistema de combate a incendio dos geradores. Código: 713197. Substituição prevista para as semanas 2024/33 (SSP 20241552 - sistema de 50 Hz) e 2024/37 (SSP 20241553 - sistema de 60 Hz). | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) el 12/08/24 (4500074463/10). OBS: DEMPRO 1021.
202320025 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202350 | 13/12/2023 13:37:10 | Em complementação a SSA 202207541, elaborar projeto para sistema de detecção de arrasto para a unidade geradora visto que não é mais possível o reparo do sistema atual. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202526 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SMDTC-1447 fueron adquiridos componentes para implementación del nuevo sistema de detección de movimiento indebido. Por no haber demanda actual para reemplazo del antiguo detector y por la cercanía en la implementación de la actualización tecnológica, se opta por implementar el nuevo proyecto de forma provisoria futuramente según necesidad ante eventual urgencia en caso de imposibilidad de reparo. Detalles del nuevo proyecto se dará ante nueva demanda con otro documento.
202319464 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202348 | 01/12/2023 09:44:53 | Solicitamos reservar y adquirir los materiales listados en anexo para uso previsto en la modernización de los tableros CTM de las UGs convencionales. Dichos materiales fueron utilizados durante la puesta en marcha del CTM-02 (SSA 202318570) y se requiere del uso para las demás 17 UGs. Las cantidades indicadas en el anexo ya están contempladas para 17 UGs. La previsión de uso es desde el 07/01/23 hasta el primer trimestre del 2025 según cronograma de PD. (SSAref 202209543) | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados para la SMMG.DT - 1700 un del cod. 711462, reserva nro 467636. - 1700 un del cod. 269492, reservas nro 467637 y 481861. - 102 un del cod. 529818, reservas nro 467638 y 479058. - 680 un del cod. 546330, reserva nro 467639. - 850 un del cod. 704145, reserva nro 480766 - 4 un del cod. 715304, reserva nro 477295. OBS: DEMPRO 1011
202316489 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202340 | 06/10/2023 07:52:22 | Durante próximo PD, solicitamos instalar lampara de iluminación Pos: H102 y fin de curso de comando Pos: S102 dentro del cubículo de la central de frenos (similar a la SSA 202312496 del CFM-9A), conforme solicitado en la SSA 202301041. Propuesta de modificación y lista de materiales en anexo. Solicitar fabricación/pintura de soporte conforme diagrama anexo (CR-SMIM413). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202417 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada lampara de iluminación posición H102 y fin de curso posición S102 dentro del cubículo de la central de frenos para mejorar la iluminación interna del panel. Anexo fotos. Emitido SSA: 202406605 para IEQ-1 actualizar diseño.
202315870 | STE | 202314666 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202339 | 25/09/2023 14:46:09 | Devido à anomalia térmica relatada na SSA matriz, inspecionar e, caso necessário, realizar limpeza e reaperto na conexão da fase S do circuito da motobomba. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202402 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido cableado de las fases R,S y T por uno de mayor sección (1x70mm2) desde la salida del protector térmico hasta la barra de distribución de cabos de alimentación el motor de la bomba 2 en el panel PWX. Ver fotografía en anexo. Realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Mediciones de Corriente: R: 109,9 A S: 110,8 A T: 110,1 A Corriente Nominal: 114 A Tensiones: RS: 455 V ST: 457 V RT: 456 V Megger: 1670 MOhm, 33°C, 69%HR, 500Vcc por 1min
202314812 | STE | 202314567 | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202336 | 05/09/2023 17:27:01 | Devido a anomalia térmica encontrada durante inspeção termográfica da OPUO/SMIL, verificar os terminais dos condutores e o aperto no borne 1594 (TC de fase do gerador). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202424 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Verificado el aprieto de los bornes de TC de fase y sustituido borne 1594 por otro de iguales características, sustituidos terminales referentes a dicho borne, dejado en condiciones normales.
202314443 | STE | 202209543 | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 09:02:30 | Solicitamos fabricar 1 Un. de chapa con las medidas en anexo (acero carbono con espesor 3/16 o similar para soportar cables de fuerza de 4x70mm2) y diámetro en el centro de 48mm (para fijación del prensa cable de 1.1/2" cód. 298891 que se encuentra con la SMIE.DT) para uso provisorio en los motores de la central hidráulica de la toma de agua durante retrofit. Previsión de uso para el 15/09/23. | IEQ1 | MMU3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202752 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricó chapa con las medidas de acuerdo a pedido del emisor.
202313123 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202332 | 08/08/2023 14:07:41 | Substituir os indicadores UM330/UM331 das posições 71L1 e 71L2 por indicadores UM33A (código de estoque 704722). Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202347 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela emitido por IEQ1 no anexo da SSA202313077. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento dos indicadores, tabela de ensaios em anexo. Já existe SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Ordem de Ajuste já atualizada.
202313077 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202332 | 07/08/2023 16:17:18 | Substituir os indicadores UM331 das posições 71L1 e 71L2 por indicadores UM33A (código de estoque 704722). Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e procedimentos para substituição em anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Emitido recomendação 3390 para atualizar Ordem de Ajuste.
202313072 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202332 | 07/08/2023 16:17:27 | Adquirir 36 indicadores digitais UM33A, código de estoque 704722. Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331 das posições 71L1 e 71L2 dos painéis LIP-01 a 18, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 704722 (INDICADOR DIG 125VCC 96X48 UM33A-010-11) el 08/02/24 (4500073442/10). Saldo actual en stock 41 un. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 471675 de 36 un. valida hasta el 07/02/2026. OBS: DEMPRO 824.
202312496 | STE | 202301041 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202330 | 28/07/2023 10:30:04 | Durante próximo PD 3S, solicitamos instalar lampara de iluminación Pos: H102 y fin de curso de comando Pos: S102 dentro del cubículo de la central de frenos, conforme solicitado en la SSA matriz. Propuesta de modificación y lista de materiales en anexo. Solicitar fabricación/pintura de soporte conforme diagrama anexo (CR-SMIM413). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202334 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada lampara de iluminacion posicion H102 y fin de curso posicion S102 dentro del cubiculo de la central de ferenos. Anexo fotos. Emitido SSA: 202314395 para IEQ-1 actualizar diseño.
202311232 | STE | 202311151 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202328 | 10/07/2023 09:04:09 | Devido a anomalia térmica encontrada durante inspeção termográfica da OPUO/SMIL, verificar os terminais dos condutores e o aperto no borne 1608 (TC de neutro do gerador). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202337 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos borne e terminais referente ao borne 1608 e reaperto em todos os bornes referente ao TC de neutro do gerador. Realizado medição de resistência de isolamento: 20.000 Mohms, tensão aplicada 500Vcc/1min; temperatura: 28,0 ºC; umidade 62,7%. Deixado em condições normais de operação.
202311098 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202327 | 05/07/2023 17:07:18 | Gestionar reparo dos módulos eletrônico plc AC1424 marca, ifm, cód. estoque 716647. Causa provável: queima de fusível ou fonte interna. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Obs. quedan en ila2 para reaprovechar componentes.
202308610 | STE |  | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202321 | 23/05/2023 17:16:03 | Solicitamos evaluar viabilidad de reubicar los sensores de detección agua "71AH" de la tubería de aireación y "71WA" de la tubería de dreno, de manera a facilitar el acceso del mismo dentro del recinto del generador y eliminación de riesgos de caída. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202424 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise do caso, conclui-se que a alteração da posição das chaves de nível 71AH e 71WA não é viável, pois estes instrumentos devem ser instalados nas proximidades do ponto de saída de água e em local que facilite o acesso e a manutenção do anel coletor. Obs.: tampouco há previsão para alteração deste ponto na atualização tecnológica do sistema.
202306996 | STE | 202219047 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202317 | 28/04/2023 08:13:18 | Lanzar cable nuevo (Cod. 159670) desde el ULP-08/07 y retirar el existente (AU08-0651). Retirar caja PP-08 y sustituir por nuevo tablero de comando de válvula solenoide de purga. Conectar los presostatos en los mismos bornes según proyecto original. Tiempos de operación de la válvula: Cada 24hs durante 2 minutos. Ver proyecto anexo. Obs: emitida SSA 202306997 a SMIN.DT para apoyo en la conexión en el ULP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202318 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalado novo quadro painel PP-08 e eletrodutos, para controle de purga na central de secagem. Sem. 2025/03 Retirado painel antigo e realizado interligação dos cabos com o novo painel. realizado ensaios conforme Procedimento anexo a emissão, com resultados normais. Já foram emitidas SDS-13192/13193/13194 para atualização da LMR/PIC/OA. Emitido SSA:20251066 para atualização de desenhos, SSA: 202500927 ref. a pintura dos eletrodutos e SSA: 20250088 ref. a identificação do quadro PP-08 .
202303257 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202309 | 28/02/2023 07:32:25 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-18A, lanzar el cable H6XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-18. Desconectar los cables M6X0473 y M6X0560 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202319 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ537 para alimentação em definitivo da UAM-18a pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-18. Medições após energização: 221Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=59,3% Temperatura=23,1 ºC. Emitido SSA-202303252 para atualização de desenho.
202303255 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202308 | 24/02/2023 16:10:49 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-18, lanzar el cable H6XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-18. Desconectar los cables M6X0466 y M6X0549 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202319 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ536 para alimentação em definitivo da UAM-18 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-18. Medições após energização: 220,4Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=58,3% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316291 para atualização de desenho.
202303252 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202308 | 24/02/2023 16:05:49 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-17, lanzar el cable H6XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-16. Desconectar los cables M6X0465 y M6X0548 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202319 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ531 para alimentação em definitivo da UAM-17 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-16. Medições após energização: 221Vca 1,6A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=59,3% Temperatura=23,1 ºC. Emitido SSA-202303252 para atualização de desenho.
202303245 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202308 | 24/02/2023 15:18:51 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-16, lanzar el cable H6XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-16. Desconectar los cables M6X0464 y M6X0547 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202319 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ530 para alimentação em definitivo da UAM-16 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-16. Medições após energização: 220,8Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=58,3% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316284 para atualização de desenho.
202303244 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202308 | 24/02/2023 15:13:46 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-15, lanzar el cable H6XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-14. Desconectar los cables M6X0242 y M6X0364 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202318 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ525 para alimentação em definitivo da UAM-15 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-14. Medições após energização: 221Vca 1,9A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=58,3% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316315 para atualização de desenho.
202303235 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202308 | 24/02/2023 15:09:15 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-14, lanzar el cable H6XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-14. Desconectar los cables M6X0241 y M6X0363 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202318 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ524 para alimentação em definitivo da UAM-14 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-14. Medições após energização: 222Vca 2,0A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316280 para atualização de desenho.
202303229 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202308 | 24/02/2023 10:55:21 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-13, lanzar el cable H6XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-12. Desconectar los cables M6X0240 y M6X0362 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202318 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ519 para alimentação em definitivo da UAM-13 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-12. Medições após energização: 221Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316314 para atualização de desenho.
202303213 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 202308 | 24/02/2023 08:18:49 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-12, lanzar el cable H6XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-12. Desconectar los cables M6X0239 y M6X0361 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202318 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ518 para alimentação em definitivo da UAM-12 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-12. Medições após energização: 221,5Vca 1,9A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316275 para atualização de desenho.
202303199 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202308 | 23/02/2023 16:43:05 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-11, lanzar el cable H6XJ513 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-10. Desconectar los cables M5X0547 y M6X0087 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202317 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ513 para alimentação em definitivo da UAM-11 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-10. Medições após energização: 219Vca 2,1A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316313 para atualização de desenho.
202303192 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202308 | 23/02/2023 15:51:19 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-10, lanzar el cable H6XJ512 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-10. Desconectar los cables M5X0510 y M6X0088 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202317 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ512 para alimentação em definitivo da UAM-10 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-10. Medições após energização: 219Vca 1,9A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316272 para atualização de desenho.
202303186 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202308 | 23/02/2023 14:49:20 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-9A, lanzar el cable H5XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-9A. Desconectar los cables M5X0555 y M6X0096 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202317 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ537 para alimentação em definitivo da UAM-9A pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-9A. Medições após energização: 219,5Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa= 14Gohms e (fio_a X fio_b )=11Gohm, UR=74,4% Temperatura=21,1ºC. Emitido SSA-202317797 para atualização de desenho.
202303184 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202308 | 23/02/2023 14:19:32 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-09, lanzar el cable H5XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-9A. Desconectar los cables M5X0546 y M6X0086 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202317 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ536 para alimentación definitiva del UAM-09 a través del panel CDCE-9A. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 40 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:21,1ºC; RH: 74,4%; tensión: 220,1Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317908 para actualización de diseño.
202303181 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202308 | 23/02/2023 13:43:23 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-08, lanzar el cable H5XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-08. Desconectar los cables M5X0314 y M5X0443 (QB-03 y 04) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202316 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ531 para alimentação em definitivo da UAM-08 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-08. Medições após energização: 220Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=64,3% Temperatura=21,4ºC. Emitido SSA-202317784 para atualização de desenho.
202303178 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202308 | 23/02/2023 11:13:05 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-07, lanzar el cable H5XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-08. Desconectar los cables M5X0343 y M5X0444 (QB-03 y 04) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202316 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ530 para alimentación definitiva del UAM-07 a través del panel CDCE-08. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 50 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:24ºC; RH: 73%; tensión: 220Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317872 para actualización de diseño.
202303061 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202307 | 17/02/2023 13:31:00 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-06, lançar cabo H5XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.2 do painel CDCE-06. Desconectar os cabos M5X0364 e M5X0452 (QB-03 e 04) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202316 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ525 para alimentação em definitivo da UAM-06 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-06. Medições após energização: 220,7Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=60,2% Temperatura=22,3ºC. Emitido SSA-202317773 para atualização de desenho.
202303060 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202307 | 17/02/2023 13:32:14 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-05, lançar cabo H5XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.1 do painel CDCE-06. Desconectar os cabos M5X0346 e M5X0407 (QB-03 e 04) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202316 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ524 para alimentación definitiva del UAM-05 a través del panel CDCE-06. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 75 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:21,4ºC; RH: 64%; tensión: 220Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317844 para actualización de diseño.
202303046 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202307 | 17/02/2023 13:33:52 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202316 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo.
202303045 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202307 | 17/02/2023 13:33:41 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202315 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo. Mediciones dejadas: Indicador= -0.1 l/s, entrada= 3.97 mA, retransmisión= 3.98 mA, SCADA= -0.11 l/s
202303044 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202307 | 17/02/2023 13:35:42 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202336 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado parâmetro de histerese do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensaio do indicador com calibrador de processo, constatado correta atuação do alarme conforme novo parâmetro. (Ensaio em planilha em anexo)
202303043 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202307 | 17/02/2023 13:35:55 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202323 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo.
202303042 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202307 | 17/02/2023 13:35:47 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202324 | RONALDO PIMENTEL | Alterado ajuste do parâmetro HY1 de 2 l/s para 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensaio de atuação/rearme do alarme 1 com resultados corretos. Indicador deixado em condições normais de operação. Tabela do ensaio em anexo.
202303041 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202307 | 17/02/2023 13:36:22 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterado parametro de histerese del alarma 1 del indicador de caudal 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensayo del indicador con calibrador de proceso, constatado correcta actuacion del alarma conforme nuevo parametro. (Ensayo en planilla en anexo)
202303040 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202307 | 17/02/2023 13:38:15 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202320 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita alteração do parâmetro de histerese HY1 para 1 é realizado ensaio confirmando atuação em 35l/s e rearme em 36l/s conforme planilha anexo.
202303038 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202307 | 17/02/2023 13:36:38 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202350 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado parâmetro HY1 de 2l/s para 1l/s do indicador 80SWI-1, ordem de ajuste OA.0249 já foi atualizada, ensaios do indicador em anexo.
202303037 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202307 | 17/02/2023 13:38:21 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202329 | THOBIAS DANIEL | Alterado parâmetro HY1 de 2l/s para 1l/s do indicador 80SWI-1, ordem de ajuste OA.0249 já foi atualizada, ensaios do indicador em anexo.
202303036 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202307 | 17/02/2023 13:38:41 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202333 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do parâmetro HY1 de 2L/s para 1L/s , conforme solicitado na emissão desta. Realizado ensaio de atuação e rearme do alarme 1 e observado a correta atuação do mesmo. Ordem de Ajuste 0249 já atualizada. Deixado indicador em condições normais de operação. Ensaio em anexo.
202303035 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202307 | 17/02/2023 13:38:29 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202326 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado o parâmetro de histerese (parâmetro HY1) Alarme 1 do indicador de vazão 80 SWI-1 de 2 l/s para 1l/s, conforme ordem de ajuste já atualizada. Posteriormente, realizado ensaio de atuação e rearme do indicador (em anexo planilha com resultados).
202303034 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202307 | 17/02/2023 13:38:52 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202315 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Alterado o ajuste do parâmetro HY1 de 2L/s para 1L/s , conforme solicitado na emissão desta. Realizado ensaio de atuação e rearme do alarme 1 e observado a correta atuação do mesmo. Ordem de Ajuste 0249 já atualizada. Deixado indicador em condições normais de operação (Indicador -0,1(L/s)/Entrada 3,98(mA)/Saída 3,99(mA)/Scada -0,11(L/s). Ensaio em anexo.
202303033 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202307 | 17/02/2023 13:40:43 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la reducción de la histéresis (Parámetro HY1) de la alarma 1 del indicador 80SWI-1 de 2 l/s a 1 l/s, realizado ensayos funcionales verificándose correcto ajuste de histéresis y dejado en condiciones normales de operacion.
202303032 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202307 | 17/02/2023 13:38:57 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202314 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales.
202303031 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202307 | 17/02/2023 13:40:51 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202309 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do parâmetro HY1 de 2L/s para 1L/s , conforme solicitado na emissão desta. Realizado ensaio de atuação e rearme do alarme 1 e observado a correta atuação do mesmo. Emitido Recomendação n° 2466 para atualizar Ordem de Ajuste 0249. Deixado indicador em condições normais de operação. Ensaio em anexo. Trabalho realizado com AT202300830.
202303030 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202307 | 17/02/2023 13:41:06 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferencia para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo.
202303029 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202307 | 17/02/2023 13:41:32 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferencia para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202346 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Modificado valor de histéresis del parametro HY1 del indicador 80SWI-1 de 2 l/s a 1 l/s. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios
202303026 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202307 | 17/02/2023 13:41:40 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202337 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Alterado parametro de histerese del alarma 1 del indicador de caudal 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensayo del indicador con calibrador de proceso, constatado correcta actuacion del alarma conforme nuevo parametro. (Ensayo en planilla en anexo)
202302951 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202307 | 16/02/2023 10:33:07 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-04, lançar cabo H5XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.2 do painel CDCE-04. Desconectar os cabos M5X0137 e M5X0205 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202315 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ519 para alimentação em definitivo da UAM-04 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-04. Medições após energização: 219Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=65,2% Temperatura=22,5ºC. Emitido SSA-202317772 para atualização de desenho.
202302949 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202307 | 16/02/2023 10:32:50 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-03, lançar cabo H5XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.1 do painel CDCE-04. Desconectar os cabos M5X0136 e M5X0204 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202315 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ518 para alimentación definitiva del UAM-03 a través del panel CDCE-04. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 50 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:22,9ºC; RH: 63,5%; tensión: 219,8Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317828 para actualización de diseño.
202302874 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202307 | 15/02/2023 15:29:50 | Adquirir 200 m do cabo 3x6 mm2 HEPR 0,6/1 kV (código de estoque 712470) para lançamento entre os painéis CDCE e UAM em todas as unidades geradoras. Necessidade do cabo: semana 2023/15. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 550 m del material cod. 712470 (CABLE POT CU 3X6MM2 HEPR 0,6/1KV CL4) el 13/04/23 (4500069978/10). OBS: DEMPRO 582.
202302793 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202307 | 14/02/2023 16:55:10 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-02, lançar cabo H5XJ513 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.2 do painel CDCE-02. Desconectar os cabos M5X0135 e M5X0203 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202315 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ513 para alimentação em definitivo da UAM-02 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-02. Medições após energização: 219Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=60,2% Temperatura=24,6ºC. Emitido SSA-202317771 para atualização de desenho.
202302710 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:26:56 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-01, lançar cabo H5XJ512 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.1 do painel CDCE-02. Desconectar os cabos M5X0134 e M5X0202 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202315 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ512 para alimentación definitiva del UAM-01 a través del panel CDCE-02. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 60 Gohm ( fase/tierra, fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:20,6ºC; RH: 60,2%; tensión: 219,8Vca; corriente: 1,8A; . Emitido SSA 202317767 para actualización de diseño.
202302214 | STE | 202219047 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202306 | 07/02/2023 13:53:51 | Para asegurar la disponibilidad de todos los materiales para la instalación del nuevo tablero PP-08 durante el PD 3A de la UG-08 en Junio/2023. Solicitamos reservar los materiales de la lista adjunta. Para los cod. 79138, 158534, 327182, 315508 y algún otro que no esté disponible en cantidad suficiente en almacenes, favor emitir pedido de compra y reservar. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 555.
202301412 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202304 | 26/01/2023 10:41:46 | Solicitamos adquirir 1 Un. de relé térmico (cód. 708925) + 1 Un. contactor (cód. 626139) para instalación preventiva en el tablero UMCC en conjunto con el motor cód. 116785 del sistema de infiltración del regulador de velocidad que fue especificado mediante GCSMIT-1607. Unidad generadora a definir una vez se dispongan de los materiales para instalación. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitados: - 2 un cod. 708925, reserva nro. 443261. - 2 un cod. 626139, reserva nro. 443262. Reservas válidas hata el 31/01/2025. OBS: DEMPRO 543
202301411 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202304 | 26/01/2023 10:41:31 | Solicitamos adquirir 1 Un. de relé térmico (cód. 708925) + 1 Un. contactor (cód. 626139) para instalación preventiva en el tablero CLD en conjunto con el motor cód. 116785 del sistema de infiltración del regulador de velocidad que fue especificado mediante GCSMIT-1607. Unidad generadora a definir una vez se dispongan de los materiales para instalación. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitados: - 2 un cod. 708925, reserva nro. 443261. - 2 un cod. 626139, reserva nro. 443262. Reservas válidas hata el 31/01/2025. OBS: DEMPRO 543
202300144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 10:29:21 | Solicitamos fabricación de tirante a ser utilizado con la percha fabricada mediante SSA 202223754, para permitir izamiento del conjunto de los tableros 1 y 2 de control del CTM, que están siendo adquiridos con el Contrato 4500063383 (SSAref 202209543). Documentos en anexo. | IEQ1 | MMU3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202322 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda trefilada de 1/2" de aço SAE 1045 tirante no comprimento total de 1 m e realizado rosca de 1/2 BSW em ambas extremidades no comprimento de 50 mm.
202300022 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202301 | 02/01/2023 09:43:29 | Solicitamos certificar orden de ajuste OA.0553 vigente en el SAM-OA con respecto al rango de ajuste y ajuste de todos los dispositivos del UMCC. Además certificar diseño 6217DFB3000P vigente en el SAT en cuanto al rango de ajuste y corriente nominal de cada dispositivo de protección (disyuntores, relé térmico, fusibles) debido a la existencia de algunas discrepancias con respecto a la OA. Caso necesidad de revisar la OA.0553 emitir recomendación y caso necesidad de revisar diseño emitir SSA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202334 | RONALDO PIMENTEL | Verificado em campo escala de ajuste dos dispositivos instalados no UMCC, corrigido na OA.0553. Certificado no desenho 6217DFB3000P as escalas de ajuste de cada dispositivo de proteção. Emitido SSA202314315, para atualizar o desenho e realizado nova Recomendação número 3284 para revisar OA.0553.
202300020 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202301 | 02/01/2023 09:42:09 | Solicitamos certificar diseño 6217DFB3000P FL.3/45/46 referente a la gaveta 4D, y confirmar la existencia de alimentación a la bomba de muestra de aceite del cojinete del generador (referencia 6210DFB3360P, FL 9) y las interligaciones con el PIB-9A, debido a que en el diagrama vigente consta como gaveta reserva. Referencia 200713477A y 200806662A. Además certificar diseño 6269DCB2044E (bornera X4D) y confirmar utilización del número de cable correcto y sus respectivas hebras correspondientes. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202334 | RONALDO PIMENTEL | Certificado desenho (6217DFB3000P), folhas 3/45/46, com devidas correções, confirmado a existência das conexões de alimentação da bomba de amostra de óleo do MC e as interligações com o PIB-9A. Certificado desenho de interligação UMCC com PAP (6539DCB2044E), com correções e confirmado a utilização de todos os condutores do cabo de interligação. Em anexo desenhos com as marcações. Emitido SSA 202314295 para atualizar desenhos.
202225129 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202252 | 30/12/2022 09:23:16 | Prestar apoio à SMIL para a conexão de oscilógrafo nos bornes X006-165 a 167 - RTD 42 da agua pura (SSA 202225128). Objetivo: verificar se o percurso do cabo do RTD dentro do gerador influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Período: 2 meses antes e 2 meses após a parada da U9A. Desconectar os condutores do cabo CG-UAM e reconectar ao final do período de oscilografia. Ref: SSAs 202202626/202202629/202220280. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202323 | JOAO RICARDO TEODORO | 2023/ semana 23 - Realizada conexão do osciloscópio conforme solicitado pelo Sr Bruno (SMIL). Os terminais dos cabos retirados dos respectivos bornes foram envolvidos com fita isolante e deixados em espera para posterior conexão. 2023/ semana 44 - Realizada desconexão do osciloscópio e reconexão do RTD 42 nos respectivos bornes. Feita medição de resist. do RTD nos bornes 165-166= 120,8ohms, 165-167=121,1ohms e 166-167=3,94ohms com resist. calculada=117,0ohms equivalente a 43,8°C. Temp UAM=44,2°
202225128 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202252 | 30/12/2022 09:08:02 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes X06-165-167 por um período de 2 meses antes e 2 meses após o PD da unidade para verificar transitórios no RTD 42 de água pura e respectivo cabo. O percurso do cabo será alterado pela SMMG durante a parada. Ref: SSA 202220280. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202323 | BRUNO BURILLI | Foi registrado um evento antes da parada (antes da mudança de percurso do cabo) e dois eventos posteriores à parada. Todos os eventos ocorridos estão relacionados a retirada de potência da Unidade Geradora 9A. Mais detalhes no relatório anexo.
202225127 | STE | 202201199 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202252 | 30/12/2022 09:04:35 | COMO COMPLEMENTO A LA SSA 202204260, SOLICITAMOS INSPECCIONAR LOS TERMINALES DE NEUTRO T4.1 Y T5.1 DURANTE PROXIMO PD , Y REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA VERIFICAR POSIBLE EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE OXIDACIÓN. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202329 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada inspección y registro fotográfico (en anexo) de los terminales T4.1 y T5.1 (dentro del cubículo de links de neutro). No detectado señales significativos de oxidación en relación a ultima inspección realizada en PD-9M. También inspeccionado el piso de los cubículos y no encontrado señales de agua. AT: 202306105.
202225035 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 28/12/2022 13:25:36 | Solicitamos pintura de los accesorios de izaje fabricados con la SSA 202206605 para el montaje del nuevo tablero CTM (contrato 4500063383). Color amarillo Munsell 5Y8/12. Materiales serán entregados por SOCM.DT (Lindomar o Alceu). | IEQ1 | MCI4 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202434 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202224953 | STE | 202224882 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202252 | 26/12/2022 16:51:56 | Inspecionar borne 1620 e, caso necessário, realizar reaperto e/ou troca deste a fim de se resolver a anomalia térmica relatada na SSA matriz. Nota: o referido borne faz parte do circuito do TC de neutro. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído borne por outro de mesmas características código(0713339). Substituído terminais dos cabos conectados ao respectivo borne. deixado normalizado.
202224952 | STE | 202224872 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202252 | 26/12/2022 16:29:55 | Inspecionar Disjuntor Q1 quanto a anomalia térmica detectada na SSA matriz, caso necessário realizar reaperto ou substituição deste. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada inspección del disyuntor Q1 y sus conexiones, realizado cambio de sus terminales y reapretadas las conexiones del disyuntor. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Corriente nominal del disyuntor: 20A, corriente medida: 1.6 A.
202224890 | STE | 202224871 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202251 | 23/12/2022 09:47:20 | Realizar inspeção e, caso necessário, reaperto ou substituição do borne 1596 no quadro CG-05 devido a anomalia térmica registrada na SSA matriz. O borne corresponde ao transformador de corrente de neutro. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Durante inspección fue encontrada señal de sobrecalentamiento en los terminales de los cables conectados al borne 1596, sustituido dichos terminales y borne. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202224828 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202251 | 22/12/2022 09:54:36 | Modificar la lógica de supervisión de tensión 125Vcc y 24Vcc según documentos anexos. Objetivo: señalizar falla en la alimentación cuando una de las fuentes se pierda (para 125Vcc y para 24Vcc). Actualmente sólo se señaliza falla 125Vcc cuando se pierden ambas fuentes de 125Vcc. En 24Vcc, las entradas digitales provenientes de los relés de supervisión KV3 y KV4 no son utilizadas. Obs: - El relé K7 permanecerá en el tablero como reserva. - Codigo de stock relé K9.6: 709553. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202334 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC e no circuito elétrico para supervisionar e reportar falha quando da perda de uma das duas fontes de alimentação (para 125Vcc e para 24Vcc). O relé K7 ficou como reserva no próprio painel PWB. Observado correto funcionamento durante ensaios. Em anexo desenhos da modificação e backup do programa do PLC. Emitida SSA 2023/14563 para IEQ1 atualizar desenhos.
202224713 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202251 | 20/12/2022 17:01:35 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202328 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas las bases de los 10 detectores de humo del sistema de combate a incendios por otras nuevas, encontradas 7 bases sustituidas quebradas. Constatado el funcionamiento normal en el panel QCI y dejado en condiciones normales.
202224712 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202251 | 20/12/2022 17:02:58 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202316 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas 10 bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, compensaciones de todos los detectores en 35%. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. OBS: Encontradas 9 bases agrietadas.
202224711 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202251 | 20/12/2022 17:01:44 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202315 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídas as 10 bases dos detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador. Realizados ensaios funcionais com resultados corretos. Equipamento em condições operacionais.
202224710 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202251 | 20/12/2022 17:02:34 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202305 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituído las bases de los 10 detectores de humo, por otras retirado del almacen código 714519. Realizado ensayos de los detectores luego de la substitucion de las bases y observado funcionamento normal de las mismas.
202224709 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202251 | 20/12/2022 17:01:51 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202323 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva, encontrado 4 bases danificadas. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado no painel QCI e não encontrado alarmes referente aos detectores de fumaça. Deixado em condições normais de operação.
202224708 | STE |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202251 | 20/12/2022 17:01:59 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído las bases de los 10 detectores de humo del sistema de combate anti-incendio del generador de forma preventiva. Indicacion de compensacion de los detectores de humo en el cuadro QCI, detector de humo 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensayos con correcta actuacion.
202224705 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202251 | 20/12/2022 17:02:05 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensaios.
202224704 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202251 | 20/12/2022 17:02:21 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202224703 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202251 | 20/12/2022 17:02:40 | Substituir as bases dos detectores de fumaça 2, 4, 12, 14 e 15 do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, as bases dos detectores 3, 6, 8, 10 e 16 já foram substituídas por apresentarem trincas e causarem defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | STALDER DIAZ IVAN | Fueron sustituidas las 10 bases de los detectores de humo del sistema de combate a incendio del generador de manera preventiva. Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento. Código de stock de las bases: 714519
202224697 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202251 | 20/12/2022 17:02:16 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector de fumaça durante ensaios com correta sinalização.
202224695 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202251 | 20/12/2022 17:04:29 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídas as bases dos 10 detectores de fumaça conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202224694 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202251 | 20/12/2022 17:02:27 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202315 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidas bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202224693 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202251 | 20/12/2022 17:02:52 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202331 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron sustituidas las 10 bases de los detectores de humo del sistema de combate a incendio del generador de manera preventiva. Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento. Código de stock de las bases: 714519
202224692 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202251 | 20/12/2022 17:02:46 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas 10 bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, compensaciones de todos los detectores en 35%. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202224691 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202251 | 20/12/2022 17:03:11 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensaios.
202224690 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202251 | 20/12/2022 17:03:03 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidas bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202224689 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202251 | 20/12/2022 17:03:18 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a substituição das bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Realizado ensaio dos detectores de fumaça com correta sinalização no painel QCI, deixado em condições normais de operação.
202224688 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202251 | 20/12/2022 17:04:36 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202304 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de todas las bases de los detectores de humo del sistema de combate a incendio del generador de forma preventiva, conforme solicitado. Posterior a la sustitución, fue verificado en el panel QCI-01 que todos los detectores se encuentraban operativos sin señal de alarma en ninguno de ellos.
202224043 | STE |  | P028A005 | CCM KH-37 | 0592.065-5 | 202249 | 07/12/2022 14:27:10 | Conforme acordado em reunião (ver ata AR/SMI.DT/101/2022 anexa), interligar o contato NA (13-14) do relé X1 para permitir a operação do quarto ventilador do sistema E e aumentar a vazão de ar de resfriamento dos transformadores de excitação positiva da U18. Manter a ligação até o final de março de 2023. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SSA derivada 202224185 para realizar la conexión del contacto NA(13-14) del relé X1. Realizada la conexión en la SEM 51/2022. Equipos dejado en condiciones normales de operación a partir de la SEM 15/2023.
202224016 | STE | 202223700 | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202249 | 07/12/2022 08:17:02 | En complemento a los estudios del prototipo de caudalímetro (80QW-202221689). Solicitamos prestar apoyo a mecánica para realizar simulaciones de alteración de los parámetros del indicador digital (80QW-1). Alterar parémetros según documento anexo. Objetivo: observar la reducción de las oscilaciones en el indicador. Programar actividad para el próximo PD 9M. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202336 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU no acompanhamento de atuação e rearme de fluxo baixo da água de resfriamento do óleo do tanque sem pressão, não sendo solicitado alteração dos parâmetros no indicador 80QW-1.
202223564 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202248 | 29/11/2022 15:09:53 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202408 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A, código almoxarifado 105899. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202223563 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202248 | 29/11/2022 15:10:10 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202405 | RONALDO PIMENTEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A, código almoxarifado 105899. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202223562 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202248 | 29/11/2022 15:10:01 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A, código almoxarifado 105899. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202223560 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202248 | 29/11/2022 15:10:19 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202402 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo.
202223559 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202248 | 29/11/2022 15:10:39 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202342 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo.
202223558 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202248 | 29/11/2022 15:10:47 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202346 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202223125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:40:20 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 18 con plazo hasta el 20/04/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202523 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados 12 soportes de dos modelos de ranurado conforme diseño a partir de barra plana de 2"x1/4" plegado con matriz en prensa hidraulica.
202223124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:40:12 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 17 con plazo hasta el 20/04/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202517 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados los soportes conforme las cantidades y diseño a partir de barra plana 2"x1/4".
202223123 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:40:04 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 16 con plazo hasta el 20/05/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202511 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados 12 soportes conforme diseño y cortado material para el proximo juego de soportes.
202223122 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:39:52 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 15 con plazo hasta el 20/05/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202651 | CHARLES LAUSCHNER | Fueron fabricados 6 soportes de cada modelo conforme diseño.
202223121 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:39:44 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 14 con plazo hasta el 01/02/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202412 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados 12 soportes conforme diseño. Se cortaron barras en calderería para fabricar 50 soportes.
202223120 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:39:32 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 13 con plazo hasta el 20/06/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202436 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccionados 6 soportes de dos los dos modelos indicados en el diseño.
202223117 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:39:08 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 10 con plazo hasta el 15/02/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202651 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados dos modelos de soportes, seis unidades de cada uno conforme a diseño.
202223116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:38:57 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 09 con plazo hasta el 20/06/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202437 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados los dos modelos de soportes conforme diseño, 6 unidades de cada una.
202223115 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:38:50 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 08 con plazo hasta el 01/02/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202418 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricadas y entregadas al emitente los soportes conforme a plano.
202223114 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:38:42 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 07 con plazo hasta el 20/03/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202451 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados 6 soportes de cada uno de los dos tipos conforme diseño.
202223113 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:38:24 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 06 con plazo hasta el 15/02/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202651 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados a partir de barra plana de 2x1/4" la cantidad de 12 soportes plegados en matriz conforme diseño.
202223111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:36:18 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 05 con plazo hasta el 20/03/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202307 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron realizadas las perforaciones y fresado de ranurado para los dos tipos de soporte indicados en el plano anexo. Cantidades fabricadas 6 unidades de cada bilongado en un lote de 24 piezas de cada tipo correspondientes a las SSA 202222691; 202222311; 202222318; 202222319.
202223110 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:36:54 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 04 con plazo hasta el 15/07/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202444 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados 6 soportes de ambos diseños conforme indica en el anexo.
202223108 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:37:32 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 03 con plazo hasta el 15/07/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202448 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados 12 soportes en dos modelos conforme diseño.
202223107 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:38:14 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 02 con plazo hasta el 01/03/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202651 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados dos modelos de soportes, seis unidades de cada uno conforme a diseño.
202222691 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 09:59:23 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 01 con plazo hasta el 01/03/2023. | IEQ1 | MMU3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202326 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron realizadas las perforaciones y fresado de ranurado para los dos tipos de soporte indicados en el plano anexo. Cantidades fabricadas 6 unidades de cada bilongado en un lote de 24 piezas de cada tipo correspondientes a las SSA 202222691; 202222311; 202222318; 202222319.
202222292 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202245 | 07/11/2022 10:58:01 | Como complemento a la SSA 202208045 del PWB-18A y debido a la dificultad de análisis por la falla retenida de sobrefrecuencia, solicitamos realizar mejoría alterando la lógica del PLC con respecto a la señalización remota de alarma de sobrefrecuencia en el SDSC/SCADA de manera a permitir el rearme automático. Aplicar las instrucciones en anexo y registrar los resultados obtenidos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202334 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na lógica do PLC para possibilitar o rearme automático da sinalização remota de sobrefrequência da bomba 1 e bomba 2 no SDSC/SCADA. Em caso de atuação de sobrefrequência, o alarme fica retido apenas na tela da IHM. Verificado correto funcionamento durante ensaios. Backup do programa em anexo.
202222291 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202245 | 07/11/2022 10:56:22 | Modificar la lógica del PLC, de manera a evitar la señalización de presión baja, presión diferencial baja, transferencia indebida de bomba o falla de bombas durante sobrefrecuencia, conforme relatado en la SSA 202208045 del PWB-18A. Ver procedimientos en anexo y registrar los resultados obtenidos según indicado. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202334 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC conforme procedimento em anexo, de maneira a evitar a sinalização de pressão baixa, pressão diferencial baixa, transferência indevida de bomba e falha das bombas durante atuação de sobrefrequência. Verificado adequado funcionamento durante ensaios. Backup do programa em anexo.
202221723 | STE | 202209844 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202243 | 28/10/2022 10:00:02 | Conforme acordado na ata AR/SMI.DT/092/2022, confeccionar e fornecer à MMU2 um kit adicional com 4 luminárias magnéticas, cada uma com um cabo 2 x 1,5 mm2 de 4 m e 2 lâmpadas led de 9 W, similar ao fabricado na SSA 202013962B. O kit será usado na iluminação provisória do interior da tampa da turbina. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202413 | CLEBER NIEHUES | Confeccionado 4 luminárias magnéticas, cada uma com um cabo 2 x 1,5 mm2 de 4 m, plug 16A 2h 24v e 2 lâmpadas led de 9 W. Obs.: Material proveniente de antigo kit de iluminação provisória usado na modificação da iluminação da cruzeta inferior das unidades geradoras.
202221409 | STE | 202204036 | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202242 | 21/10/2022 16:46:29 | Devido à substituição da válvula de água bruta 20WI pela SMMU (SSA 202107317B), substituir o disjuntor Q1 da gaveta 1C por um novo disjuntor tripolar Siemens 3RV2021-1AA10 com In = 1,6 A, proteção magnética 21 A e proteção térmica 1,1-1,6 A. Ajustar a proteção térmica em 1,1 A. Disjuntor adquirido através da SMDTC-1376 e fornecido pela IEQ1. Caso não seja possível reaproveitar os acessórios do disjuntor original, usar os acessórios da tabela anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202250 | THOBIAS DANIEL | Substituido Disjuntor por um novo retirado do almoxarifado, modelo 3RV2021, ensaiado em bancada e deixado ajuste em 1,1A. Foram realizadas uma manobra de abertura e uma de fechamento da válvula com valores de corrente de 1,1A nas três fases. Corrente nominal da válvula de 0.6A Valores dentro dos aceitáveis conforme parecer na SSA 202205016. Emitida recomendação 1880 para alteração da O.A. Ensaios do disjuntor e foto da placa em anexo. Emitida SDS-14727 para atualizar LMR AB 213.
202221250 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202242 | 20/10/2022 07:48:55 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado substitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistência de contato e resistência de aislamiento conforme solicitado, resultados em anexo. Uno de los bloques fue proveído por IEQ1 con SSA 202308919 para ensayos pos retorno de garantía.
202221248 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202242 | 20/10/2022 07:49:20 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202221247 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202242 | 20/10/2022 07:49:48 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202321 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado substitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistência de contato e resistência de aislamiento conforme solicitado, resultados em anexo.
202221246 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202242 | 20/10/2022 07:50:51 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202221244 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202242 | 20/10/2022 07:51:30 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) em todos os parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202221243 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202242 | 20/10/2022 07:53:28 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada sustitución de bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizado ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado cuyos resultados se encuentran como archivo anexo.
202221242 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202242 | 20/10/2022 07:53:55 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202326 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo.
202221240 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202242 | 20/10/2022 07:55:11 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202331 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado sustitución de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado, resultados en anexo.
202221239 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202242 | 20/10/2022 07:55:41 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | RONALDO PIMENTEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202221237 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202242 | 20/10/2022 07:56:31 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202312 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído os blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo.
202221236 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202242 | 20/10/2022 07:56:53 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202337 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo.
202221113 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202242 | 18/10/2022 13:56:07 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizado ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado cuyos resultados se encuentran como archivo anexo.
202220280 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202239 | 30/09/2022 16:54:59 | Na proxima parada, passar o cabo blindado lançado na SSA 202202626 pelo mesmo trajeto do cabo original do RTD 42 da água pura. Objetivo: verificar se os transitórios dependem do cabo e blindagem ou do percurso dentro do gerador. Deixar apenas um RTD nesta posição. Retirar o cabo original; caso não seja possível, mantê-lo dentro da canaleta. Referências: SSA 202202626/02627/02629. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | DIAZ ISASI RUBEN | Pasado el cabo blindado lanzado en la SSA 202202626 por el mismo trayecto del cabo original del RTD 42 ref. a temp. de salida de agua pura. Dejado solo el RTD provisorio en la posicion conforme solicitado y el RTD 42 fue fijado junto los demas cabos de agua pura dentro del recinto del estator. Valores dejados: Megger = 20 Gohm; Temp.= 28,2°C; RH= 65%. Temperatura medida RTD provisorio = 29,1°C; Temp. media Agua pura: 28,4°C. Conexiones de RTD's seran normalizadas en la baja de la SSA 202202626.
202219272 | STE | 202208576 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202237 | 14/09/2022 09:42:24 | Solicitamos apoyo para verificar compatibilidad de montaje del sensor de nivel capacitivo cód. 712635 en el cojinete guía superior, que esta siendo evaluado como posible sucesor para medir nivel de aceite. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | DIAZ ISASI RUBEN | La sonda de nível fue instalada en el local com adaptador confeccionado por MMU3 conforme SSA:202221891 y dibujo anexo, realizado ajuste de nível com resultado satisfactório en anexo junto con la configuracion dejada. IEQ1 emitiu SSA 202222494 para dejar la sonda en período de test hasta el próximo PD 9M. SM y DM en la SSA 202222494.
202219271 | STE | 202208576 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202237 | 14/09/2022 09:42:14 | Solicitamos apoyo para verificar compatibilidad de montaje del sensor de nivel capacitivo cód. 712635 en el cojinete combinado, que esta siendo evaluado como posible sucesor para medir nivel de aceite. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | DIAZ ISASI RUBEN | La sonda de nível fue instalada en el local con adaptador confeccionado por MMU3 conforme SSA:202221921 y dibujo anexo, realizado ajuste de nível com resultado satisfactório em anexo junto con la configuracion dejada de la sonda. IEQ1 emitio SSA 202222493 para dejar la sonda en período de test hasta el próximo PD 9M. SM y DM en la SSA 202222493.
202217071 | STE | 202216389 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202231 | 04/08/2022 09:25:17 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión eléctrica de la bomba dosificadora actual (Gamma/L) y conexión de la nueva bomba (Beta/4) en la posición 88PW3 del sistema de agua pura de la U18A, con conexión idéntica. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202233 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo para la desconexion y posterior conexion de la bomba dosificadora pos. 88PW3 del sistema de agua pura de la U18A. Fue necesario substituir el plug para la conexión de la alimentación eléctrica ya que el de la nueva bomba era diferente al anterior. El plug instalado fue fornecido junto con la bomba nueva y el plug antiguo quedo con la bomba retirada. Fotos de la bomba instalada en anexo.
202216429 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202230 | 26/07/2022 08:20:25 | Desconectar o RTD 9 (sapata 11 do MGT) dos bornes 63 a 65 e prestar apoio à SMIL para conectar um oscilógrafo com o objetivo de medir os transientes no RTD original e no novo modelo de RTD a ser instalado durante a parada 3A. Prazo para oscilografia: 1 mês antes e 1 mês após o retorno da unidade. Referências: SSAs 202216427 e 202216428. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202239 | JOAO RICARDO TEODORO | 2022/43 - Prestado apoio a SMIL com a desconexão do RTD9 e conexão do oscilógrafo. 2022/49 - Desconectado oscilógrafo, reconectado RTD9 (sapata 11 do MGT), normalizando indicação de temperatura conforme medições realizadas: Medição de resistência ohmica entre os bornes UAM 1054-1056: 135,5/135,5/12,5; Temperatura calculada: 59,7°C; Temperatura Matrix sapata 11: 59,5ºC Temperatura indicadores digitais 38L1/38L2: 60,1/61,3°C Anexo tela de medições matrix Turbina 16
202216427 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202230 | 26/07/2022 08:22:21 | Substituir o sensor de temperatura 9 (sapata 11) do mancal guia da turbina pelo novo modelo com isolação de teflon e silicone adquirido através da SMDTC-1310. Aterrar a blindagem do cabo no LIP. Medir a resistência de isolação entre cada PT100 e terra e entre ambos PT100 depois da instalação e na próxima parada 9M. Avaliar o desempenho do sensor acompanhando as medições no Matrix até a próxima parada 9M. Anexar o gráfico incluindo os RTDs 8 e 10 vizinhos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202245 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado acompanhamento do RTD9 de temperatura do segmento 11 do MGI. Medição de resistencia óhmica entre os bornes LIP 63-64-65: 126,13 / 126,13 / 5,84 Ω Temperatura calculada: 52,3 °C; Temperatura Matrix U16_BE_TG_PT_11: 52,0 ºC Anexo tela do Matrix Turbina 16 e gráfico de temperatura das sapatas do MGI. Resistência de isolação: RTD1/massa=>20 GΩ; RTD2/massa= >20GΩ; RTD1/RTD2= >20GΩ T=26ºC ; URA=65%.
202215519 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202228 | 12/07/2022 16:42:23 | Se solicita apoyo para captura de pantallas del software Ekip Connect durante ensayos en el relé de sobrecorriente del disyuntor 52.3 EMAX E1.2 instalado en el UMCC-08, modelo EKIP TOUCH LSI, para elaboración de IM en atendimiento a la SDS-14328. Coordinar con IEQ1 para acompañamiento. A ser realizado en el próximo PD 9M 10/10/2022. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202241 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para IEQ1 realizar as capturas da tela do software Ekip Connect durante ensaios em relé de sobrecorrente do disjuntor 52.3 EMAX E1.2, modelo EKIP TOUCH LSI, para elaboração de IM. Deixado em condições normais de operação e liberado para uso.
202215283 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202227 | 08/07/2022 11:31:02 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114619A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202239 | GARAY VERON VENANCIO | Substituído todos los detectores de humo. Detectores de humo Campo 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 compensacion medida: 35/35/35/35/35/35/35/35/35/35 %. Direccionador 1M-049 responsable por la señalización de todas la puerta y escotilla ya fue sustituida en la SSA:202114619A. Dejado en condiciones normales de operacion.
202215282 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202227 | 08/07/2022 11:31:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211366) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituidos los direccionadores de las puertas, escotillas y detectores de humo de la unidad 18 realizado ensayo individual con correcta señalización en el panel QCI-18 y durante ensayo de CO2 con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de operación.
202215281 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202227 | 08/07/2022 11:31:38 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202113450A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202239 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos direccionadores y detectores de humo conforme solicitado en la emision. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel QCI-16.
202215279 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202227 | 08/07/2022 11:31:55 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211364 - e detector de fumaça 16 já substituído - SSA 202204641) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | THOBIAS DANIEL | Sustituidos los direccionadores de las puertas, escotillas y detectores de humo de la unidad 15 realizado ensayo individual con correcta señalización en el panel QCI-15 y durante ensayo de CO2 con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de operación.
202215277 | STE |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202227 | 08/07/2022 11:32:11 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114582A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202239 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos direccionadores de escotillas 1 al 8, y de las puertas PY y BR por otros de las mismas características, realizados ensayos funcionales con correcto accionamiento en el QCI-14 y dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202215276 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202227 | 08/07/2022 11:32:28 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114615A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202239 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-13.
202215275 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202227 | 08/07/2022 11:32:49 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211363) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202239 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de todos los detectores de humo, direccionadores de escotillas y direccionadores de puertas del generador conforme solicitado, por otros de las mismas características retirados del depósito (direccionador de escotilla anillo colector ya sustituido con SSA 202211363). Posterior a la sustitución de los direccionadores fueron ensayados verificándose su correcto funcionamiento. Todos los detectores de humo con 35% de comprensación en el momento de su instalación.
202215274 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202227 | 08/07/2022 11:33:09 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 3, já substituídos com SSAs 202211362 e 202100251) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202238 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos direccionadores de escotillas 1 al 8, y de las puertas PY y BR por otros de las mismas características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. Observación: Detectores de humo sustituidos en una AT anterior.
202215273 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202227 | 08/07/2022 11:34:06 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 4, já substituídos com SSAs 202114612A e 202203073) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202237 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituidos direccionadores y detectores de humo conforme solicitado en la emision, tambien fue sustituido la base del detector de humo del campo 8 que fue retirado del simulador. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel QCI-16.
202215271 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202227 | 08/07/2022 11:34:22 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114611A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202239 | RONALDO PIMENTEL | Sustituído todos los detectores de humo. Detectores de humo Campo 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 compensacion medida: 35/35/35/35/35/35/35/35/35/35 %. Direccionador 1M-049 responsable por la señalización de todas la puerta y escotilla ya fue sustituida en la SSA:202114611A. Dejado en condiciones normales de operacion.
202215270 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202227 | 08/07/2022 11:34:40 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114610A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202239 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-09.
202215269 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202227 | 08/07/2022 11:35:01 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 8, já substituídos com SSAs 202114609A e 202200534) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202239 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos modulos direccionadores modelo FMM 101, marca notifier, codigo almacen 712520, referente a la supervision de abertura de las puertas y escotillas de acceso de la U08 para el sistema anti-incendio. Efectuado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel QCI-08. Detectores de humo ya fueron substituidos con la AT 202208574.
202215268 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202227 | 08/07/2022 11:35:17 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211361) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202238 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituidos los modulos direccionadores de las puertas y escotillas de acceso del U07. Realizados ensayos funcionales con correcta señalizacion en el QCI-07.
202215267 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202227 | 08/07/2022 11:35:34 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114607A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202238 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foram substituídos todos os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador da escotilha do recinto do anel coletor, já substituído com SSA22114607A. Realizados ensaios de abertura e fechamento das portas e escotilhas com correta sinalização no QCI, deixado normalizado em condições normais de operação.
202215266 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202227 | 08/07/2022 11:36:04 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114606A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202238 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos direccionadores de puertas PY, BR y escotillas por otros de las mismas características. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202215265 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202227 | 08/07/2022 11:36:19 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114605A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202240 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos endereçadores das portas e escotilhas, exceto endereçador do recinto do anel coletor (substituído com a SSA 202114605A) Observado correto funcionamento durante os ensaios funcionais.
202215264 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202227 | 08/07/2022 11:36:54 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211360) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202240 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos los modulos direccionadores de las puertas y escotillas de acceso del U03. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el QCI-03.
202215262 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202227 | 08/07/2022 11:37:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 12, já substituídos com SSAs 202208086 e 202205939) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202239 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído todos os endereçadores das escotilhas (exceto o endereçador do recinto do anel coletor já substituído anteriormente) e das portas BR e PY, por novos retirados do almoxarifado. Após realizado ensaios e confirmado correta sinalização.
202215261 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202227 | 08/07/2022 11:37:41 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114602A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202239 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-01.
202214822 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202226 | 30/06/2022 17:16:47 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6269DC7922E[1]R6 E 6269LC7922E[5]R1 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014744B. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados conforme solicitado
202214813 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202226 | 30/06/2022 16:21:06 | ACTUALIZAR DISEÑO 6109-DC-06189-P, REFERENTE A IMPLEMENTACION DE PUNTO DE SEÑALIZACION DE PARTIDA DE BOMBAS(SCADA). GARANTIR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO ACTUALIZADO EN ARQUIVO TÉCNICO. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados conforme solicitado.
202214096 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 20/06/2022 14:07:58 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214095 | STE |  | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 20/06/2022 14:09:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202245 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El conector de marca MARECHAL ELECTRIC fue instalado correctamente en la bomba de drenaje - N2 60Hz - de la tapa de la turbina, conforme solicitado.
202214092 | STE |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 14:23:48 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214084 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 20/06/2022 14:14:01 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214082 | STE |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 14:14:26 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214081 | STE |  | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 20/06/2022 14:14:45 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214080 | STE |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 20/06/2022 14:15:10 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202237 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214079 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 20/06/2022 14:15:40 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202237 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214077 | STE |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 20/06/2022 14:15:58 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202237 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214076 | SCA |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 14:16:19 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214075 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 14:16:31 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214074 | STE |  | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202225 | 20/06/2022 14:16:42 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214073 | STE |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202225 | 20/06/2022 14:16:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214072 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202225 | 20/06/2022 14:17:10 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214067 | STE |  | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202225 | 20/06/2022 14:15:47 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202306 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214066 | STE |  | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202225 | 20/06/2022 14:17:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202306 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214064 | STE |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202225 | 20/06/2022 14:17:34 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214063 | STE |  | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202225 | 20/06/2022 14:17:47 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214061 | STE |  | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202225 | 20/06/2022 14:17:57 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214058 | STE |  | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202225 | 20/06/2022 14:18:22 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214057 | STE |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202225 | 20/06/2022 14:18:30 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214056 | STE |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202225 | 20/06/2022 14:18:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214055 | STE |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202225 | 20/06/2022 14:19:14 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214053 | STE |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 14:19:38 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202333 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214052 | STE |  | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202225 | 20/06/2022 14:19:48 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202333 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214050 | STE |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202225 | 20/06/2022 14:22:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214049 | STE |  | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202225 | 20/06/2022 14:23:00 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202339 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214047 | STE |  | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202225 | 20/06/2022 14:22:43 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202339 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214045 | STE |  | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202225 | 20/06/2022 14:23:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214044 | STE |  | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202225 | 20/06/2022 14:23:17 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214042 | STE |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202225 | 20/06/2022 14:23:29 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214041 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202225 | 20/06/2022 14:23:35 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214040 | STE |  | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202225 | 20/06/2022 14:23:40 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214039 | STE |  | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202225 | 20/06/2022 14:24:25 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214038 | STE |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202225 | 20/06/2022 14:20:44 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214036 | STE |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202225 | 20/06/2022 14:22:16 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214034 | STE |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202225 | 20/06/2022 14:21:09 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214033 | STE |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202225 | 20/06/2022 14:21:25 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214032 | STE |  | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202225 | 20/06/2022 14:21:16 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214030 | STE |  | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202225 | 20/06/2022 14:21:34 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202214028 | STE |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202225 | 20/06/2022 14:21:53 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214027 | STE |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202225 | 20/06/2022 14:22:05 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214026 | STE |  | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202225 | 20/06/2022 14:24:05 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214025 | STE |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202225 | 20/06/2022 11:06:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202314 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214024 | STE |  | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202225 | 20/06/2022 11:05:46 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202314 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214023 | STE |  | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202225 | 20/06/2022 11:06:01 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202314 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas.
202214021 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202225 | 20/06/2022 11:06:08 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202350 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214020 | STE |  | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202225 | 20/06/2022 11:06:16 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202350 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214019 | STE |  | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202225 | 20/06/2022 14:20:21 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202350 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202213872 | STE |  | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202224 | 15/06/2022 10:40:49 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202341 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202213869 | STE |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202224 | 15/06/2022 14:54:15 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202414 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço de instalação realizado pela SMMG.DT com apoio e acompanhamento da SMMU.DT através de solicitação derivada. Demanda encerrada.
202213868 | STE |  | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202224 | 15/06/2022 14:54:49 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202341 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202213764 | STE |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202225 | 20/06/2022 10:56:53 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202334 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado caixa de tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU e resistência de isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 457 V; Vac: 456 V; Vbc: 457 V; Corrente: Ia: 1,4 A; Ib: 1,3 A; Ic: 1,4 A; Resistência de isolamento: 5500 Mohms; Temperatura: 25,4 °C; Umidade: 50,5 %; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 440 V e Corrente 1,72 A.
202213763 | STE |  | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202225 | 20/06/2022 09:56:42 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202334 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado caixa de tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU e resistência de isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 458 V; Vac: 457 V; Vbc: 459 V; Corrente: Ia: 4,9 A; Ib: 5,2 A; Ic: 5,3 A; Resistência de isolamento: 6300 Mohms; Temperatura: 25,4 °C; Umidade: 50,5 %; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 440 V e Corrente 9,4 A.
202213761 | STE |  | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202225 | 20/06/2022 10:56:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202334 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado caixa de tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU e resistência de isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 457 V; Vac: 456 V; Vbc: 457 V; Corrente: Ia: 5,7 A; Ib: 5,8 A; Ic: 5,5 A; Resistência de isolamento: 5000 Mohms; Temperatura: 25,4 °C; Umidade: 50,5 %; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 440 V e Corrente 9,4 A.
202213760 | STE |  | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202225 | 20/06/2022 10:56:29 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión y corriente. Valores medidos: Tensión: Vab: 458V, Vbc:460V e Vac: 459V Corriente: Ia: 0,9A, Ib: 1,0A e Ic:1,0A. IN=2,3A
202213759 | STE |  | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202225 | 20/06/2022 10:56:19 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión y corriente. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:457V e Vac: 457V Corrente: Ia: 4,9A, Ib: 5,1A e Ic: 5,0A IN=10,5A .
202213758 | STE |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202225 | 20/06/2022 10:55:57 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión y corriente. Valores medidos: Tensión: Vab: 458V, Vbc:460V e Vac: 459V Corriente: Ia: 8,8A, Ib: 8,8A e Ic: 8,2A IN=10,5A
202213757 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202225 | 20/06/2022 10:55:46 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 1,2 A; 1,3 A; 1,3 A; In: 1,72 A. Megger: 3120 Mohms; Temperatura: 24,2 °C; HRA: 59,5 %
202213755 | STE |  | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202225 | 20/06/2022 10:55:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 456 V; Vac: 457 V; Vbc: 458 V Corriente: Ia: 6,8 A; 7,0 A; 6,9 A; In: 9,5 A. Megger: 369 Mohms; Temperatura: 24,2 °C; HRA: 59,5 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213754 | STE |  | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202225 | 20/06/2022 10:19:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 7,4 A; 7,4 A; 7,2 A; In: * Sin placa de características. Megger: 101 Mohms; Temperatura: 24,2 °C; HRA: 59,5 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213753 | STE |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202225 | 20/06/2022 10:19:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 1,4 A; 1,3 A; 1,3 A; In: 2,3 A Megger: 381 Mohms; Temperatura: 24,4 °C; HRA: 69,9 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213752 | STE |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202225 | 20/06/2022 10:18:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 7,8 A; 7,7 A; 7,7 A; In: 11 A Megger: 1190 Mohms; Temperatura: 24,4 °C; HRA: 69,9 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213751 | STE |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202225 | 20/06/2022 10:18:18 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 8,4 A; 8,5 A; 8,5 A; In: 11 A Megger: 8600 Mohms; Temperatura: 24,4 °C; HRA: 69,9 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213749 | STE |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202225 | 20/06/2022 10:18:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/467/467VAC, Corrente: IA/IB/IC: 1,4/1,3/1,4A, Resistência de isolamento: 1060MΩ; Temperatura: 30°C, Umidade: 60,5%; Tensão aplicada: 500V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente nominal 1,72A.
202213748 | STE |  | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202225 | 20/06/2022 10:18:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 455/456/454VAC, Corrente: IA/IB/IC: 7,2/7,5/7,4A, Resistência de isolamento: 1790MΩ; Temperatura: 30°C, Umidade: 60,5%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente nominal 9,5A.
202213747 | STE |  | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202225 | 20/06/2022 10:18:49 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU. Valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/468/467VAC, Corrente: IA/IB/IC: 8,0/8,1/7,7A, Resistência de isolamento: 602 MΩ; Temperatura: 30,0°C, Umidade: 60,5%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente nominal: 9,5A.
202213746 | STE |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202225 | 20/06/2022 10:17:58 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc: 469V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,4 A y Ic: 1,5 A. In= 2A Megger: 2120 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 %
202213745 | STE |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202225 | 20/06/2022 10:17:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc: 469V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 9,6 A; Ib: 9,8 A y Ic: 10,1A. In= 10,2A Megger: 1580 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 %
202213744 | STE |  | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202225 | 20/06/2022 10:01:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc:469V e Vac: 469V Corriente: Ia: 8 A; Ib: 7,3 A y Ic: 7,5A. In= 10,2A Megger(500V/1min): 156 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 %
202213741 | STE |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202225 | 20/06/2022 10:01:19 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituida caixa de passagem com bornes pela caixa Marechal. Instalado plug no cabo do motor e feito ensaio de sequencia de fases, tensão, corrente e megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 462V, Vbc:463V e Vac: 463V Corriente: Ia: 1,4A, Ib: 1,4A e Ic: 1,3A. IN=1,75A Tensão aplicada no megger: 500V durante 1 minuto Megger: 448 Mohms, Temperatura: 30.2ºC e RH: 77%
202213739 | STE |  | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202225 | 20/06/2022 10:00:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituida caixa de passagem com bornes pela caixa Marechal. Instalado plug no cabo do motor e feito ensaio de sequencia de fases, tensão, corrente e megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 453V, Vbc:454V e Vac: 453V Corriente: Ia: 8,6A, Ib: 8,5A e Ic: 9,0A. IN=10,27A Tensão aplicada no megger: 500V durante 1 minuto Megger: 583Mohms, Temperatura: 30.2ºC e RH: 77%
202213738 | STE |  | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202225 | 20/06/2022 10:01:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituida caixa de passagem com bornes pela caixa Marechal. Instalado plug no cabo do motor e feito ensaio de sequencia de fases, tensão, corrente e megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 462V, Vbc:463V e Vac: 463V Corriente: Ia: 5,0A, Ib: 5,1A e Ic: 5,2A. IN=8,5A Tensão aplicada no megger: 500V durante 1 minuto Megger: 106 Mohms, Temperatura: 30.2ºC e RH: 77%
202213736 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202225 | 20/06/2022 10:00:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/469/470VAC, Corrente: IA/IB/IC: 1/1/1A, Resistência de isolamento: 493MΩ; Temperatura: 29°C, Umidade: 78%; Tensão aplicada: 500V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 1,75A.
202213734 | STE |  | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202225 | 20/06/2022 10:00:17 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 460/460/460VAC, Corrente: IA/IB/IC: 5,4/5,5/5,3A, Resistência de isolamento: 379MΩ; Temperatura: 29°C, Umidade: 80%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A.
202213733 | STE |  | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202225 | 20/06/2022 10:00:07 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU. Valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/469/470VAC, Corrente: IA/IB/IC: 6,1/6,2/6,3A, Resistência de isolamento: 176 MΩ; Temperatura: 29°C, Umidade: 80%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A.
202213732 | STE |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202225 | 20/06/2022 10:01:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 462/463/463VAC, Corrente: IA/IB/IC: 1,2/1,2/1,3A, Resistência de isolamento: 1190MΩ; Temperatura: 26°C, Umidade: 78%; Tensão aplicada: 500V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 1,75A.
202213731 | STE |  | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202225 | 20/06/2022 09:59:49 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 453/456/454VAC, Corrente: IA/IB/IC: 8,4/7,4/8,2A, Resistência de isolamento: 1450MΩ; Temperatura: 26°C, Umidade: 78%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A. Medição de corrente sem carga(segundo SSA 202314633 oficina elétrica) IA/IB/IC= 4,2/3,7/4,2A.
202213729 | STE |  | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202225 | 20/06/2022 09:59:24 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU. Valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 462/463/463VAC, Corrente: IA/IB/IC: 7,9/8,1/8,5A, Resistência de isolamento: 365 MΩ; Temperatura: 26°C, Umidade: 74%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A.
202213726 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 20/06/2022 09:59:15 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 1,6A, Ib: 1,6A e Ic:1,6A; In= 2.3A Megger: 1270 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79%
202213725 | STE |  | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 20/06/2022 09:59:06 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 457V Corrente: Ia: 8.2A, Ib: 7.8A e Ic: 8.1A, In= 11A Megger: 2760 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79%
202213724 | STE |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 09:58:55 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 10,2A, Ib: 10,2A e Ic: 9,7A. In= 11A Megger: 1790 Mohms, Temperatura: 25.4ºC e RH: 70.7%
202213723 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 20/06/2022 09:58:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202231 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 462V, Vbc:461V e Vac: 461V Corrente: Ia: 1,3A, Ib: 1,3A e Ic: 1,3A - Corrente nominal: 2,3A. Megger: 5100 Mohms, Temperatura: 23,1ºC e RH: 56%
202213722 | STE |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 20/06/2022 09:58:39 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202231 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 462V, Vbc:461V e Vac: 461V Corrente: Ia: 8,2A, Ib: 8,1A e Ic: 8,2A - Corrente nominal: 11A. Megger: 4300 Mohms, Temperatura: 23,1ºC e RH: 56%
202213721 | STE |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 20/06/2022 09:52:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202231 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 462V, Vbc:461V e Vac: 461V Corrente: Ia: 7,8A, Ib: 7,9A e Ic: 7,8A - Corrente nominal: 10,5A. Megger: 1300 Mohms, Temperatura: 23,1ºC e RH: 56%
202213720 | STE |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 20/06/2022 09:58:29 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 459V, Vbc:461V e Vac: 459V Corrente: Ia: 1,7A, Ib: 1,7A e Ic:1,6A Megger: 1060 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71%
202213719 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 20/06/2022 09:57:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202244 | GARAY VERON VENANCIO | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 460V, Vbc:461V e Vac: 462V Corriente: Ia: 1,4A, Ib: 1,4A e Ic:1,4A; In= 2.3A Megger: 2100 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79%
202213718 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202224 | 14/06/2022 17:41:22 | Reajustar o relé de frequência P2 do painel PWX em 63,8 Hz / 62,8 Hz para padronização com as demais unidades de 60 Hz e conforme a ordem de ajuste OA.0157-R01 anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reajustado o relé de frequência P2 do painel PWX para atuação em 63,8 Hz e rearme em 62,8 Hz para padronização com as demais unidades de 60 Hz e conforme a ordem de ajuste OA.0157-R01.
202213717 | STE |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 09:57:01 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202244 | GARAY VERON VENANCIO | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensão: Vab: 451V, Vbc:453V e Vac: 452V Corrente: Ia: 8.2A, Ib: 7.8A e Ic: 8.1A, In= 10,5A Megger: 1620 Mohms, Temperatura: 26,6ºC e RH: 79%
202213716 | STE |  | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 20/06/2022 09:56:52 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202244 | GARAY VERON VENANCIO | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 10,2A, Ib: 10,2A e Ic: 9,7A. In= 10,5A Megger: 1790 Mohms, Temperatura: 25.4ºC e RH: 70.7%
202213715 | STE |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 20/06/2022 09:53:48 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 459V, Vbc:460V e Vac: 461V Corriente: Ia: 1,3A, Ib: 1,3A e Ic:1,3A; In= 2.3A Megger: 1520 Mohms, Temperatura: 24ºC e RH: 66%
202213714 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 20/06/2022 09:53:01 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 456V Corrente: Ia: 9,3A, Ib: 8,7A e Ic: 9,1A, In= 11A Megger: 12000 Mohms, Temperatura: 24ºC e RH: 66%
202213713 | STE |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 20/06/2022 09:56:18 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 459V, Vbc:460V e Vac: 461V Corriente: Ia: 7,3A, Ib: 7,5A e Ic:7,8A. In= 11A Megger: 3440 Mohms, Temperatura: 24ºC e RH: 66%
202213712 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 09:52:48 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 468V, Vbc: 470V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 1,2 A; Ib: 1,3 A y Ic: 1,2 A. In= 2,3A Megger: 133 Mohms, Temperatura: 18,3ºC y HRA: 70 %
202213711 | STE |  | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202225 | 20/06/2022 09:52:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 461V, Vbc: 461V Y Vac: 462V Corriente: Ia: 9,2 A; Ib: 9,3 A y Ic: 9,2A. In= 11A Megger: 5700 Mohms, Temperatura: 18,3ºC y HRA: 70 %
202213710 | STE |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202225 | 20/06/2022 09:53:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 468V, Vbc:470V e Vac: 469V Corriente: Ia: 8,8 A; Ib: 8,9 A y Ic: 8,6A. In= 11A Megger: 403 Mohms, Temperatura: 18,3ºC y HRA: 70%
202213708 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202225 | 20/06/2022 09:51:27 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 454V, Vbc:455V e Vac: 457V Corriente: Ia: 1.9A, Ib: 1.9A e Ic: 1.9A. In= 2.3A Megger: 167 Mohms, Temperatura: 30.8ºC e RH: 65%
202213707 | STE |  | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202225 | 20/06/2022 09:51:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 454V, Vbc:455V e Vac: 457V Corriente: Ia: 7.9A, Ib: 7.8A e Ic:7.6A. In= 11A Megger: 1080 Mohms, Temperatura: 30.8ºC e RH: 65%
202213706 | STE |  | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202225 | 20/06/2022 09:51:16 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 462V, Vbc:462V e Vac: 465V Corriente: Ia: 6.1A, Ib: 6.2A e Ic:6.0A. In= 11A Megger: 224 Mohms, Temperatura: 28.2ºC e RH: 68%
202213704 | STE |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:32 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202320 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 470V, Vbc: 471V Y Vac: 470V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,7 A y Ic: 1,6 A. In= 2,3A Megger: 183 Mohms, Temperatura: 29,8ºC y HRA: 80,2 %
202213703 | STE |  | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202225 | 20/06/2022 09:52:04 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202320 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 461V, Vbc: 462V Y Vac: 460V Corriente: Ia: 8,9 A; Ib: 8,9 A y Ic: 9,6A. In= 11A Megger: 1120 Mohms, Temperatura: 29,8ºC y HRA: 80,2 %
202213701 | STE |  | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202225 | 20/06/2022 09:52:15 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202320 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 470V, Vbc:471V e Vac: 470V Corriente: Ia: 8,3 A; Ib: 7,9 A y Ic: 8,2A. In= 11A Megger: 1120 Mohms, Temperatura: 29,8ºC y HRA: 80,2 %
202213699 | STE |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202225 | 20/06/2022 09:50:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 465V, Vbc: 466V Y Vac: 468V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,6 A y Ic: 1,7 A. In= 2,3A Megger: 1410 Mohms, Temperatura: 31,1ºC y HRA: 73,9 %
202213698 | STE |  | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 20/06/2022 09:50:40 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 456V Corrente: Ia: 8,8A, Ib: 8,9A e Ic:8,9A Megger: 235 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71%
202213697 | STE |  | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202225 | 20/06/2022 09:51:05 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 457V, Vbc: 458V Y Vac: 459V Corriente: Ia: 9,0 A; Ib: 8,9 A y Ic: 9,3A. In= 11A Megger: 1450 Mohms, Temperatura: 31,1ºC y HRA: 73,9 %
202213696 | STE |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202225 | 20/06/2022 09:50:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 465V, Vbc:466V e Vac: 468V Corriente: Ia: 9,2 A; Ib: 8,9 A y Ic: 9,1A. In= 11A Megger: 4100 Mohms, Temperatura: 31,1ºC y HRA: 73,9 %
202213692 | STE |  | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202225 | 20/06/2022 09:49:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 460 V; Vac: 460 V; Vbc: 461 V Corriente: Ia: 8,9 A; 8,9 A; 9,0 A; In: 11 A Megger: 758 Mohms; Temperatura: 25,5 °C; HRA: 63,2 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213691 | STE |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202225 | 20/06/2022 09:50:10 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 460 V; Vac: 460 V; Vbc: 461 V Corriente: Ia: 1,8 A; 1,7 A; 1,6 A; In: 2,3 A. Megger: 85,2 Mohms; Temperatura: 25,5 °C; HRA: 85,2 %
202213690 | STE |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 09:50:52 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 453,2 V; Vac: 452,7 V; Vbc: 454,2 V Corriente: Ia: 9,0 A; 9,3 A; 9,1 A; In: 11 A. Megger: 3220 Mohms; Temperatura: 25,5 °C; HRA: 63,2 %; Tensión aplicada: 500 V.
202213688 | STE |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:14 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 459V, Vbc:461V e Vac: 459V Corrente: Ia: 8,3A, Ib: 8,1A e Ic:8,2A - Corrente nominal: 10,5A. Megger: 663 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71%
202213534 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202224 | 13/06/2022 10:12:06 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-16 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. Obs: Emitida SSA 202220053 para IMA0 gestionar reparo junto con el fabricante de uno de los disyuntores que presentó problemas durante ensayos de comisionamiento.
202213532 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202224 | 13/06/2022 10:12:13 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-13 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202213531 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202224 | 13/06/2022 10:12:28 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-11 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202213529 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202224 | 13/06/2022 10:12:36 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído disjuntores principales (52-1 y 52-2) del UMCC-09 por nuevos disjuntores ABB Emax E4H y E1. Realizados ensayos funcionales y de proteccion con resultados normales. Documentos y ensayos anexos. Ya existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualizacion de documentos y SSA 202113315A para atualizacion de diseños.
202213528 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202224 | 13/06/2022 10:12:22 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-04 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202213527 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202224 | 13/06/2022 10:12:52 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202312 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-03 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instaladas fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202213229 | STE | 202207332 | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202223 | 07/06/2022 16:09:12 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo Endress-Hauser P200 (medición por método electromagnético), quedará instalado por un periodo máximo de 18 meses. Rango de medición 0-900L/min y conexión de terminales conforme diseño actual del PA. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado desconexão do medidor de fluxo (80QW). Posteriormente, conectado o novo medidor de fluxo e realizado ensaio do indicador (80QW-1) com verificação de sinalização de atuação de alarmes do referido indicador conforme anexo.
202213224 | STE | 202207357 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202223 | 07/06/2022 16:09:25 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202207357 PARA LA DESONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES ACTUALES E INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS TRANSDUCTORES WIKA S-20 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. EL PAR DE TRANSDUCTORES QUEDARÁ INSTALADO POR UN PERIODO DE 12 MESES. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | JOCIMAR BISPO SILVA | Executado a alteração dos parâmetros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" e desconectados os transdutores. Posteriormente foi realizada conexão dos cabos nos novos transdutores e ensaiado os indicadores digitais 63QRVI-A/B quanto atuação e rearme em alarmes, conforme anexo.
202213223 | STE | 202207355 | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202223 | 07/06/2022 16:09:34 | Prestar apoyo a SMMU para desconexión de los transductores actuales (Endress-Hauser) y conexión de los nuevos (IFM) en el próximo PD 3S. Rango de medición 0-100bar y terminales eléctricos con numeración idéntica. Los transductores nuevos quedarán instalados por un periodo de 12 meses. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO APOYO A MMU2 PARA CONEXIÓN/DECONEXIÓN ELECTRICA DE LOS TRANSDUCTORES ``63CAR-A`` Y ´´63CAR-B`` DE LOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE REGULADOR DE VELOCIDAD. : . ANEXO ENYOS DE LOS TRANSDUCTORES.
202212722 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202222 | 31/05/2022 15:17:45 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 721-10322/3, código de estoque 694134, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 201208156A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202237 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado Bucha isoladora H 410 mm do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 721-10322/3, código de estoque 694134, localizado no galpão G3, realizado ensaios de resistência de isolamento conforme solicitado e enviado a ILA1 para ensaios de aplicação de tensão conforme SSA 202219491. Após devolvido para o almoxarifado para estoque. Ensaios em anexo.
202212721 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202222 | 31/05/2022 15:18:29 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 14243, código de estoque 133400, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Após a retirada dos componentes, executar a SSA usando o código 25 e informando a localização S098Z001 como destino. Referência: SSA 199415195A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202237 | STALDER DIAZ IVAN | Retirados los equipamentos del transformador en almacen, realizado limpieza, ensayos de megger y ensayos en laboratorio. Utilizada IM.EQ.029 en ensayos de resistencia de aislacion. Temp. 21,7ºC, H.R. 34%, meggers IB-3951 e BP-3208. SSA 202219544 - ILA2, termometro inservible, devuelta para descarte. Buchas aisladoras ensayadas por ILA1 - SSA 202219540 devueltas para stock. TCs ensayados por MET1 - SSA 202219485 devueltas para stock Isoladores 40x60mm e 65x80mm não estavam no trafo.
202212720 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202222 | 31/05/2022 15:27:08 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 50 Hz, n.s. 14197, código de estoque 133418, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Após a retirada dos componentes, executar a SSA usando o código 25 informando a localização S098Z001 como destino. Referência: SSA 200002498A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202237 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirados os comp. da lista de itens em anexo do transf. TEP 50 Hz, n.s. 14197, cód. estoque 133418. O Isolador 40 x 60 mm, cód. estoque 712705 não foi encontrado. Realizado limpeza e ensaios de resistência de isolamento. Enviado a ILA1 com SSA 202219492 para ensaios de aplicação de tensão, a ILA2 com SSA 202219494 para calibração do termostato, que foi descartado e SSA 202219485 para MET para ensaios dos TC's conf. solicitado. Após devolvido para almoxarifado conf. resultados. Ensaios em anexo.
202212719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:27:27 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TAU 60 Hz, n.s. 14116, código de estoque 110280, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 199307800A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202237 | THOBIAS DANIEL | Utilizada IM.EQ.029 na realização dos ensaios de resistência de isolamento. Temperatura 21,7ºC, U.R. 34%, meggers IB-3951 e BP-3208. Emitida SSA 202219490 para ILA2 calibrar termômetro de núcleo. Emitida SSA 202219536 para ILA1 ensaiar isolares. Emitida SSA 202219485 para MET1 realizar ensaios nos TCs. Termômetro reprovado pela SMIL e após descartado. Isoladores e TCs entregues ao almoxarifado para estoque.
202212717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:27:46 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TAU 50 Hz, n.s. 14073, código de estoque 110272, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 198803619A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202237 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Utilizada IM.EQ.029 para realizar los ensayos de resistencia de aislamiento. Temperatura 21,7ºC, H.R.: 34%, megóhmetros IB 3951 y BP 3208. 202219485 para MET2 para realizar ensayos en TC´s. 202219534 para ILA1 para realizar ensayos en motores. 202219535 para ILA2 para realizar ensayos en termómetro. 202219546 para ILA2 para realizar ensayos en aisladores. Termómetro reprobado por ILA2 y realizado descarte. Motores, TC´s y aisladores entregados a almacén para stock.
202212716 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:28:07 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TM 50 Hz, n.s. 52698G, código de estoque 110299, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSAs 200803152A/B/C e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202237 | THOBIAS DANIEL | Utilizada IM.EQ.029 na realização dos ensaios de resistência de isolamento. Temperatura 21,7ºC, U.R. 34%, meggers IB-3951 e BP-3208. Emitida SSA 202219489 para ILA2 calibrar termômetro de núcleo. Emitida SSA 202219493 para ILA1 ensaiar buchas isoladoras. Emitida SSA 202219497 para ILA2 calibrar PT100 de núcleo. Termômetro e PT100 reprovados pela SMIL e após descartados. Buchas isoladoras entregues ao almoxarifado para estoque.
202212473 | STE | 202208045 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202221 | 26/05/2022 17:10:39 | Como complemento a la SSA matriz y debido a la dificultad de análisis por la falla retenida de sobrefrecuencia, solicitamos realizar mejoría alterando la lógica del PLC con respecto a la señalización remota de alarma de sobrefrecuencia en el SDSC/SCADA de manera a permitir el rearme automático. Aplicar las instrucciones en anexo y registrar los resultados obtenidos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202243 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na lógica do PLC para possibilitar o rearme automático da sinalização remota de sobrefrequência da bomba 1 e bomba 2 no SDSC/SCADA. Em caso de atuação de sobrefrequência, o alarme fica retido apenas na tela da IHM. Verificado correto funcionamento durante ensaios. Backup do programa em anexo.
202212467 | STE | 202208045 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202222 | 02/06/2022 17:28:50 | Modificar la lógica del PLC, de manera a evitar la señalización de presión baja, presión diferencial baja, transferencia indebida de bomba o falla de bombas durante sobrefrecuencia, conforme relatado en la SSA matriz. Ver procedimientos en anexo y registrar los resultados obtenidos según indicado. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202243 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC conforme procedimento em anexo, de maneira a evitar a sinalização de pressão baixa, pressão diferencial baixa, transferência indevida de bomba e falha das bombas durante atuação de sobrefrequência. Verificado adequado funcionamento durante ensaios. Procedimento atualizado com registros dos ensaios e backup do programa em anexo.
202212313 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202221 | 25/05/2022 11:16:00 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-15 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202212312 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202221 | 25/05/2022 11:16:11 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202230 | THOBIAS DANIEL | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-18 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202211939 | STE | 202209528 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202220 | 18/05/2022 16:52:27 | Prestar apoio à SMIL (SSA 202211934) para conectar um oscilógrafo nos bornes XT-406/407/408 com o objetivo de medir os transientes no RTD original e no novo modelo de RTD do circuito de água pura número 9. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202223 | GARAY VERON VENANCIO | 08/06/2022 - INSTALADO PRENSA CABO DE NPT 1.1/2" EN EL PANEL UAM-17 PARA ENTRADA DE LOS CABOS PROVEIDO POR SMIL.DT, REALIZADA LA CONEXIÓN DE LOS CABOS XT-406/407/408 EN LAS PARTE INTERNA DEL PANEL. 22/09/2022 - DESCONECTADOS LOS CABOS DE SMIL.DT Y RECONECTADO LOS PUNTO EN LA BORNERA XT-406/407/408, R1/R2/R3:5,6/123,2/123,2 OHMS/45,3ºC CONFIRMADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO CONFORME CALCULO DE CONVERSIÓN DE RESISTENCIA A TEMPERATURA CON REFERENCIA DE MED.:45,1ºC EN UAM.
202211934 | STE | 202209528 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202220 | 18/05/2022 16:02:47 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes XT-406/407/408 antes do PD e 2 meses após o retorno da unidade para verificar transitórios no sensor original de temperatura da água pura do circuito número 9 e no novo modelo a ser instalado pela SMMG durante a parada (SSA 202211931). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202238 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Durante o período de monitoramento, foram registrados cinco eventos (surtos de tensão) no circuito de RTD, três eventos antes da substituição do RTD e dois após a substituição, com diferenças de potenciais elétricos acima de +30 V. Todos os eventos coincidiram com variação de potência da Unidade Geradora. Mais detalhes e informações no decorrer do relatório anexo.
202211931 | STE | 202209528 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202220 | 18/05/2022 16:02:55 | Substituir o sensor de temperatura do circuito de água pura número 9 (correspondente ao canal 15 do módulo 7) pelo novo modelo com blindagem adquirido através da SMDTC-1229. Conectar a blindagem do sensor à blindagem do cabo que vai para o CG. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | STALDER DIAZ IVAN | Substituído sensor de temperatura (RTD) del circuito de agua pura correspondiente al canal 15 modulo 7. RTD proporcionado por IEQ realizado ensayo de resistencia de aislacion 100 Vcc con resultado de >20000 MOhms. Realizada soldado con estanho, el blindaje fue conectado al blindaje del cabo que proviene del CG. RTD 09(113,3; 113,3; 113,3; 0,45) = 33,3 °C (14/072022) RTD 09(109,6; 109,7; 0,45 ) = 23,89°C (20/07/2022) Valor durante PD Minimo: 21,7 °C Medio: 24,3 °C Maximo: 25,5 °
202207387 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202219 | 13/05/2022 11:27:02 | Medir a relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos primário e secundário do TEP fase C. Referência: SSA 202000196B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202231 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Medido relação de transformação: 5,9386; tensão de ensaio/corrente excitação de ensaio: 8,0V/5,2mA; TTR IB3953. Medido resistência ôhmica dos enrolamentos primário/secundário: 78,3/1,34 miliohm; Microohmímetro IB 4087. Temperatura: 24,8ºC; Umidade relativa do ar: 69,9%.
202207386 | STE |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202219 | 13/05/2022 11:27:11 | Medir a relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos primário e secundário do TEP fase B. Referência: SSA 202000195B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202231 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Medido relação de transformação: 5,8995; tensão de ensaio/corrente excitação de ensaio: 8,0V/4,7mA; TTR IB3953. Medido resistência ôhmica dos enrolamentos primário/secundário: 78,7/1,36 miliohm; Microohmímetro IB 4087. Temperatura: 24,8ºC; Umidade relativa do ar: 69,9%.
202207320 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202219 | 12/05/2022 15:41:31 | Configurar o gap inicial dos canais X e Y do módulo VSV301 usando os valores em tensão dos conjuntos correspondentes a 2,5 mm (média subida/descida X/Y = 9,204 V/8,597 V). Verificar a atuação do alarme reduzindo a tensão a partir do valor de gap configurado. Valores esperados: eixo X: 9,204 - 3,69*0,6 = 6,99 V. Eixo Y: 8,597 - 3,51*0,6 = 6,49 V. Referências: 201812588B (posição X) e 201812588H (posição Y). Além disso, desconectar o condutor 7 do cabo AU03-0103 (band. 37 ULP). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectado el condutor 7 del cabo AU03-0103 y emitida ssa 202305332 a IEQ1 para actualizacion de diseño. Configurado el gap inicial de los canales X e Y del módulo VSV301 conforme solicitado en emision en 9,204 V para el eje X y 8,597 V para el eje Y. Sensibilidad encontrada: 3,51 V/mm para eje X; 3,69 V/mm para eje Y. SSA´s referenciadas corresponden 201812588B (posição Y) e 201812588H (posição X). Ensayo y configuracion dejada en anexo.
202207148 | STE | 202201930 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202219 | 10/05/2022 11:29:35 | Solicitamos realizar levantamiento dimensional del separador aislante de las barras de 460Vca del tablero PWX-12 durante próximo PD 9M, conforme anexo, para estudio/análisis de la distancia de aislamiento entre barras del PWX fabricante Inepar, debido a cortocircuito detectado en la SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado levantamiento dimensional del separador aislante de las barras de 460Vca cuyos valores se encuentran detallados en el archivo pdf anexo. Las barras sin conexiones eléctricas presentan distintas medidas del parámetro C. Ver fotos en anexo.
202206359 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202217 | 26/04/2022 15:52:17 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-17 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. Obs: Em "CONFIGURAÇÕES 52-01 U17.pdf" no item PLANT CONFIGURATION/NET FREQUENCY, Onde diz 50 Hz lê-se 60 Hz, conforme configurado em campo.
202206358 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202217 | 26/04/2022 15:51:50 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Foi realizado a substituição dos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-07 por novos modelos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202206341 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202217 | 26/04/2022 09:03:05 | Solicitamos apoyo, gestión y acompañamiento para fabricación de dispositivos de transporte e izaje que fueron proyectados mediante SSA 202112407A con archivos en anexo, para los nuevos tableros CTM que están siendo adquiridos mediante SSA 202007266A (Contrato 4500063383). | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Dispositivos fabricados a través de SSA 202206605.
202205890 | STE |  | A009A043 | QUADRO PAP-09 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.011-4 | 202216 | 18/04/2022 09:06:19 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202248 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reajustado relé térmico F2 del motor 2 del PAP en 122A y realizado ensayo en bancada. Corriente de ensayo 244A (200% de la In), tiempo de actuación 57,3 segundos.
202205889 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202216 | 18/04/2022 09:05:52 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202327 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado ajuste de relé térmico marca SIEMENS modelo 3UA43 en 120 A conforme solicitado, realizado ensayos al 200% con resultados conforme a la curva de la Figura 05 de la IM.EQ.044. Tiempo de actuación 54 segundos. Dejado en condiciones normales
202205888 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202216 | 18/04/2022 09:05:30 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | ESPINOZA BORBA ABEL | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO F2 EN 122 AMPER DEL MOTOR 2 DEL PAP Y REALIZADO ENSAYO EN BANCADA. CORRIENTE DE ENSAYO 244 AMPER (200% de la In), TIEMPO DE ACTUACION 56,98 SEGUNDOS.
202205887 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202216 | 18/04/2022 09:04:59 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202331 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ajuste de relé térmico posição F2 em 120A conforme ordem de ajuste OAGE3582, realizado ensaios com aplicação de corrente em 200% simétrico, com resultados conforme a curva da Figura 05 da IM.EQ.0044-R03. Tempo de atuação: 64,32 segundos. Em anexo a ordem de ajuste OAGE3582.
202205885 | STE |  | A004A043 | QUADRO PAP-04 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.004-1 | 202216 | 18/04/2022 09:03:53 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202310 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-04 para 120 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 240 A - Tempo de atuação: 63,05 segundos
202205884 | STE |  | A003A043 | QUADRO PAP-03 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.003-3 | 202216 | 18/04/2022 09:00:56 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202313 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-03 para 122 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 244 A - Tempo de atuação: 65,42 segundos
202205883 | STE |  | A002A043 | QUADRO PAP-02 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.002-5 | 202216 | 18/04/2022 08:55:36 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado relé e realizado ensaios em bancada referente ao motor 2 do PAP-02, corrente nominal 120A, corrente de ensaio 240A, tempo de atuação do relê térmico 74,32 segundos.
202205882 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202216 | 18/04/2022 08:52:51 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202338 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Reajustado el relé térmico F2 del panel PAP-01 para 122 A conforme OA.0290. Después del reajuste, realizado ensayo conforme IM.044. - Corriente aplicada: 200% x corriente nominal : 244 A - Tempo de atuación: 50,85 segundos
202205835 | STE |  | A019A043 | QUADRO PAP-09A SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.019-9 | 202216 | 18/04/2022 08:45:51 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0294. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202335 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ajuste de relé térmico posicion F2 en 120 A conforme orden de ajuste OAGE3582, realizado ensayos con aplicacion de corriente en 200% simétrico, con resultados conforme la curva de la Figura 05 de IM.EQ.0044-R03. Tiempo de actuacion: 84,37 segundos. En anexo el orden de ajuste OAGE3582.
202205450 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202216 | 18/04/2022 08:47:31 | Solicito apoio para investigar e diagnosticar motivo pelo qual o alarme de subtensão do gerador de 20Hz F01 atua durante a partida da unidade. Referência: SSA 202013049B. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202216 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi instalado um relé de subtensão ajustável no ULP-05 que foi coordenado com o contato de alarme do novo gerador de 20 Hz. O novo circuito de supervisão foi testado durante o retorno da U5 no dia 13/06/2025 e foi verificado que o alarme não atua mais indevidamente durante a partida da unidade.
202204538 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202213 | 28/03/2022 08:18:56 | Devido à inexistência de contatos de supervisão das válvulas BC/BD (fabricante Yuken), retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, mantendo apenas os cabos de alimentação das bobinas e padronizando o cabeamento com as outras unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202242 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirados e devolvidos para sucata ao almoxarifado os cabos dos contatos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados para padronizar com as outras unidades. Emitido SSA 202221157 para IEQ1 para atualizar desenho 5215DFB4010P páginas 3 e 4 conforme anexo.
202204260 | STE | 202201199 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202212 | 22/03/2022 09:11:31 | SOLICITAMOS INSPECCIONAR LOS TERMINALES DE NEUTRO T4.1 Y T5.1 DURANTE PROXIMO PD 9M, Y REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EVALUAR EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE OXIDACIÓN. CASO HAYA DEPOSITO DE MATERIAL COLOR VERDE NO SERA NECESARIO REALIZAR LIMPIEZA DE LOS TERMINALES. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202246 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada inspeção visual e registro fotográfico (em anexo) dos terminais T4.1 e T5.1 lado externo ao gerador (dentro do cubículo de links de neutro). Não detectado sinais significativos de óxidos em relação a inspeção realizada no último PD-3A. Também inspecionado o chão dos cubículos e não encontrado sinais de água. AT: 202208965
202204250 | SCA |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202212 | 22/03/2022 09:11:41 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204249 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202212 | 22/03/2022 07:33:14 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202232 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor no indicador após ajuste e ensaios =1,74 uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204248 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202212 | 22/03/2022 07:33:25 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202229 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,89uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204247 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202212 | 22/03/2022 07:33:40 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202244 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,64uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204246 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202212 | 22/03/2022 07:33:33 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterado el ajuste de la alarma(A4), de perdida de conexion con a sonda del conductivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor en el indicador post ajuste y ensayos =1,75 uS. Ordem de ajuste OA.0249 ya actualizada. Tabla de los ensayos en anexo. Dejado indicador em condiciones normales de operacion.
202204245 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202212 | 22/03/2022 07:33:48 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. . Valor deixado após ajuste e ensaios 1,64uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204243 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202212 | 22/03/2022 07:33:57 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | THOBIAS DANIEL | Alterado o alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, após foi realizado ensaio com atuação em 0,05 e rearme em 0,11 uS.
202204242 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202212 | 22/03/2022 07:34:03 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Orden de ajuste OA.0249 ya fue actualizada.
202204240 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202212 | 22/03/2022 07:34:10 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202224 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. . Valor deixado após ajuste e ensaios 2,15uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo.
202204239 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202212 | 22/03/2022 07:34:17 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 16CM31 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00.
202204238 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202212 | 22/03/2022 07:35:03 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,54uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204237 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202212 | 22/03/2022 07:34:31 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202241 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,77uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela de ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204236 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202212 | 22/03/2022 07:34:23 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202226 | THOBIAS DANIEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Ordem de ajuste OA.0249-R00 já atualizada no sistema.
202204235 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202212 | 22/03/2022 07:34:38 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado o ajuste do alarme (A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,70uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204233 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202212 | 22/03/2022 07:37:50 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Incluida nueva parametrización del 16CM31 en la OA.0249-R00.
202204231 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202212 | 22/03/2022 07:38:04 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo.
202204229 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202212 | 21/03/2022 16:28:59 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Deixado em condições normais de operação, ensaio do indicador em anexo.
202204051 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202211 | 18/03/2022 08:03:16 | Repetir a inspeção termográfica antes do próximo PD 9M para acompanhar as temperaturas das pistas e das escovas com um tempo maior de operação após o retorno da unidade geradora. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica dentro do recinto dos anéis coletores. Detalhes nos arquivos anexos.
202203828 | STE | 202203571 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202211 | 16/03/2022 13:57:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202231 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203827 | STE | 202203571 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202211 | 16/03/2022 13:57:42 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203826 | STE | 202203571 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202211 | 16/03/2022 13:57:09 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202244 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203825 | STE | 202203571 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202211 | 16/03/2022 13:57:32 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterado los ajustes de los parametros, conforme tabla anexa en la emisión. Realizado ensayos y observado correcta atuacion de las alarmas en los valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 ya actualizada. Tabla de los ensayos en anexo. Dejado indicador en condiciones normales de operacion.
202203824 | STE | 202203571 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202211 | 16/03/2022 13:57:03 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202324 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203823 | STE | 202203571 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202211 | 16/03/2022 13:56:57 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202302 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203822 | STE | 202203571 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202211 | 16/03/2022 13:57:20 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202320 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada alteração do parâmetro do indicador digital Ambiente 2 / PV / SH para 1,39. Realizado ensaio com calibrador de precisão Fluke modelo 726 (IB-4052) conforme dados na planilha em anexo.
202203821 | STE | 202203571 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202211 | 16/03/2022 13:57:50 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202306 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203820 | STE | 202203571 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202211 | 16/03/2022 13:56:34 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 a 400 mbar), ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 80PWI-1 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00.
202203818 | STE | 202203571 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202211 | 16/03/2022 13:56:40 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203817 | STE | 202203571 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202211 | 16/03/2022 13:56:51 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202241 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. Trabalho realizado com AT202208817.
202203816 | STE | 202203571 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202211 | 16/03/2022 13:57:27 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Ordem de ajuste OA.0249-R00 já atualizada no sistema.
202203814 | STE | 202203571 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202211 | 16/03/2022 13:56:26 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203813 | STE | 202203571 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202211 | 16/03/2022 14:10:46 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Incluida nueva parametrización del 80PWI-1 en la OA.0249-R00.
202203812 | STE | 202203571 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202211 | 16/03/2022 13:56:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202203811 | STE | 202203571 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202211 | 16/03/2022 13:55:55 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Alterados los ajustes de los parámetros conforme tabla anexo. Realizados ensayos funcionales del indicador con resultados correctos. Orden de ajuste OA.0249 ya actualizada. Indicador dejado en condiciones normales de funcionamiento. Tabla de ensayos en anexo.
202203810 | STE | 202203571 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202211 | 16/03/2022 13:56:02 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202221 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 a 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 80PWI-1 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00.
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202251 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202203559 | STE |  | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202210 | 10/03/2022 11:14:57 | Solicitamos evaluar la posibilidad de sustituir el motor M6 de aireación de la unidad por el nuevo modelo cód. 717826, debido a que posee una corriente nominal fuera de la escala del rango de protección térmica y con un tiempo muy elevado de actuación para casos de rotor bloqueado. SSAref: 202111843A. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202409 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram substituídos os motores M6 e M7 das válvulas V1 e V2, respectivamente, em atenção ao solicitado. Resultados satisfatórios.
202202914 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 24/02/2022 08:23:10 | Solicitamos apoyo para eventual sustitución de la moto-bomba 3 de drenaje, en apoyo a la SSA 202202569, debido a tendencia de disminución en la resistencia de aislamiento. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Conforme parecer emitido na execução da SSA 202202569,não foi necessária realizar a substituição da moto bomba de drenagem N3.
202202629 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:01:12 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes X06-165-167 e X06-R1-001-003 após o PD da unidade para verificar transitórios nos RTDs de agua pura e respectivos cabos. Detalhes na planilha anexa. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202210 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el monitoreo de tensiones en el circuito de dos RTD's desde el Tablero CG-09A por un periodo de 60 días, entre marzo y mayo de 2022. Se registraron tres eventos relacionados a tres paradas de la U09A, cuyos detalles se presentan en el documento anexo.
202202481 | STE |  | B018A043 | QUADRO PAP-18 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.018-1 | 202207 | 18/02/2022 09:52:47 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202232 | STALDER DIAZ IVAN | Reajustado relé e realizado ensaios em bancada referente ao motor 2 do PAP-18, corrente nominal 122A, corrente de ensaio 244A, tempo de atuação do relê térmico 56,58 segundos.
202202480 | STE |  | B017A043 | QUADRO PAP-17 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.017-3 | 202207 | 18/02/2022 09:53:06 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202229 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO DO MOTOR 2 DO PAP EM 122A E REALIZADO ENSAIO EM BANCADA. CORRENTE DE ENSAIO APLICADA 244A (200% DA CORRENTE NOMINAL), TEMPO DE ATUAÇÃO 59,86 SEGUNDOS. REALIZADO ENSAIO DE PARTIDA DO MOTOR 2 COM CORRETO FUNCIONAMENTO. TEMPO DE ATUAÇÃO DO RELÊ SIEMENS 3UA43-008AS 100-135A ESTÁ DENTRO DA CURVA REFERENTE A IM.EQ.44 REV. 03 PAGINA 9/10 FIGURA 05.
202202479 | STE |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202207 | 18/02/2022 09:53:27 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202235 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Reajustado relé y realizado ensayos en bancada referente al motor 2 del PAP-15, corriente nominal 122 Amper, corriente de ensayo 244 Amper, tiempo de actuacion del relê térmico 72,6 segundos.
202202477 | STE |  | B012A043 | QUADRO PAP-12 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.014-9 | 202207 | 18/02/2022 09:53:19 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-03 para 122 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 244 A - Tempo de atuação: 85,68 segundos
202202476 | STE |  | B010A043 | QUADRO PAP-10 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.012-2 | 202207 | 18/02/2022 09:53:58 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202329 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ajuste de relé térmico marca SIEMENS modelo 3UA43 en 122A segun OAGE3583, realizado ensayos al 200% con resultados conforme a la curva de la Figura 05 de la IM.EQ.0044-R03. Tiempo de actuación 90.11 segundos. Dejado en condiciones normales. Se anexa la OAGE3583.
202202221 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202207 | 15/02/2022 11:08:53 | Considerando que a instalação da fita de cobre estanhado nos RTDs (SSA 202104449A) não reduziu os transitórios de tensão (ver medições da SMIL na SSA 202104272A), retirar a fita e normalizar os RTDs 142 e 164 da água pura. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | STALDER DIAZ IVAN | Retirada la cinta de cobre de los RTDs 142 y 164 de agua pura. Verificados los valores de temperatura con mediciones Durante y después PD. RTD 142: Valor Durante PD: 31,2 °C Media Durante PD: 31,1 °C Valor Después PD: 46,6 °C Media Después PD: 47,0 °C RTD 164: Valor Durante PD: 31,6 °C Media Durante PD: 31,1 °C Valor Después PD: 47,2°C Media Después PD: 47,0 °C
202201923 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202207 | 16/02/2022 16:39:04 | Para continuar o processo iniciado na SSA 202104837A/B relativo a instalação de tomadas na tampa da turbina para facilitar os processos de conexão e desconexão das das bombas N1, N2 e N3 da tampa da turbina, solicitamos instalar provisoriamente um plug + empunhadura + mecanismo de fechamento (cód. 717380, 717381 e 717376) nos terminais de uma motobomba de modelo igual aos da posicição N1 e N3 e realizar operações de conexão e desconexão na tomada de testes instalada na oficina elétrica. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202409 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Encaminhada a demanda à SMMU.DT. Realizado teste operacional em bomba reserva, com resultado satisfatório.
202201850 | STE |  | B016A043 | QUADRO PAP-16 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.016-5 | 202206 | 09/02/2022 15:24:27 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 90A (In motor2 = 90A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202245 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê térmico posição F2, conforme solicitado na emissão desta. Relê ajustado para 90A, realizado ensaio em 200% com tempo de atuação em 75,70s. Corrente nominal motor 2= 90A, fator de serviço=1, medições corrente; IA/IB/IC= 46,3/47,0/46,6A, tensão; VAB/VBC/VCA= 446,4/447,2/446,8VCA. Observado funcionamento normal do motor 2 durante ensaios.
202201848 | STE |  | B014A043 | QUADRO PAP-14 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.009-2 | 202206 | 09/02/2022 15:24:48 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 85A (In motor2 = 85A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202324 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé térmico posición F2 conforme solicitado, relé ajustado a 90A, realizado ensayo en SSA:202200478. Corriente nominal del motor: 85A, FS: 1,0A. Mediciones: Corriente A/B/C=49,6/49,2/51,0 A; Tensión AB/AC/BC: 444,7/446,7/446,1 V. Existe SDS-14518 para incluir material na LMR.AB.006. Dejado en condiciones normales.
202201847 | STE |  | B013A043 | QUADRO PAP-13 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.015-7 | 202206 | 09/02/2022 15:25:09 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 91A (In motor2 = 91A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202303 | STALDER DIAZ IVAN | Substituído relê térmico posição F2, conforme solicitado na emissão desta. Relê ajustado para 91A, realizado ensaio em 200% com tempo de atuação em 86,06s. Corrente nominal motor 2= 91A, fator de serviço=1, medições corrente; IA/IB/IC= 44/45/46A, tensão; VAB/VBC/VCA= 450/452/451VCA. Observado funcionamento normal do motor 2 durante ensaios.
202201846 | STE |  | B011A043 | QUADRO PAP-11 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.013-0 | 202206 | 09/02/2022 15:26:06 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 90A (In motor2 = 90A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202307 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relê térmico posição F2, conforme solicitado na emissão desta. Relê ajustado para 90A, realizado ensaio em 200% com tempo de atuação em 110,9s. Corrente nominal motor 2= 90A, fator de serviço=1, medições corrente; IA/IB/IC= 49/48,7/50,5A, tensão; VAB/VBC/VCA= 453/453/454VCA. Observado funcionamento normal do motor 2 durante ensaios.
202201096 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:04 | A fim de atender as SSA's 201703639D, 201712227B, 201804002B, 201804733B que tratam de instalação de cordoalhas para resolução de pontos quentes, adquirir 130 unidades das cordoalhas cód. estoque 715671 para instalação nas guias de ar do gerador. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 715671 (MALLA ELECT FLEX CU/SN 3X27X400MM) el 08/07/22 (4500066043/10). Saldo actual en stock 213 un. Política ZM=20/30. OBS: MTDFS-6734.
202201049 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:26 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201804002B e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Los soportes para los flexibles de conexión fueron fabricados y soldados mediante la SSA 202201519
202201048 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:38 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201712227B e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Los soportes fueron fabricados y soldados en las guías de aire mediante la SSA 202201517
202201047 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202204 | 27/01/2022 16:09:51 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201703639A e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Los soportes para los flexibles de conexión fueron fabricados según el diseño padronizado y soldados en las guías de aire superior en los puntos determinados en campo en la región de las salidas de fase y neutro, según SSA 202201516 y derivadas. Actividades realizada durante PD 3A de la UG12.
202200976 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202204 | 26/01/2022 15:59:03 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202231 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200975 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202204 | 26/01/2022 15:59:13 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200974 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202204 | 26/01/2022 15:59:21 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202244 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho (6221DF97858P), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizados ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200973 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202204 | 26/01/2022 15:59:30 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado la substituicion del rele de frequencia 81, conforme solicitado en la emision, conectado de acuerdo con el diseño en anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme orden de ajuste OA.0249-R00( Actuacion 63,8Hz y rearme 62,8Hz) . Realizado ensayos actuacion/rearme; 63,8/62,8Hz. Diseño yá actualizado en el archivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para actualizar LMR AB29. Dejado equipamiento em condiciones normales de operacion.
202200972 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202204 | 26/01/2022 16:00:39 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200971 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202204 | 26/01/2022 16:00:58 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF4000 (código 640913). Realizado ajuste em 64Hz, ensaiado em bancada, conforme ordem de ajuste OA1039R13. Existe SSA 2022/02923 para IEQ1 atualizar desenhos do painel PWX. Existe SDS -13229 para incluir na LMR AB29. Emitida SSA 202205704 para IMA0, para solucionar falta de um dos suporte de fixação do relé ao painel.
202200970 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202204 | 26/01/2022 16:01:13 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. Valor de ajuste según OA.0249-R00 = 63.8 Hz; Valor dejado = 63.8 Hz. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29.
202200969 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202204 | 26/01/2022 16:01:40 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202224 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29.
202200968 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202204 | 26/01/2022 16:01:31 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão, conectado conforme desenho (6221DF97858P), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249- R00 (atuação/rearme 63,8/62,8Hz). Realizados ensaios atuação/rearme: 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200929 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202204 | 26/01/2022 16:02:43 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho (6221DF97857P2R3), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00 (Atuação 53,5Hz e rearme 52,5Hz). Realizados ensaios atuação/rearme; 53,5/52,5Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200927 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202204 | 26/01/2022 16:03:00 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Instalado o novo relé de frequência 81 no painel PWX, relé modelo Pextron URPF 4000, ensaiado com atuação em 53,5 e rearme em 52,5Hz.
202200925 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202204 | 26/01/2022 16:03:11 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00.
202200924 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202204 | 26/01/2022 16:03:39 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3 página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 53,5Hz e rearme 52,5Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 53,5/52,5Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29.
202200331 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202202 | 10/01/2022 07:36:45 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202232 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa pesquisa de dados no sistema do arquivo técnico, ensaios para levantamento de parâmetros, tratativas com fabricantes e tratativas com a Eletronorte. Foi disponibilizada a especificação de reparo no SAT com os códigos 6210-20-19555-P e 6210-20-19555-E.
202200301 | STE |  | B020A043 | QUADRO PAP-18A SIST. INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.020-0 | 202201 | 07/01/2022 14:38:35 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 119 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3593R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202243 | GARAY VERON VENANCIO | FUE RETIRADO RELE TERMICO F2 Y REAJUSTADO PARA120A Y ENSAYADO EL MISMO EN 200% DEL NOMINAL, CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 87,1 SEGUNDO E INSTALADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202200169 | STE |  | A009M003 | QUADRO CLD-09 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.011-6 | 202201 | 05/01/2022 16:36:07 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202248 | DIAZ ISASI RUBEN | Reajustado rele termico pos. TR1 para 10 [A] y realizado ensayo conforme OEGE3080-R3. Tiempo de actuacion medido: 58,56 segundos para 20 [A] aplicados. Realizado ensayo funcional con correcto accionamiento de la bomba 2 de drenaje.
202200168 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202201 | 05/01/2022 16:35:39 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 94,18 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V
202200163 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:41 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado reajuste e ensaios, constatando relé inoperante. Emitida SSA 202206436 e realizada substituição do relé por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado conforme solicitado e ensaiado conforme IM.EQ.044 r03, tempo de atuação 122,5 segundos. 707991 - RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC (Moeller ZB150-150).
202200162 | STE |  | A005M003 | QUADRO CLD-05 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.005-1 | 202201 | 05/01/2022 16:38:35 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202218 | RONALDO PIMENTEL | Ajustado o relê térmico TR-1 localizado no CLD-05 em In= 10 A. Realizado ensaio em bancada conforme solicitado em 200% x In, TR-1=10 A, corrente de ensaio 20A, tempo de atuação 98,25s. (Relê térmico fabricante Telemecanique, modelo LR1-D12). AT Nº 2022/03366.
202200161 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202201 | 05/01/2022 16:27:25 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reajustado relé 49 a 120 A y realizado ensayo simétrico en 200% con actuación en 66,94 segundos. Datos de la placa: In: 114A, FS: 1. Resistencia de contacto 97-98: 0,05 segundos.
202200160 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202201 | 05/01/2022 16:26:22 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, verificado motor 2 diferente do mencionado na emissão da SSA (WEG IN = 136A e FS = 1), relé ajustado em 136A conforme previamente consensado com IEQ1 de acordo com ordem de ajuste OA.0249-R00 ítem 10 (FS x In), e ensaiado conforme IM.EQ.044, observando tempo de atuação de 94,33 segundos.
202200159 | STE |  | A002M003 | QUADRO CLD-02 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.002-7 | 202201 | 05/01/2022 16:26:44 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202221 | GARAY VERON VENANCIO | Ajustado o rele térmico TR-1 localizado en CLD-02 en In= 10 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado en 200% x In, TR-1=10 A, corriente de ensayo 20A, tiempo de actuación 57,5s. (Rele térmico fabricante Telemecanique, modelo LR1-D12).
202200158 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202201 | 05/01/2022 16:26:57 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202213 | THOBIAS DANIEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 93,6 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V.
202200157 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202201 | 05/01/2022 16:26:09 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202214 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ajustado o relé térmico TR-1 localizado no CLD-01 em In = 10 A. Realizado ensaio em bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensaio 20 A, tempo de atuação 72,44 s. (Rele térmico Telemecanique, modelo LR1-D12). AT Nº 2022/02471
202200059 | STE |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202201 | 04/01/2022 08:53:00 | En próximo PD 9M, repetir el ensayo de resistencia de aislamiento del motor 1 de drenaje conforme PIC, incluyendo motor + cables hasta el tablero UMCC, debido a baja aislación según SSP 20214732A. Caso la resistencia se encuentre menor a 5 Mohm a 40°C, se deberá realizar nuevo ensayo en los bornes del motor sin incluir los conductores. En caso que la resistencia se encuentre nuevamente menor a 5 Mohm a 40°C se deberá solicitar a la MMU2 apoyo para verificar el motor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202227 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído prensa cabo de la caja de conexión eléctrica del motor 1 que se encontraba quebrado. Efectuado limpieza de la caja y de los aisladores mejorando la resistencia de aislacion del motor 1. Resistência medida antes/después = 2,13/19,4 Mohm, temp.: 24,7°C, HRA: 60,4%. Realizado ensayo funcional de bomba 1 de drenaje con correcto accionamiento.
202100234 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202151 | 20/12/2021 08:16:06 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas, conforme procedimento. Verificado correto funcionamento durante ensaios. Backup da programação em anexo.
202100021 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202150 | 15/12/2021 08:18:47 | Adquirir 1830 bornes do código 546330 (além do disponível em estoque) para substituições nas manutenções aperiódicas dos painéis CG. Necessidade do material: início de fevereiro/2022. Referência: SSA 201912049B. Ver tabela anexa. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 546330 (BORNE TERM 1P TERMOP 32A 800V) el 04/03/22 (4500064973/10) y 1000 un el 04/08/22 (4500066649/90). Saldo actual en stock 2521 un. Política ZM=501/1000. OBS: MTDFS-6451.
202601882 | SPG |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202607 | 09/02/2026 09:22:36 | Similar a la SSA 202601161, solicitamos repetir termografia completa de todas las escobas, anillos y barras de la U03 para verificar condición actual posterior al reemplazo de escobas realizadas con la SSA 202601091. Anexar registros. Sugerimos sea realizado una sola vez hasta finales de febrero/2026. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202609
202601630 | SPG | 202601541 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 04/02/2026 07:30:25 | Solicitamos apoyo para ensayo de medición de resistencia de aislamiento en 10 unidades de gomas utilizadas en los TCs de neutro del generador, cód. stock 144240 (tamaño 476x80x30mm). Solicitamos sea realizado hasta mediados de marzo/2026. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202609
202601625 | SPG | 202601293 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202606 | 03/02/2026 15:49:04 | Solicitamos realizar inspección termográfica general en el recinto del anillo colector, registrar temperaturas de las pistas, todas las escobas y las conexiones electricas entre los barramentos y las pistas. Objetivo: complementar las mediciones realizadas con la SSA 202601296 para verificar aparente estabilización de las temperaturas. Obs: realizar la inspección en la semana 2026/10. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202610
202601374 | SPG | 202519233 | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202605 | 29/01/2026 10:18:20 | Durante primeros dias de PD 3A que inicia el 23/02/26 (antes de intervenir en el tablero CTM), solicitamos descarga del bufer de diagnostico del PLC que indique todos los eventos registrados hasta la fecha. Objetivo: levantamiento de eventos ocultos que ocurren normalmente con UG en operación para estudio de causa de falla registrada en la SSA matriz. Anexar registro en formato .txt o similar. Obs: CTM-11 aun no registra evento de falla similar. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202609
202601332 | APG |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601329 | SPG |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202605 | 29/01/2026 07:41:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202614
202601323 | SEE | 202601257 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 15:49:06 | Realizar una prueba cruzada a fin de aislar la causa de la discrepancia observada entre la medición física y la lectura del software: 1- Conectar el sensor A2T a otro canal del módulo y conectar un sensor con funcionamiento verificado a los terminales 13-14. 2- Si la anomalía no está asociada al sensor, hacer reset de la configuración y proceder a volver a cargar el archivo de configuración al módulo. 3- Caso la anomalía persista, sustituir el módulo por otro sobresaliente. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608 | ALTAIR WIGGERS | Conforme solicitado na emissão foram realizadas todas as intervenções descritas. Somente após a troca do módulo Expert Vibro por outro sobressalente, fornecido por IEQ1 (S/N 53120150), foi verificada a normalização da leitura de tensão do canal referente ao sensor A2T (terminais 13 e 14). Em anexo, documento com maiores detalhes sobre a intervenção realizada.
202601272 | STE | 202601241 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 28/01/2026 09:53:06 | Debido a la falla de comunicación detectada entre el PLC y la IHM, así como a la presencia de alarmas relacionadas con certificados de seguridad del PLC: Volver a descargar los archivos de configuración al PLC y a la IHM. El objetivo es restablecer la comunicación, actualizar y validar los certificados de seguridad correspondientes, y verificar el correcto funcionamiento de la IHM. Obs: Utilizar la notebook de la SMMG. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202607 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi realizado o download do arquivo de configuração para o CLP e IHM. Após o download do arquivo de configuração, foi constatada a normalização da comunicação entre o CLP e IHM. Imagens em anexo.
202601245 | SPG |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202605 | 28/01/2026 09:07:05 | Ref. SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos habilitar acceso del IHM desde la web y ademas alterar el brillo de la pantalla de 0% para 20% en 30 min. Objetivo: permitir acceso web cuando el IHM queda trabado y verificar posibles mensajes internos cuando queda trabado (mediante el brillo de 20%). Ver procedimiento en anexo. Al concluir confirmar que es posible el acceso desde la notebook con posibilidad de visualizar todas las pantallas del IHM. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202609
202601100 | SPG |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202605 | 26/01/2026 13:57:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202613
202601097 | SPG |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202605 | 26/01/2026 13:54:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202613
202601081 | AMP |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202605 | 26/01/2026 08:53:59 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202601080. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600907 | AMP |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202604 | 22/01/2026 09:02:08 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202600905. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600214 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202602 | 07/01/2026 09:53:42 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en los RTD-099 (U18A_ST_WI_PW099) bornes CG (X7:0093 a 0095) y UAM (XT:529 a 531), RTD-139 (U18A_ST_WI_PW139) en el CG (X7:0253 a 0255) y UAM (XT:649 a 651), RTD-149 (U18A_ST_WI_PW149) en el CG (X7:0293 a 0295) y UAM (XT:679 a 681) de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM o conexiones del RTD en campo con SSA especifica. Ver anexo | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202603 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | De los 3 RTDs mencionados solamente el RTD-099 se encontraba en correctas condiciones. Fue realizado reaprieto de toda la línea desde el panel CG hasta el UAM, Inclusive fue reapretado la conexión del Plug del UAM. Mediciones: CG: 122,8 /122,7 / 1,7 ohms. Calculada: 54,3 °C; Sistema PI: 54,4°C; SOMA: 54,3 °C. Fue emitida SSA 202600777 para los RTDS 139 y 149. Deberán verificarse en el próximo PD de la unidad generadora.
202520050 | SCA |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202552 | 23/12/2025 07:01:04 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520049 | SCA |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202552 | 23/12/2025 07:01:12 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO
202520046 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202552 | 22/12/2025 16:06:55 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Após, constatou-se que o módulo Expert Vibro K200 do SVP-10 indica tensão de, aprox. 200mV na porta de entrada ref. ao sensor A2T. Realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox. 11V) na entrada deste canal. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos antes e depois da atualização e fotos da medição. Emitida SSA 202601257 solic. PT a IEQ1.
202520045 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202552 | 22/12/2025 16:07:01 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento ficou em condições normais de operação.
202520043 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202552 | 22/12/2025 16:07:08 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento ficou em condições normais de operação.
202520042 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202552 | 22/12/2025 16:07:19 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento ficou em condições normais de operação.
202520041 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202552 | 22/12/2025 16:07:26 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Após a atualização, foi constatada falha na conexão do painel SVP-02 com o servidor OnCare. Em complemento, foi emitida a SSA 202601229 para MEG1 relatando o problema e a SSA 202601238 solicitando parecer técnico à IEQ1. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware.
202520039 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 16:06:45 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento em condições normais de operação.
202519624 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202550 | 12/12/2025 08:31:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202516293. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202604 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada versión de programa del IHM en anexo de SSA que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. IHM fue configurada confore OA y conforme Planilla de comisionamiento. Realizado ensayos funcionales de la IHM del sistema de supervision de frenos con correcta señalizacion y funcionamiento.
202519545 | SEE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202550 | 11/12/2025 15:14:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU04-3204 de interconexión con el tablero PSDF-04. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-04 será instalado durante PD con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202601 | MAURICIO MENON
202519282 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202549 | 05/12/2025 09:21:51 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a substituição dos fluxômetros Ultras Minisonic 600 por indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R1. Emitida SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenhos. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e roteiros de execução em anexo. Etiquetas de identificação do indicadores a cargo da OPU.DT.
202519104 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202549 | 03/12/2025 08:12:25 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 18 (1-A103-18) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 577 al 579. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 433 a 435 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202550 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificada conexión y reapriete de línea completa de los bornes referente al RTD 18 del CG(577 al 578), UAM(XT:433 a 435). Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Mediciones realizadas Desde CG: 120/120/0.8 ohm; Temp:49,5 °C (según tabla de conversión) Desde UAM: 124.8/124.8/5.4 ohm; Temp:50 °C (según tabla de conversión) Sistema matrix: 49,7 °C Med. de RTDs de temperatura de agua pura en anexo.
202518680 | SEE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202548 | 24/11/2025 09:54:10 | Após a alteração do escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com a SSA 202515426, com objetivo de otimizar a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas. solicitamos a realização de termografia com intervalos de 30 dias, aproximadamente, a partir do dia 21/11/2025 até o PD9M previsto para 2026. Anexar os relatórios mensais e caso encontre anormalidades, de acordo com o descrito da IM.LA.050, emitir SSA's derivadas para IEQ1. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202518438 | SCA | 202518412 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202547 | 19/11/2025 07:55:50 | Em função da detecção de pontos que podem evidenciar aquecimento na cordoalha das escovas e algumas escovas apresentarem temperaturas acima de 120ºC, realizar nova inspeção termográfica com o objetivo de acompanhar uma possível evolução. Inspeção anterior realizada em 17/11/2025. Sugestão para a nova inspeção dia 27/11/2025. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551
202517730 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202545 | 06/11/2025 07:22:13 | Conectar los cables en la regla X40 para alimentación en 220Vca del tablero SVP-11. Esquema de alimentación definitivo: UAM-11 > SVP-10 > SVP-11. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202551 | RENATO ALMEIDA QUILES | Realizado ensaios de resistência de aterramento (500V/1min) dos cabos de alimentação HU10-6015 220Vca, planilha em anexo. Conectado os cabos entre a régua X40 SVP 11 e X40 SVP10 da seguinte forma, dos bornes X40-3 e X40-4 (SVP-10) até os bornes X40-1 e X40-2 (SVP-11). Não houve necessidade de emitir SSA para atualização do desenho, pois o que está disponibilizado no SATedms está correto conforme o físico. Valores de tensão medidos após a conexão. Bornes(X40:1-2)= 222,2 Vca
202517662 | SPG |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202545 | 05/11/2025 11:07:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517617). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601
202517661 | ADM |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202545 | 05/11/2025 11:07:55 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202517792 para ejecución de los trabajos solicitados
202517652 | AIM |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 05/11/2025 10:06:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU11-1010 de interconexión con el tablero PSDF-11. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-11 será instalado durante PD con la SSA 202517650. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | MAURICIO MENON | PD previsto para 23/2 a 13/3
202517651 | AMP |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202545 | 05/11/2025 10:05:56 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202517650. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202517625 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 05/11/2025 08:11:11 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU111677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202551 | JOAO CARLOS TAUBE | Desconectado e retirado os cabos EU11-1677 a 1680 do quadro UAM11 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202519832 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202517623 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202545 | 05/11/2025 08:11:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-11 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202517745 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202517622 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202545 | 04/11/2025 16:40:07 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-11 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202517743 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202517545 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | MAURICIO MENON | Aguardando execuçao de derivadas.
202517543 | ADM |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202545 | 03/11/2025 15:48:11 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA 202517657 para ejecución de lo solicitado
202517540 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202545 | 04/11/2025 10:52:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 635707) na régua X3 e conectar o cabo HU12-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529. Obs: Após a instalação do painel SVP-12 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-13 > SVP-12 > SVP-13. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 202547 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-13 y realizado jumper conforme diseño anexo. Conectados los condutores del cabo HU12-6010 para alimentación en 220 Vca de los paneles SVP-12 y SVP-13. Emitida SSA 202601553 para actualización de diseños. Realizado ensayo de tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-13 = 224 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-13. Realizada instalacion definitiva del circuito, conforme EMAIL anexo.
202517538 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 03/11/2025 15:49:00 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517537 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202517613, conforme solicitado.
202517537 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202545 | 03/11/2025 15:49:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202517610, conforme solicitado.
202517269 | ADM |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202544 | 29/10/2025 10:47:00 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU13-1010 de interconexión con el tablero PSDF-13. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-13 será instalado durante PD con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202552 | MAURICIO MENON | Emitidas as SSAs 202601201 202601200 para a MEL4. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-137
202517268 | SEE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:07 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR
202516912 | STE | 202516881 | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202543 | 23/10/2025 09:16:16 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar, cortocircuitar y levantar de tierra provisoriamente los RTDs de agua pura, bobina, núcleo conforme indicado en la IM.LA.215, ítem 5. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. Ref. AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202545 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexion, cortocircuitado y levantado de tierra de los RTDs de agua pura, bobinado y nucleo para permitir ensayo de ILA1. Conjunto de RTDs posteriormente reconectados, constatando el correcto reporte de Temperatura (Ver planilla de medicion en anexo) Dejado en condiciones normales de operacion.
202516911 | STE | 202516881 | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202543 | 23/10/2025 09:16:22 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de la tubería de agua pura conforme indicado en la IM.LA.215, para permitir aislar la tubería del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. Ref. AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi desconectada provisoriamente os Links da tubulação de agua pura para ensaio realizado por ILA1. Após ensaio de ILA1 , foram reconectados os links normalizando aterramento da tubulação.
202516910 | STE | 202516881 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202543 | 23/10/2025 09:16:28 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de fase T1 a T3 (link 1) y de neutro T4 a T6 (link 2) conforme indicado en diagrama unifilar anexo, para permitir aislar el generador del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar todos y verificar con torquímetro cada conexión. Ver acta AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202545 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados os links de fase ( T1 a T3) e de neutro ( T4 a T6) em apoio a ILA1. Reconectados os referidos links após a realização dos ensaios durante o PD 3A.
202516735 | STE | 202506141 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202543 | 20/10/2025 10:10:53 | Em função do relatado na SSA matriz, verificar o ponto de conexão elétrica da medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido/aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido/aberto indica tensão da barra do UMCC). Realizar registro fotográfico para facilitar possível correção na U01. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificado nos disjuntores a conexão elétrica da medição de tensão, sendo constatada a existência de um condutor por fase conectando os pontos L1, L2 e L3 aos pontos 7, 5 e 3 do módulo de medição PR120/V, conforme imagens anexas. O ponto 1 do módulo é conectado ao ponto T1 do próprio disjuntor, não possuindo conexão externa.
202516730 | STE | 202410046 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202543 | 20/10/2025 09:57:27 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3A de la U16 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1 desde el 1er dia de PD. Incluir en la instalación supresor de pico de tensión. Medir todos los puntos conforme realizado en la ejecución de la SSAs 202510847/202513425. Incuir monitoreo de entrada/salida del supresor. Al finalizar retirar el oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de tensión con oscilógrafo y con el supresor de sobretensión incorporado. Se midieron las señales Pos–Neg, Pos–Tierra y Neg–Tierra en la entrada del supresor y en la salida hacia el 80PW. Las mediciones se efectuaron al inicio y al final de la parada, durante energización y desenergización del 80PW, con trigger de 40 V. No se registraron sobretensiones.
202516684 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202542 | 17/10/2025 15:59:54 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. A.T. N.º 202509335.
202516640 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202542 | 17/10/2025 13:44:14 | Probar el módulo Expert Vibro S/N 54050140 reparado vía SSA 202511297. Verificar correcta energización, carga de archivo de configuración y comunicación con el servidor. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202547 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado para prueba el módulo Expect Vibro(S/N 54050140) en posición K200 del tablero SVP-18A, fue posible constatar su correcto funcionamiento, permitiendo cargar la configuración, actualizar firmware y establecer comunicación con demás periféricos internos del panel y con el servidor. El módulo fue entregado a IEQ1 para ser devuelto a almacenes como sobresaliente.
202516517 | SEE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202542 | 16/10/2025 14:08:40 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202516514 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202542 | 16/10/2025 09:46:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202551 | THIAGO RHODE | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-09 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202516500 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:19 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202544 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados e retirados os cabos EU11677 a 1680 do quadro UAM09A conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202517348 para IEQ1 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202516498 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202542 | 16/10/2025 14:09:37 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU09-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202544 | RONALDO PIMENTEL | Instalado bornes 3 e 4 na régua X3 e conectado cabo HU09-6010 no painel UAM 09A para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-09. Medições: régua X3 pontos(3-4)= 224,2Vca, Megger IB(4260) 500volts/1minuto cabo 3 x 4=100000 MΩ, cabo 3 x GND = 90000 MΩ, cabo 4 x GND= 80000 MΩ, Temperatura 23,6ºC, Umidade 60,9%. Emitido SSA202517341 para IEQ1 atualizar desenho de interligação. Deixado painel em condições normais de funcionamento. Folha de ensaios em anexo.
202516496 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:48 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516549, conforme solicitado.
202516495 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202542 | 16/10/2025 14:09:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516547, conforme solicitado.
202516481 | STE | 202507060 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202542 | 16/10/2025 09:48:11 | Conforme indicación del fabricante, testar el módulo K200 (S/N 53120140) en el tablero SVP-18A, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 60Hz (VM-02). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202547 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado para prueba el módulo Expect Vibro en posición K200 del tablero SVP-18A, fue posible constatar su correcto funcionamiento, permitiendo cargar la configuración, actualizar firmware y establecer comunicación con demás periféricos internos del panel y con el servidor. El módulo fue entregado a IEQ1 para ser devuelto a almacenes como sobresaliente.
202516434 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 15/10/2025 16:47:30 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516433 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 15/10/2025 16:47:05 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516432 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202542 | 15/10/2025 16:46:33 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516431 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 15/10/2025 16:46:14 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516430 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 15/10/2025 16:45:50 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202516309 e 202516181 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-16 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516429 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202542 | 15/10/2025 16:45:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202516309 e 202516071 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P2S, A1S e A2S do sistema SVP utilizando os eletrodutos listados na emissão e instalado novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516366 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202542 | 14/10/2025 16:59:34 | Para atender SSA 202512244, solicitamos retirar actual termostato T1 (temperatura alta) y reemplazar por RTD tipo PT100 para supervisión de temperatura alta y supervisión del resistor de pre-calentamiento de agua del motor diésel. Instalar en el KDV-02 un controlador de temperatura y relé de supervisión conforme consta en proyecto anexo. Objetivo: utilizar otro punto de supervisión de falla de pre-calentamiento, mas próximo al resistor de 2000W. Solicitar fabricar adaptador p/ RTD. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202546 | ELVIS ECCEL | Foi removido por MAM2 (SSA202517176) termostato T1 para a instalação de um RTD tipo PT 100 (pos."26W"). Instalado controlador MOD.C514 (Contemp) pos."26W1" e parametrizado conforme planilha do anexo. Instalado relé 12Vcc pos. "R26W1" para supervisão do controlador pos."26W1". Realizado testes funcionais e verificado operação correta do sistema de pré-aquecimento. Conforme parecer técnico (SSa202512244) foi emitida revisão de PIC.EQ.0051, OA.0234-R02 , SDS-15744 para LMR e desenho SSa202514034.
202516347 | ADM |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202542 | 14/10/2025 15:05:38 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516309). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202516342 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202542 | 14/10/2025 14:45:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | THIAGO RHODE | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-16 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202516320 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202542 | 14/10/2025 13:47:09 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202516309. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202549 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo de emisión. Emitidas a IEQ1 SSA 202514147 para actualización de diseño funcional y SSA 202519509 para actualización de diseño de interconexión. Obs.: Materiales enviados al almacén para descarte.
202516319 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 13:47:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | JOAO CARLOS TAUBE | Desconectado e retirado os cabos EU16-1677 a 1680 do quadro UAM16 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202516827 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202516318 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202542 | 14/10/2025 13:47:49 | Conectar el cable HU16-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP-16 (contrato 4500067514) y desconectar el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-17. Ref: SSA 202510231. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-17 > SVP-16 > SVP-17. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202543 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Desconectado el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentación en 220 V del nuevo tablero SVP16. Emitido SSA 202517151 para la actualización de diseño (6046DCG8011E) UAM17. No es necesario emitir SSA para actualización de diseño (6229DCJ6815P) ya que esta se encuentra actualizada, detalle en anexo proveída desde la SATedms. Medic. después de la conexión Bornes(X40:1-2): 228 V Equipamiento dejado en cond. normal de operación
202516317 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 14/10/2025 14:20:47 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-16 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516379, conforme solicitado.
202516315 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 14/10/2025 14:20:56 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-16 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516378, conforme solicitado.
202516313 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 14/10/2025 13:48:44 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-16. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica.
202516309 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 15/10/2025 16:44:52 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15743 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19054-P. SDS-15743 executada e encaminhada para análise e prosseguimento. Documentos já emitidos: Recomendação 4364 para criação da Ordem de Ajuste e Planilha de Inspeção e Controle; SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA 202501301 para atualização do diagrama funcional do SVP. Emitida SSA 202519646 para atualização do diagrama de interligação.
202516296 | ADM |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202542 | 14/10/2025 10:24:24 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU09-1010 de interconexión con el tablero PSDF-09. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-09 será instalado durante PD con la SSA 202516293. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550 | MAURICIO MENON | Derivada 202520148 em SEE.
202516294 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202542 | 14/10/2025 10:24:38 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202516293. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada instalação da IHM com conexões de alimentação e cabo de rede no painel do ULP, para supervisão do sistema de freios da UG, conforme solicitado. Emitida a SSA 202601160 para atualização dos desenhos, e disponibilizar no SAT.
202516096 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202541 | 08/10/2025 16:27:07 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD-13 (3-A6-6.13) de temperatura del segmento guía n° 14 del cojinete guía superior. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1221 al 1223. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-06 en los bornes XT: 910 a 912 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202543 | STALDER DIAZ IVAN | Verificando conexiones del CG en bornes 1221 al 1223 se midieron valores anormales del RTD N14 del cojinete cuia superior. Valores medidos: R1221-1222: variando entre 27,8 a 34,9 Ohms R1221-1223: 127,6 Ohms R1222-1223: variando entre 143,5 a 152,1 Ohms Fue emitida SSA 202516742 para la verifiacion del RTD en campo.
202516064 | STE | 202515792 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202541 | 08/10/2025 14:07:05 | Solicitamos un parecer técnico respecto a la posibilidad de inhibir las señales provenientes de los sensores en los que se detectaron fallas en la cadena de medición. En caso de no inhibirse dichas señales, la alarma de falla del sistema permanece activada de forma permanente, lo que podría ocultar o enmascarar otras fallas que se presenten posteriormente. Parecer extensivo para todos los tableros SVP de las UGs. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se recomienda la inhibición temporal de los sensores del SVP que puedan estar en falla, de manera a identificar e individualizar el sensor en falla, hasta su próxima sustitución durante un PD. Con esto se evita que la señal de falla activa pueda enmascarar o superponerse a otras posibles señales de falla, ocultándolas.
202516053 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202541 | 08/10/2025 14:24:46 | Desinstalar painel SCF1 e SCF2 conforme descrito na AR/SMI.DT/0081/2025 (descritivo anexo) e destinar para descarte no almoxarifado. Remover SCF1 e suas tubulações até a bandeja de cabos, os cabos serão identificados e disponibilizados na bandeja. Remover SCF2 com suporte e suas tubulações retiradas até as caixas abaixo da grelha no piso, cabos devem ser recuados e acomodados no interior das caixas de passagens, instalar/vedar tampas nas entradas das caixas onde serão retiradas a tubulações. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202546 | ALTAIR WIGGERS | Desinstalado os painéis SCF1 e SCF2 e destinado para descarte no almoxarifado. Removido SCF1 e tubulações, deixados cabos identificados na bandeja. Removido SCF2, suporte e tubulações, deixados cabos nas caixas de passagens, tampados acessos onde foram retiradas tubulações. Chassi NI-9063 e módulos NI-9205, NI-9265 e NI9477 entregues para IEE2. Existe SRA-IB-000412/2025 p/ cancelar desenhos, OA.0508-R00 desativada, PIC.EQ.0057-R08 já atualizada, LMR.AB44 sem materiais para SCF, não existe IM.
202516051 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202541 | 08/10/2025 14:24:39 | EM FUNÇÃO DA DESINSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SCF1 e SCF2 CONFORME AR/SMI.DT/0081/2025, DESCONECTAR OS CABOS HTB103 E MTB205 PARA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL SCF1-18A EM 220 VAC E 125 VCC CONFORME DESENHO ANEXO. SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO NO PD DA UG PREVISTO PARA SEMANA 45/2025. REMOVER O CABO DO PAINEL E DISPONIBILIZAR NA BANDEJA, SE POSSÍVEL REMOVER COMPLETAMENTE. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202546 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos HTB-103 e MTB-205, referente a desinstalação do painel SCF-1. Cabos foram alocados no interior da canaleta com identificação nos mesmo. Emitida SSA 202518589 para atualizar desenhos.
202516007 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202541 | 07/10/2025 16:04:07 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 02 (1-A51-02) de temperatura de ranura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1465 al 1467. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-10 en los bornes XT: 961 a 963 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições dos terminais do RTD (bornes 1465 a 1467 no painel CG-10), encontrado RTD aberto, medições: R1/R2/R3: (1465-1466)= 2,44 ohm, (1465-1467)= aberto, (1466-1467)= aberto. Emitido SSA: 202516345 para atendimento na localização: B010A007 - ESTATOR DO GERADOR 60HZ.
202515984 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202541 | 07/10/2025 08:44:47 | En complemento a la SSA 202515979 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202515979. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202549 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 16mm² cod.522589 y conectado cabo MU16-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU16-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU16-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU16-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU16-1101 y AU16-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202519406 para actualizar diseño.
202515982 | ADM |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU16-1010 de interconexión con el tablero PSDF-16. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-16 será instalado durante PD con la SSA 202515979. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202549 | MAURICIO MENON | Emitida ssa 202518547.
202515980 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202541 | 07/10/2025 08:45:20 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202515979. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. SSA de referência 202518557. Gerada SSA 202519888 para atualização de desenhos pela IEE1.
202515979 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202541 | 07/10/2025 08:45:32 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15734 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202543 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19632-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202519406, 202519461, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15734 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1.
202515733 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202540 | 02/10/2025 08:59:25 | Em função da descontinuidade do produto no mercado, solicitamos realizar ensaios no relé cíclico código almoxarifado 269794 que possui 1 unidade disponível no estoque de modo a avaliar a possibilidade de instalação em ambas as frequências, 50Hz e 60Hz. - Alimentar em 120Vca/60Hz: medir tempo para completar o ciclo e a corrente do motor (realizar 3 ciclos sequenciais) - Alimentar em 120Vca/50Hz: medir tempo para completar o ciclo e a corrente do motor (realizar 3 ciclos sequenciais) | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado ensaio no relé cíclico em tensão 120 Vca 50 e 60Hz. Em 60Hz o ciclo é de 2 minutos e 24 segundos, e a corrente do motor é de 252mA Para 50hz o ciclo é de 2 minutos e 53 segundos, com uma corrente de 285mA. Alguns contatos do relé retirado no almoxarifado apresentaram falha "saindo do came". Detalhes em anexo.
202515722 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 01/10/2025 15:21:26 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202547 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH.
202515721 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:11 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema antigo pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido cable para el nuevo sensor A1TT del sistema SVP-18A, utilizando terminales para la conexión a los bornes de la caja de pasaje JBTCV. Cable identificado como AU18A-1042. Instalado electroducto para el cable del acelerómetro. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel LIP-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT 202509501.
202515719 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202540 | 01/10/2025 15:21:35 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión a los bornes de las cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2 . Los cables se identificaron como EU18A-1028 y EU18A-1029, respectivamente. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel LIP-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT202509501.
202515717 | STE |  | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:42 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los sensores KP1 y KP2 del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de la caja de pasaje JBKP. El cable se identificó como EU18A-1021. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT202509501.
202515715 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 01/10/2025 15:21:50 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para sensores A1E a A4E, P1E y P2E del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBCV1/2/3/4, JBSD1/2. Los cables se identificaron como AU18A-1043/4/5/6, 1030 y 1031, respectivamente. Instalado electroductos para los proxímetros. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501.
202515713 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:57 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais antigos e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202515675 e 202514977 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C y A1C del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBLGB1/2 y JBCB. Los cables fueron identificados como EU18A-1025/1026/1027, respectivamente. Instalados electroductos para los proxímetros. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501.
202515711 | STE |  | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:22:04 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos antigos e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202515675 e 202514973 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los sensores P1S, P2S, A1S y A2S del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBUGB1 y 2. Los cables se identificaron como EU18A-1023 y 1024, respectivamente. Desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la cruzeta. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje sustituidos y retirados de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501.
202515696 | STE | 202507060 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202540 | 01/10/2025 14:08:32 | Conforme indicación del fabricante, volver a testar el módulo K200 (S/N 53120140) en el tablero SVP-10, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 60Hz (VM-02). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202542 | RENATO ALMEIDA QUILES | O módulo S/N 53120140 foi testado no painel SVP-10, conforme indicação do fabricante. O módulo NÃO estabeleceu conexão com o servidor de 60Hz (VM-02). Nesta intervenção, foi descarregado para o módulo S/N 53120140 o mesmo arquivo de configuração instalado no módulo K200 do painel SVP-10, que comunica-se normalmente com o servidor. Além do mesmo arquivo de configuração, foi utilizado o mesmo ID e os mesmos parâmetros de rede do módulo K200 atualmente instalado no painel SVP-10. Imagens em anexo.
202515688 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202540 | 01/10/2025 14:09:34 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo e tampa da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202515675 e 202515685. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202546 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes y readecuado circuito conforme diseño en anexo. Emitida SSA 202518597 a IEQ1 para actualización de diseño. Dejado en condiciones normales de operación.
202515687 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202540 | 01/10/2025 11:01:05 | Desconectar los cables referentes al antiguo sistema de supervisión de vibración de las reglas X50 y X53 debido a la instalación del nuevo sistema SVP (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675, 202515683 y 202515685. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | STALDER DIAZ IVAN | Retirado cables conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA correspondientes a la regla X50 y X53 del antiguo sistema de vibracion. Emitida SSA's: 202518588 para actualizacion del diseño funcional, 202518587 diseño de interconexion y 202518585 para Lista de Cabos del CG-18A. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion.
202515685 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202540 | 01/10/2025 10:51:53 | Desativar o sistema de supervisão de vibração antigo devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | STALDER DIAZ IVAN | Sistema de supervision antiguo retirado conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA realizada tambien las modificaciones solicitadas en el diseño. Emitida SSA's: 202518537 para actualizacion del diseño funcional, 202518555 diseño de interconexion y 202518558 para Lista de Cabos del GGB-18A. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion.
202515683 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202540 | 01/10/2025 10:52:00 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU181677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e retirado os cabos EU181677 a 1680 do quadro UAM18A conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202516696 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202515682 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202540 | 01/10/2025 10:52:10 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18A (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202515757, conforme solicitado.
202515681 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202540 | 01/10/2025 10:52:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18A (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202515756, conforme solicitado.
202515680 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 01/10/2025 10:52:41 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustitución de los cables hasta las cajas de pasaje por cables nuevos del panel SVP-18A. Se instalaron rieles, bornes y los nuevos cables identificados en cada caja de pasaje, según el procedimiento. Los cables instalados fueron suministrados por la empresa contratada; los cables antiguos se retiraron de la unidad generadora hasta la regla X50 del CG-18A y regla X3 del LIP-18A de acuerdo con las especificaciones técnicas. El sobrante se entregó a SOCM.DT. En anexo SSA's para actualizar diseños.
202515675 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 03/10/2025 16:38:19 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15732 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202542 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado comisionamento conforme planilla 6210-83-19052-P. Documentos ya emitidos: recomendación 4364 p/ creación de OA y Planilla de Inspección y Control, SDS 15475 para creación de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM y Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro y SSA 202501301 para actualización de diseño funcional del SVP. Emitida SSA 202518523 para actualizar diseño de interligación.
202515672 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 01/10/2025 08:22:53 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD 06 (1-A52-06) de temperatura de diente de núcleo durante partida o parada de UG. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1529 al 1531. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 1009 a 1011 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202540 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificadas conex y realizada sust de los terminales en la línea de medición del RTD 06, desde el panel CG (bornes 1529 al 1531). Emitida SSA: 202515929 para inspección de las enmiendas del RTD y SSA: 202515927 para intervención del UAM-11, ambas por pérdida intermitente de señal. Mediciones realizadas luego de la sustitución Lado RTD: 56.05 °C Borne XT(UAM): 56.24 °C Med. del sistema matrix: 56.4 °C Valor medio de las meds: 57.4 °C Med. de RTDs temp. de diente de núcleo en anexo
202515627 | STE | 202514945 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202540 | 30/09/2025 16:12:34 | Actualizar el software con los nuevos archivos de configuración provistos por la contratada, las TAGs fueron corregidas. Durante la ejecución de la SSA verificar los ajustes de alarmas y los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Archivos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202542 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizada a atualização do software dos Expert Vibros da UG-08 com os novos arquivos de configuração providos pela contratada. Foi corroborada a correção das TAGs e verificados os ajustes de alarme e sensibilidade de todos os sensores, de acordo com a ordem de ajuste mais atual. Em anexo, os arquivos de configuração gerados após a finalização da atividade.
202515542 | STE | 202515470 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 29/09/2025 16:42:12 | Refazer termográfica no painel CG da unidade 11 com potência próximo a 569MW nos terminais 1580/1581 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em medição realizada em 26/09/2025. Realizar na semana 44. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202547 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Conforme solicitado, realizado em 31/10/25 a inspeção termográfica nos terminais 1580/1581 referente a porta 4 do QUADRO CG-11. Durante as inspeções não foram identificados deltas de temperaturas relevantes nos pontos mencionados. Valor aproximado da potência elétrica no momento da inspeção: 620 MW. Maiores detalhes estão nas imagens e no relatório em anexo.
202515538 | STE | 202515464 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202540 | 29/09/2025 16:40:11 | Refazer termográfica no painel CG da unidade 10 com potência próximo a 563MW nos terminais 1614/1615 e 1602/1603 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em em medição realizada em 26/09/2025. Realizar uma semana antes do PD 9M previsto para 21/10. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202547 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado inspeção termográfica nos componentes do painel CG-10 referente a porta 4. Valor aproximado da potência elétrica no momento da inspeção: 629 kW Mais informações estão nas imagens e no relatório em anexo.
202515493 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202540 | 29/09/2025 07:45:48 | En complemento a la SSA 202515489 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF caso necesario. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Ver proyecto en SSA 202515489. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | STALDER DIAZ IVAN | Realizadas conexiones internas necesarias en el panel CG para su interconexión al panel PSDF, referentes a alimentación 125Vcc/220Vac y señalizaciones con SDSC, conforme anexo de SSA 202515489, utilizados cables y terminales excedentes de otras modificaciones. Emitidas SSAs 202518588, 202518587 y 202518585 a IEQ1 para actualización de diseño funcional, interligación y lista de cables.
202515492 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 29/09/2025 07:46:04 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero UAC para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202515489. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada instalación de IHM, conforme SSA´s 202516743 y 202516745.
202515426 | AMP |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202539 | 25/09/2025 16:42:23 | Com objetivo de otimizar o posicionamento das escovas no conjunto de anéis coletores melhorando a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas, alterar o escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com o documento anexo. Os porta escovas devem ser alternados entre 5mm da face superior da pista e 5mm da face inferior da pista. Acompanhar desempenho do novo escalonamento até próximo PD9M previsto para 2026. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fue alterado el posicionamiento de las escobas en el conjunto de anillos colectores, pasando de las 4 posiciones existentes a 2 de acuerdo con el documento anexado en la emisión. Servicio ejecutado dentro de A.T. N.º: 202509335
202515165 | STE | 202403639 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202539 | 22/09/2025 10:48:19 | Confeccionar base para conexão elétrica dos motores do tanque sem pressão do regulador de velocidade das unidades geradoras conforme documentos anexo. | IEQ1 | ILA3 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202547 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1075 GRAMAS / UN.
202515146 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202539 | 22/09/2025 08:13:26 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, após o PD da unidade geradora, realizar a inspeção termográfica levando em conta a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto (pintura realizada pela MEG 1 com SSA 202515115). | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | A inspeção termográfica foi realizada considerando a pintura preta aplicada na face dos parafusos que conectam a escova ao porta-escova, com o objetivo de possibilitar a medição precisa da temperatura nesse ponto (pintura executada pela MEG 1 conforme SSA 202515115). Detalhes em anexo. Esta inspeção foi realizada junto com a SSP20252530 / AT 202508427.
202514815 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202538 | 16/09/2025 08:55:02 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202542 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514814 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202538 | 16/09/2025 08:55:09 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514813 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202538 | 16/09/2025 08:55:16 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514812 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202538 | 16/09/2025 08:55:23 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514811 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202538 | 16/09/2025 08:55:29 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514810 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202538 | 16/09/2025 08:55:35 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514809 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202538 | 16/09/2025 08:55:42 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202542 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514780 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202538 | 16/09/2025 07:17:21 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514779 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202538 | 16/09/2025 07:16:47 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514778 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202538 | 16/09/2025 07:16:24 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514777 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202538 | 16/09/2025 07:16:07 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514776 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202538 | 16/09/2025 07:15:57 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514775 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202538 | 16/09/2025 07:15:45 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514774 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202538 | 16/09/2025 07:15:31 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514773 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202538 | 16/09/2025 07:15:12 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514772 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202538 | 16/09/2025 07:14:41 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514761 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202538 | 15/09/2025 16:28:12 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado que el RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de agua pura se encuentra con valor muy superior a los demás RTDs. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 557 al 559. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-16 en los bornes XT: 418 a 420 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202540 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado sustitución de terminales y bornes referentes al RTD13 sin resultados esperados, emitida SSA: 25/15931 p/ insp en panel UAM y SSA: 25/15932 p/ insp conex en generador. Sustituido interconexion CG/UAM, cond N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por cond reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630 con resultados favorables. Emitida SSA: 25/16311 a IEQ1 p/ actualizar diseño. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos hechos.
202514597 | STE | 202411330 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202537 | 11/09/2025 15:33:33 | Para possibilitar análise e acompanhamento, realizar a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U09 Registros do dia 08/07/2024 às 08:57 era 2469 A. Realizar comparativo com a inspeção realizada em 08/07/2024 de modo a possibilitar uma melhor análise e possível intervenção. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202538 | JOAO RICARDO TEODORO | Durante inspeção foi detectado delta de temperatura acima de 25°C em 17 pares de escovas e temperaturas acima de 120°C nas escovas S6, S14, I14 e S18. Corrente de excitação = 2932A. Imagens e dados detalhados em arquivo anexo.
202514582 | STE | 202506278 | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202537 | 11/09/2025 15:31:49 | Para possibilitar análise e acompanhamento, realizar a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U01. Registros do dia 21/04/2025 às 14:16 era 2680 A. Realizar comparativo com a inspeção realizada em 21/04/2025 de modo a possibilitar uma melhor análise e possível intervenção. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202538 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U01 em atendimento a SSA 202514582. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 17/09/2025 era de 2810 A. Foram identificados 15 pares de escovas com um delta de temperatura superior a 25°C. Detalhes em anexo.
202514577 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202537 | 11/09/2025 15:06:12 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 26 (1-A1-26) de temperatura de barra del generador y temperatura superior a los demás RTDs. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 101 al 103. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-12 en los bornes XT: 76 a 78 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202540 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado RTR 26 con temperatura discrepante, RTD 26: 59.9 °C Media del conjunto: 46 °C Valor medido en el CG: 1,96 Ohms; 119,6 Ohms; 119,6 Ohms correspondiente a 45,81 °C Sustituidos los terminales del CG y realizado reaprieto de los Bornes del UAM correspondiente al RTD 26. Se verifico el valor reportado en el sistema PI de 46,8 °C para un valor de la media de 46,8 °C. Ver fotografias en Anexo. Dejado en condiciones normales de operacion.
202514575 | STE | 202505204 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202537 | 11/09/2025 15:32:53 | Para possibilitar análise e acompanhamento, realizar a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06. Registros do dia 02/04/2025 às 16:15 era 2900 A. Realizar comparativo com a inspeção realizada em 02/04/2025 de modo a possibilitar uma melhor análise e possível intervenção. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202538 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06 em atendimento a SSA 202514575. No dia 18/09/2025, a corrente de excitação no momento dos registros era de Aproximadamente 2805 A. Foram identificados 9 pares de escovas com um delta de temperatura superior a 25°C. Os detalhes da inspeção são apresentados nos documentos em anexo.
202514568 | STE | 202403639 | B018D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.025-7 | 202537 | 11/09/2025 15:23:22 | Solicita-se apoio para realizar um levantamento dimensional e registro com fotos do bloco de conexão elétrica do motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade para possibilitar a aquisição de sobressalente, favor entrar em contato para acompanhar o levantamento. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202538 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a IEQ1 para levantamento dimensional e registro com fotos do bloco de conexão elétrica do motor do PA. Fotos com anotações anexo.
202514274 | SEE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 16:17:22 | Continuar con las mediciones de descargas parciales a través de los HFCTs instalados en las barras de tierra del CTG (ref.: SSA 202418751). Realizar lecturas mensuales hasta el siguiente PD 9m. Objetivo: comparar con las lecturas colectadas antes del reparo realizado en la barra estatorica con indicio de corona. Obs: caso sea detectado efecto corona en la inspección via SSA 202514270, abortar las lecturas. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202538 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medições realizadas em: 22/10/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 5 nC 27/11/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 8 nC 17/12/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5,8 nC; Fase C - 6,4 nC 14/01/26: Fase A - 5 nC; Fase B - 6,7 nC; Fase C - 8,2 nC 19/02/26: Fase A - 5 nC; Fase B - 6,2 nC; Fase C - 7,4 nC
202514168 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202536 | 03/09/2025 08:18:31 | Solicitamos repetir termografía del conjunto completo de escobas, barras, anillos para acompañamiento de efectividad del trabajo realizado con la SSA 202513373. Realizar preferentemente con corriente de excitación mayor o igual a 2500A. Anexar informe. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor . A corrente de excitação no momento dos registros, dia 09/09/2025 era 2730 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 25°C em 8 pares de escovas. Detalhes em anexo.
202513584 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202534 | 22/08/2025 14:18:15 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202540 | ALTAIR WIGGERS | Foram ativados os alarmes dos sensores de vibração relativa radial do mancal guia da turbina "P1T" e "P2T". Os níveis de alarme 1 e alarme 2 foram ajustados, respectivamente, em 320um e 500um para as 3 faixas de operação. A temporização dos alarmes nível 1 e nível 2 dos sensores "P1T" e "P2T" foi ajustada em 10s. Ajustes de acordo com a OA.1119-R01. Verificada atuação correta através de ensaios com ULP e SCADA. AT: 202507795
202513582 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 22/08/2025 14:15:00 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202537 | RONALDO PIMENTEL | Foram ativados os alarmes dos sensores de vibração relativa radial do mancal guia da turbina "P1T" e "P2T". Os níveis de alarme 1 e alarme 2 foram ajustados, respectivamente, em 320um e 500um para as 3 faixas de operação. A temporização dos alarmes nível 1 e nível 2 dos sensores "P1T" e "P2T" foi ajustada em 10s.
202513573 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202534 | 22/08/2025 14:02:03 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514794 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA.
202513572 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202534 | 22/08/2025 14:01:40 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As alarmes referentes aos sensores de vibração relativa radial da turbina "P1T" e "P2T" foram habilitados com os seguintes valores para as 3 faixas operativas: - Nível de alarme 1: 320um - Nível de alarme 2: 500um - Temporização: 10s Os alarmes referentes aos demais sensores foram mantidos desabilitados, aguardando definição dos seus valores de ajuste. Arquivos de configuração dos Expert Vibros, gerados após o término das atividades, em anexo.
202513571 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202534 | 22/08/2025 14:01:07 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As alarmes referentes aos sensores de vibração relativa radial da turbina "P1T" e "P2T" foram habilitados com os seguintes valores para as 3 faixas operativas: - Nível de alarme 1: 320um - Nível de alarme 2: 500um - Temporização: 10s Os alarmes referentes aos demais sensores foram mantidos desabilitados, aguardando definição dos seus valores de ajuste. Arquivos de configuração dos Expert Vibros, gerados após o término das atividades, em anexo.
202513570 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202534 | 22/08/2025 14:00:16 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514808 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA.
202513569 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202534 | 22/08/2025 13:59:40 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514804 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA.
202513568 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202534 | 22/08/2025 13:59:14 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514782 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA.
202513465 | STE | 202401934 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202534 | 20/08/2025 15:06:35 | Realizar el mantenimiento correctivo en la pintura de la barra estatórica, referente a la cabeza de bobina 166, posición superior de la ranura 163, lado no acoplado, conforme parecer técnico de la SSA 202401934 y procedimiento descrito en el email anexo. Tintas adquiridas vía SMDTC-2381. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202536 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado reparo da barra estatórica de topo da ranhura 163 na região com sinais de descargas de tipo corona conforme procedimento em anexo a emissão. Antes do reparo no estator, realizado teste em bancada e validados o procedimento de reparo e a forma de preparo/tempos de cura das tintas destinadas ao reparo. Tintas condutiva e de acabamento fornecidas por IEQ1 (SMDTC-2381). Relatório com histórico, detalhamento das atividades e fotos em anexo.
202513132 | STE | 202512996 | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202533 | 15/08/2025 10:17:32 | Conforme indicación en SSA matriz, verificar la conexiones y realizar lijamiento/limpieza según necesidad en los puntos de contacto I4-2, I5-2, I14-2, I16-2 e I17-2 por delta de temperatura significativo. Además también verificar estado de los puntos de contactos del I2-1 e I2-2 por estar con temperatura mas baja de manera a mejorar la resistencia de contacto de ambos. Incluir la verificación del S18-1 por encontrarse próximo al limite de delta de temperatura. Ver anexo en SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202536 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Verificado las conexiones en los puntos de contacto I2-1, I2-2, I4-2, I5-2, I14-2, I16-2, I17-2 y S18-1 todos con torque de aprieto correcto de 8 N.m en los tornillos M6 y sin ningún defecto visual, también cambiados todas las escobas de las posiciones mencionadas. Todos los pinos de la mesa inferior ya fueron lijadas en la SSA 202215118 y fue aplicado estaño en la superficie de contacto de los barramientos de conexión de las pistas inferiores del anillo colector en la SSA 202401386
202513096 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202533 | 14/08/2025 16:32:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU18-1042. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos.
202513094 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202533 | 14/08/2025 16:31:52 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU18-1028 e EU18-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-18 para remoção pela contratada, conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenho.
202513093 | STE |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202533 | 14/08/2025 16:32:37 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-18, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU18-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-18 p/ remoção pela empresa contratada conforme esp. tec. SSA 202501301 para atualização de desenho.
202513091 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-18, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU18-1043/4/5/6, AU18-1030 e AU18-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-18 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos.
202513090 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 14/08/2025 16:23:10 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU18-1025, EU18-1026 e EU18-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-18 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenhos.
202513089 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 14/08/2025 16:21:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU18-1023, EU18-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-18 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenhos.
202513001 | SCA | 202512660 | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202533 | 13/08/2025 16:21:03 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar, cortocircuitar y levantar de tierra provisoriamente los RTDs de agua pura, bobina, núcleo conforme indicado en la IM.LA.215, ítem 5. Previsión de ensayo durante PD 3S entre los días 01, 02 y 03 de setiembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535
202512998 | SCA | 202512660 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202533 | 13/08/2025 16:20:40 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de la tubería de agua pura conforme indicado en la IM.LA.215, para permitir aislar la tubería del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3S entre los días 01, 02 y 03 de setiembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535
202512997 | SCA | 202512660 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202533 | 13/08/2025 16:20:30 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de fase T1 a T3 (link 1) y de neutro T4 a T6 (link 2) conforme indicado en diagrama unifilar anexo, para permitir aislar el generador del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3S entre los días 01, 02 y 03 de setiembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar todos y verificar con torquímetro cada conexión. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202535
202512952 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202533 | 13/08/2025 13:42:46 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU18-1010 de interconexión con el tablero PSDF-18. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-18 será instalado durante PD con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202541 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202514417 e 202514487
202512951 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:41:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. SSA de referência 202513217. Gerada SSA 202516249 para atualização de desenhos pela IEE1.
202512950 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:58:33 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15693 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19634-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202515626, 202515561, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15693 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1.
202512709 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 08/08/2025 07:40:18 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU17-1042.
202512708 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202532 | 08/08/2025 07:40:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU17-1028 e EU17-1029 respectivamente.
202512707 | STE |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.008-6 | 202532 | 08/08/2025 07:41:08 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-17, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU17-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-17 para remoção dos mesmos pela empresa contratada conforme esp. tec.
202512706 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 07:41:30 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-17, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU17-1043/4/5/6, AU17-1030 e AU17-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-17 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202512704 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 07:41:55 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512421 e 202512455 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU17-1025, EU17-1026 e EU17-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-17 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202512703 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 08/08/2025 07:42:20 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512421 e 202512451 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU17-1023, EU17-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-17 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica.
202512681 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202532 | 08/08/2025 07:43:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSAs derivadas.
202512678 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202532 | 08/08/2025 07:43:30 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones realizadas se encuentran en la SSA202507716. Emitida SRA-IB-000354/2025 para actualización de diseños
202512667 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 07/08/2025 10:37:29 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202512756 conforme solicitado.
202512666 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 07/08/2025 10:37:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512755, conforme solicitado.
202512663 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:29 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15688 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202534 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19051-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202515828 para atualizar desenho de interligação.
202512448 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:03:45 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202539 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH.
202512447 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202513005 e 202513009
202512439 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202532 | 06/08/2025 08:01:49 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512421. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202514147 para atualização de desenhos.
202512434 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202532 | 06/08/2025 08:05:06 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU171677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU16-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421. Obs: Após a instalação do painel SVP-16 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-17 - SVP-16 - SVP-17. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202535 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado el retiro de los cables EU071677 al EU071680 del cuadro UAM-17 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitida SSA 202514153 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Instalados bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 del UAM-17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentacion 220 Vca del panel SVP-16, establecida la conexión definitiva: UAM-17 - SVP-16 - SVP-17
202512425 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 06/08/2025 08:02:54 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512754, conforme solicitado.
202512424 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 06/08/2025 08:02:00 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512753, conforme solicitado.
202512423 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:04:20 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-17. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-17 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos realizados com AT202507171.
202512421 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 07:45:18 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15685 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202533 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19050-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202514519 para atualizar desenho de interligação.
202512108 | STE | 202508038 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202531 | 30/07/2025 10:06:41 | Solicitamos repetir termografía de todas las escobas y anillos de la U15 a fin de comparación y acompañamiento de condiciones, enfocando en las escobas superiores S10. Realizar con corriente de excitación próximo a los 2300A o superior. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202535 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U15. A corrente de excitação no momento dos registros dia 06/08/2025 às 09:00 era 2110 A. As escovas das posições S3, S4, S16 e S22, apresentaram delta de temperatura superior a 25°C. A corrente manteve-se abaixo de 2300 A no horário comercial. Detalhes nos arquivos anexos.
202511121 | STE | 202510906 | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202529 | 14/07/2025 15:58:11 | Conforme mencionado en la SSA matriz, se detectaron anomalías térmicas en las posiciones S5, S7 e I21. Solicitamos realizar inspección en los pinos y escobas de las posiciones mencionadas a fin de detectar anomalías. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202531 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foram lixados o pinos S5, S7 e I21, substituídas todas as escovas devido à SSA 202507632, parafusos dos porta escovas torqueados com 8N.m.
202511084 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202529 | 14/07/2025 15:05:08 | Verificar motivo de la actuación de manera intermitente de la alarma de falla del sistema correspondiente al SVP-10. En la IHM se verificó la actuación de la alarma "CRUZETA REL - FALHA" | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Durante atendimento à SSA 202515430, foi verificado o conector do sensor, o reaperto e estado dos condutores e, com apoio da MMU1, a distância do sensor ao eixo. Após exitosamente realizarmos as verificações acima sem que fosse encontrado nada anormal, foi realizada a troca do sensor P1C, o que resultou na normalização do comportamento anômalo da cadeia de medição. Em anexo, documento com detalhes da execução e ensaio realizado pela SMIL no sensor defeituoso após a troca do mesmo (SSA 202516797)
202510847 | STE | 202410046 | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202528 | 11/07/2025 14:17:57 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3A de la U07 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1 poco antes de la reconexión de los cables del transmisor. Medir todos los puntos indicados en anexo durante energización del sensor y posteriormente durante ensayos funcionales de partida de ambos motores de agua pura. Al finalizar retirar oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202529 | BRUNO BURILLI | Foram registrados surtos de Tensão e Corrente na alimentação e entre alimentação e aterramento do equipamento 80PW (que ficou energizado durante os ensaios). Mais detalhes no relatório anexo
202510684 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202528 | 09/07/2025 15:55:52 | En complemento a la SSA 202510678 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202510678. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535 | ALTAIR WIGGERS | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU17-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU17-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU17-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU17-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU17-1101 y AU17-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202514449 para actualizar diseño.
202510683 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202528 | 09/07/2025 15:53:21 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU17-1010 de interconexión con el tablero PSDF-17. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-17 será instalado durante PD con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202511340 202513319 e 202513442
202510678 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:53:43 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15659 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202532 | ALTAIR WIGGERS | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19633-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202514459, 202514449, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15659 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1.
202510499 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 07/07/2025 07:56:14 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202532 | RONALDO PIMENTEL | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202510498 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 07/07/2025 07:57:09 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU07-1042. Trabalho realizado com AT202506183.
202510497 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202528 | 07/07/2025 08:13:38 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU07-1028 e EU07-1029 respectivamente.
202510496 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.007-8 | 202528 | 07/07/2025 08:14:43 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-07, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU07-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-07 para remoção dos mesmos pela empresa contratada conforme esp. tec.
202510495 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 07/07/2025 07:55:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-07, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU07-1043/4/5/6, AU07-1030 e AU07-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-07 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202510494 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 07/07/2025 08:15:29 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202510231 e 202510113 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU07-1025, EU07-1026 e EU07-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-07 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202510493 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202528 | 07/07/2025 07:55:57 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202510231 e 202510089 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU07-1023, EU07-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-07 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica.
202510324 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202527 | 02/07/2025 15:08:31 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-07. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-07 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos executados com AT202506183.
202510298 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202527 | 02/07/2025 13:50:45 | Conectar el cable HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP-07 (contrato 4500067514) y desconectar el cable HU07-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-08. Ref: SSA 202510231. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-08 > SVP-07 > SVP-08. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202529 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conectado el cable HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del tablero SVP-07, desconectado el cable HU07-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-08 y efectuada la conexión proveniente del SVP-07. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-08 > SVP-07 > SVP-08. Mediciones posteriores en anexo. Emitida SSA:202511664 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de operación.
202510294 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202527 | 02/07/2025 13:53:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU071677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202529 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU071677 al EU071680 del cuadro UAM07 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202511511 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202510280 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202527 | 02/07/2025 13:55:02 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202510231. Anexos: diseño funcional del GGB marcado. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Já emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos.
202510236 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 15:27:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202511324.
202510235 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202527 | 01/07/2025 15:32:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202529 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado los ensayos y la conexión de los cable con la ejecución de la SSA derivada 202510998
202510233 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202527 | 01/07/2025 15:29:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-07 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202510231. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202510270 conforme solicitado.
202510232 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202527 | 01/07/2025 15:31:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-07 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202510231. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202510262 conforme solicitado.
202509976 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202527 | 30/06/2025 13:30:07 | En complemento a la SSA 202509969 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202509969. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 | ALTAIR WIGGERS | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU07-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU07-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU07-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU07-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU07-1101 y AU07-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202512246 para actualizar diseño.
202509972 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202527 | 30/06/2025 13:38:00 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202509969. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a instalação da IHM, conforme previsto na SSA. SSA Ref. 202509156 SSA Atualização de desenhos 202512845.
202509969 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202526 | 27/06/2025 14:17:22 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15644 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202529 | ALTAIR WIGGERS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-8319623-P. Emitidas SSAs 202512246, 202512326, 202512329, 202512330, para actualización de diseños. Emitida SDS - 15644;15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 5870.
202508991 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:35:42 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202528 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202508990 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202524 | 11/06/2025 10:35:27 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU02-1042.
202508989 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202524 | 11/06/2025 10:35:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU02-1028 e EU02-1029 respectivamente.
202508987 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202524 | 11/06/2025 10:34:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-02, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU02-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-02 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. Serviços executados com AT202505289.
202507962 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202522 | 27/05/2025 10:28:39 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202524 | MAURICIO MENON | Alteração no db executado com a SSA 202509545.
202507961 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202522 | 27/05/2025 16:18:44 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ensayos realizados conforme solicitado con la ejecución de la SSA derivada 202508682
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D)
202507932 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202522 | 27/05/2025 10:33:39 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507677. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la desactivación de los componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Los componentes retirados fueron entregados a almacén. Emitida SSA 202506119 para actualización de diseño.
202507928 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202522 | 27/05/2025 10:31:51 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU021677 a EU021680 devido à instalação do sistema SVP. Ref. SSA 202507677. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU021677 al EU021680 del cuadro UAM02 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202510624 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202507758 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202521 | 23/05/2025 11:41:26 | En complemento a la SSA 202507755 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202507755. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU02-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU02-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. Realizada adaptación de cabo AU02-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU02-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU02-1101 y AU02-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202510936 para actualizar diseño.
202507757 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202521 | 23/05/2025 11:40:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU02-0951 de interconexión con el tablero PSDF-02. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-02 será instalado durante PD con la SSA 202507755. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Atendimento via execução das ssas derivadas.
202507756 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202521 | 23/05/2025 11:41:41 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202507755. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Realizado ensayos funcionales no encontrando anormalidades. Liberado para operación. Emitida SSA 202511484 para actualización de diseños.
202507755 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202521 | 23/05/2025 11:41:18 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15594 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202524 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19618-P. Emitidas SSAs 202504886, 202511591, 202510936, 202506078, para actualización de diseños. Emitida SDS 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779/57
202507681 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 22/05/2025 08:28:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-02 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507677. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507759 conforme solicitado.
202507680 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202521 | 22/05/2025 08:28:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-02 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507677. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507760 conforme solicitado.
202507678 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202521 | 22/05/2025 08:29:02 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se reemplazaron los cables de las cajas de conexiones por cables nuevos del panel SVP-02. Se instaló el riel,terminales y cables nuevos identificados en cada caja de conexión. Los cables instalados fueron proporcionados por la empresa contratada y los cables viejos se retiraron de la Unidad Generadora y se colocaron en el conducto eléctrico sobre el panel CG-02 para su retirada por la empresa contratada, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Servicio ejecutado con AT:202505289
202507561 | STE | 202408480 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202521 | 21/05/2025 08:06:23 | Para atender SSA matriz, solicitamos retirar actual termostato T1 (temperatura alta) y reemplazar por RTD tipo PT100 para supervisión de temperatura alta y supervisión del resistor de pre-calentamiento de agua del motor diésel. Instalar en el KDV-01 un controlador de temperatura y relé de supervisión conforme consta en proyecto anexo. Objetivo: utilizar otro punto de supervisión de falla de pre-calentamiento, mas próximo al resistor de 2000W. Solicitar fabricar adaptador p/ RTD. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202524 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Solicitado apoyo a MAM2 para retiro de termostato electromecánico e instalación de RTD PT100. Instalado Controlador C514, conectado y parametrizado conforme planilla en anexo. Instalado relé 12vcc conforme solicitado. Realizadas pruebas funcionales verificando correcta operación del sistema. Emitida SSA 202511008 para actualización de diseño.
202507351 | STE | 202507060 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202520 | 13/05/2025 09:38:06 | Conforme indicación del fabricante, testar el módulo K200 (S/N 53120140) retirado del SVP-10 en el tablero SVP-05, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 50Hz. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado pelo fabricante, foi testada a comunicação do módulo K200 (S/N 53120140), fornecido pela IEQ-1, com o servidor 50Hz do SVP (VM-01). Este módulo (S/N 53120140), substituído durante a execução da SSA 202506729, não comunicava-se com o servidor 60Hz do SVP (VM-02). Verificou-se que este módulo estabeleceu comunicação com o servidor 50Hz (VM-01) satisfatoriamente, conforme imagem em anexo. Módulo devolvido para o Eng. Hugo Zarate (IEQ-1).
202507169 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202519 | 09/05/2025 11:24:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507123) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202507160 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 10:04:43 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202507158 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202519 | 09/05/2025 09:59:17 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU05-1042.
202507130 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202519 | 09/05/2025 08:01:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202528 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitidas SSAs derivadas (202507893/202507669) a MEL4 para atención de la solicitud. Servicio solicitado implementado. SVP-05 en operación actualmente.
202507126 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202519 | 08/05/2025 16:33:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507123. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507199 conforme solicitado.
202507125 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202519 | 09/05/2025 07:46:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507123. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507198 conforme solicitado.
202506776 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202518 | 30/04/2025 10:08:23 | En complemento a la SSA 202506770 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202506770. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 | DIAZ ISASI RUBEN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU05-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU05-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU05-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU05-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU05-1101 y AU05-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202508988 p/ actualizar diseño.
202506775 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202518 | 30/04/2025 10:08:31 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU05-1010 de interconexión con el tablero PSDF-05. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-05 será instalado durante PD con la SSA 202506770. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202526 | MAURICIO MENON | Serviço executado através das SSAs derivadas.
202506771 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202518 | 30/04/2025 10:10:38 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202506770. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalada IHM com conexão de alimentação e cabo de rede no painel ULP, para supervisão do sistema de freios da UG. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024.
202506770 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202518 | 30/04/2025 10:10:55 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15562 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202520 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19621-P. Emitidas SSAs 202504886, 202508988, 202506078 e 202507659 para actualización de diseños. Emitida SDS - 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 57
202506736 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202518 | 29/04/2025 15:56:51 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.041-9 (NS 10000130). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202522 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-05 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento.
202506506 | STE | 202505788 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202517 | 25/04/2025 09:20:12 | Realizar inspección termográfica en los trechos accesibles del busduct desde la cota 98. Para comparación, realizar también la inspección en las UGs 02 y 03. Objetivo: buscar puntos con temperatura discrepante para auxiliar en la identificación de posibles puntos de aterramiento del busduct, según relatado en la SSA matriz. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202525 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas inspeções dos busduct e nas proximidades das U01, U02 e U03, cota 98, nos dias 29/04/2025 e 10/06/2025. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica significativa. Imagens em anexo.
202506464 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202517 | 24/04/2025 16:26:05 | Repetir termografía del conjunto anillo colector y escobillas en función a las diferencias térmicas encontradas en la SSP 20243439 y en la SSA 202500021. En función a la cantidad de escobas que poseen delta de temperatura solicitamos cubrir la medición en todas las escobas y anillos. Registrar corriente de excitación. Enfocar medición en las escobas I14 e I8 que fueron reemplazadas con la SSA 202505207. Realizar mediciones con Iexc mayor o igual a 2800A caso posible una vez por semana por 1 mes. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202524 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas a inspeções termográficas no recinto do Anel Coletor da U03 e verificou-se um delta de temperatura significativo entre diversas escovas de mesma posição dos anéis inferiores. Segue em anexo detalhes e as imagens da última inspeção executada dia 16/06/25. A corrente de excitação no momento dos registros, era 2600 A.
202505627 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:28:00 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202520 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Ensaio não realizado em decorrência da não conclusão do comissionamento do SVP-15 (SSA 202505422).
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP.
202505565 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 08/04/2025 16:28:28 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202515 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron realizados los ensayos punto a punto, resistencia y aislación de los cables que conectan el TGC con el sistema SPV sin embargo fueron dejados desconectados en el TGC a pedido de la SMMG debido a que el painel SVP no fue colocado en operación. La conexión será realizada con otro documento
202505561 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202515 | 08/04/2025 15:13:23 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202519 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor D1 por outro de mesmas características técnicas, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32 cod. estoque 186252. Megger do motor: 500v/1min.: 3670 Mohm, 27,4 ºC , 61,2 UR%. Tensão RS/RT/ST:456/458/456 Vca, Corrente: R/S/T: 95,7/102,0/107,5 A IN: 126A/460v/60HZ. Já emitido SSA: 202419422 par IEQ atualizar desenho, SDS 15314 para atualizar LMR AB29 e recomendação para revisão da OA-0249-R00. Anexo ensaio do disjuntor.
202505551 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 08/04/2025 10:34:58 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU15-1010 de interconexión con el tablero PSDF-15. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-15 será instalado durante PD con la SSA 202505549. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | SSAs derivadas executadas conforme solicitado.
202505550 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202515 | 08/04/2025 10:34:05 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202505549. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202517 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202507548 para atualização de desenhos pela IEE1.
202505480 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 08/04/2025 16:28:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505422) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202506086 (D) 202506088 (D) 202506095 (D) 202506098 (D)
202505463 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202515 | 08/04/2025 16:29:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202505656 conforme solicitado.
202505459 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 08/04/2025 16:29:18 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref. SSA 202505422. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202505658 conforme solicitado.
202504434 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202513 | 25/03/2025 13:46:03 | Solicitamos apoyo a la SSA 202504428 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202521 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Solicitud implementada para todas las UGs vía SSA 202502228.
202503796 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:30:43 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.042-0 (NS 10000131). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202514 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-01 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento.
202503719 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 13/03/2025 14:37:06 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202503524). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202512 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado con la ejecución de la SSA derivada
202503718 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 13/03/2025 14:37:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 20203524) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202503600 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:08:29 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-01. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-01 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202503581 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202511 | 12/03/2025 09:38:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU01-3501 de interconexión con el tablero PSDF-01. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-01 será instalado durante PD con la SSA 202503576. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme planejado pelas SSAs derivadas.
202503580 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202511 | 12/03/2025 09:38:24 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202503576. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme registro en SSA202503607.-
202503542 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202511 | 12/03/2025 11:03:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202403524). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Serviço executado nas SSAs derivadas 202504168 e 202504295.
202503535 | SCA | 202503435 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 12/03/2025 09:46:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202503524). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202511
202503524 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 17/03/2025 15:27:54 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15506 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202512 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19033-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202505960 para atualizar desenho de interligação.
202502668 | STE |  | A006G003 | QUADRO QTM-09 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.006-4 | 202508 | 20/02/2025 11:05:22 | Debido a que tuvieron que realizarse adaptaciones al material cód. 583170 de la SSA 202501203, solicitamos fabricar 4 unidades del cód. 236217 que posee apenas 1 orificio. Utilizar placa celeron cód. 255769 de 3/8". Lijar los extremos. Una de las piezas fabricadas instalar en el QTM. Realizar ensayos de maniobras y confirmar que no existan deformaciones o visualización de esfuerzos cortantes y dejar de forma permanente en el seccionador. La pieza original retirada devolver al stock c/ cód 236217 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202509 | DIAZ ISASI RUBEN | Confeccionado 6 hastes de placa de celeron cód. 255769 nas medidas conforme modelo . Corte da chapa realizado na carpintaria. Desbaste e furo da chapa realizado com fresadora furadeira na oficina MEG1 sala U11. Sem 2025/11: Realizado substitucion de una de las placas para test de funcionalidad en el QTM-09 corroborando correcto encastre. Efectuado ensayos de maniobras sin presentar deformaciones en el material. Resistencia de contacto medida fase R/S/T = 139/130/121 μΩ.
202502666 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202508 | 20/02/2025 11:05:36 | Para atender la SDS-14865, solicitamos identificar las placas de blindaje del estator indicadas en anexo, para corroborar existencia y cantidad instalada por UG. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202511 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado levantamento das placas de blindagem do estator constado aplicação dos códigos: 695467=4pçs, 512966=4pçs, 512958=4pçs, 512940=8pçs, 512931=8pçs. Detalhe das aplicações em anexo.
202502531 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 15:35:56 | Solicitamos apoyo a la SSA 202502530 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | MAURICIO MENON | Atendido via SSA 202502228.
202502530 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202508 | 18/02/2025 15:36:05 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al terminal 30XA50: 1.A7. El tag del SCADA y PI serán modificados por MEL4 con otro documento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para actuación del evento de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en el SCADA. Consecuente a la modificación se emite SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS.
202502475 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202508 | 18/02/2025 08:19:30 | En complemento a la SSA 202502451 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202502451. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202511 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU06-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU06-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU06-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU06-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU06-1101 y AU06-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202504268 p/actualizar diseño 6259DC07882P(1)R9.
202502471 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 08:19:40 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU06-1010 de interconexión con el tablero PSDF-06. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI conforme definido en DPS-97. El tablero PSDF-06 será instalado durante PD con la SSA 202502451. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202516 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202502468 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 18/02/2025 08:19:47 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP en complemento a la SSA 202502412 para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202502451. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Serviço executado conforme solicitação(desenhos em anexo), emitida SSA 202504912 para IEE1 para atualização dos desenhos.
202502018 | STE | 202419420 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 09:47:08 | Solicitamos realizar ensayos de 1ra reposición, partidas/paradas en manual con compuerta en posición intermedia y simulación de transferencia de fuente 460Vca estando en vacío junto con OPUO. Para cada evento solicitar apoyo a ILA1 para registrar posible tensión inducida en los relés RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN y adicionalmente registrar con video si enciende alguno de los leds de los relés de 125Vcc durante partida/parada del motor o restablecimiento de tensión 460Vca. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202509 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensayo en conjunto con ILA1, conforme solicitado. Según informe de ILA1 (SSA 202502036), no se ha registrado ninguna actuación indebida de los relés monitoreados durante los ensayos de 1ra y 2da reposición, partida/parada de bombas en manual y simulación transferencia en el QT. Video anexo. Emitida SSA 202503095 quanto ao faiscamento observado nos contatos dos relês RQ4.7 e RQ5.0. AT 202501143.
202501719 | STE | 202501675 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202506 | 05/02/2025 16:12:17 | Verificar conexión y estado del terminal en los 3 polos de la entrada del contactor K3 del tablero GA-14, en función al delta de temperatura registrada en la SSA matriz. Ver documentos anexos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202509 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Após verificar as conexões dos pólos de entrada do contator K3, foram substituídos dois terminais das fases B e C, que apresentavam sinais de sobreaquecimento. Leitura das resistências de contato do contator: contato A - 0,01 Ohm, contato B - 0,02 Ohm, contato C - 0,01 Ohm. Leitura das correntes: fase A - 42,3 A, fase B - 41,8 A, fase C - 37,8A. Imagem dos terminais substituídos em anexo.
202501716 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 05/02/2025 16:13:11 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202509 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo e característicos de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202501452 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202505 | 31/01/2025 15:12:30 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-06, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202508 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000097/2025.
202501362 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202505 | 30/01/2025 09:57:00 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202419689 e 202420364 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por novo modelo PCB M052BR010BZ, sensor A1TT do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos para conexão aos bornes da caixa de junção JBTV. Cabo identificado como AU10-1042. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas sobre o painel LIP-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. Téc.
202501361 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202505 | 30/01/2025 07:06:17 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202419689 e 202420357 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU10-1028 e EU10-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. Técnica
202501360 | STE |  | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202505 | 30/01/2025 07:04:57 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420349 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU10-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec.
202501359 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202505 | 30/01/2025 07:03:42 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420351 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E ao A4E, P1E e P2E do sist. SVP-10, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU10-1043 ao AU10-1046, AU10-1030 e AU10-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disposição na bandeja do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202501300 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202505 | 29/01/2025 07:12:41 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202419689. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202507 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Obs.: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Racks devolvidos sem DM porque o sistema SAP não permitiu emitir DM de materiais sem código.
202501296 | STE | 202501170 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202505 | 28/01/2025 15:33:33 | Verificar conexión y estado de los terminales del borne 1578 que corresponde al circuito de corriente del TC de fase T1 interligado al EC-01, debido a delta de temperatura registrado conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SSA emitida em duplicidade. Serviço realizado com SSA 202412264.
202501274 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202505 | 28/01/2025 09:47:30 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202419689 e 202420350 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M,P2M,A1M,A2M,P1C e A1C do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1,JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU10-1025,EU10-1026 e EU10-1027 respectivamente. Cabo fornecido pela pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202501266 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202505 | 28/01/2025 15:34:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202419689 e 202420348 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU10-1023, EU10-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica
202501203 | STE |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202505 | 28/01/2025 09:41:43 | Para atender GCSMIT-2514, solicitamos instalar tirante cód. 583170 en una de las fases del seccionador QTM a fin de establecer como posible material sobresaliente del equipo. Obs: en almacén disponible el tirante en material baquelita y Celeron. Utilizar uno de ellos. En caso de correcta adaptación, realizar ensayos de maniobras y confirmar que no existan deformaciones o visualización de esfuerzos cortantes y dejar de forma permanente en el seccionador. Cód. 236217 para DM del original. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituído tirante de acionamento do contato da fase C por um tirante de código 583170. Medido resistência dos contatos A/B/C=158/160/149 MicroOhms, realizadas 5 manobras completas de abertura e fechamento, em seguida foi inspecionado tirante não sendo encontradas fissuras ou trincas. Tirante retirado devolvido ao estoque com DM 70037549.
202500066 | STE | 202413869 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202501 | 03/01/2025 11:05:10 | En función a los eventos de disparo (SSA's 202412299, 202413826 y 202500042) solicitamos sustituir disyuntor Q1 del PWX ref. a alimentación del motor 1 por el cód. 710815 con las adaptaciones que requiera. El disyuntor a ser retirado solicitamos ensayar y registrar para verificar condiciones del mismo, aplicando corriente de 1560A (6xIr) con Ir=260A e Irm=12xIr donde debe actuar próximo a los 10 s conforme clase de disparo del mismo. Obs: existe SSA 202500063 a ILA1 para monitoreo por 9 meses. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202505 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido disyuntor Q1 del PWX ref. a alimentación del motor 1 por el cód. 710815. Disyuntor previamente ensayado con valores en anexo. El disyuntor retirado fue ensayado aplicando corriente de 1560A (6xIr) con Ir=260A y Irm=12xIr 1560A (6xIr): 7,021 s 3200A (12xIr): A= 17 ms; B= 17ms; C= 19 ms Disyuntor no dispara magneticamente con corriente de 2600 A. Disyuntor retirado fue entregado a almoxarifado para descarte.
202500036 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202501 | 02/01/2025 14:17:47 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S". Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0156. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202505 | STALDER DIAZ IVAN | Ajustada la temporización del alarme y trip en 5 segundos. En el bloque FCA en la network 11 se altero la linea para "L S5T#5S" se altero también la descripción de la network a "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Ver en anexos adjuntos backup de programa y foto de programa modificado.
202419692 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202450 | 12/12/2024 07:50:47 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202419689. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202419716 conforme solicitado.
202419691 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202450 | 12/12/2024 07:50:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202419689. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202419719 conforme solicitado.
202418151 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202446 | 13/11/2024 14:05:29 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202418144) | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202447 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-08 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202418144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202446 | 13/11/2024 14:06:32 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15361 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202449 | STALDER DIAZ IVAN | Comissionado painel SVP-08 conforme planilha 6210-83-19040-P emitida com SDS-15361. Emitidas recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e PIC. SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH. SSA 202501301 para atualizar desenhos. SSA 202503100 solicitando P.T. quanto aos alarmes de vibração nivel 1 e nivel 2.
202417552 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202445 | 04/11/2024 10:33:53 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 445/447/446,7/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 102,2/103,6/105,1/128A. Emitida SSA 202419422 para actualizar diseños, emitida [SDS-15314] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Certificada conexión del relé de frecuencia 81 conforme diseño. Realizada conexión entre puntos 4-5 de disyuntores D2 y D4 dejado conforme diseño. Anexo relatorio fotográfico y ensayos.
202417309 | STE | 202417034 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202444 | 29/10/2024 14:58:20 | Para atender SSA matriz, solicitamos oscilografia de la gav. 2.4(2D) de carga del UPS en condiciones de operación normal (corriente de carga, armónicos, tensión de alimentación) y en condiciones de simulación (abriendo disyuntor del UPS y normalizando entre 1 a 2 seg.) para simular transferencia de UMCC (medir picos de inrush y armónicos durante energización) y posteriormente mantener monitoreo por mín. 3 mins. para registro de comportamiento de carga hasta estabilizar. SSAref 202417075. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas desde la gav. 2.4 del UMCC, en el circuito de alimentación de la UPS-18A. Se realizaron simulaciones de falta de energía en 3 ocasiones maniobrando el disyuntor Q1, donde no se registró ningún evento de disparo del disyuntor. Ver valores medidos en el informe anexo.
202417141 | STE | 202316856 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202443 | 25/10/2024 09:03:41 | Solicitamos repetir mismos ensayos de la SSA 202317415 (D) para validar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor que fue instalado con la SSA 202416102 (D). Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar y constatar que no haya disparo indebido durante partida. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202444 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Las mayores corrientes rms registradas fueron: I1=1538,2 A (en el primer arranque del motor estando parado); I2 (rms): 1977,0 A e I3 (rms): 1456,0 A - ambos en el segundo arranque con el motor aún en giro remanente. Mayores informaciones en el informe anexo.
202414548 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202437 | 11/09/2024 08:11:31 | Debido al desmontaje del antiguo tablero CTM-09 (SSA 202408682), solicitamos apoyo para retirar base metálica por donde era apoyada la misma, que se encuentra empotrada al piso, correspondiente a la U09, cota 214. Posteriormente reponer hormigón demolido, dejando el piso nivelado. Ver imagen de referencia en anexo. Acuerdo mediante acta AR/SMI.DT/0042/2024 conforme anexo. | IEQ1 | MCI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202505 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição para remoção do suporte e recomposição do piso, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202414331 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202437 | 09/09/2024 07:46:29 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-12, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU12-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202441 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000432/2024.
202413663 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202435 | 27/08/2024 15:14:58 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-03, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202436 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000361/2024.
202413637 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 27/08/2024 14:45:03 | Prestar apoio para descarregar o segundo lote de painéis do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514) na elevação 108 (AMD). Previsão: dia 5/9 às 8:30. | IEQ1 | MAM2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202436 | REGINALDO CALAPACHE | Foi dado apoio para descarregar o segundo lote de painéis do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514) na elevação 108 (AMD), com empilhadeira 7 toneladas.
202412347 | STE | 202406555 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202432 | 06/08/2024 16:03:22 | Solicitamos apoio para verificar na próxima parada as condições dos filtros, redutor de ruído, dutos e borrachas de vedação do sistema de ventilação do recinto dos anéis coletores. Objetivo: pesquisa de possível causa do nível elevado de sujeira encontrado durante a inspeção semanal do recinto. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202436 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección ejecutada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento desde el punto de vista mecánico.
202411449 | STE |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202430 | 22/07/2024 09:18:55 | Durante a parada 3S da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROGERIO BARTH | 202431 | ROGERIO BARTH | O lançamento dos cabos não será possível devido à infraestrutura de eletrodutos não comportar os cabos nas quantidades definidas na lista. Também será necessário prever novas furações no cubo da cruzeta superior para passagem de cabos. Segue anexo o detalhamento.
202410120 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202427 | 01/07/2024 07:50:52 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-04, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202434 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000343/2024.
202409724 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202425 | 21/06/2024 14:05:04 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-11, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU11-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202429 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000312/2024.
202408490 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202422 | 29/05/2024 15:57:54 | Solicitamos desconectar cable HV-091 y retirar del tablero KDV-02. Dejar disponible afuera del tablero con identificación para permitir retirada definitiva por la empresa PROVOLT con el contrato 4500067387 en los días 4, 5 y 6 de junio/2024. Mantener conectado el cable HV-072. Ver diseño y correo adjunto. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202423 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión y retirada del cable HV-091 proveniente del panel CNDV al KDV-02. Realizada instalación de borneras 35mm2 para recibir alimentación 460V proveniente del QK 52.211 que pasaba primeramente por el CNDV. Anexo diseño marcado y fotografias conforme instalado en campo. Emitida SSA: 202409053 para actualización de diseño.
202408318 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202422 | 29/05/2024 16:06:14 | Debido al delta de temperatura mayor a 25°C post PD de la U18A (SSP 20243450) en las posiciones I6, I7 e I20, solicitamos repetir termografía del recinto completo para acompañar posible evolución de defecto en los mismos. Solicitamos realizar una única vez entre las semanas 202425 a 202427. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U18A em atendimento a SSA 202408318. A corrente de excitação no momento dos registros dia 20/06/2024 às 15:00 era 2390 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 25°C nas escovas das posições I14, I17, I20 e I21. Detalhes nos arquivos em anexo.
202408059 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202421 | 22/05/2024 11:31:31 | Solicitamos realizar calibración/ensayos de aceptación y verificación de clase en el sensor PT-100 adquirido mediante OC 4500074362, Cod. stock 711611. Modelo: TRP-106 B Marca: Sensym Nro. de serie: 5278-1 Plazo: 29/05/2024 | IEQ1 | ILA3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la calibración y el análisis de conformidad del sensor de temperatura, correspondiente a la clase A (0,15+0,002T) conforme lo solicitado en la especificación ET 6210.20.19521-P R1item 7.3. Certificado de calibración en anexo. Obs.: Acorde la descripción del producto en la nota fiscal, el material del pozo del sensor es de INOX 316 según el catálogo sensym modelo TRP-106 que se encuentra en anexo.
202407911 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202421 | 20/05/2024 16:13:28 | Con el objetivo de evaluar el estado del conjunto previo a su reparo y analizar posibles causas de la falla (ref. SSA 202319233), solicitamos realizar los siguientes ensayos al anillo colector retirado de la U07: - Resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) antes y después de la tensión aplicada; - Tensión aplicada (9,24 kV pico / 1 min). Obs: el anillo colector se encuentra en el galpón G04 de almacenes MI. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202422 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de Resistencia de Aislación antes y después del Ensayo de Tensión Aplicada 6,5kVrms en el Anillo Colector retirado de la U07. Más detalles en archivo anexo.
202407669 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202420 | 17/05/2024 10:30:58 | Debido al desmontaje de los antiguos tableros CTM-16 y CTM-17 (SSAs 202406129 y 202401144), solicitamos apoyo para retirar base metálica por donde eran apoyadas las mismas, que se encuentran empotrada al piso, correspondiente a las U16 y U17, cota 214. Posteriormente reponer hormigón demolido, dejando el piso nivelado. Ver imagen de referencia en anexo. Acuerdo mediante acta AR/SMI.DT/0042/2024 conforme anexo. | IEQ1 | MCI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202428 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue realizada la demolición del piso, remoción de la base metálica y posterior reparación del piso dañado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra:1/1½/1½.
202407667 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202420 | 17/05/2024 10:47:02 | Debido al desmontaje del antiguo tablero CTM-15 (SSA 202402646), solicitamos apoyo para retirar base metálica por donde era apoyada la misma, que se encuentra empotrada al piso, correspondiente a la U15, cota 214. Posteriormente reponer hormigón demolido, dejando el piso nivelado. Ver imagen de referencia en anexo. Acuerdo mediante acta AR/SMI.DT/0042/2024 conforme anexo. | IEQ1 | MCI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202429 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte e demolição do piso e remoção da base metálica, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202407460 | STE |  | A009F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-09 E QUADRO STAU-09 DE SERV. UNID | 0089.021-9 | 202419 | 10/05/2024 09:33:47 | Instalar e testar na seccionadora da fase A uma embreagem eletromagnética Powerclutch FFM 95 adquirida como substituta da embreagem original da seccionadora (código de estoque 143650). Desenho e fotos anexos. Em caso de bom funcionamento, manter a nova embreagem instalada. Referência: SMDTC-1988 e GCSMIT-774. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202424 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | No fue posible instalar ni ensayar la bobina de embrague sustituta, debido a la imposibilidad de extraer el tornillo de fijación de la misma. Fueron realizados intentos en las seccionadoras de las 3 fases sin éxito. Realizados ensayos de abertura/cierre de las seccionadoras con resultados esperados, no fue afectada la integridad de ninguna seccionadora. La bobina sustituta fue devuelta a IEQ1.
202407239 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202419 | 06/05/2024 10:50:26 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-13, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU13-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202423 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000289/2024.
202407051 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202418 | 02/05/2024 14:01:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-09, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU09-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202421 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000288/2024.
202406746 | STE |  | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202417 | 26/04/2024 17:18:57 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406492, solicitamos incluir punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectar en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-9A-3. Proyecto en anexo. Además certificar conexión de los bornes 225/226/227. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202421 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Incluido punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectado en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-9A-3. Certificado conexión de los bornes 225/226/227 referentes a la actuacion de haste emperrada. Emitido SSA 202408144 a IEQ1 para actualizacion de diseños.
202405502 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202415 | 08/04/2024 07:57:46 | Debido al desmontaje del antiguo tablero CTM-07 (SSA 202320386), solicitamos apoyo para retirar base metálica por donde era apoyada la misma, que se encuentra empotrada al piso, correspondiente a la U07, cota 214. Posteriormente reponer hormigón demolido, dejando el piso nivelado. Ver imagen de referencia en anexo. | IEQ1 | MCI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte e demolição do piso e remoção da base metálica, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202405101 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202414 | 01/04/2024 11:10:10 | Conforme parecer de la SSA 202402861, solicitamos apoyo para encaminar proyecto de interconexión de hebra 4 del cable AU17-1005 en el ULP-17 con el CTM-17 para ser realizado durante próximo PD 3S. Propuesta de proyecto para el lado del CTM-17 en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado conexão da perna 4 de forma a compatibilizar projeto com os demais CTMs. Emitido também SRA-IB-000324/2025 para atualizar desenhos do lado da ULP.
202404846 | STE | 202316856 | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202412 | 22/03/2024 14:24:03 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415(D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 1 (3.4) de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 1 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 1 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202415 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 1 Agua Pura U10 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo.
202404842 | STE | 202316856 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202412 | 22/03/2024 14:28:41 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415(D) durante próximo PD 9M con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 2 de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 2 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202415 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 2 Agua Pura U10 en las condiciones de arranque indicadas por el solicitante. Posteriormente a un par de arranques en giro remanente, durante el tercer intento ocurrió el disparo del Disyuntor. Resultados detallados en el documento anexo.
202404635 | STE | 202209543 | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 07:25:19 | Solicitamos fabricar plataforma para transporte y soporte de tablero CTM que esta siendo retirado en las UGs convencionales (SSAref 202209543). Proyecto elaborado mediante SSA 202400655(D). Ver documento anexo. Previsión de uso desde la U16 durante PD previsto para el 29/04/24. | IEQ1 | MMU3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202420 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O carrinho foi confeccionado conforme o desenho do projeto, apresentando as mesmas dimensões. Também foram feitas pequenas melhorias para se obter mais estabilidade.
202404501 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202412 | 18/03/2024 13:46:47 | Em virtude do recebimento dos dois pólos que foram reenviados para a empresa Nishi e retornaram reparados, solicitamos a realização dos seguintes ensaios para fins de aceitação: Tensão Aplicada 7KV (CA), Resistencia de isolamento 500Vcc/1min , Resistência ôhmica e Surge teste (1290 V). SSA's ref. 202320073 e 202100032. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de Resistencia Óhmica, Resistencia de Aislación, Surge Test y Tensión Aplicada CA en Polos ABB 60Hz reparados. Resultados detallados en el documento anexo.
202404360 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202411 | 15/03/2024 07:52:17 | Normalizar o envio dos parâmetros operativos das unidades geradoras pelo PI ao SOMA. Todas as unidades apresentam problema na leitura dos parâmetros. U01/U02/U05/U06/U09/U9A/U10/U11/U14/U15 - Indisponíveis U03/U04 - Congelados desde 20/1/23 U07/U08 - Última atualização: 11/7/23 U12/U13/U16/U17/U18/U18A - Última atualização: 13/10/23 Ver exemplos anexos. | IEQ1 | MEL4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação das configurações da conexão ao PI e verificada que a configuração do PI SDK estava desatualizada, com os servidores do coletivo do PI antigos. Após o ajuste, foi reiniciado o PI SQL DAS (no MTXDC50 e MTXDC60), reiniciado o SOMA pelo Apache Tomcat e o SOMA PI Adapter, em cada servidor do Matrix (MTXSRV50-XX e MTXSRV60-XX). Verificado correta atualização em todos os servidores.
202403884 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 10:54:33 | Verificar puntos aparentemente sin conexión con el SOMA, pues no presentan datos en el PI. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407067 para relevamiento de servidor fuente.
202403857 | STE | 202403806 | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202410 | 08/03/2024 08:12:43 | Devido a diferenças de temperatura entre fases e entre entrada e saída observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 e do contator KM1 do motocompressor 1. Além disso, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202415 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado verificación y reaprieto en todo el circuito del compresor 1. Encontrado seccionadora Q1 con defecto, carcasa desajustada, realizado reparo en bancada. Valores de mediciones VAB=465v; VBC=465v; VCA=468v; IA=25,2A; IB=25A; IC=25,2A; IN=29A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202403731 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202410 | 08/03/2024 08:13:04 | Coletar o histórico de eventos e medições do painel SCF1 a partir do dia 1/1/2023 para avaliação do sistema. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202415 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada colecta de historico de eventos y mediciones del panel SCF1 a partir del dia 01/01/2023. Datos en anexo.
202403448 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 08:38:38 | Solicitamos pintura color gris ral 7035 y protección anticorrosiva en 8 soportes fabricados por MMU3 con la SSA 202223122. Obs: los soportes serán usados para montaje del nuevo tablero CTM de la U15 con exposición a posibles humedades por la pared. Foto de soportes en anexo. | IEQ1 | MCI4 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202417 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035.
202403389 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202409 | 28/02/2024 15:31:26 | Fabricar 2 bobinas de abertura/fechamento para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Códigos de estoque: 217620/497550. Obs: componente descontinuado. Entregue como referência bobina fabricada com SSA 202400093 e testada com SSA 202400850. A bobina ficou com altura muito grande (38,7mm), não atendendo a aplicação. Características: Fio: AWG 30 Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 14 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão: 125Vcc | IEQ1 | ILA2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de 2 (dos) carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202403356 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202410 | 05/03/2024 07:41:59 | Devido as diferenças de temperaturas acima do valor de referencia encontradas entre os pinos relatadas na SSP 20243448, realizar nova inspeção termográfica, caso possível até a semana 202412, idêntica a SSP para monitorar a evolução destas diferenças. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U17 no dia 25/03/2024 às 08:30 com corrente de excitação de 2240 A. A inspeção foi repetida no dia 02/05/2024, quando a corrente de excitação era de 2127, e foram registradas 8 posições de escovas com delta maior que 20°C. Detalhes nos arquivos anexos.
202403125 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202409 | 26/02/2024 07:22:57 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-16, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000196/2024.
202402916 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202408 | 23/02/2024 09:34:25 | Verificar calibração e curva de erro do transmissor de pressão PN2014 marca IFM , levantar pelo menos dez pontos ao longo da faixa de medição da sonda e verificar se eles estão dentro da faixa de erro fornecida pelo fabricante. Manuais da sonda anexos. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202411 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración del instrumento, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402655 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202408 | 19/02/2024 08:15:43 | Devido as diferenças de temperaturas acima do valor de referencia encontradas entre os pinos relatadas na SSP 20245458, realizar nova inspeção termográfica, caso possível até a semana 202410, idêntica a SSP para monitorar a evolução destas diferenças. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202408 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U07 em atendimento a SSA 202402655. A corrente de excitação no momento dos registros dia 27/02/2024 às 15:15 era 2940 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 14 pares de escovas. Detalhes nos arquivos anexos.
202402646 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202407 | 16/02/2024 16:18:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.025-9 (NS 10000117). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202411 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-15 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento.
202402372 | STE |  | B018B016 | QUADRO LIP-18 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.018-5 | 202407 | 15/02/2024 07:44:21 | Substituir os indicadores UM331 das posições 71L1 e 71L2 por indicadores UM33A (código de estoque 704722). Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202408 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste.
202401983 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202405 | 02/02/2024 09:54:42 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-15, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202406 | ANDRE LUIZ JORDAO | Acompanhado modificações no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000115/2024.
202400850 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202403 | 17/01/2024 11:19:21 | Testar bobina fabricada pelo laboratório (SSA 202400093) para os disjuntores Magrini-Galileo B1-50-1250A Testar a bobina em ambas posições (abertura e fechamento). Após o teste retirar a bobina nova e reinstalar a bobina original do disjuntor. Códigos de estoque: 497550 (abertura) e 217620 (fechamento). Parâmetros da bobina: L (60 Hz) = 67,2 mH R = 68,4 ohms Obs: disjuntor e bobina descontinuadas. Ref: GCSMIT-2071. | IEQ1 | MEG3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202408 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Durante execução da instalação da nova bobina, fornecida por IEQ1 e desenvolvida por ILA1, foi constatado que suas dimensões impossibilitaram o encaixe no suporte metálico. Um novo teste será realizado com a emissão de outra solicitação após o fornecimento de uma nova bobina. O disjuntor pos.152B utilizado para o teste ficou em condições normais de funcionamento.
202400829 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202403 | 16/01/2024 15:25:39 | Ensaiar os disjuntores ABB Emax E4H3200 com n.s. CDB2000002 e CDA2000494 e instalar nas posições 52-1 e 52-2. Seguir os itens 1.2, 2.1.3, 2.2, 3.3 e 3.4 do procedimento anexo. Verificar o eixo destacado na imagem anexa e a presença e boa fixação da trava. Código de estoque: 712767 Disjuntor CDB2000002 fornecido em garantia pela ABB para substituir o disjuntor 52-2 do UMCC-15 (SSA 202310710). Disjuntor CDA2000494 adquirido pela Itaipu (OC 4500072875) e encontra-se na recepção do almoxarifado. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202404 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado micro de trip posición S51 en el disyuntor con número de serie CDB2000002. Fueron realizados múltiples ensayos de disparo del disyuntor verificándose su correcto funcionamiento. Realizados ensayos funcionales de ambos disyuntores ya instalados en el panel UMCC-18 con resultados dentro de los parámetros esperados.
202400655 | STE | 202209543 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202402 | 12/01/2024 15:34:09 | Solicitamos proyecto para permitir fabricación de plataforma para transporte y soporte de tablero CTM que esta siendo retirado en las UGs convencionales (SSAref 202209543). Medidas del tablero de 2205x1915x800 mm en chapa de acero. Prever plataforma para permitir retirar el tablero en la proximidad de la central hidráulica de la toma de agua y hacer curvas en la cota 214 m. Peso aproximado de 1000kg. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202408 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño del carro para auxilio de desmontaje de los paneles CTM, detalles en anexo.
202400215 | STE |  | S098R002 | TERMINAIS DE FASE E NEUTRO | 0427.001-5 | 202401 | 05/01/2024 14:14:23 | Realizar ensaio de resistência de isolação nos terminais de neutro e fase reserva com 5 kV e 1 min. Códigos de estoque: 125792 - Terminal de fase Voith/Siemens 617792 - Terminal de neutro Voith/Siemens 125822 - Terminal de neutro ABB 125814 - Terminal de fase ABB Para a medição, envolver a isolação de cada perna com fita condutiva e interligá-las com fio de cobre, conforme imagem anexa do ensaio na fábrica. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de Resistencia de Aislación en los terminales del Generador (5kVcc por 1min). Valores medidos: Cód. 125792 - Terminal de fase Voith/Siemens - 1) 70,5 Gohm Cód. 617792 - Terminal de neutro Voith/Siemens - 1) 155 Gohm / 2) 136 Gohm Cód. 125822 - Terminal de neutro ABB - 1) 39,9 Gohm Cód. 125814 - Terminal de fase ABB - 1) 36,1 Gohm / 2) 32,9 Gohm TA: 28ºC / HRA: 62% Instrumento utilizado: Megger MIT520/2 BP664867.
202400167 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202401 | 05/01/2024 07:12:31 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-16 al CTM-18, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-72. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Actividades solicitadas para los CTM-16 al CTM-18 ejecutadas satisfactoriamente.
202400093 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202401 | 03/01/2024 13:57:59 | Fabricar 2 bobinas de abertura/fechamento para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Entregues como referência 2 bobinas (uma em bom estado e outra danificada). Códigos de estoque: 217620/497550. Obs: componente descontinuado. Características das bobinas: Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 13,5 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão nominal = 125 Vcc | IEQ1 | ILA2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202404 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202320790 | SCA | 202320739 | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202352 | 29/12/2023 08:28:30 | Conforme solicitado por SMIM.DT en SSA matriz, realizar medición de calidad de energía del motor 1 de agua pura vía gaveta 3.4 del UMCC. Anexar informe en la SSA para registro. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202401
202320687 | STE | 202316856 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202352 | 27/12/2023 09:41:41 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415 (D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 1 (3.4) de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 1 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 1 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 1 Agua Pura U17 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo.
202320686 | STE | 202316856 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202352 | 27/12/2023 09:16:21 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415 (D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 2 de agua pura de la marca Siemens. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 2 en anexo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 2 Agua Pura U17 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo.
202320636 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202352 | 26/12/2023 15:15:57 | Solicitamos apoyo para conexión de cable 70mm2 en disyuntor reserva del QT-03 que será lanzado por SOCM.DT para atender alimentación provisoria de un solo motor de la compuerta de la toma de agua debido al retrofit del tablero CTM-18 (SSAref 202209543). Placa de datos del motor en anexo. El disyuntor del tablero auxiliar aguas abajo del QT-03 es de 200A, con ajuste Ir=120A y disparo magnético Isd=14xIr. Además dar apoyo para punto a punto, ensayo de resistencia de aislamiento y secuencia de fase | IEQ1 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202401142 para MEG2 solicitando la sustitución del disyuntor 52-6 y la conexión del cable de alimentación del tablero auxiliar del CTM. Cable ensayado y conectado al QT-03 conforme solicitado.
202320386 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.007-8 | 202351 | 20/12/2023 10:50:32 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.022-3 (NS 10000119). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202402 | ESPINOZA BORBA ABEL | A Substituição do painel realizada por SOCM.DT. Comissionamento e ensaios funcionais será realizado com outro documento.
202320359 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 19/12/2023 16:22:17 | Solicitamos apoio para o transporte e retirada dos polos 60 Hz que foram reparados pela empresa NISHI da embalagem e transporte até a AMD para realização de ensaios de aceitação e posterior pagamento, após realização dos ensaios devolver no almoxarifado DMME. | IEQ1 | MMU1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202351 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | APOIO A MEG PARA MOVIMENTAÇÃO DOS POLOS PARA DESCARREGAR E CARREGAR NA COTA 108, NA ÁREA DEMARCAR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
202320023 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202350 | 13/12/2023 07:57:48 | Para fines de acompañamiento y en función a la temperatura de las pistas próximo a 100°C (limite máximo de 90°C) relatada en la SSP 20235396 (post PD), solicitamos repetir termografía de las pistas y escobas en la semana 202404 o 202405, conforme PIC.LA.0109-R02. Anexar informe en la SSA, temperatura ambiente y corriente de excitación durante la medición. Datos de la SSP de la U05 post PD en anexo para referencias. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202406 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção no recinto do anel coletor. Pista do anel superior 1 =95,0°C; Anel superior 2=96,2°C; Anel inferior 1=96,6°C; Anel inferior 2=101,0°C; A escova com maior temperatura, 108,7°C estava na posição 16 do anel superior 1. O maior delta entre escovas foi de 16,3°C entre as escovas da posição 18 do anel inferior. A corrente de excitação no momento da inspeção era=3053A. Detalhes das imagens nos arquivos anexos.
202319945 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202350 | 12/12/2023 07:53:38 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-65913, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Resistência mínima = 100 Mohms. Ref: SSA 202203952 e 202213102. Obs: RTD fornecido em substituição a sensor ID 1705 rejeitado anteriormente | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Sensor calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: resultados de los ensayos de tensión aplicada y resistencia de aislación dispnibles en la SSA 202320022.
202319759 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202349 | 06/12/2023 13:40:55 | Solicitamos apoyo para conexión de cable 70mm2 en disyuntor reserva del QT-01 que será lanzado por SOCM.DT para atender alimentación provisoria de un solo motor de la compuerta de la toma de agua debido al retrofit del tablero CTM (SSAref 202209543). Placa de datos del motor en anexo. El disyuntor del tablero auxiliar aguas abajo del QT-01 es de 200A, con ajuste Ir=120A y disparo magnético Isd=14xIr. Además dar apoyo para punto a punto, ensayo de resistencia de aislamiento y secuencia de fase. | IEQ1 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202351 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319987 para MEG2 para ensayos y conexión del cable de alimentación para los trabajos a ser realizados en el CTM-07. Test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase con resultados satisfactorios.
202317415 | STE | 202316856 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202343 | 26/10/2023 10:02:01 | Solicitamos apoyo para oscilografia de corriente de partida del motor 2 (placa del motor y disyuntor en anexo) del sistema de agua pura, alimentado por el tablero PWX-12. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Objetivo determinar punto de actuación del disyuntor D1 del PWX | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202406 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | En fecha 17/11/2023, fueron realizadas las mediciones de corriente y tensión de la motobomba 2 Agua Pura U12 conforme a la secuencia de maniobras solicitadas, ocurriendo el disparo del disyuntor D1 durante el tercer arranque en giro remanente del motor. Los registros obtenidos son presentados en el documento anexo.
202315539 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202338 | 20/09/2023 14:48:31 | Solicitamos tomar acciones en cuanto a caída de agua de lluvia que proviene de la cota 225 y que cae directo en las bandejas de cables del tablero CTM y componentes eléctricos de la toma de agua en la cota 214. Solicitamos extender misma solución a las 20 unidades generadoras, de manera a prevenir contacto de agua con los conductores de las bandejas y otros componentes eléctricos. | IEQ1 | ISI1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202406 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Para evitar las infiltraciones serán confeccionadas y colocadas tapas con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM conforme esquemas y ejemplos en anexo. Fueron emitidas las SSA's 202401371, 202401373 y 202401375 para su ejecución. Fue emitida la SSA 202401462 para monitorear las SSA's citadas anteriormente
202315275 | ASL |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 13/09/2023 12:05:18 | Medir a vazão de ar na saída das galerias de ventilação atrás dos transformadores TEPs das unidades U16 a U18A com 3 ventiladores do sistema E em operação. Comparar a vazão atual, após o reparo dos forros das galerias de insuflamento de ar das centrais evaporativas do canal de desvio, com a vazão medida em 2022 (SSAs 202204671/202214485). | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202345 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Comparación caudal medido actualmente, con el caudal colectado en 2022 (SSA 202214485) para verificar el efecto de la reparación del cielo raso de las galerías de insuflamiento de aire de las centrales evaporativas del canal de desvío.
202312667 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202331 | 31/07/2023 15:21:57 | Examinar o relé MPU-1 da marca Digimec para determinação do motivo pelo qual ocorre desligamento quando se tenta energizar esse. | IEQ1 | ILA2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202331 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ensayo en bancada con acompañamiento del sector solicitante. Liberado para uso.
202312475 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202331 | 31/07/2023 15:25:51 | Examinar o relé WDR-100 da marca Wirebus para determinação do motivo pelo qual ocorre desligamento quando se tenta energizar esse. | IEQ1 | ILA2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202331 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ensayos con acompañamiento del sector solicitante. El equipo presenta fallas y será reemplazado por otro semejante debido a que se encuentra en el periodo de garantía, será devuelto al solicitante. No liberado para uso.
202312325 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202330 | 26/07/2023 10:47:27 | Para facilitar a realização do ensaio de impulso nos polos do rotor pela SMIL (SSA 202312318), abrir 2 guias de ar superiores (lados BR e PY) e retirar metade das escotilhas superiores das guias de ar. | IEQ1 | MMU1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202331 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADA ABERTURA DA GUIA DE AR SUPERIOR LADO PY E DE 14 ESCOTILHAS SUPERIORES PARA ENSAIO DE IMPULSO (SURGE TEST) NOS POLOS DO ROTOR, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO A REMONTAGEM DA GUIA DE AR E DAS ESCOTILHAS.
202312318 | STE |  | A006A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.006-0 | 202330 | 26/07/2023 09:13:46 | Realizar ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor com o instrumento Megger Baker DX para avaliar a viabilidade do ensaio em detectar curtos entre espiras. Roteiro de ensaio anexo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202331 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de impulso o surge test en los polos del rotor de la U06, conforme al procedimiento elaborado por IEQ1, para verificar la sensibilidad de la técnica para detectar cortocircuito entre espiras. Resultados y comentarios relevantes expuestos en el documento anexo.
202312033 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202329 | 20/07/2023 09:04:37 | Verificar o estado da conexão entre o SOMA/Matrix e o PI e recuperar o histórico de dados perdidos a partir do dia 14/7/2023. Válido para todas as unidades geradoras e todos os pontos do SOMA. Ver exemplos anexos. | IEQ1 | MEL4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Verificado que os switches MTXSW50 e MTXSW60 estavam desconectados da rede do SIRI, após ensaios da implementação da ampliação do SIRI. Entre os dias 14/07 e 17/07, a comunicação entre UAMs e o storage/infraestrutura central do Matrix ficou indisponível. Como não existe armazenamento local ou buffer de dados nas UAMs, esses dados não poderão ser recuperados.
202309520 | STE | 202307742 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202324 | 12/06/2023 15:52:57 | Atualizar os pacotes PXI Platform Services Configuration e PXI Platform Services Runtime da controladora da UAM-18 conforme orientação do suporte da NI (email anexo). Objetivo: solucionar não-reconhecimento do chassis escravo PXIe-1084 pelo NI Max. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202328 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado atualização dos drivers da CPU da UAM18, "NI PXI Platform Services 17.5.1", "NI-SCOPE 17.5.1", "NI-Serial RT 17.5.0" e "NI-SWITCH 17.5.0" para possibilitar o reconhecimento do chassis 2, modelo PXIe-1084. Verificado a correta aquisição de dados e realizado backup da imagem com drivers atualizados (em anexo: "UAM18 Nova versao R2 chassis 1084.7z") e printscren das telas com a lista de dispositivos e lista de drivers da CPU atualizada. Realizado medição após atualização, em anexo.
202308913 | STE |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202322 | 31/05/2023 08:15:06 | Para a realização do ensaio de impulso nos polos do rotor pela SMIL (SSA 202308911), abrir 2 guias de ar superiores (lados BR e PY) e retirar metade das escotilhas superiores das guias de ar. | IEQ1 | MMU1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202324 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADA ABERTURA DA GUIA DE AR SUPERIOR LADO PY PARA ENSAIO DE IMPULSO (SURGE TEST) NOS POLOS DO ROTOR, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO A REMONTAGEM DA GUIA DE AR.
202308912 | STE |  | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202322 | 31/05/2023 08:15:19 | Prestar apoio à SMIL para a realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202308911). Após o ensaio corrigir a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202324 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Prestado apoio a SMIL.DT para ensaio de impulso nos polos do rotor. Retocado com verniz isolante vermelho os pontos de conexões do instrumento após o ensaio. OBS: utilizado materiais para pequeno reparos disponíveis na sala da U02. (AT 202304914).
202308911 | STE |  | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202322 | 31/05/2023 08:15:36 | Realizar ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor com o instrumento Megger Baker DX para avaliar a viabilidade do ensaio em detectar curtos entre espiras. Roteiro de ensaio anexo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202324 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de impulso o surge test en los polos del rotor de la U14, conforme al procedimiento elaborado por IEQ1, para verificar la sensibilidad de la técnica para detectar cortocircuito entre espiras. Resultados y comentarios relevantes expuestos en el documento anexo.
202307868 | STE |  | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.005-1 | 202319 | 11/05/2023 11:42:28 | Realizar ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor para avaliar a viabilidade do ensaio em detectar curtos entre espiras. Roteiro de ensaio anexo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202320 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de impulso o surge en los polos del generador U12, conforme procedimiento elaborado por IEQ1, para verificar sensibilidad en la detección de cortocircuito entre espiras. Resultados disponibles en el informe anexo.
202307234 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202318 | 03/05/2023 11:51:29 | Instalar de forma provisoria el conector cód. 707133 (conectores macho y hembra) para verificar compatibilidad con el conector macho original cód. 379387 (descontinuado) y hembra cód. 254126 (desactivado). Confirmar/corroborar fijación del conector macho 707133 en el chasis de la gaveta y encaje con el conector hembra original dentro del cubículo del UMCC. Además confirmar/corroborar fijación del conector hembra 707133 en el chasis del cubículo . Gavetas compatibles en anexo. Ref. GCSMIT-1615. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202321 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalado de forma provisoria el conector cód. 707133 (conectores macho y hembra) y confirmado compatibilidad con los conectores originales. Finalizado el test fueron retirados los conectores provisorios y devueltos para el almacen dejando el panel con los conectores originales instalados. Realizado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Adicionar codigo a la LMR del panel.
202306997 | STE | 202219047 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202317 | 27/04/2023 08:46:22 | Disponibilizar un polo negativo de tensión (-) del ULP-08/07 para el nuevo tablero PP-08. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202324 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi disponibilizado um polo negativo de tensão do ULP-08/07 para o novo quadro PP-08 conforme solicitado.
202306584 | STE | 202222591 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202316 | 20/04/2023 08:21:51 | Realizar calibración del transductor de tensión Marca: SECON Modelo: 115V420ALF-UNIV a fin de comprobar el error máximo garantizado por el fabricante en el manual del equipo. Tensión de entrada: 0 - 115Vca Señal de salida: 4 - 20mA Obs: Alimentación auxiliar 125Vcc. | IEQ1 | ILA3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no funciona en la alimentación solicitada, por lo tanto no hay condiciones para su calibración. Como el instrumento es nuevo retorna para el solicitante.
202304797 | STE |  | S098 | ALMOXARIFADO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | 202312 | 22/03/2023 10:16:27 | Realizar ensaio de impulso em um polo reserva de 50 Hz e um polo de 60 Hz (códigos de estoque 499013 e 579203) usando o instrumento Megger Baker DX. Simular um curto entre espiras e verificar a sensibilidade do instrumento em detectar o curto. Registrar o parâmetro EAR para cada polo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202314 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos de impulso (Surge Test) en Polos Reserva 50Hz y 60Hz con el instrumento Megger Baker DX. Fue aplicada una tensión de 1290V en distintas configuraciones, simulando cortocircuito entre espiras de un Polo único y dos Polos conectados en serie. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202303457 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202309 | 02/03/2023 07:32:50 | Complementando a SSA 202302874, adquirir 200 m do cabo 3x6 mm2 HEPR 0,6/1 kV (código de estoque 712470) para lançamento entre os painéis CDCE e UAM em todas as unidades geradoras. Necessidade do cabo: semana 2023/15. Total necessário para as 20 unidades: 400 m. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 550 m del material cod. 712470 (CABLE POT CU 3X6MM2 HEPR 0,6/1KV CL4) el 13/04/23 (4500069978/10). OBS: DEMPRO 582 y 567.
202302854 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202307 | 15/02/2023 14:13:44 | Oscilografar a corrente transitória na saída do disjuntor DJ3 durante a energização da UAM com apoio da SMMG (SSA 202302836). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202309 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento e a oscilografia da corrente transitória na saída do disjuntor DJ3 durante manobras de energização da UAM, os detalhes do ensaio são apresentados no relatório em anexo.
202302223 | STE | 202219047 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202306 | 07/02/2023 13:56:01 | Solicitamos certificar diseño 6269DC07810 referente a la interconexión del PP-08 y el ULP-08 y confirmar la inexistencia de conductores de reserva en el cable AU08-0651. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202308 | JOCIMAR BISPO SILVA | Certificado desenho 6269DC07810 referente ao painel PP-08 e interconexão com o ULP-08, situação em campo corresponde a representada no desenho. Verificado inexistência de condutor reserva referente ao cabo AU08-0651. (Desenho em Anexo)
202301907 | STE | 202300190 | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202305 | 02/02/2023 07:09:48 | Solicitamos parecer técnico sobre la posibilidad de reposicionar los instrumentos 80SWI, 63RWI y 26RWO para permitir trabajos a nivel del suelo. Verificar posibles nuevas ubicaciones de los instrumentos para evitar divergencias con las mediciones actuales. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202306 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise da solicitação e inspeção detalhada do local, concluímos que: a) o traslado do fluxômetro 80SWI/O não é viável, pois requer também a migração do orifício calibrado. Emitida a GSM 012/2023; b) o traslado do transdutor de temperatura é viável. Utilizar a conexão roscada localizada à saída do trocador N2 vista no anexo; c) o traslado do transdutor de pressão é viável. Para tanto, usinar rosca DN 1/2" BSP na tampa do fluxômetro extinto de água bruta vista no anexo.
202300231 | STE | 202224635 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202301 | 05/01/2023 10:51:44 | Solicita-se repetir o ensaio com o sensor + transmissor de água vaisala MMT 330 (cód. almox 709957) no óleo realizados na SSA 200803436A, desta vez com o óleo MD400 SAE40 (cód. almox. 706656) . Relatório da SSA antiga anexo para fins orientativos. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202302 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | O sensor e módulo detectou níveis baixos de água (correspondente a 0,005% do volume de óleo utilizado no ensaio) no óleo a temperaturas em torno de 60ºC. Para o teste de saturação, onde foi adicionado um volume de 180 ml em aproximadamente 23,75 litros de óleo lubrificante, a saturação do sensor (aw) ocorreu em aproximadamente 4 minutos. Mais detalhes no relatório anexo.
202300132 | STE | 202225131 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202301 | 04/01/2023 10:15:20 | Solicitamos parecer técnico sobre a possibilidade de desativação do comando de reposição de óleo diesel no tanque diário dos grupos diesel do vertedouro, realizado pela solenoide SDV, a reposição já é realizada de maneira manual pela SMMA.DT e consta na PIC.ME.0013.R02 o solenoide de reposição está isolado mecanicamente, porém fica energizado conforme relatado na SSA matriz, o que causa risco de eventual incêndio. Parecer extensivo ao GDV-02. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202303 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue incluida en la revisión R03 de la PIC.ME.0013, la actividad de verificación del estado de funcionamiento de la válvula solenoide, y de la llave de nivel, conforme a lo consensado en el acta https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=486909217. Detalles en anexo.
202224894 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202251 | 23/12/2022 09:49:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de telefone fixa, no número 2686, SMIE.DT não está funcionando. | IEQ1 | MEL3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202252 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado problema nas conexões e no aparelho telefônico. Foi necessário realizar reparo na tomada e substituição do aparelho por um novo (SM e DM na aba anexos)
202223754 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 05/12/2022 07:26:20 | Solicitamos fabricar 1 Un. de percha de elevación para izaje de los nuevos tableros CTM suministrados mediante contrato 4500063383-21. Proyecto en anexo elaborado por SMIM.DT mediante SSA 202222765. Previsión de uso para el 15/01/2023. | IEQ1 | MMU3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202302 | ACOSTA MAURO | Fueron confeccionadas piezas en conjunto a la torneria y corte de perfiles con la sierra mecanica. Montados y soldados conforme a plano revisado por IME2.
202223753 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 05/12/2022 07:26:10 | Solicitamos readecuar medidas del carrito fabricado con la SSA 202206605, de manera a permitir el transporte del nuevo tablero CTM suministrado mediante contrato 4500063383 (medida máxima prevista de 1400x2020x300). Proyecto en anexo, conforme propuesta de la SMIM.DT en la SSA 202222695. Fecha prevista de utilización para el 15/01/2023. | IEQ1 | MMU3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202302 | ACOSTA MAURO | Se realizó modificación del carrito de acuerdo a las nuevas medidas proporcionadas por el emisor.
202223119 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:39:21 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 12 con plazo hasta el 15/01/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202252 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron realizadas las perforaciones y fresado de ranurado para los dos tipos de soporte indicados en el plano anexo. Cantidades fabricadas 6 unidades de cada bilongado en un lote de 24 piezas de cada tipo correspondientes a las SSA 202222691; 202222311; 202222318; 202222319.
202223118 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 22/11/2022 16:39:13 | Solicitamos apoyo para fabricar soportes de fijación de los nuevos tableros CTM (contrato 4500063383), que fueron proyectados mediante SSA 202222003. Fabricar 6 unidades del modelo 1 y otras 6 unidades para el modelo 2 que poseen rotación de 90° en los orificios oblongos, conforme anexo. En el orificio central oblongo esta previsto usar tornillo M8 y para los orificios de los extremos esta previsto usar perno y tornillo 5/8". Previsión de uso en la UG 11 con plazo hasta el 15/01/2023. | IEQ1 | MMU3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202252 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron realizadas las perforaciones y fresado de ranurado para los dos tipos de soporte indicados en el plano anexo. Cantidades fabricadas 6 unidades de cada bilongado en un lote de 24 piezas de cada tipo correspondientes a las SSA 202222691; 202222311; 202222318; 202222319.
202222763 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202246 | 16/11/2022 07:48:12 | Adquirir 200 bases de detectores de fumaça (código 714519) para troca preventiva em todas as unidades geradoras conforme as datas do anexo. Constatado que as bases atuais apresentam trincas e estão sujeitas a defeitos, conforme a SSA 202222551. Defeitos nos detectores de fumaça impedem a partida automática da unidade geradora. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714519 (BASE DET HUM FSP-851 NOTIFIER 18,8X102MM) el 19/12/22 (4500068666/10). Saldo actual en stock 200 un. Política ZM=10/20. Creada reservas nro. 440055, 44056, 44057, 44058 y 44059 validas hasta el 18/12/2024. OBS: DEMPRO 315 y 393.
202222669 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 09:56:21 | Solicitamos pintura de los accesorios de izaje fabricados con la SSA 202206605 para el montaje del nuevo tablero CTM (contrato 4500063383). Color amarillo Munsell 5Y8/12. Materiales serán entregados por SOCM.DT (Lindomar o Alceu). | IEQ1 | MCI4 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202247
202222374 | STE | 202208008 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202245 | 08/11/2022 09:59:00 | Testar os desengraxantes da tabela anexa quanto à limpeza do estator e remoção da pintura de acabamento das barras estatóricas. Produtos testados e aprovados em bancada e na U16 (SSA 202221213). Obs: amostras fornecidas pelos fabricantes para teste. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202248 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizados testes em 10 modelos de desengraxantes, fornecidos pela IEQ1, quanto á quesitos de inflamabilidade, remoção de pintura, cheiro e remoção de sujeira em barras estatóricas. Inicialmente testado todos em bancada, e posteriormente selecionado 4 para testes no estator da UG-09. Em anexo os resultados e modelos aprovados pela equipe de bobinagem. AT: 202209966.
202222183 | STE | 202209236 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202244 | 04/11/2022 09:03:24 | Repetir a medição da vazão de ar (SSAs 202204671/202214485) na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18 com os 4 ventiladores 1811 a 1814 do sistema E em operação. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El caudal total de aire insuflado en las 3 fases (considerando los 4 ventiladores en operación) fue de 29,789 m3/h. Este caudal, representa en media un aumento de 26,2% en relación al caudal medido con apenas 3 ventiladores en operación (SSA 202214485).
202222041 | STE |  | B016E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.016-4 | 202244 | 02/11/2022 14:06:41 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para octubre de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202331 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222040 | STE |  | B012E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.012-5 | 202244 | 02/11/2022 14:06:51 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para febrero de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202331 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222039 | STE |  | A007E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.007-5 | 202244 | 02/11/2022 14:07:00 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para setiembre de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202331 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222038 | STE |  | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202244 | 02/11/2022 14:07:10 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para agosto de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202408 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222037 | STE |  | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202244 | 02/11/2022 14:07:29 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para febrero de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202408 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222033 | STE |  | A002E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.002-9 | 202244 | 02/11/2022 13:40:49 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para agosto de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202330 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222031 | STE |  | A001E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.001-1 | 202244 | 02/11/2022 11:18:17 | Solicitamos tomar acciones en cuanto a caída de agua de lluvia que proviene de la cota 225 y que cae directo en las bandejas de cables del tablero CTM y componentes eléctricos de la toma de agua en la cota 214. Solicitamos extender misma solución a las 20 unidades generadoras, de manera a prevenir contacto de agua con los conductores de las bandejas y otros componentes eléctricos. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202330 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202221699 | STE | 202221595 | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 27/10/2022 15:53:54 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397 (medición por método electromagnético). El ítem permanecerá instalado para acompañamiento de desempeño por parte de la mecánica por, como máximo, 18 meses. Rango de medición 4-20mA - 0-900L/min. Conexión conforme figura 4.6.1 del documento anexo y aterrar el equipo a través del terminal de aterramiento de la carcasa. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme informe da Engenharia Mecânica IME2, em anexo, o fluxômetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B apresentou desempenho satisfatório e permanecerá instalado de forma definitiva. Emitida SSA: 202405044 para IEQ1 atualizar desenhos. Obs. não houve alteração de parâmetros no indicador digital 80QW-1.
202221447 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202243 | 24/10/2022 07:29:20 | Solicitamos registrar tiempo de partida hasta estabilización, incluyendo la corriente de partida y variaciones de corriente durante ciclo en vacío y carga del motor 2 de la toma de agua. La medición puede ser realizada en los bornes de salida del tablero CTM. Objetivo: conocer comportamiento de los motores para corroborar ajustes de protecciones del nuevo tablero CTM que esta siendo suministrado vía contrato 4500063383 (SSA 202209543). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202244 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes del motor M2 durante accionamiento de abertura de la Compuerta de Servicio U16. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202221446 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202243 | 24/10/2022 07:29:35 | Solicitamos registrar tiempo de partida hasta estabilización, incluyendo la corriente de partida y variaciones de corriente durante ciclo en vacío y carga del motor 1 de la toma de agua. La medición puede ser realizada en los bornes de salida del tablero CTM. Objetivo: conocer comportamiento de los motores para corroborar ajustes de protecciones del nuevo tablero CTM que esta siendo suministrado vía contrato 4500063383 (SSA 202209543). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202244 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes del motor M1 durante accionamiento de abertura de la Compuerta de Servicio U16. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202221213 | STE | 202208008 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202242 | 19/10/2022 16:22:01 | Testar os desengraxantes da tabela anexa quanto à limpeza do estator, cheiro e remoção da pintura de acabamento das barras estatóricas (verificar primeiro em pedaços de barras na oficina da SMMG). Obs: amostras fornecidas pelos fabricantes para teste. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202245 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizados testes em 10 modelos de desengraxantes, fornecidos pela IEQ1, quanto á quesitos de inflamabilidade, remoção de pintura, cheiro e remoção de sujeira em barras estatóricas. Inicialmente testado todos em bancada, e posteriormente selecionado 4 para testes no estator da UG-16. Em anexo os resultados e modelos aprovados pela equipe de bobinagem. AT: 202209439.
202220815 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202241 | 13/10/2022 07:39:33 | Solicitar à MT.DF o descarte do transformador de excitação positiva 60 Hz com número de série 721-10322/3 avariado. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida la DM 70029330. Material enviado para descarte.
202220814 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.009-4 | 202241 | 13/10/2022 07:39:38 | Solicitar à MT.DF o descarte do transformador de excitação positiva 50 Hz com número de série 14197 avariado. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida la DM 70029329. Material enviado a descarte.
202220813 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0144.015-2 | 202241 | 13/10/2022 07:39:45 | Solicitar à MT.DF o descarte do transformador de excitação positiva 60 Hz com número de série 14243 avariado. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida la DM 70029327. Material enviado a descarte.
202220812 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 13/10/2022 07:39:26 | Solicitar à MT.DF o descarte dos transformadores avariados da tabela a seguir. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida Dm 70029324; 70029325; 70029326. Materiales enviados a descarte.
202219769 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202238 | 23/09/2022 08:49:09 | Modificar ajuste del relé de frecuencia F81, ajustando pick-up en 63,8 Hz y drop-out en 62,8 Hz, conforme indicado en la OA.554-R00 para padronización con las demás UGs convencionales de 60Hz. Utilizar archivo de configuración vigente R01 en dicha OA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | RONALDO PIMENTEL | Modificado ajuste de atuação do relê de sobre frequência (81) para 63,8Hz e rearme 62,8Hz, conforme Ordem de ajuste 554-R00 atualizada. Realizados ensaios de atuação/rearme sendo observado os valores 63,8/62,8Hz respectivamente.
202219765 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202238 | 21/09/2022 09:18:33 | Solicitamos certificar diseño 6217DFB4000P FL.3/45/46 referente a la gaveta 4D, y confirmar la existencia de alimentación a la bomba de muestra de aceite del cojinete del generador (referencia 6210DFB4296P, FL 9) y las interligaciones con el PIB-18A, debido a que en el diagrama vigente consta como gaveta reserva. Referencia 200713477A y 200806663A. Además certificar diseño 6539DCB2044E (bornera X4D) y confirmar utilización del numero de cable correcto y sus respectivas hebras correspondientes. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | RONALDO PIMENTEL | Certificado desenho (6217DFB4000P), folhas 3/45/46, com devidas correções, confirmado a existência das conexões de alimentação da bomba de amostra de óleo do MGS e as interligações com o PIB-18A. Certificado desenho de interligação UMCC com PAP (6539DCB2044E), com correções e confirmado a utilização de todos os condutores do cabo de interligação. Em anexo desenhos com as marcações. Emitido SSA 202221539 para atualizar desenhos.
202219763 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202238 | 21/09/2022 09:18:48 | Solicitamos certificar orden de ajuste OA.0554 vigente en el SAM-OA con respecto al rango de ajuste y ajuste de todos los dispositivos del UMCC. Además certificar diseño 6217DFB4000P vigente en el SAT en cuanto al rango de ajuste y corriente nominal de cada dispositivo de protección (disyuntores, relé térmico, fusibles) debido a la existencia de algunas discrepancias con respecto a la OA. Caso necesidad de revisar la OA.0554 emitir recomendación y caso necesidad de revisar diseño emitir SSA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | RONALDO PIMENTEL | Verificado em campo escala de ajuste dos dispositivos instalados no UMCC, corrigido na OA.0554. Certificado no desenho 6217DFB4000P as escalas de ajuste de cada dispositivo de proteção. Emitido SSA202221539, para atualizar o desenho e Aberto Recomendação 1618, para atualizar OA.0554. Desenho e Ordem de Ajuste em anexo.
202219267 | STE | 202208576 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202237 | 14/09/2022 08:10:48 | Solicitamos repetir ensayos de la SSA 201805217H, para simular interferencia en un nuevo modelo de sensor capacitivo, cód. 712635, que esta siendo evaluado como posible sucesor para instalar en los cojinetes guía superior y combinado. Realizar los ensayos con los 3 circuitos indicados en anexo. Demás lista de materiales y procedimiento de configuración de instrumentos en anexo. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Ensaios realizados. Relatório em anexo. Ensaios complementares realizados na presença do solicitante.
202219139 | STE | 202217907 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202236 | 09/09/2022 12:03:40 | Realizar inspeção termográfica nos bornes do contator K1 do quadro GA da unidade 16 a fim de verificar se a anomalia térmica foi solucionada após o reaperto realizado pela MEG1. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202238 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el contactor K1 posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202218136. No se encontró anomalía térmica. Ver detalles en anexo.
202218885 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202236 | 05/09/2022 08:36:14 | Durante próximo PD 3A (17 al 28 de octubre), solicitamos apoyo para medir espesura de chapa del trecho del busduct que esta planeado a ser sustituido mediante ET 62112015200P. Realizar las mediciones en varios puntos a lo largo del trecho donde se encuentran los links de conexiones del generador. Servicio similar realizado con la SSA 202218735 de la U15. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202243 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Fueron realizadas las mediciones de espesuras en varios puntos según documento anexado.
202218837 | STE | 202208571 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202235 | 02/09/2022 15:19:30 | Conectar cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202243 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos e arruelas de pressão de inox M12. Realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4 em SSA derivada. AT: 202208752. Fotos em anexo.
202218735 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202235 | 01/09/2022 09:24:45 | Solicitamos apoyo para medir espesura de chapa del trecho del busduct que esta planeado a ser sustituido mediante ET 62112015200P. Realizar las mediciones en varios puntos a lo largo del trecho donde se encuentran los links de conexiones del generador. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202235 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições das espessuras em vários pontos da secção cônica, mostrados no anexo.
202218396 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202234 | 26/08/2022 10:49:26 | Repetir inspeção termográfica em meados de outubro para acompanhar as temperaturas das pistas e das escovas e comparar com as temperaturas registradas na SSA 202204051. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202242 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica no recinto do anel coletor, com corrente de excitação de 2912 A e potência de 571 MW, foi verificado que as escovas instaladas no anel superior 1, apresentaram temperatura maior que as escovas do anel inferior 2. No anel inferior, apenas na posição I3 foi encontrado delta maior que 20°C. Mais detalhes nos arquivos anexos.
202216428 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202230 | 26/07/2022 08:20:51 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes 63 a 65 por 1 mês antes da parada 3A (31/10 a 11/11) e 1 mês após o retorno da unidade para verificar transitórios no sensor original de temperatura da sapata 11 do MGT e no novo modelo a ser instalado pela SMMG durante a parada (SSA 202216427). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202239 | BRUNO BURILLI | Durante el periodo de medición se registró un (1) evento, dicho evento fue detectado luego de la sustitución del sensor por el modelo nuevo instalado por SMMG durante la parada de la máquina, este evento tuvo diferencia en potenciales eléctricos superiores a +25 V. Más detalles e información en documento anexado.
202215828 | SCA |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202229 | 18/07/2022 10:12:45 | Substituir o sensor de temperatura 9 (sapata 11) do mancal guia da turbina pelo novo modelo com isolação de teflon e silicone adquirido através da SMDTC-1310. Aterrar a blindagem do cabo no LIP. Medir a resistência de isolação entre cada PT100 e terra e entre ambos PT100 depois da instalação e na próxima parada 9M. Avaliar o desempenho do sensor acompanhando as medições no Matrix até a próxima parada 9M. Anexar o gráfico incluindo os RTDs 8 e 10 vizinhos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202232
202214300 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202225 | 22/06/2022 15:09:41 | A fim de testar os sensores para o sistema de detecção de arrasto, fabricar na impressora 3D um conjunto de peças conforme desenhos anexos. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 490 GRAMAS / UN.
202214195 | STE | 202200331 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202225 | 21/06/2022 16:47:57 | A fim de fornecer dados para a elaboração da SSA matrix, realizar ensaios nos polos ABB do almoxarifado (cód. 499005) conforme roteiro anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos en polos ABB Cód. 499005 localizados en Almacenes conforme al procedimiento elaborado por IEQ1. Pruebas de Resistencia de aislación 500Vcc/1min, Resistencia óhmica, Ensayo de Impulso o Surge (1290V) y Tensión Aplicada 7kVca/1min, realizados en dos polos retirados de la U16 (G03), y dos polos nuevos del G07. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202214090 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 20/06/2022 14:12:22 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202233 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214089 | STE |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 20/06/2022 14:12:45 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202233 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214088 | STE |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 20/06/2022 14:12:36 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202233 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214087 | STE |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 20/06/2022 14:13:34 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202230 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214086 | STE |  | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 20/06/2022 14:13:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202230 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202214085 | STE |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 20/06/2022 14:14:36 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202230 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado por MEG1 e MMU3. Realizado teste funcional da bomba por MMU2. Vide SSAs derivadas/relacionadas.
202212906 | STE |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202222 | 02/06/2022 16:34:03 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem N3 da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado pela SMMG.DT. Realizado teste funcional da bomba pela SMMU.DT, conforme SSA derivada.
202212905 | STE |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202222 | 02/06/2022 16:33:30 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem N2 da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado pela SMMG.DT. Realizado teste funcional da bomba pela SMMU.DT, conforme SSA derivada.
202212904 | STE |  | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202222 | 02/06/2022 16:32:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem N1 da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado pela SMMG.DT. Realizado teste funcional da bomba pela SMMU.DT, conforme SSA derivada.
202212796 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202222 | 02/06/2022 17:29:27 | Solicitamos realizar nuevo ensayo de termografía en el anillo colector, conforme PIC.LA.0109 e IM.LA.0050 (realizar en todas las escobas, pistas y barras), debido a que la temperatura de la pista superó el máximo esperado durante ejecución de la SSP 20223249. Anexar informe y ejecutar entre la semana 26 o 27. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202228 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica para acompanhamento das temperaturas dos anéis coletores. Após duas semanas do PD, os anéis coletores encontravam-se com temperatura inferior a 90°C , com corrente de excitação de 3019A. detalhes em anexo.
202212693 | STE | 202210090 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202222 | 01/06/2022 08:08:24 | Solicitamos fabricar tres muestras en la impresora 3D, como prototipo del material aislante sugerido conforme anexo, que servirá para análisis/validación en la instalación envuelto al busduct que posee diámetro externo de 142,5 cm y circunferencia de 450 cm en el recinto de la celda del TU. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202212419 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202221 | 26/05/2022 11:04:44 | Solicitamos realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202225 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas contaminadas com massa e umidade nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. Relatório fotográfico anexo.
202207385 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202219 | 13/05/2022 11:27:18 | Medir as perdas em vazio no núcleo do TEP fase C. Referência: SSA 201609574I (medições anteriores) e 202000196B (pedido de parecer sobre temperatura alta). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el ensayo de medición de pérdidas en vacío del núcleo del TEP fase C de la U18. Más detalles en archivo anexado en la SSA 202207383.
202207383 | STE |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202219 | 13/05/2022 11:27:29 | Medir as perdas em vazio no núcleo do TEP fase B. Referências: SSA 201609574F (medições anteriores) e 202000195B (pedido de parecer sobre temperatura alta). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el ensayo de medición de pérdidas en vacío del núcleo del TEP fase B de la U18. Más detalles en archivo anexo.
202206357 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202217 | 26/04/2022 15:50:40 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202220 | THOBIAS DANIEL | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS DISJUNTORES DO UMCC POR MODELOS NOVOS EMAX E4H E E1.2 JÁ EXISTE SDS 14327, 14328, 14332, 14329 E 14331 PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SSA 202113315A PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. REALIZADOS ENSAIOS OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO COM FUNCIONAMENTO NORMAL. DOCUMENTOS, ENSAIOS ANEXO.
202205460 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202214 | 07/04/2022 16:53:32 | Determinar o Pick e Drop-out do relé de subtensão no gerador de 20Hz instalado no cubículo NC da unidade 05. Roteiro Anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo realizado en el Generador de 20Hz conforme procedimiento anexo. Resultados en el informe anexo, enviados para análisis.
202205261 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202214 | 05/04/2022 09:20:23 | Para atender la GCSMIT-1137, instalar de forma provisoria la llave selectora pos: S1 (panel 01-03) o en la pos: S4 (panel 04-07) o en la pos: S10 (panel 08-10) referente al modo de operación de los resistores de calentamiento del tablero, utilizando material cód stock: 106046, modelo CA20B.A211.600.E de manera a verificar la adaptación de este modelo en una de las columnas del UMCC. Posteriormente reinstalar la llave selectora original y devolver a stock la llave CA20B.A211.600.E. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | INSTALADO PROVISORIAMENTE CHAVE SELETORA POS. S10 COMPARTIMENTO 10.1 CÓDIGO 106046 (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A) , REALIZADO ENSAIO DA CHEVE SELETORA NAS POSIÇÕES AUTOMÁTICO/DESLIGADO/MANUAL COM CORRETO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO, CONSTATADO COMPATIBILIDADE COM A CHAVE RETIRADA. OBS: FORAM NECESSÁRIOS REALIZAR 4 FUROS NO PAINEL PARA FIXAÇÃO DA CHAVE. CHAVE DEVOLVIA AO ESTOQUE. Montagem/Desmontagem de Instalações Temporárias AT 202203347
202204671 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202213 | 28/03/2022 15:36:39 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202228 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | De las informaciones extraídas del informe elaborado por ILA1, se verifica que el caudal del aire colectado en las fases B, de las U14, U15, U16 y U17 es, en media, 72,75% superior al caudal registrado en la fase B de la U18 y, el caudal de las fases C, de las U14, U15, U16 y U17 es, en media, 69,17% superior al caudal registrado en la fase C de la U18, por lo que estas diferencias podrían justificar, de cierta forma, el aumento de temperatura del núcleo del TEP en las fases B y C de la U18.
202202627 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:02:17 | Conectar o cabo blindado do RTD instalado na SSA 202202626 nos bornes X06-R1-001 a 004. Aterrar a blindagem do cabo no painel. Desconectar os condutores do RTD 42 da agua pura - bornes X006-165 a 167 (lado conexão com UAM). Prestar apoio à SMIL para a conexão de oscilógrafo nos bornes X006-165 a 167 e X06-R1-001 a 003. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectado RTD provisório e conectado RTD original 42 de água pura nos bornes CG-9A X006-165 a 167, normalizando a instalação.
202202626 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202208 | 21/02/2022 09:02:51 | Instalar um RTD (código 268429) ao lado do RTD 42 da água pura e lançar um cabo blindado (código 714306) do RTD até os bornes X06-R1-001 a 004 do CG-9A. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 2022/11: INSTALADO A LADO DEL RTD 042 DE AGUA PURA Y LANZADO UN CABO BLINDADO (código 714306) DESDE EL RTD HASTA EL CG (ITEM 33) BORNE CG X06-R1 (001-004), MED. RTD: 109,9/109,9/0,5 OHM = 24,1°C. ENSAYADO RTD EN LA CUBA Y VERIF. RES. AISLACIÓN. EN ANEXO FOTO DE UBICACIÓN DEL RTD. 2024/21: Removido RTD provisório e cabo até o CG-9A; Normalizado RTD 42 em sua posição original. AT 202404143.
202202569 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 21/02/2022 09:03:32 | Realizar ensayo de resistencia de aislamiento en la moto-bomba 3 de drenaje durante próximo PD 9M, debido a tendencia de disminución en la resistencia, verificada desde la puesta en marcha del motor en el 2018 (SSA 201806534A). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202215 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO ENSAYO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA MOTOBOMBA 3 DE DRENAJE. MEDICOES REALIZADAS: TESTE AISLACIÓN 500VCC/1MIN=1360 MOHMS;TEMPERATURA AMBIENTE=27,7ºC; UMEDA=76,5%;BP MEGOMETRO IB= 3211.
202202403 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202207 | 17/02/2022 11:29:57 | Verificar o painel SCF2-18A conforme o procedimento anexo para pesquisar a causa da saída de status estar em 0 V (SSA 201800708N). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202210 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado painel SCF2-18A conforme procedimento em anexo e constato que a saída apresentava tensão de 4,9 Vcc no conector TB-6 borne (6-7), realocado cabos dos bornes (5-6) para (6-7) de interligação com o painel SCF1-18A que reporta o status de falha de processamento conforme orientação do fabricante via IEQ1. Ensaiado (retirando conector das sondas) e constato funcionamento correto da saída de status. Emitido SSA 202203415 para IEQ1 para atual. desenhos. Desenhos e doc. utilizados em anexo.
202200928 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202204 | 26/01/2022 16:00:50 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA1039R13. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Durante atendimento constatado botoeira liga posição BL quebrada. Substituído componente por novo de mesmas características, resistência contato NA 0,1 ohms.
202200926 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202204 | 26/01/2022 16:02:51 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202207 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF4000 (código 640913). Realizado ajuste em 53,5Hz, conforme ordem de ajuste OA1039R13. Emitida SSA 2022/02923 para IEQ1 atualizar desenhos do painel PWX do fabricante Contrap. Existe SDS -13229 para incluir na LMR AB29.
202200478 | STE |  | B011A043 | QUADRO PAP-11 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.013-0 | 202202 | 13/01/2022 11:04:34 | Ensaiar em bancada conforme a IM.EQ.044 os relés térmicos sobressalentes do código de estoque 106895 - RELE TERM 75/105A 50/60HZ. Tabela de ajustes anexa. Objetivo: instalação nos painéis PAP das unidades U11, U13, U14 e U16. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202206 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo en bancada conforme IM.EQ.044 de seis unidades de relés térmicos. Dos unidades presentaron defecto y fue devuelto para desecho. Las otras cuatro unidades fueron consideradas para sobresalientes de código de stock 106895 - RELE TERM 75/105A 50/60HZ. Tabla de ajustes y resultado del ensayo en anexo. DM:70026773 (desecho)
202200442 | STE | 202200096 | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202202 | 12/01/2022 09:45:56 | Prestar apoio a SMMU.DT na conexão e desconexão do motor 3 do RV bem como no reposicionamento deste conforme solicitado na SSA Matriz | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento del motor 3. Realizada reconexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas RS/RT/ST: 462/463/462 V, corrientes medidas R/S/T: 227/227/228 A. Corriente nominal: 257 A. R. AISLACIÒN: BOBINA/MASA=3,25G OHM(1`,69%,29°C). No fue posible el ensayo de la nueva bomba, devido a la ausencia del fabricante que dio positivo al test covid-19. Anexo cancelación de la solicitud.
202200441 | STE | 202200095 | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.009-5 | 202202 | 12/01/2022 09:46:07 | Prestar apoio a SMMU.DT no reposicionamento do motor 3 da bomba de pressurização do RV conforme relatado na SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento del motor 3. Realizada reconexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas AB/AC/BC: 462/462/464 V, corrientes medidas A/B/C: 227/227/228 A. Corriente nominal: 239 A.
202200214 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202201 | 06/01/2022 10:57:17 | Para melhorar a proteção dos motoventiladores do anel coletor (In = 2,85 A/2,9 A e FS = 1), reajustar os relés térmicos F1 e F2 da gaveta 1A para 2,8 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1060-R4 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202211 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste dos relés térmicos posição F1 e F2 para 2,8 A e ensaios conforme IM.EQ.044 r03. Relé Siemens 3RU1126-1EB0 2,8 a 4,0 A. Tempo de atuação observados F1/F2 78,21/101,5 segundos.
202200212 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202201 | 06/01/2022 10:57:00 | Para melhorar a proteção das motobombas de drenagem N2 (In = 9,5 A e FS = 1) e N3 (In = 1,72 A e FS = 1,1) da marca Flygt, reajustar os relés térmicos tr1 para 10 A (mínimo da faixa) e tr4 para 1,9 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3081-R1 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202212 | STALDER DIAZ IVAN | Ajustado los relés térmicos TR-1 en 10 A y TR-4 en 1,9 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensayo 20 A, tiempo de actuación 61,92 s, TR-4=1,9 A, I de ensayo 3,8 A, tiempo de actuación 54,45 s. Ver curva de disparo y manual en anexo. Emitida recomendación 266 sobre modificación de PIC
202200166 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202201 | 05/01/2022 16:36:31 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202207 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reajuste do relé térmico 49 do PWX para 120A. Realizado ensaio com aplicação de corrente 200% da corrente ajustada de 120A, simétrico, conforme IM.EQ.044 -R03. Tempo de atuação encontrado: 78 segundos.
202200164 | STE |  | A006M003 | QUADRO CLD-06 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.006-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:23 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202207 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste do relé para 10A e ensaio conforme IM.EQ.044 r03. Tempos de atuação observados a frio/a quente 56,13/26,20 segundos.
202100316 | STE |  | A008M003 | QUADRO CLD-08 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.010-8 | 202151 | 22/12/2021 07:33:55 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202203 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado relé térmico TR1 a 10 A (valor mínimo de ajuste) conforme solicitado. Realizado ensayo de aplicación simétrica de corriente resultado los siguientes valores: Actuación en 200% de In = 18,32 segundos; actuación en 300% de In=12,21 segundos. Especificaciones del relé: Marca: Telemecanique; Mod. LR1-D12316.
202100315 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202151 | 22/12/2021 07:46:58 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202202 | RONALDO PIMENTEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 111,5 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V. Durante ensaios funcionais 3s observado funcionamento normal.
202100237 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202151 | 20/12/2021 08:15:57 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202211 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na programação do CLP para inibir o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas e realizado os ensaios recomendados no anexo da emissão. Após os 15 segundos iniciais da partida de qualquer das bombas, o alarme atua instantaneamente, caso estiver acima do valor de alarme. Não requer atualização da ordem de ajuste. Observado o correto funcionamento. Anexo o programa atualizado.
202601842 | STE | 202601700 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 06/02/2026 16:23:42 | En función al resultado de la SSA 202601767, y ante la necesidad de reemplazo del polo 69, realizar ensayos en el nuevo polo, midiendo resistencia ohmica (esperado 1,2 mohm-20°C), resistencia de aislamiento e IP con 500Vcc-10 min. antes y despues de tensión aplicada (esperado mayor a 1000 Mohm posterior a secado en estufa. Minimo 5 Mohm.), ensayo de tensión aplicada en 7 kVca y ensayo de impulso con 1290V (utilizar como referencia a los polos 68 y 70 - EAR menor a 10%). Cód. stock 499005. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202606 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de resistência ohmica, resistência de isolamento, tensão aplicado e ensaio de impulso no polo a ser instalado na U13. Segue em anexo relatório com os resultados dos ensaios aplicados.
202601806 | STE | 202601788 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202606 | 06/02/2026 15:35:10 | En conjunto con el representante de VOITH, realizar la configuración del CLP e IHM, con el software TIA PORTAL V19. Verificar correcto funcionamiento y licencias/permisos en ambas notebooks provistas en el contrato 4500067514. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202607 | JOAO CARLOS TAUBE | Foi constatada a impossibilidade de comunicação do CLP com a IHM do painel SVP-12. Conforme solicitado na emissão, intervenção realizada com apoio do representante da VOITH. Em anexo, relato cronológico dos eventos. Obs: Notebook fornecido à SMIE através do contrato 4500067514 encontra-se inapto para realizar intervenções no CLP/IHM dos painéis SVP.
202601802 | STE | 202601788 | B014M002 | QUADRO SVP-14 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.015-1 | 202606 | 06/02/2026 15:33:46 | Con el objetivo de probar el correcto funcionamiento de la notebook provista en el contrato 4500067514 para la SMMG, utilizarla para hacer download del archivo de configuración al PLC e IHM y comprobar su funcionalidad. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202607 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, utilizado o notebook fornecido à SMMG através do contrato 4500067514 para fazer o download do arquivo de configuração para o PLC e IHM. Foi constatado que o notebook está funcional, obtendo êxito na correta configuração do PLC e IHM. Em anexo, imagens corroborando a comunicação entre PLC e IHM.
202601767 | SAD | 202601700 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 05/02/2026 15:39:24 | Solicitamos apoyo para ensayo de impulso con 1290V en los polos 69 (a ser evaluado) y en los polos 68 y 70 adyacentes (para uso de referencia). Solicitamos sea realizado dia viernes 06/02/26 por la tarde durante PD 3S de la U13. Obs. Realizar con polos desconectados y aislados de los demas. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202606 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de impulso (surge test) con el instrumento Megger Baker DX Static Motor Analyzer, en los polos 68, 69 y 70, con el objetivo de identificar anomalías de origen eléctrico en el polo 69 de la U13, más detalles en archivo anexo.
202601525 | STE | 202601250 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202606 | 02/02/2026 11:06:48 | En función de la anomalía térmica registrada en las SSAs derivadas, inspecionar/sustituir caso necesario bornes, terminales y reaprieto de las siguientes conexiones: Borne 155(-) Borne 154(+) | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados terminais quebradicos, com sinais compatíveis com os de sobreaquecimento. O borne 155 do lado interno estava fracamente apertado. Realizada substituicao dos terminais afetados, e reapertados adequadamente. Realizado ensaio com carga e inspecao com termografia na regiao e constatada a efetividade da intervencao, com um delta de temperatura de 8 graus mesmo após 20 minutos de funcionamento. Liberado equipamento em condicoes ideais de uso.
202601331 | ADM |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:13 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601385 derivada para la ejecución de los trabajos solicitados
202601296 | STE | 202601293 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 10:22:28 | Acompañar la evolución de la temperatura con mediciones termográficas diarias desde hoy hasta el viernes 30/01, preferentemente en el mismo horario, registrando temperatura ambiente y corriente de excitación durante la medición. Conforme IM.LA.0050, una pista con temperatura elevada solo implica posible mayor desgaste momentáneo de las escobas, sin riesgo inmediato para la generación. Además, no se observa una diferencia de temperatura significativa respecto a las demás pistas (todas >90 °C). | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202605 | DOUGLAS MASKE | Realizado acompanhamento da elevação de temperatura do anel coletor, através de inspeção termográfica diária, tendo registrado nos relatórios a temperatura no local da inspeção e corrente de excitação da máquina. Conforme documentos em anexo.
202601098 | ADM |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202605 | 26/01/2026 13:56:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601236 para ejecución de los trabajos solicitados.
202601076 | AIM | 202507060 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202605 | 26/01/2026 13:48:07 | Instalar el módulo Expert Vibro S/N 53120140 en la posición K200 y probar su comunicación con el servidor de 60Hz (VM-02). Caso el modulo se comunique correctamente, dejar instalado y devolver el módulo retirado para almacenamiento como sobresaliente. Obs: el módulo S/N 53120140 fué probado en el SVP-05 y SVP-18A con resultado satisfactorio en los test de comunicación, con imposibilidad de comunicación únicamente en el SVP-10. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202606 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, foi instalado o Expert Vibro S/N 53120140 na posição K200 do painel SVP-12. Realizada a configuração e parametrização do módulo. Juntamente ao representante da VOITH, não foi possível estabelecer comunicação entre o módulo S/N 35120140 e o servidor 60Hz (VM-02). Após o insucesso, o módulo S/N 53120140 foi devolvido a IEQ1 e o módulo previamente retirado do painel foi reinstalado na posição K200.
202600966 | STE | 202519233 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202604 | 22/01/2026 16:39:02 | Durante primeros dias de PD 3S que inicia el 26/01/26 (antes de intervenir en el tablero CTM), solicitamos nueva descarga del bufer de diagnostico del PLC que indique eventos posterior al 03/12/25. Objetivo: levantamiento de eventos ocultos que ocurren normalmente con UG en operación para estudio de causa registrada en la SSA matriz. Anexar registro en formato .txt o similar. Ademas en el bloque FB5-S6 realizar captura de pantalla de la lectura de datos de las memorias IB80 al IB86 del switch M3 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | STALDER DIAZ IVAN | Datos descargados del tablero CTM conforme solicitado en emision. Se adjunta bufer de 1000 eventos descargados en fecha 28/01/2026 (formato .txt), antes de cualquier intervencion en el tablero, se adjunta tambien una captura del bloque FB5-Segmento 6: SUPERVISION DE FALLA DE SWITCH (M3) y tres tablas de variables del PLC para el analisis correspondiente: *Tabla1: funcionamiento normal. *Tabla2: simulando falla de switch. *Tabla3: simulando falla de red.
202600785 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202604 | 20/01/2026 15:14:39 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado valor incoherente en el RTD 08 (1-A51-08) de temperatura de ranura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1489 al 1491. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-13 en los bornes XT: 979 a 981 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | RENATO ALMEIDA QUILES | Realizado reaperto das conexões referentes ao RTD 08 do núcleo do estator nos bornes CG 1489 a 1492, bornes UAM 979 a 981 e conector 17, canal 06 do módulo CHSLA da UAM. Medição RTD: R1/R2/R3; 8,1/133/133Ω = 124,9Ω; 64,3°C, indicação SOMA= 63,9°C. Detalhe do item 51 da medição antes PD em anexo. Trabalhos realizados durante medição antes PD com AT 202600637.
202600636 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202603 | 16/01/2026 07:03:13 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202606 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada sustitución de los fluxómetros Ultras Minisonic 600 por indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados y ensayados indicadores 80LW e 80PW conforme planilla anexa a emisión y OA0262R01. Emitida SSA202415458 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos con ULP y SCADA con correcta señalización. Ensayos y rutero de ejecución en anexo. Etiquetas de identificación de los indicadores a cargo de OPUO.DT.
202600163 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202602 | 06/01/2026 15:10:59 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 38T4-B (2-46-25) de temperatura del segmento de empuje n° 15. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1669 al 1671. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-13 en los bornes XT: 1096 a 1098 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições nos bornes XT: 1096 a 1098 UAM-13: R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição". Simulado RTD com calibrador de processo(IB-3934) na UAM: Calibrador: 0/10/30/50 ºC SOMA/MATRIX: 1,3/9,4/29,3/49,3 ºC Constatado RTD intermitente: nova medição R1/R2/R3 = 131,31/131,39/10,22 ohm = 52,3 °C , 38T4 GGB = 52,6 ºC, Emitida SSA: 202600477 para substituição do RTD do mancal.
202520180 | STE | 202520088 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202601 | 30/12/2025 07:23:01 | Conforme inspeção termográfica no recinto do anel coletor (relatório detalhado no anexo da SSA Matriz), substituir independente do tamanho as 5 escovas com temperatura acima de 130 ºC (S14.2, S16.2, S18.2, S20.2 e S21.2). Inspecionar e corrigir as conexões elétricas entre os barramentos e as pistas em função de ter encontrado temperatura acima de 90 ºC (Superior 2 e Inferior 2), realizar nas 4 pistas de forma preventiva. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Desmontadas as barras de conexão das pistas superiores, inferiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disponiveis para pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha. Foram remontadas e aplicado aperto de 80 Nm nos parafusos (M12) com uso de torquímetro. AT 202600025. Imagens das conexões em anexo.
202519860 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 17/12/2025 14:32:14 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's.
202519857 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202551 | 17/12/2025 14:33:33 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's. Serviço realizado com a AT 202510973.
202518497 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 20/11/2025 07:28:01 | Em complemento a SSA 202515685, segue anexo desenho funcional do painel com a indicação da costura 125Vcc referente a sinalização de "indicador digital - falha , folhas 23 e 26. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la costura de la linea de 125 Vcc referente a la señalizacion "indicador digital - falha" conforme diseño anexo en emision de SSA. Realizado ensayo funcional con SDSC y Scada con correcto funcionamiento y señalizacion dejando el panel en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202518537 para actualizacion del diseño funcional del panel GGB-18A. AT: 202509353
202518335 | STE | 202516935 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202547 | 18/11/2025 07:56:55 | Solicitamos prestar apoio a Voith para realização de testes no Delphin (ExpertVibro) com o objetivo de estabelecer a comunicação com os servidores. Durante o processo o componente será reiniciado podendo gerar alarmes Previsão de execução 20/11/2025, tempo estimado 3 horas | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202547 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | O representante da VOITH realizou a intervenção no painel SVP-18, obtendo êxito no estabelecimento da comunicação dos módulos Expert Vibro do painel SVP-18 com o servidor VM-02. Em anexo, imagens que comprovam a comunicação dos módulos do painel SVP-18 com o servidor VM-02 (OnCare). Atividade realizada através da AT 202510342.
202518159 | STE | 202518070 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202546 | 13/11/2025 15:50:34 | Durante as inspeções termográficas realizada pela SMIL.DT, encontrou-se uma anomalia térmica com 118,6°C na "porca da conexão" do sistema de aterramento, na parede atrás do painel NC06. Detalhes em anexo. Realizar inspeção nas conexões de terra e substituir conectores caso necessário. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202547 | CLEOMAR SCHMOLLER | Encontrado a referida conexão com parafuso quebrado, o mesmo foi substituído e normalizando a anomalia. Realizado inspeção e reaperto nos demais parafusos da barra de Aterramento e encontrado outros 5 parafusos deformados, os mesmos foram substituídos, deixando o barramento em condições normais (substituído o total de 6 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas). Obs. Parafusos M12 de inox torqueados com 80NM.
202517921 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202546 | 10/11/2025 10:18:21 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD-90 (1-A103-90) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 865 al 867. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-17 en los bornes XT: 649 a 651 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi realizado as seguintes medições: No quadro CG, na régua X: entre os terminais 865/866= 0,7Ω, 866/867= 124,5Ω e 865/867= 124,5Ω correspondendo na tabela de equivalência 61,5º. No quadro UAM, na régua XT: entre os terminais 649/650=5,5 Ω, 650/651=129,3 Ω e 649/651=129,3 Ω na tabela de equivalência 61,5º. Constatado que o sistema de medição e cabeamento estão funcionando normalmente, e o problema está no RTD090, foi gerado SSA 202518538 para gestionar o reparo do mesmo.
202517644 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202545 | 06/11/2025 07:22:24 | Desconectar del tablero el sensor de presión 63PT1 para permitir su cambio debido a la entrada en servicio del nuevo sistema SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202546 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes y readecuado circuito conforme diseño en anexo. Emitida SSA 202518597 a IEQ1 para actualización de diseño. Dejado en condiciones normales de operación.
202516583 | STE | 202515464 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202542 | 17/10/2025 07:26:45 | Em função da inspeção termográfica registrada nas SSA's derivadas, favor inspecionar/substituir se necessário bornes, terminais e reaperto das conexões dos TC's conforme relação abaixo: Bornes 1601/1602/1603/1613/16/14 e 1615 Preventivamente verificar as demais conexões dos TC's anexo relatório Programar atendimento para PD 9M previsto para 21/10/2025 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202543 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Según inspección termografica registradas en la SSA´s derivadas se observa mayor calentamiento de los conductores en los bornes 1602,1603 y 1614, los bornes descritos fueron sustituidos por otros nuevos con las mismas características técnicas retirados del almacén, los demás bornes fueron verificados y reapretados sin encontrar ninguna anormalidad.
202516516 | ADM |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202542 | 16/10/2025 14:08:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA derivada para ejecución de lo solicitado
202516344 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202542 | 14/10/2025 14:45:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. emitida SRA-IB-000443/2025 para actualización de diseños
202516134 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202541 | 09/10/2025 16:46:15 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD-29 (1-A2-29) de temperatura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 233 al 235. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-17 en los bornes XT: 175 a 177 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202542 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Verificados bornes 233 a 235 e referidas conexões. Constatado bornes e terminais novos, indicando substituição recente; Realizado reaperto e inspeção dos terminais sem encontrar anormalidade. Medido RTD:117,33/117,33/1,24ohm= 41,7ºC; Indicação no SOMA: 41,3ºC. Emitidas SSA 202516418 para inspeção no painel UAM-17 e 202516419 para inspecionar emendas no interior do gerador.
202516087 | STE | 202515470 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202541 | 08/10/2025 15:36:23 | Inspecionar / reparar se necessário as conexões (bornes e terminais) da conexão do TC ligado aos bornes 1580/1581 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em medição realizada em 26/09/2025 na SSA 202515470. Realizar em aproveitamento ao PD solicitado para limpeza do recinto dos anéis coletores | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202542 | JOAO CARLOS TAUBE | Realizado a inspeção e substituição do borne 1580 do CG11 e dos terminais dos cabos deste respectivo borne (fotos em anexo). Após a substituição, foi realizado também o reaperto dos terminais adjacentes.
202516058 | ADM |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202541 | 08/10/2025 14:24:57 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da UG previsto para semana 45/2025, solicitamos a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA, anexo desenhos orientativos com os pontos de interligação e os sinais no SDSC e SCADA. | IEQ1 | IEE1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA: 202516749, 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516387 e 202516747 (D).
202515955 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202541 | 06/10/2025 16:18:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202515675) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202541 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado conforme solicitado. Emitida SRA-IB-000443/2025 para actualización de diseños conforme fueron dejados en campo.
202515690 | ADM |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202540 | 01/10/2025 14:09:15 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202515675). Atualizar a base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel, atualizização da base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema: 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516391 e 202516743.
202515489 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 29/09/2025 07:46:26 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15728 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el UAC. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202542 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurados IHM, PLC y esclavos, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19635-P. Emitidas SSAs 25/18560, 25/18566, 25/18585, 25/18587 y 25/18588 p/ act. de diseños. Planilla devuelta con SDS-15728 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870, IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1.
202515115 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB. Anexo uma imagem ilustrativa | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi realizada a pintura da face dos parafusos de conexão das escovas com o porta escova. Utilizado verniz preto das máquina ABB para essa pintura. A.T. Nº 202507790.
202514705 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202538 | 15/09/2025 10:41:55 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado.
202514561 | STE | 202514286 | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202537 | 11/09/2025 08:14:38 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas, relatório anexo. Verificar a conexão entre a barra e os anéis superiores 1 e 2 em função do delta de temperatura e verificar as condições da escova (conexão entre rabicho e escova e estado da escova) nos pinos superiores 3, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 21 e 22. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202538 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Desmontadas barras de conexão das pistas superiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disp. p/pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha e remontadas. Verificada a ligação entre rabicho e escova e o estado das escovas sem identificar sinais de aquecimento. Verificado torque das conexões com correto aperto em 8Nm. Escovas enumeradas na emissão substituídas preventivamente dentro da SSP 20252810.
202514486 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 10/09/2025 08:14:02 | Con apoyo del representante de la contratada, restaurar la imagen del módulo Expert Vibro S/N 53060280, retirado del SVP-17 (ref. SSA 202513061). Procedimiento en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202537 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizado o procedimento indicado e com apoio da contratada para a restauração da imagem (firmware) do módulo Expert Vibro, conforme descrito na emissão da SSA. Entretanto, o procedimento indicado pela contratada não foi exitoso na restauração da imagem do módulo. Emitida SSA 202514752 para IEQ1 solicitando P.T. quanto ao insucesso do procedimento. Módulo Expert Vibro S/N 53060280 entregue a IEQ1 por ser componente sobressalente.
202514414 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 | 08/09/2025 14:03:44 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente en la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202537 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. AT 202507161.
202514271 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 15:58:14 | Solicitamos prestar apoyo a ILA1 para realización de inspección de corona en uno de los cubículos del CTG-17 (ref.: SSA 202514270). Abrir una de las puertas del cubículo previo al giro eléctrico de la unidad, posterior al giro eléctrico e inspección normalizar el CTG. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202537 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado, aberto a porta traseira da fase C do cubículo do CTG para inspeção da SMIL.DT. Após inspeção foi fechada a porta deixando equipamento em condições normais de funcionamento.
202514270 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 15:57:23 | Durante el ensayo de giro eléctrico de la unidad, realizar inspección con cámara ultravioleta dentro del cubículo del CTG, por sospecha de ocurrencia de efecto corona. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202537 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspeção no cubículo CTG durante giro elétrico. Não foi detectada nenhuma descarga de corona visível.
202514063 | STE | 202508132 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202536 | 01/09/2025 16:43:19 | Solicitamos ensayar en bancada 3 un. de relé (modelo 2961105) + base de 24Vcc (modelo 2901873) que fueron entregados por RIEDER mediante garantía (contrato 4500063383-21), verificando la energización y conmutación correcta de los contactos. En caso de funcionamiento correcto solicitamos almacenamiento interno debido a que dichos materiales se encuentran con stock en el limite máximo permitido. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202537 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio em bancada das 3 unidades do relé e base fornecidos, observando perfeito funcionamento. Todos os contatos auxiliares com valores de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202513789 | STE |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202535 | 27/08/2025 07:28:28 | Solicitamos repetir la medición de tensión y corriente en la motobomba 2 debido al desequilibrio de tensión superior al 1% detectado en la SSP 20254220, para análisis y acompañamiento de la situación del equipo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202537 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado en ensayo de la motobomba 2 con valores de tension y corriente equilibradas. Tension RS: 453,9 V Tension ST: 455,1 V Tension RT: 456,7 V Corriente R: 6,8 A Corriente S: 7,0 A Corriente T: 6,9 A Dejado el panel en condiciones normales de operacion.
202513589 | STE | 202408480 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202534 | 22/08/2025 14:57:39 | Posterior al acompañamiento de efectividad de modificaciones implementadas con las SSAs 202507561 y 202509383, solicitamos modificar circuito e incluir contacto NC del contactor ARG para inhibir supervisión de falla de pre-calentamiento. Ver documentos anexos. Obs: Corroborados en el PI que en cada partida del grupo diésel ocurre accionamiento intermitente de falla de pre-calentamiento por descenso brusco de temperatura indicada en el controlador 26W1. Realizar ensayos conforme anexo. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202535 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada modificación eléctrica, incluyendo contactos 41-42 del contactor ARG en la linea de "Falla de precalentamiento", para inhibir esta alarma durante la partida y funcionamiento del GD. Realizada simulación con simulador de RTD, verificando funcionamiento como descrito en documento de emisión "Procedimiento y ensayos - inhibición". Emitida SSA 202514034 a IEQ1 solicitando actualización de diseño. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513425 | STE | 202410046 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202534 | 20/08/2025 10:18:03 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3S de la U17 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1. Medir todos los puntos indicados conforme realizado en la ejecución de la SSA 202510847. Al finalizar retirar el oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202534 | BRUNO BURILLI | Foram registrados dois surtos com alteração na tensão elétrica. Quase a totalidades dos registros dos eventos são de surtos de corrente elétrica durante o monitoramento do equipamento 80PW (que ficou energizado durante os ensaios). Mais detalhes no relatório anexo.
202513373 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202534 | 19/08/2025 10:42:16 | Conforme termografía de la SSA 202506464, solicitamos reemplazar conjunto de escobas completas del I4, I5, I7, I8, I13, I14 e I16 por el delta de temperatura superior a 25°C recurrente medidos con 2600A. Además verificar conexión/limpieza de barra con el anillo inferior 2 por delta de 16°C con respecto al inferior 1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202534 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Fueron reemplazadas el conjunto de escobas completas del I4, I5, I7, I8, I13, I14 e I16 lijadas y medidas. Se desmontaron de las barras de conexión. Se pulieron y limpiaron las superficies de contacto. Se aplicó una película de aleación de Ag con material disponible para pequeñas reparaciones. Se pintaron las barras con barniz aislante Cod. 582514. Se cambiaron todos los bulones, tuercas y chapa traba y se montaron aplicando un torque de 80 Nm a cada bulón (M12).
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D)
202512669 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202532 | 08/08/2025 07:44:30 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU18-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalado bornes 3 e 4 na régua X3 e conectado cabo HU18-6010 no painel UAM18A para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-18. Medições: cabo(3-4)= 224,5Vca, Megger ib(4260) 500v/1min. cabo 3 x 4=100000 Mohm, cabo 3 x GND = 100000 Mohm, cabo 4 x GND= 100000 Mohm, 20ºC RH%= 63%. Emitido SSA202513393 para IEQ1 para atualizar desenho. Deixado painel em condições normais de funcionamento.
202512668 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202532 | 07/08/2025 10:46:03 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU181677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e retirado os cabos EU181677 a 1680 do quadro UAM18 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA202513298 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202512444 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado con la SSA derivada. Emitida SRA-IB-000354/2025 para actualización de diseños
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D)
202510851 | STE | 202507380 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202528 | 11/07/2025 14:17:16 | Solicitamos instalar placa "PSDF-15" en el tablero PSDF de la U15, que fue suministrada por la empresa IFM. Utilizar cinta adhesiva doble faz cód. 712751 para garantizar correcta fijación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202528 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Placa "PSDF-15" adherida al tablero con cinta cod. 712751. Foto en anexo
202510234 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 01/07/2025 15:27:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202510231) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento.
202510231 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 08/07/2025 16:14:21 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-07 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15650 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202529 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19039-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202512919 para atualizar desenho de interligação.
202509975 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 30/06/2025 13:30:36 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU07-1010 de interconexión con el tablero PSDF-07. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-07 será instalado durante PD con la SSA 202509969. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202536 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade executada conforme descrição das SSAs derivadas.
202509200 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202524 | 13/06/2025 16:31:46 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 1 del sistema de agua pura provocando desvíos mayores a 10% con respecto a la media de medición de todos los RTDs del sistema. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 509 al 511. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-16 conforme marcado en anexo. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202525 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado borne 510 intercambiado con el borne 506 (cabos de compensação do RTD1 de água pura e o RTD de saída do radiador 07), realizado normalización. Mediciones del rtd con valores (509/510=1,24Ω; 510/511=117,8Ω; 509/511=117,8Ω). Realizado reaprieto en toda la linea del cuadro CG y UAM. Verificado correcta medición en el PI cfme anexo. Dejado bajo supervisión por unos días sin presentar oscilaciones. Equipamiento dejado en condicones normales de operación.
202509072 | STE |  | A001F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.001-1 | 202524 | 13/06/2025 14:21:53 | Solicitamos apoio para o levantamento das curvas de saturação dos TC's reserva(50 e 60Hz) do gerador, os TC's estão no almoxarifado sob os códigos 144304 e 144282, respectivamente. | IEQ1 | IEQ3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202531 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme solicitado fueron realizados en fecha 18/06/2025 en el Galpón G3 del Almoxarifado, los ensayos de los núcleos TPZ de los TCs: tipo AKA/24kV 28kA 3x28000/5 de 50Hz Cod. stock: 144304 y tipo AKA/24kV 26kA 3x26000/5 de 60Hz Cod. stock: 144282, con apoyo de la MET2/SMMT.DT conforme SSA 202509327(D). Resultados en anexo.
202508986 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:34:02 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-02, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU02-1043/4/5/6, AU02-1030 e AU02-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-02 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT 202505289.
202508985 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 10:33:41 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202507677 e 202508160 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU02-1025, EU02-1026 e EU02-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-02 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT202505289.
202508984 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:54:07 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202507677 e 2025081 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU02-1023, EU02-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-02 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. Execução com AT 202505289.
202508897 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202524 | 10/06/2025 09:11:00 | Conforme relatado en la SSA 202508732, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | DIAZ ISASI RUBEN | Readecuada conexion del termostato T1 y conectado conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1.
202508896 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202524 | 10/06/2025 09:11:51 | Conforme relatado en la SSA 202508732, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Readecuada conexion del termostato T1 , retirado del punto 4 y conectado al punto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1.
202508895 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202524 | 10/06/2025 09:11:39 | Conforme relatado en la SSA 202508732, y en complemento a la puesta en marcha de la SSA 202507755, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202524 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada readecuación de la conexión del termostato T1 conforme solicitado.
202508894 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202524 | 10/06/2025 09:11:18 | Conforme relatado en la SSA 202508732, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202525 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Readecuacion de la conexion del termostato T1 y conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1.
202508773 | STE | 202508695 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202524 | 09/06/2025 09:17:01 | Reemplazar el módulo Expert Vibro por otro sobresaliente, el modulo con aparente falla/defecto de hardware en el puerto COM1-RS-485 se entregará al fabricante para reparación/reemplazo en garantía. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Substituído o módulo Expert Vibro com defeito na porta COM1-RS-45 por outro sobressalente. O módulo sobressalente foi fornecido pela SMIE/IEQ-1. O módulo defeituoso foi entregue ao colega Hugo Zarate (SMIE/IEQ-1) após sua substituição. Após a substituição do módulo Expert Vibro, normalizou-se a comunicação entre o módulo e o CLP.
202507907 | STE | 202507566 | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202522 | 26/05/2025 15:57:23 | Conforme mencionado na SSA 202507566, houveram anomalias detectadas nas posições S5, S7, S8 e S17, mesmo sendo anomalias entre pinos estes apresentam desvio das outras temperaturas de mesma pista. Pede-se para realizar inspeção nas escovas e pistas do anel a fim de detectar anomalia. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202523 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fueron inspeccionados todos los pernos sin encontrar anormalidades, por lo tanto fueron desmontadas las barras de conexión de los anillos superiores de la parte girante, después de limpiado y pulido fue aplicado una fina camada de liga de plata/estaño código de almacén 713682 en las regiones de contacto. Después de conectar las barras fueron verificados el torque de los bulones (M12) de las conexiones en 80Nm. Observación: las fotos antes/después de las conexiones están en anexo. AT: 202504172
202507888 | STE | 202505834 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 15:57:53 | En complemento a la SSA 202507845, solicitamos instalar y realizar ensayos funcionales en el relé y base modelos 2961105/2901873 respectivamente que tuvieron defecto en la U12 y que posteriormente fueron suministrados por RIEDER el día 23/04/25 como parte de garantía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação e ensaios funcionais no conjunto base e relé fornecidos, observando funcionamento normal. Ensaio resistência ôhmica com valor de 0,1 ohms.
202507886 | STE | 202505819 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 15:58:19 | En complemento a la SSA 202507845, solicitamos instalar y realizar ensayos funcionales en el relé y base modelos 2961105/2901873 respectivamente que tuvieron defecto en la U16 y que posteriormente fueron suministrados por RIEDER el día 23/04/25 como parte de garantía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação e ensaios funcionais no conjunto base e relé fornecidos, observando funcionamento normal. Ensaio resistência ôhmica com valor de 0,1 ohms.
202507845 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 08:31:25 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202506736 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15558 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202522 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispositivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19005-E. Emitidas SSA´s 202319712 / 202509216 para atualização de desenhos, SDS-15558; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3600 atualização OA/PIC.
202507677 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 07:40:42 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-02 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15611 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202524 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19034-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202510672 para atualizar desenho de interligação.
202507511 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202521 | 19/05/2025 17:01:44 | En complemento a las SSAs 202507503 (desactivación PSDF-07 prototipo), 202507509 (desconexión del cable del UTR) y 202507507 (normalización de conexión del CG), solicitamos verificar estado de todos los fines de curso electromecánicos para permitir reintegración al sistema. Reemplazar en caso de defecto. Verificar correcta señalización en el SCADA del punto "Disyuntor Q4 disparado" que se encontraba con señalización en paralelo con el PSDF-07 prototipo. Ref. acta AR/SMI.DT/0034/2025 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Verificado o funcionamento dos finais de curso eletromecânicos, comprovando seu perfeito funcionamento. Comprovada correta sinalização no SCADA do ponto "Disyuntor Q4 disparado" após a desativação do painel PSDF-07.
202507509 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 19/05/2025 17:01:52 | En apoyo a la SSA 202507503, solicitamos desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 para permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interliga con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver proyecto en anexo como sugerencia. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202507507 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202521 | 19/05/2025 16:44:28 | En complemento a la SSA 202507503 (desactivación PSDF-07 prototipo), solicitamos normalizar las conexiones en el CG, para reconectar los antiguos fines de curso electromecánicos. Ver proyecto de modificación en anexo. Verificar en el propio CG el estado de los fines de curso. Además retirar los cables de red AS-i y otros cables que pasan dentro del CG, referente al sistema prototipo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada normalização das conexões dos sensores eletromecânicos no painel CG-07 conforme projeto recebido e ensaios funcionais, comprovando seu funcionamento. Retirados todos cabos relacionados que passavam por dentro do painel CG-07.
202507503 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202521 | 19/05/2025 16:41:11 | Solicitamos desactivar el tablero PSDF prototipo de la U07 que fue instalado a modo de prueba con la SSA 202008632K. Desconectar todos los cables de interconexión externa para permitir a SOCM.DT retirar el tablero para liberar espacio de montaje del nuevo tablero del contrato 4500069281. Retirar todos los sensores inductivos y soportes del sistema prototipo. Posterior a la retirada y en conjunto con SMIE.DT verificar materiales para almacenamiento o descarte. Ver anexos. Ref. AR/SMI/0034/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | ALTAIR WIGGERS | Retirados todos os sensores, suportes, cabos, eletrodutos e demais acessórios do protótipo de modo a possibilitar a instalação do novo sistema. Material retirado devolvido/descartado conforme DM´s 70038968/8969/8973/8974, registradas na SSA 202509969. Materiais de cod. 717581, 717583, 717582, 717580 e 716647, nas quantidades presentes no painel, entregues à IEQ1(Eng. Alarcon) para eventual utilização por outras áreas. Emitida SSA 202513142 para cancelar desenhos 6210DC15204 e 6210DF15200P.
202507371 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202521 | 19/05/2025 09:07:46 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202523 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada la sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Dejados las siguientes longitudes de escobas min/máx=61,0/61,6mm. AT 202504172. TD con longitud de escobas en anexo.
202507156 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202519 | 09/05/2025 09:59:39 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU05-1028 e EU05-1029 respectivamente.
202507155 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202519 | 09/05/2025 10:00:06 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202522 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-05, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU05-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-05 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. Serviços executados com AT202504408.
202507154 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 10:01:32 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-05, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU05-1043/4/5/6, AU05-1030 e AU05-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-05 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT 202504408.
202507153 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 10:02:03 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202507123 e 202506915 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202524 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU05-1025, EU05-1026 e EU05-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-05 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT202504408.
202507152 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 09/05/2025 10:02:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202507123 e 202506896 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU05-1023, EU05-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-05 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. Execução com AT 202504408.
202507151 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 10:05:47 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202522 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-05. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-05 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202507150 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202519 | 09/05/2025 08:19:33 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202521 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU051677 al 1680 del cuadro UAM05 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202508321 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202507148 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202519 | 09/05/2025 08:00:38 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507123. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202523 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Enviados los componentes a almacenes conforme SSA 202507123. Emitida SSA 202506119 para modificación de diseño. AT: 202504151.
202507137 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202519 | 09/05/2025 10:03:18 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA202507123. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202522 | ALTAIR WIGGERS | Instalados bornes 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e realizado jumper conforme desenho anexo a emissão, conectados os condutores do cabo HU06-6010 para alimentação em 220Vca do painel SVP-05. Emitido SSA:202508174 para atualização de desenhos. Medido tensão nos Bornes X3-3 e X3.4 UAM-11 = 225,5 Vca constatado a mesma tensão nos bornes X40-1 e X40-2 no Painel SVP-05. Deixado em condições normais de funcionamento.
202507127 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202519 | 09/05/2025 07:49:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202523 | MARLON PIENIZ | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones se encuentran en la baja de la ejecución de la SSA 202507716
202507123 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 11:25:55 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15574 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202520 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19037-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202508731 para atualizar desenho de interligação.
202506731 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 29/04/2025 15:56:43 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-05, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000193/2025.
202506729 | STE | 202503435 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 15:58:41 | Con el objetivo de verificar si la ausencia de datos del módulo K200 en el servidor OnCare se debe a un defecto del hardware: Reemplazar el módulo K200 por otro de iguales características y volver a cargar el archivo de configuración. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Substituído o módulo Expert Vibro K200 do painel SVP-10 por outro fornecido pela IEQ-1. Após a substituição, foi descarregado o arquivo de configuração, obtido a partir do K200 substituído, para o novo módulo. Em seguida, foi acessado o servidor VM-02 e confirmada a normalização da comunicação do Expert Vibro K200 com o servidor. Em anexo, imagens do servidor onde pode-se corroborar a comunicação com o Expert Vibro K200. Emitida SSA 202507060 para troca em garantia do módulo defeituoso.
202506728 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:31:34 | Con el objetivo de prevenir y eliminar la interferencia entre los sensores de fase KP1 y KP2: Siguiendo la recomendación del fabricante, habilitar la función "noise suppression" en los canales de los sensores KP1 y KP2 en el software Dataservice Configurator. Ref: SSA 202505668 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Habilitada a função "noise suppression", através do software Dataservice Configurator, nos canais dos sensores de fase KP1 e KP2 de ambos os Expert Vibros do SVP-08 (K100 e K200), com ajuste de 50us. Arquivos de backup, gerados após habilitar a função "noise suppression", em anexo a SSA.
202506639 | STE | 202503324 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 16:43:45 | En el Dataservice Configurator, verificar que el filtro "Noise suppression" de los canales correspondientes a los sensores KP1 y KP2 estén activos y configurados en 50us. Posteriormente, normalizar la supervisión de falla del sensor. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada a implementação do filtro de "noise supression" nos canais dos sensores de fase KP1 e KP2 do Expert Vibro K200, configurado em 50us. Verificou-se que no Expert Vibro K100 o filtro de "noise suppression" já estava implementado. Posteriormente, normalizada a supervisão de falha do sensor de fase KP1. Em anexo, os arquivos de backup gerados após a intervenção acima descrita.
202506637 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 16:45:03 | Realizar la comparación canal por canal dentro del Dataservice Configurator entre el archivo backup del final del comisionamiento y el archivo provisto por la ENEE.DT. Verificar que el único cambio sea la habilitación del filtro "Noise suppression" en los canales de los sensores KP1 y KP2. En anexo el archivo con la modificación realizada por la VOITH. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizado a comparação, canal por canal, entre o arquivo de backup gerado ao final do comissionamento do SVP-10 e o arquivo provido pela ENEE.DT. Constatou-se que a única diferença entre estes arquivos é a habilitação do filtro "Noise Suppression" nos canais KP1 e KP2.
202506508 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202517 | 25/04/2025 09:53:39 | Solicitamos ensayar nuevo módulo M1 (COM800 modelo 3VA9987-0TA10) que fue devuelto por RIEDER el día 23/04/25 en garantía del contrato 4500063383. Configurar conforme IM.EQ.320 vigente y confirmar correcta comunicación. Obs: En dicha posición fue detectado el módulo con falla de comunicación conforme consta en la planilla 6110-83-19009-E (pág. 88) de la U09. En caso de buen funcionamiento devolver al stock con el cód. stock 716356. Sigue en anexo planilla de comisionamiento de la SDS-15160. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Configurado módulo M1 conforme IM.EQ.320 durante MP-3A en el panel CTM-15. Posteriormente ensayado con resultados satisfactorios. Identificado material y devuelto a stock.
202506505 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202517 | 25/04/2025 09:37:20 | Solicitamos ensayar nuevo disyuntor pos. 52-5 (modelo 3RV2411-0HA10) que fue devuelto por RIEDER el día 23/04/25 en garantía del contrato 4500063383. Utilizar la hoja de ensayos de la planilla 6110-83-19006-E (pág. 77). Obs: En dicha posición fue detectado el disyuntor con falla conforme consta en la planilla 6110-83-19006-E (pág. 86). Anexar la hoja de ensayos y en caso de buen funcionamiento devolver al stock con el cód. stock 720072. Sigue en anexo planilla de comisionamiento de la SDS-15456. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202520 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Ensayado disyuntor posición 52-5 según planilla de comisionamiento conforme emisión con resultados satisfactorios, devuelto componente para stock. Hoja de ensayo en anexo.
202506206 | STE | 202506043 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202517 | 21/04/2025 09:25:50 | Solicitamos inspeccionar, verificar conexión y estado de punto de contacto de las escobas S13-2, S14-2, S18-2, S20-2 e I21-2 de la pista inferior respectiva, por aparente resistencia de contacto elevada detectadas con corriente de excitación en 2200A. Los anexos se encuentran en la SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202518 | VALDECIR PIMENTEL | Foram substituídas as escovas correspondentes aos pinos,s13-2,s14-2,s18-2,s20-2 e I21-2, conexões torqueadas com 8Nm realizado inspeção sem encontrar anormalidade. Utilizadas escovas da SM preventiva número 506426 e devolvidas na DM preventiva 70038137. AT: 202503336.
202506048 | STE |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202517 | 21/04/2025 09:27:48 | Solicitamos apoyo para energizar en 24 Vcc al sensor inductivo modelo IE5338 tipo PNP junto con el cable EVC141 tamaño M8. Realizar simulaciones de abertura/cierre de escotilla de la caja espiral con el mecanismo actual de accionamiento, con el objetivo de validar el modelo propuesto por el CMI para la actualización tecnológica. Realizar los ensayos con acompañamiento de ENEE.DT quienes poseen los sensores y cables para conexión y ensayo provisorio. Al finalizar retirar dichos materiales. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202519 | CLEBER NIEHUES | Disponibilizado alimentação 24Vcc através de disjuntor termomagnético 2P 230/400V 10A adicionado ao quadro de iluminação provisória QIP-450. Realizado ensaios do sensor indutivo modelo IE5338 com ENEE.DT. Após término dos ensaios foram retirados os cabos e sensor deixando equipamento em condições normais. AT 202503341.
202506000 | STE | 202503435 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 13:52:38 | Para atender SSA matriz y determinar causa de la falta de comunicación del K200, solicitamos instalar configuración del SVP-01 a un módulo expert vibro reserva, y verificar correcta comunicación con el VM-01 y VM-03 de forma provisoria. Posteriormente re-instalar módulo original K200 del SVP-01. Objetivo: este módulo reserva posteriormente será ensayado en el SVP-10 en caso de correcta funcionalidad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202516 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Configurado módulo Expert Vibro reserva utilizando o software do SVP-01. Constatou-se a correta comunicação do módulo reserva, após a sua configuração, com a VM-01 (Servidor 50Hz). Não foi possível corroborar a comunicação do módulo reserva com a VM-03, uma vez que a VM-03 não estava completamente configurada. Posteriormente, foi reinstalado o módulo original K200 do SVP-01.
202505966 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202516 | 14/04/2025 09:52:53 | Para definir sustituto en la SDS-15202 para los relés de las pos. K1A/K1B/K2A/K2B en el QCI y PCR, solicitamos instalar provisoriamente el relé cód. 711903 y verificar correcta adaptación y funcionalidad con la base original instalada en el tablero. También verificar adaptación y funcionalidad del relé cód. 711903 con la base cód. 708318. Para ambos casos realizar pruebas funcionales, confirmando energización y conmutación de contactos. Obs: los ítems corresponden a la LMR AB283, ítems 2 y 45. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado instalación provisoria, verificado y constatado correcta adaptación y funcionalidad del relé cód. 711903 con la base original, También verificado adaptación y funcionalidad del relé cód. 711903 con la base cód. 708318. Para ambos casos realizado pruebas funcionales, confirmando energización y conmutación de contactos. Posteriormente a las pruebas fueron retirados los componentes y normalizado el cuadro. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202505750 | STE | 202505668 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202515 | 10/04/2025 08:50:48 | Con el objetivo de eliminar la interferencia entre los sensores de fase KP1 y KP2: Siguiendo la recomendación del fabricante, habilitar la función "noise suppression" en los canales de los sensores KP1 y KP2 en el software Dataservice Configurator. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | RONALDO PIMENTEL | Habilitada a função "Noise Suppression" nos canais dos sensores KP1 e KP2, com supressão de ruídos de até 50us, conforme imagens em anexo na emissão desta. Foram realizados testes para validar a função implementada que corroboraram o correto funcionamento dos sensores de fase KP1 e KP2.
202505569 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202515 | 08/04/2025 16:28:10 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202505538 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU151677 al 1680 del cuadro UAM15 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506904 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202505552 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202515 | 08/04/2025 10:33:55 | En complemento a la SSA 202505549 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202505549. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | DIAZ ISASI RUBEN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU15-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU15-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU15-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU15-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU15-1101 y AU15-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202507316 p/actualizar diseño.
202505549 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202515 | 08/04/2025 10:34:15 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15548 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202515 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19631-P. Emitidas SSAs 202504886, 202507316, 202506078 e 202507659 para actualización de diseños. Emitida SDS - 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 57
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios.
202505511 | STE |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 10:35:26 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU01-1042.
202505510 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 10:35:35 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU15-1028 e EU15-1029 respectivamente.
202505508 | STE |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 08/04/2025 10:35:47 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202518 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-15, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU15-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-15 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec.
202505507 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 08/04/2025 10:36:03 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-15, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU15-1043/4/5/6, AU15-1030 e AU15-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-15 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202505506 | STE |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:36:24 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202505422 e 202505437 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU15-1025, EU15-1026 e EU15-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-15 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202505505 | STE |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 08/04/2025 10:36:37 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202505422 e 202505439 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202518 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU15-1023, EU15-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-15 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202505466 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202515 | 08/04/2025 16:29:04 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU14-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Obs: Após a instalação do painel SVP-14 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-15 - SVP-14 - SVP-15. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-15 y realizado jumper conforme diseño anexo a emisión, conectados los condutores del cabo HU14-6015 para alimentación en 220 Vca del panel SVP-15. Emitida SSA 202506963 para actualización de diseños. Realizado ensayo de medición de resistencia de aislamiento, detalle en anexo. Medida tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-15 = 226 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-15. Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202505430 | STE |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:28 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-15. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-15 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202505422 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:35 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15547 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202515 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19048-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202507144 para atualizar desenho de interligação.
202504894 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202514 | 01/04/2025 08:16:02 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202516 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto, alcançando um nível máximo de potência de 780MW. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202504777 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202514 | 31/03/2025 09:30:51 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202514 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Deixado escova comprimento min/máx=61,0/61,6mm
202504773 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 09:30:27 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202503796 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15511 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19001-E. Emitidas SSA´s 202505613, 202505695, 202505714 para atualização desenhos, SDS-15511; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendações 3599-5793/3600 atualização OA/PIC.
202504428 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202513 | 25/03/2025 13:47:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI serán modificados por MEL4 con otro documento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202515 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS.
202503967 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 18/03/2025 08:05:35 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T, A2T e A1TT do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1, JBTGB2 e JBTCV. Cabos identificados como EU01-1028, EU01-1029 e AU01-1042 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante ensaios de impactação por SMIL.
202503966 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202512 | 18/03/2025 08:06:18 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU01-1028 e EU01-1029 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante os ensaios de impactação por SMIL.
202503965 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202512 | 18/03/2025 08:04:56 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-01, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU01-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-01 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec.
202503964 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:05:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E, A4E, P1E e P2E do sist. SVP-01, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU01-1043, AU01-1046, AU01-1030 e AU01-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202503963 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:51 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202503524 e 202503755 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU01-1025, EU01-1026 e EU01-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202503961 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:38 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202503524 e 202503743 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU01-1023, EU01-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-01 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202503851 | STE | 202503324 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 14/03/2025 16:59:00 | De acuerdo al parecer de la SSA 202503282, inhibir la supervisión de falla del sensor de fase KP1, hasta la sustitución del sensor durante el próximo PD 9M. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Inibida supervisão de falha do sensor de fase KP1 nos Expert Vibros K100 e K200.
202503795 | STE | 202410178 | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202511 | 14/03/2025 09:21:21 | Atendiendo a la incapacidad de la resistencia de calentamiento actual (1000w/220V) de mantener la temperatura del tanque en días con baja temperatura ambiente, reemplazar la misma por la resistencia cod. 161705 (2000W/220V). | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202514 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do resistor de aquecimento conforme parecer técnico (SSa202410178). Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 41,6MΩ (URA66,2%/21,8ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do resistor: 26,8Ω; 3)tensão: 207,9V; 4)corrente: 8,0A. Emitida SDS-15545 para revisão de LMR. O resistor de aquecimento ficou em condições normais de funcionamento.
202503793 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 14/03/2025 09:01:53 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000110/2025.
202503759 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:33:52 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 20203524. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos.
202503724 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 13/03/2025 14:36:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 20203524 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202514 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU011677 al 1680 del cuadro UAM01 y dejado enrojado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506081 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503717 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 14:37:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503741 conforme solicitado.
202503715 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 14:37:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503740 conforme solicitado.
202503632 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202511 | 13/03/2025 14:42:17 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU01-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA202503524. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202512 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-02 y realizado jumper conforme diseño anexo a emisión, conectados los condutores del cabo HU01-6010 para alimentación en 220 Vca del panel SVP-01. Emitida SSA 202504397 para actualización de diseños. Realizado ensayo de medición de resistencia de aislamiento, detalle en anexo. Medida tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-02 = 226 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-01. Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202503616 | STE | 202503095 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 13/03/2025 08:55:47 | Durante PD (semana 2025/12) solicitamos apoyo para oscilografia de tensión/corriente de los contactos 13-14 de los relés RQ4.7 y RQ5.0 durante encendido y apagado de los solenoides S1 y S2 respectivamente, referente a lo ocurrido e indicado en la SSA matriz. Objetivo: determinar si sobrepasa los limites indicados en el datasheet del relé modelo 2903361 de phoenix contact. Ref. diseño 6110DFJ5670E(18,37,38). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202512 | DOUGLAS MASKE | Realizado oscilografia dos contatos dos relés de acionamento dos solenoides de abertura e fechamento da comporta, oscilografando tanto as tensões como as correntes, com uma taxa de amostragem de 100 kS/s. Obtendo os valores máximo de tensão e de corrente durante cada operação. Feitos os ensaios em conjunto a SSA 202503431 (AT: 202502281).
202503582 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202511 | 12/03/2025 08:43:14 | En complemento a la SSA 202503576 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202503576. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202514 | STALDER DIAZ IVAN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU01-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU01-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU01-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU01-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU01-1101 y AU01-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202504268 p/actualizar diseño 6259DC07882P(1)R9.
202503576 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202511 | 12/03/2025 09:38:43 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15508 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202512 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19622-P. Emitidas SSAs 202504886, 202505759, 202506078 para actualización de diseños. Emitida SDS-15508; 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 5870.
202503527 | SCA | 202503435 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 08:55:26 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524.. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para MEG2 realizar ensayo de punto a punto.
202503367 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 10/03/2025 16:12:35 | Solicitamos realizar ensayos de 1ra reposición, partidas/paradas en manual con compuerta en posición intermedia y simulación de transferencia de fuente 460Vca estando en vacío junto con OPUO. Para cada evento solicitar apoyo a ILA1 para registrar posible tensión inducida en los relés RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN y adicionalmente registrar con video si enciende alguno de los leds de los relés de 125Vcc durante partida/parada del motor o restablecimiento de tensión 460Vca. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202512 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio em conjunto com ILA1, conforme solicitado. Segundo relatório da ILA1 (SSA 202503439), não foi observada nenhuma atuação indevida dos relés monitorados durante os ensaios de primeira e/ou segumda reposição, partida ou parada das bombas em manual, nem durante simulação de transferência no painel QT-01.
202503366 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 10/03/2025 16:12:45 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202501458 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15456 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202511 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19006-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202504218 para atualização de desenhos, SDS-15456; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3600 atualização OA/PIC.
202503178 | STE | 202503114 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202509 | 28/02/2025 16:52:28 | Devido às seguintes anomalias térmicas relatadas na SSA matriz: 1. Anel superior 2 com temperatura de 101,7°C; 2. Delta de temperatura de 30,5°C entre o anel superior 1 e o anel superior 2; 3. Delta de temperatura maior que 25°C entre todas as escovas de mesmo pino dos anéis superiores, sendo o maior delta da posição S5 =60,6°C de diferença entre as escovas; Realizar inspeção no anel coletor a fim de se levantar possíveis causas dos problemas acima relatados. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202511 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Desmontados las barras de conexión de los anillos superiores encontrándose superficies de contacto de los anillos con forma irregular las cuales fueron limadas y limpiadas, las superficies de contacto de las barras fueron pulidas, limpiadas y aplicada una película de aleación de Ag con material disponible para pequeñas reparaciones. Pintadas las barras con barniz aislante y fueron montadas aplicando par de apriete de 80 Nm a cada tornillo (M12). AT 202501686
202502451 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 18/02/2025 07:36:35 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15465 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202509 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada puesta en marcha. Realizados ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada configuración de software proporcionada, readecuada infraestrucura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19622-P. Emitidas SSA 202504886 y SSA 202504929 para atualización de diseños. Emitida SDS-15465; 15544; 15546. Emitida recomendacion de revision PIC/OA 5779; 5870.
202502017 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 09:46:43 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202500058 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15416 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU10-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202507 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19010-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202503128 para atualização de desenhos, SDS-15416; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599-3600 atualização OA/PIC. AT Nro. 202501143.
202501917 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202506 | 07/02/2025 10:40:34 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202508 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada sustitución de los fluxómetros Ultras Minisonic 600 por indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados y ensayados indicadores 80LW e 80PW conforme planilla anexa a emisión y OA0262R01. Emitida SSA202415458 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos con ULP y SCADA con correcta señalización. Ensayos y rutero de ejecución en anexo. Etiquetas de identificación de los indicadores a cargo de OPUO.DT.
202501721 | STE | 202501635 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 05/02/2025 16:09:22 | Con el objetivo de no retrasar los trabajos y dar seguimiento al comisionamiento del sistema SVP, reemplazar el sensor A3E nro. de serie "LW114704" por el sensor previsto para la posición A1TT nro. de serie "LW116943 ". El sensor "LW114704" será cambiado en garantía por la contratista. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | O sensor com número de série “LW116943” retirado da posição A1TT, e foi instalado na posição A3E e a sensibilidade do canal foi reconfigurada (117,7mV/g). o sensor "LW114704" será trocado em garantia pela contratada. AT202501151.
202501701 | STE | 202501698 | A019D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.038-0 | 202506 | 05/02/2025 15:02:17 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT2 y 63PT3 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão dos transmissores de pressão 63PT2 e 63PT3, bem como realizada a retirada definitiva dos respectivos cabos de alimentação e eletrodutos até a parede a montante. Pontos referentes aos respectivos transdutores foram desconectados e acomodados na canaleta no painel LIP-9A. Emitida SSA 202501818 para atualização de desenhos 5215-DF-B3374-P do LIP-9A.
202501700 | STE | 202501697 | A019D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.037-2 | 202506 | 05/02/2025 15:03:38 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT4 y 63PT5 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão dos transmissores de pressão 63PT4 y 63PT5, bem como realizada a retirada definitiva dos respectivos cabos de alimentação e eletrodutos até a parede a montante. Pontos referentes aos respectivos transdutores foram desconectados e acomodados na canaleta no painel LIP-9A. Emitida SSA 202501818 para atualização do desenho 5215-DF-B3374-P do LIP-9A.
202501027 | STE | 202500930 | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202505 | 27/01/2025 08:48:55 | Debido a la anomalía térmica relatada en la SSA matriz, donde fue observada una diferencia considerable de temperatura entre las pistas superiores y entre pinos de la misma posición, por encima de lo establecido en la IM.LA.0050, realizar una inspección en el barramento superior con el fin de detectar la causa del problema. Verificar el torque de aprieto y eventuales fallas de conexión. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202505 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foram desmontadas as barras de conexão dos anéis superiores da parte girante, após limpeza e polimento foi aplicado uma fina camada de liga de prata/estanho código do almoxarifado 713682 nas regiões de contato. Após conectar as barras foram conferidos o torque dos parafusos (M12) das conexões em 80 Nm. Observação: as fotos antes/depois das conexões estão em anexo.
202501024 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 23/01/2025 14:16:18 | Conectar o notebook da SMIE ao painel SVP para registrar os dados brutos e característicos de vibração e pressão durante o ensaio de tomada de carga da unidade, previsto para 24/01/25. Manter o notebook conectado e guardá-lo dentro do painel para salvar os dados com a unidade em operação. Desconectar a resistência de aquecimento neste período. Retirar o notebook e normalizar o painel após a entrada em operação do servidor OnCare, previsto para fevereiro/2025. Ref: AR/SM.DT/003/2025 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | RONALDO PIMENTEL | Retirado o notebook que estava instalado de forma temporária para aquisição de dados e devolvido para SMIE, realizado conexão do cabo de rede com o painel "UTP-S-1016", juntamente à MEL-4. O servidor OnCare já está em operação. Reconectado o resistor de aquecimento do painel, medições corrente 0,2A, tensão 224,2Vca. Deixado painel em condições normais de operação.
202500718 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 17/01/2025 14:48:16 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min Ver ata AR/SM/003/2025 anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | RONALDO PIMENTEL | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo e característicos de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. Arquivos foram fornecidos a IEQ-01 via pen-drive (Nilton). https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202500509 | STE | 202500438 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 14/01/2025 08:31:42 | Devido à substituição do proxímetro P2M (posição montante do mancal combinado) pela SMMU, alterar os ajustes do sensor no módulo Expert Vibro K100 conforme ordem de ajuste anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202503 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizado a alteração do ajuste no Expert Vibro, por meio do software Konfigurator, em função da substituição do sensor de vibração relativa P2M, conforme Ordem de Ajuste preliminar anexa à emissão. Realizados testes que corroboraram o funcionamento correto do sensor. Emitida recomendação N° 5402 para a criação da Ordem de Ajuste. Obs: AT 202500127
202500181 | STE | 202419420 | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 07:51:31 | Solicitamos realizar ensayos de 1ra reposición, partidas/paradas en manual con compuerta en posición intermedia y simulación de transferencia de fuente 460Vca estando en vacío junto con OPUO. Para cada evento solicitar apoyo a ILA1 para registrar posible tensión inducida en los relés RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN y adicionalmente registrar con video si enciende alguno de los leds de los relés de 125Vcc durante partida/parada del motor o restablecimiento de tensión 460Vca. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202504 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ensayo en conjunto con ILA1, conforme solicitado. Según informe de ILA1 (SSA 202500211), no se ha registrado ninguna actuación indebida de los relés monitoreados durante los ensayos de 1ra reposición, partida/parada de bombas en manual y transferencia de fuente de SSAA 50Hz. Videos solicitados en: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obelespi_itaipu_gov_py/Eo77YWeZoRdHovl2F5oWKqkBweDrB8SDntYq51UJjs6UkQ?e=Cb770D
202500177 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 07:32:52 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202420170 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15405 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202502 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19008-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202501033 para atualização de desenhos, SDS-15405; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599-3600 atualização OA/PIC. AT Nro. 202500098.
202500072 | STE | 202420045 | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202501 | 03/01/2025 16:50:11 | Devido a anomalia térmica relatada na SSA 202420045, onde foram observados trechos da pista inferior com temperaturas de 91,8°C, acima do estabelecido na IM.LA.0050, realizar inspeção nos barramentos inferior a fim de detectar a causa do problema. Verificar torque de aperto e eventuais falhas de conexão. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202503 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Se desmontaron de las barras de conexión y se encontraron tres bulones con bajo par de apriete. Se pulieron y limpiaron las superficies de contacto. Se aplicó una película de aleación de Ag con material disponible para pequeñas reparaciones. Se pintaron las barras con barniz aislante y se montaron aplicando un torque de 80 Nm a cada bulón (M12). Se verificó también el correcto apriete de los bulones de las barras de las pistas superiores. Equipo en condiciones normales de operación. AT 202500077
202500032 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 02/01/2025 13:50:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU10-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202501 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000078/2025.
202420170 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202451 | 20/12/2024 14:01:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.038-8 (NS 10000127). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202502 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-08 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento.
202420165 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202451 | 20/12/2024 10:56:09 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-08, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202451 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP e emitido SRA-IB-000029/2025 no dia 03/02/2025.
202419992 | STE | 202419809 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202451 | 18/12/2024 14:40:24 | Verificar/solucionar posible mal contacto del terminal conectado al borne 136, que corresponde al circuito de alimentación del pre-calentamiento del motor, debido a discrepancia de temperatura con la conexión opuesta de dicho borne. Ver documentos anexos. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202452 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado terminal do borne 136 mal prensado. Substituído por outro, constatado a uniformidade de pega e elevada resistência a tração, características desejáveis atribuídas a um cabo considerado bem prensado. Realizada investigação para apurar possíveis efeitos do aquecimento, contudo não encontrados vestígios visíveis e adicionalmente conferido o reaperto em toda a régua. Efetuada termografia com temperatura uniforme (ver anexo) e liberado equipamento em condições ideais de uso.
202419717 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202450 | 12/12/2024 09:39:08 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU101677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202419689 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202451 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado retiro de los cables EU101677 al 1680 del cuadro UAM10 y dejado enrojado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202420048 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202419715 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202450 | 12/12/2024 09:39:17 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202419689. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202451 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalados bornes 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e realizado jumper conforme desenho anexo a emissão, conectados os condutores do cabo HU10-6010 para alimentação em 220Vca do painel SVP-10. Emitido SSA:202420117 para atualização de desenhos. Medido tensão nos Bornes X3-3 e X3.4 UAM-11 = 226,5 Vca constatado a mesma tensão nos bornes X40-1 e X40-2 no Painel SVP-10. Deixado em condições normais de funcionamento.
202419694 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202450 | 12/12/2024 07:50:27 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEQ1 | IEE2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202503 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayo punto a punto, medición de resistencia y conexión de cables mediante ejecución de la SSA derivada.
202419693 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202450 | 12/12/2024 07:50:05 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-10 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202419689) | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202450 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-10 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202419689 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 12/12/2024 07:50:59 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15395 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202451 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19043-P emitida com SDS-15395. Emitidas recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e PIC. SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH. SSA' 202501301 e 202503289 para atualizar desenhos. SSA 202503100 solicitando P.T. quanto aos alarmes de vibração nível 1 e nível 2.
202419326 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202449 | 05/12/2024 16:49:22 | Verificar na parada do dia 9/12/24 a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202450 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Durante la parada se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs). Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067.
202419131 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202449 | 03/12/2024 08:35:12 | Debido a disparo recurrente en el disyuntor Q1 (gav. 2.4) (SSAs 202414812, 202416998 y 202419044) que alimenta al UPS-18A, solicitamos sustituir el mismo por otro disyuntor cód. 717681 para adecuar a la carga nominal del UPS de 17,2 kVA. Reaprovechar accesorios (manopla, contactos aux. y disp.). En caso de incompatibilidad utilizar los cód. 708857 (manopla), 716767 (contacto aux-opción 1) o 718300 (contacto aux-opción 2) y 716766 (contacto disparo). Ver anexo. Emitir docs. p/ LMR/OA/diseño. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202450 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído disjuntor Q1 por novo, código 717681, ajustado em 25A. Novo disjuntor ensaiado, com resultados em anexo. Reaproveitada a manopla e haste de acionamento. Substituídos os contatos auxiliares e contatos de disparo por novos com os códigos sugeridos. Realizado ensaios corrente A/B/C 5,3/6,3/5,7A, tensão AB/AC/BC 456/458/456V. Emitida SSA 202419625 para atualização de desenhos, recomendação 5223 atualização ordem de ajuste, SDS-15393 atualização LMR AB213.
202419126 | SEE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202449 | 03/12/2024 08:27:59 | Solicitamos estudio de viabilidad para reemplazar disyuntor de entrada de 32A del UPS y adecuar con el disyuntor Q1 (gav 2.4) del UMCC para garantizar coordinación y selectividad en la protección eléctrica. Conforme SSA 202417034 el disyuntor Q1 esta siendo sustituido por el cód. 717681 con ajuste de 25A (térmico) y ajuste magnético fijo de 325 A por eventuales disparos. El disyuntor Q1 del UMCC debe ser respaldo de protección de la carga y protección principal del cable de alimentación. | IEQ1 | IEE2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202451 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Está SSA quedará en SEE por un periodo de 3 meses (hasta el 15/04/2025), para evaluar el comportamiento del disyuntor Q1 (GAV 2.4) del UMCC-18A, que fue cambiado mediante la SSA 202419131.
202418764 | STE | 202208671 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202448 | 26/11/2024 07:34:33 | Uma vez que as medições de erro da SSA 202402906 não foram possíveis, Solicitamos apoio para verificar a curva de erro da sonda LR3000 marca IFM, a ser utilizada no servomotor da comporta de serviço, levantar pelo menos dez pontos ao longo da faixa de medição da sonda e verificar se eles estão dentro da faixa de erro fornecida pelo fabricante. Utilizar óleo HR-68-EP (cód. almoxarifado 655619) para realizar as medições. Manuais da sonda anexos. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202449 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio a IEQ1 para variação de nível de óleo e verificação da curva de erro utilizando o óleo recomendado. Anexo tabela com resumo dos resultados observados.
202418689 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202448 | 25/11/2024 08:33:38 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202416743 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15347 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202448 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19014-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202419313 para atualização de desenhos, SDS-15310; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202418504 | STE |  | B014M002 | QUADRO SVP-14 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.015-1 | 202447 | 21/11/2024 07:47:50 | Verificar na próxima parada 3S a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202448 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada verificação da infraestrutura do gerador e do poço da turbina da U14 conforme AR/ENEE.DT/067/2024, confirmando infraestrutura similar a da U13. Imagens em anexo.
202418153 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202446 | 13/11/2024 14:06:04 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202418144) | IEQ1 | IEE2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202447 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayo de continuidad y conexión de los cabos según solicitado, las detalles de la ejecución se encuentran en la SSA derivada.
202418148 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202446 | 13/11/2024 14:06:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-08 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202418144 | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202418805 conforme solicitado.
202418147 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202446 | 13/11/2024 14:06:13 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-08 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202418144. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202418804 conforme solicitado.
202417412 | STE | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202444 | 31/10/2024 10:36:22 | En el próximo PD9M, verificar con acompañamiento de la SMIE y SMIL las condiciones para instalación temporal de TCs del alta frecuencia en la barra de tierra de los capacitores del CTG en las fases B y C, y las posibles trayectorias para los cables coaxiales de los mismos para la medición de descargas parciales. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202445 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado y evaluado las trayectorias posibles de los cables coaxiales destinados a la medición de descargas parciales. Se ha identificado un orificio en la esquina superior del cubículo del capacitor, que parece ser una opción adecuada para el paso de cables con un diametro interno de 13,9mm. Fotos en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202416742 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202443 | 21/10/2024 10:12:44 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-14, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202445 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 durante MP-U14 no campo e emitido SRA-IB-000458/2024 no dia 12/12/2024.
202416405 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202442 | 14/10/2024 09:52:49 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202416027 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15310 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU12-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19012-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202417186 para atualização de desenhos, SDS-15310; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202416350 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202441 | 11/10/2024 16:21:01 | Retirar a caixa de passagem JBAG-01 do antigo sistema Mondig para levantamento de dimensões e fabricação de suporte pela SMIM/SMMU. A caixa será usada como nova caixa de passagem do sensor de vibração da tampa da turbina do sistema SVP. Após o levantamento pela mecânica, reinstalar a caixa no seu local. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202443 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la retirada de la caja de pasaje JBAG-01 del antiguo sistema Mondig para el levantamiento de dimensiones del mismo y la fabricación de soporte por SMIM/SMMU. El mismo sera utilizado como caja de pasaje del sensor de vibración de la tapa de la turbina del sistema SVP. Posterior al levantamiento, la caja fue reinstalado nuevamente en su lugar.
202416027 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202440 | 04/10/2024 14:15:18 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.040-7 (NS 10000129). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202442 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-12 executado por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outra SSA.
202415031 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202438 | 18/09/2024 14:13:14 | Debido a la discontinuidad del sensor de nivel de aceite capacitivo LC500 utilizado en los cojinetes guía superior y combinado (ref. GCSMIT-2105), solicitamos realizar pruebas en bancada de 2 unidades del nuevo modelo recomendado por el fabricante, modelo LC300 (7ML5671-3DA00-1AB0-Z) adquiridas mediante SMDTC-2005 (NS 0100851931 y NS 0100851932). Registrar valores obtenidos conforme indicaciones en documento anexo. Manual y catalogo en anexo para consultas. Ambos sensores se encuentran con IEQ1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202439 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaio das sondas conforme solicitado, a sonda NS0100851931 foi testada em bancada e a sonda NS0100851932 foi testada em campo, na U03. Os resultados dos ensaios estão em anexo. AT da U03, 202407671.
202414839 | STE | 202406555 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202438 | 16/09/2024 09:15:04 | Medir a rugosidade média (Ra) das pistas dos anéis coletores. Número mínimo de pontos/pista: 8 (distribuídos ao redor da pista em várias alturas). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de rugosidade (Ra) em 20 pontos distintos nas quatro pistas do anel e o valor máximo encontrado foi de 1,470 µm, estando abaixo do valor da rugosidade tolerada de 1,6 µm. Detalhes e valores constam no relatório anexo.
202414838 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202438 | 16/09/2024 09:09:21 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202414289 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15309 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202438 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19003-E. Emitidas SSA´s 202415496 e 202319712 para atualização de desenhos, SDS-15309; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202414767 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202437 | 13/09/2024 14:14:04 | Solicitamos atornillar las tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. Obs: tapa modificada durante retrofit CTM de la SSA 202406834. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202440 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fueron atornillas las tapas extraíbles para garantizar la equipotencialización de la estructura. Foto en anexo.
202414766 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202437 | 13/09/2024 14:13:32 | Solicitamos atornillar las tapas fijas y extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. Obs: tapa modificada durante retrofit CTM de la SSA 202411811. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue atornillado las tapas extraibles para garantizar la equipotencialización de la estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Anexo foto
202414765 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202437 | 13/09/2024 14:12:41 | Solicitamos atornillar las tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. Obs: tapa modificada durante retrofit CTM de la SSA 202408986. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue atornillado las tapas extraibles para garantizar la equipotencialización de la estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Anexo foto
202414752 | STE | 202406555 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202437 | 13/09/2024 10:03:07 | Com o objetivo de reduzir o nível de sujeira no recinto, substituir todas as escovas do modelo Schunk E468 pelo modelo Mersen HM-44A (código 516023). Avaliar o nível de sujeira nas inspeções semanais (PIC.EQ.0056) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202438 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Sustituido 100% de las escobas del recinto del anillo colector del fabricante shunk por fabricante Mersen conforme solicitado. Trabajo realizo durante mantenimiento MP3A de la UG. SSP 20242020. Tabla de mediciones de longitud de escobas en anexo. AT: 202407659
202414596 | STE |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202437 | 11/09/2024 15:13:22 | Verificar na próxima parada 3A a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs) durante la parada 3A. Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067. AT: 202407671
202414289 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202436 | 06/09/2024 11:15:06 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.036-4 (NS 10000125). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202438 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Substitucion de panel CTM-03 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio seran ejecutados con otro documento.
202414282 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202436 | 06/09/2024 17:13:50 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado substituição dos indicadores de vazão Ultras Minisonic 600 por 2 indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R01. Emitido SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenho. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e Roteiro de execução em anexo. Etiquetas de identificação dos indicadores a cargo da OPUO.
202414234 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202436 | 05/09/2024 14:06:39 | Confirmar desactivación del cable HU03-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector proveniente del UMCC, el mismo no contaba con cabo de alimentacion , el trecho de cable ingresante al generador fue dejado en la caja de derivación con identificación correspondiente. Espacio liberado para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. Obs: Material retirado fue devuelto al almacén.
202414228 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202436 | 05/09/2024 11:08:09 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado a una distancia superior a 1000mm desde la curva de la pared conforme indicado en el anexo. Además reubicar cable de tierra conforme anexo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX, tambien el conductor de aterramiento, para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo.
202413864 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202435 | 30/08/2024 08:33:04 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado el electroducto flexible. Además reubicar cable de aterramiento que se encuentra detrás del conversor, conforme indicado en el anexo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202436 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la Reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX así como el conductor e de aterramiento para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Ver terminación en anexo.
202413863 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202435 | 30/08/2024 11:08:03 | Confirmar desactivación del cable HU04-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202436 | STALDER DIAZ IVAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector dejado sobrante de cable proveniente del UMCC en bandeja superior con identificación correspondiente y trecho de cable ingresante al generador en la caja de derivación también con identificación correspondiente dejando espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Ver espacio liberado en fotografía de anexo. AT: 202407052
202413490 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202435 | 26/08/2024 08:57:42 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202413126 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15210 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202435 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19004-E. Emitidas SSA´s 202414332 e 202319712 para atualização de desenhos, SDS15210; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202413271 | STE |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202434 | 21/08/2024 11:29:28 | Verificar na próxima parada 3A a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | STALDER DIAZ IVAN | Se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs) durante la parada 3A. Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067.
202413135 | STE | 202412723 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202434 | 19/08/2024 10:41:02 | Devido à diferença de temperatura de 34,3 C verificada antes da parada entre as escovas da posição I22 (SSP 20243440), verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas neste pino conforme IM.EQ.007. Corrente de excitação durante a inspeção: 2106 A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado o polimento do pino I22 para melhorar o contato elétrico e reapertado as conexões do mesmo com 8Nm (M6). Obs: durante a MP 3A na SSP 20242021 foi conferido o escalonamento entre os pinos e a distancia de 2mm da pista para os porta escovas conforme a IM.EQ.0007 e foram substituídas as escovas com comprimento inferior a 50mm.
202413126 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202434 | 19/08/2024 10:19:13 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.032-7 (NS 10000123). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202435 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-04 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento.
202412538 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202432 | 08/08/2024 17:10:45 | Instalar disjuntor 352C reparado e aprovado nos testes. Executar comandos remotos de fechamento e abertura. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202433 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada instalación del disyuntor 352-C y con apoyo de la Operación realizados ensayos de comando de cierre y abertura con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202412521 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202432 | 08/08/2024 16:53:32 | Verificar na próxima parada 9M a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202433 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foi inspecionado a infraestrutura no gerador e no poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagens (JBs). Confirmado que a infraestrutura é a mesma da U13, verificada na última parada 3A. Os dutos e caixas de passagem foram fotografados (em anexo).
202412519 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202432 | 08/08/2024 14:43:25 | Verificar na próxima parada 9M a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202433 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs) durante la parada 9M. Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067.
202412348 | STE | 202406556 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202432 | 06/08/2024 16:03:12 | Solicitamos apoio para verificar na próxima parada as condições dos filtros, redutor de ruído, dutos e borrachas de vedação do sistema de ventilação do recinto dos anéis coletores. Objetivo: pesquisa de possível causa do nível elevado de sujeira encontrado durante a inspeção semanal do recinto. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202434 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Resultados de la insp. y test de funcionamiento: - Se observa gran cantidad de polvo del ambiente y suciedad en el reductor de ruido. Esperado. - Se observa polvo negro brillante (carbonilla) en el ducto de salida del aire de ventilación, proveniente del recinto del anillo colector. - Se verificó el accionamiento del conjunto motoventilador (principal y reserva) y la apertura/cierre de las aletas de la rejilla de ventilación. Todo ok. - SMMG reporta que las escobillas desgastan más (marca SHUNK)
202412284 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202432 | 05/08/2024 16:34:23 | Solicitamos apoio para a realização do ensaio de resistência dinâmica de contatos no disjuntor 352C Magrini-Galileo modelo B1-50, o disjuntor foi reparado pela empresa W-service através do contrato 4500074280 e SMDTC-1939. | IEQ1 | IEQ3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202433 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Realizado ensaio no disjuntor Magrini Galileo (08/08/2024), modelo B1-50, n° série 493639, utilizando-se instrumento CIBANO 500. Foram medidos corrente/tempo motor, corrente bobinas O e C, tempos O e C, tempos contatos auxiliares tipo "a" e "b", resistência estática e dinâmica dos contatos principais. Os resultados seguem anexos em formato PDF, XLS e PTM (proprietário Omicron). A planilha de comissionamento, para referência, é 62068319308P (disponível no SATedms).
202411992 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202431 | 31/07/2024 14:03:21 | Realizar os ensaios de aceitação no disjuntor 352C Magrini-Galileo modelo B1-50 (resistencia de isolamento, de contato e ensaios funcionais) de acordo com o documento anexo. O disjuntor foi reparado pela empresa W-service através do contrato 4500074280 e SMDTC-1939. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202431 | GARAY VERON VENANCIO | Realizados os ensaios de aceitação no disjuntor 352C Magrini-Galileo modelo B1-50 com resultados dentro dos padroes esperados. Resultados anexos.
202411811 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202431 | 29/07/2024 08:38:03 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202411499 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15207 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU11-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202431 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19011-E. Emitidas SSA´s 202412552 e 202319712 para atualização de desenhos, SDS15207; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202411592 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202430 | 24/07/2024 16:27:32 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Ajustada temporización de las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. OA.0249 R00 vigente y R01 aún en revision al momento de la baja.
202411499 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.013-2 | 202430 | 24/07/2024 11:42:55 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.033-9 (NS 10000121). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202431 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-11 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento.
202411464 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202430 | 22/07/2024 15:12:39 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202430 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Ajustado temporización de alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos conforme solicitado. Efectuado ensayo de tiempos de actuación de alarmas de conductividad alta y muy alta con resultado satisfactorio. OA.249-R01 con los nuevos tiempos de actuación en elaboración.
202411186 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202429 | 16/07/2024 14:14:26 | Solicito apoio para carregar as caixas de componentes do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514) no caminhão munck da SGST.AD para transportar o material até o almoxarifado. Previsão: dia 18/7 às 8:30. Material localizado na AMD, cota 108, no espaço demarcado da SMMG. | IEQ1 | MAM2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202429 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para carregar as caixas de componentes do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514) no caminhão munck .
202411076 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202429 | 15/07/2024 08:50:17 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202409536 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15165 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU13-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202429 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado colocação em serviço do novo painel CTM, conforme previsto na emissão. Efetuado ensaios dos condutores, disjuntores e demais dispositivos e descarga de software fornecido. Reconectados todos os pontos de campo, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conforme planilha 6110-83-19013-E. Emitida SSA 202412145 para atualizar desenhos, SDS 15165/15010/15011/15012/15013, recomendação 3599/3560 atualização OA/PIC.
202410680 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202428 | 08/07/2024 08:41:44 | Verificar se os cabos EU061685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU061686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) encontram-se na caixa de passagem SCPX-6 e no painel LIP-06, respectivamente, e se há sobra suficiente para conexão com os novos sensores do SVP. Caso os cabos sejam encontrados, verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos. Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Ref: SSA 202409998. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202428 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado que o cabo EU061685 tem sobra suficiente para instalação do novo sensor. Observado que o cabo EU061686 poderá ser utilizado para a instalação do novo sensor desde que, seja realocada sua passagem pela parte superior do painel LIP, conforme sugestão na foto anexa. Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU061685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU061686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo
202410366 | STE | 202408700 | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202427 | 03/07/2024 08:52:47 | Con el objetivo de evaluar desempeño de posible sustituto para los relés RCL/RCK/RCJ/RCI del tablero PA, solicitamos ensayar en bancada el relé temporizado 4RV 24Vcc cód. stock 711275 junto con el solenoide BA/BB de la U9A, de manera a poder validar funcionalidad del mismo. Montar circuito conforme anexo, similar a la conexión en campo entre tableros PA/GTB1/PIB para el comando/supervisión de los solenoides BA/BB. Ajustar relé en 1 seg. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202430 | ESPINOZA BORBA ABEL | Montado circuito conforme diagrama de conexión del PA-9A y ensayado conforme solicitado. No se ha obtenido en la salida del sensor la tensión de 24Vcc para posibilitar la energización del relé utilizado en el ensayo (finder). El mismo ensayo se ha realizado con todas las electroválvulas provehídas por MMU2 teniendo el mismo resultado en todos los casos.
202410014 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202426 | 27/06/2024 15:45:30 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU181684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU181685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU181686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU181684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU181685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU181686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410013 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202426 | 27/06/2024 14:56:55 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU171684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU171685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU171686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU171684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU171685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU171686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410012 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202426 | 27/06/2024 14:56:11 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU161684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU161685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU161686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU161684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU161685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU161686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410011 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202426 | 27/06/2024 14:54:59 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU151684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU151685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU151686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU151684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU151685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU151686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410007 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202426 | 27/06/2024 14:54:35 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU141684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU141685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU141686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU141684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU141685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU141686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410005 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202426 | 27/06/2024 14:54:15 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU131684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU131685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU131686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU131684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU131685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU131686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410004 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 202426 | 27/06/2024 14:53:33 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU121684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU121685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU121686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU121684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU121685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU121686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410002 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202426 | 27/06/2024 14:53:55 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU101684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU101685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU101686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU101684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU101685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU101686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202410001 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202426 | 27/06/2024 14:50:23 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU081684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU081685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU081686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU081684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU081685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU081686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409999 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202426 | 27/06/2024 14:49:41 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU071684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU071685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU071686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | ALTAIR WIGGERS | .Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU071684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU071685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU071686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409998 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202426 | 27/06/2024 14:48:19 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU061684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU061685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU061686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Não foi possível verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos. Os cabos não estão conectados aos sensores (DTP ), (SCP) e (TCP) e sim a módulos e os sensores também estão conectados aos módulos, conforme foto em anexo. Observação: possivelmente os cabos não alcancem aos pontos de conexão dos sensores; Módulos referentes aos sensores SCP e TCP não encontrados, modulo do sensor DTP está localizado em um caixa de passagem sem identificação próximo ao sensor.
202409997 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202426 | 27/06/2024 14:47:55 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU051684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU051685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU051686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU051684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU051685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU051686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. OBS: As extremidades apresentam cabos diferentes, possivelmente tenha emendas no percurso.
202409996 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202426 | 27/06/2024 14:47:34 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU041684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU041685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU041686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU041684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU041685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU041686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409995 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202426 | 27/06/2024 14:47:09 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU031684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU031685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU031686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU031684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU031685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU031686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409994 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202426 | 27/06/2024 14:46:35 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU021684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU021685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU021686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU021684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU021685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU021686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409992 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202426 | 27/06/2024 14:46:05 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU011684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU011685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU011686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU011684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU011685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU011686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409958 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202426 | 26/06/2024 15:05:40 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU111684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU111685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU111686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU111684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU111685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU111686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo.
202409875 | STE |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202426 | 25/06/2024 08:48:01 | Verificar a continuidade e resistência de isolação do cabo EU091684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso do cabo para conexão do sensor ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado continuidad de los conductores del Mazo EU091684 entre el sensor DPT - Presión en el tubo de succión y el extremo ubicado dentro de una canaleta del panel UAM 09. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Conductor 1 Rojo x Tierra: 7400 MOhms Conductor 2 Azul x Tierra: 7800 MOhms Conductor 1 Rojo x Conductor 2 Azul: 6200 MOhms Temp: 27° RH: 65% AT: 20243260
202409874 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202426 | 25/06/2024 08:48:08 | Verificar a continuidade e resistência de isolação do cabo EU091686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso do cabo para conexão do sensor ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado continuidad de los conductores del Mazo EU091686 entre el sensor TCP - Presión en la tapa de la turbina y el extremo ubicado dentro de una canaleta del panel UAM 09. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Conductor 1 Rojo x Tierra: 6900 MOhms Conductor 2 Azul x Tierra: 9600 MOhms Conductor 1 Rojo x Conductor 2 Azul: 4050 MOhms Temp: 27° RH: 65% AT: 20243260
202409873 | STE |  | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202426 | 25/06/2024 08:48:16 | Verificar a continuidade e resistência de isolação do cabo EU091685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso do cabo para conexão do sensor ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado continuidad de los conductores del mazo EU091685 entre el sensor SCP - Presión en la en la caja Espiral y el extremo ubicado dentro de una canaleta del panel UAM 09. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Conductor 1 Rojo x Tierra: 3780 MOhms Conductor 2 Azul x Tierra: 5600 MOhms Conductor 1 Rojo x Conductor 2 Azul: 2550 MOhms Temp: 27° RH: 65% 202409873
202409536 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.015-9 | 202425 | 18/06/2024 16:22:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.035-2 (NS 10000120). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202429 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-13 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento.
202408986 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202424 | 10/06/2024 08:43:15 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202408682 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15160 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU09-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202424 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispositivos, descarga de software fornecido. Em campo, realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19015-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202409823 para atualização de desenhos, SDS14995; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202408867 | STE | 202403637 | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202423 | 06/06/2024 15:25:16 | Instalar conector K1M5 (cód. estoque 718929) na caixa de conexão do motor do CCAR a fim de atender a demanda da SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202424 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Não foi possível instalar o conector em função de suas dimensões físicas, as furações de fixação possui medidas diferentes, foto anexo com detalhes.
202408866 | STE | 202403637 | A009D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.017-7 | 202423 | 06/06/2024 15:25:25 | Instalar conector K1M5 (cód. estoque 718929) na caixa de conexão do motor do CCAR a fim de atender a demanda da SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202424 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Não foi possível instalar o conector em função de suas dimensões físicas, as furações de fixação possui medidas diferentes, foto anexo com detalhes.
202408811 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202423 | 05/06/2024 15:01:36 | Conforme anexo, y debido a discrepancia de temperatura superior a 25°C entre escobas de misma posición, detectadas con la SSP 20243441, solicitamos verificar conexión de los pinos referente a las escobas inferiores I6, I13, I14, I16. Corriente de excitación durante medición de 3130A, temperatura de recinto aproximado en 31°C. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202424 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado o polimento dos referidos pinos para melhorar o contato elétrico e reapertado as conexoes dos mesmos com 8Nm (M6). Obs: durante a MP 3A na SSP 20242022 foi conferido o escalonamento entre os pinos e a distancia de 2mm da pista para os porta escovas conforme a IM.EQ.007 e foram substituídas as escovas com comprimento inferior a 50mm.
202408682 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.011-6 | 202423 | 04/06/2024 14:52:07 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.034-0 (NS 10000122). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202424 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-09 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento.
202408634 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202423 | 04/06/2024 08:47:24 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202424 | ALTAIR WIGGERS | Conforme parecer técnico, SSA's 202300190 e 202301907 foram feitas as modificações e instalados os instrumentos nas novas posições. após foram realizados os ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. Medições posição 26RWO-1, realizado ensaios do valor ôhmico 2,0/111,8/111,8 ohms, valor calculado 25,2 ºC, Indicador 25,3 ºC; 63RWI:12,69mA, Indicador:10,8Bar. Deixado em condições normais de funcionamento.
202407026 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202418 | 02/05/2024 08:06:46 | Testar bobina fabricada pelo laboratório (SSA 202403389) para os disjuntores Magrini-Galileo B1-50-1250A Testar a bobina em ambas posições (abertura e fechamento). Após o teste retirar a bobina nova e reinstalar a bobina original do disjuntor. Códigos de estoque: 497550 (abertura) e 217620 (fechamento). Parâmetros da bobina: Bobina 1 - 49.99mH / 94.93 ohms Bobina 2 - 65.17 mH / 103.67 ohms Obs: disjuntor e bobina descontinuadas. Ref: GCSMIT-2071. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202418 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ensayo de las bobinas fabricadas por laboratorio con resultados satisfactorios en posición de cierre y abertura del disyuntor 352-A mediante comando eléctrico. Resistencia ohmica de bobinas originales: 97 y 98 ohms. Obs.: favor considerar aumentar la longitud de los cables a 30cm aprox. debido a que al ser instalados en posición de cierre los cables quedan cortos.
202406984 | STE |  | B016F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-16 E QUADRO STAU-16 DE SERV. UNID | 0089.031-6 | 202418 | 30/04/2024 16:31:37 | Instalar e testar na seccionadora da fase A uma embreagem eletromagnética Powerclutch FFM 95 adquirida como substituta da embreagem original da seccionadora (código de estoque 143650). Desenho e fotos anexos. Em caso de bom funcionamento, manter a nova embreagem instalada. Referência: SMDTC-1988. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202419 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada a desmontagem do flange do motor de modo a permitir o acesso e retirada da embreagem. Devido à dificuldade de desmontagem do mecanismo bem como o pouco tempo disponível, optou-se por manter a embreagem original, visando sua integridade e retorno do equipamento sem pendências. O referido teste será realizado durante PD 3S/3A mediante nova SSA a ser emitida por IEQ1. Imagens da desmontagem anexas.
202406834 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202418 | 29/04/2024 10:12:36 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202406129 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15081 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU16-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202418 | RONALDO PIMENTEL | Realizado colocação em serviço do novo painel CTM, conforme previsto na emissão. Efetuado ensaios dos condutores, disjuntores e demais dispositivos e descarga de software fornecido. Reconectados todos os pontos de campo, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conforme planilha 6160-83-19002-E. Emitida SSA 202407497 para atualizar desenhos, SDS 15081/15010/15011/15012/15013, recomendação 3599/3560 atualização OA/PIC.
202406636 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202417 | 24/04/2024 15:26:15 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406492, solicitamos incluir punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectar en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-18A-3. Proyecto en anexo. Además certificar conexión de los bornes 225/226/227. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202417 | DIAZ ISASI RUBEN | Incluido punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectado en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-18A-3. Certificado conexión de los bornes 225/226/227 referentes a la actuacion de haste emperrada. Emitido ssa 202406805 a IEQ1 para actualizacion de diseños.
202406634 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202417 | 25/04/2024 08:41:01 | Conforme anexo, y debido a discrepancia de temperatura superior a 25°C entre escobas de misma posición, detectadas con la SSP 20243447, solicitamos verificar conexión de los pinos referente a las escobas inferiores I2, I6, I13, I14, I18, I21 y superior S16. Corriente de excitación durante medición de 2280A, temperatura de recinto de 42°C. Además revisar conexión del pino referente a las escobas inferiores I4 por aparente equilibrio térmico con el ambiente. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202418 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Verificado a conexao dos pinos/ escovas, feito o reaperto e verificado o torque com 8Nm. Realizado o polimento dos pinos referentes as escovas inferiores 2, 6, 13, 14, 18, 21 e superior 16 realizado com a AT202403408
202406282 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 19/04/2024 15:51:18 | Para mejorar supervisión local de falta de tensión 125Vcc de los circuitos P1 y P2 (señalizadores H6 y H7 del cubículo 5), solicitamos desconectar punto Q10:13 de la línea P2 y conectar al circuito P1, similar a como se encuentra en el diagrama del UMCC-9A (6217-DF-B3000-P(62)-R2). Sigue diagrama del UMCC-18A con las marcaciones para modificación. Emitir SSA para actualizar diseño conforme dejado en campo. Realizar ensayos funcionales conforme PIC.EQ.0183-R04 vigente, grupo 6, ítems 27 y 28. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202416 | RONALDO PIMENTEL | Realizado modificação conforme solicitado na emissão desta. Observado a correta sinalização durante ensaios funcionais. Emitido SSA 202406417 para IEQ atualizar desenho. Em anexo desenho 6217-DF-B4000-P Folha 62 com as marcações. Realizado com AT 202403030.
202406139 | STE |  | B016D020 | QUADRO CCAR-16 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.016-6 | 202416 | 17/04/2024 14:37:24 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202418 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e interconectado cabos de força 460Vca direto do bornes à entrada do contator principal. Emitido SSA 202407262 para IEQ1 para atualização de desenhos e SDS 15152, 15153 para atualização da LMR. Emitida Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04 em função da eliminação das seccionadoras Q1 e Q2 . Realizado ensaios de partida e parada dos compressores com correto funcionamento. Deixado em condições normais de funcionamento.
202406129 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202416 | 17/04/2024 11:25:23 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.031-5 (NS 10000124). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202418 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento e colocação em serviço serão executados com outro documento.
202406101 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202416 | 17/04/2024 07:39:01 | Solicitamos verificar la razón de la discrepancia entre los valores de todos los puntos de las unidades 07 y 11 en el PI con los del SOMA. En anexo ejemplos de valores discrepantes. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202419 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Fueron emitidas las SSAs 202407251 y 202407253 para relevamiento de datos y análisis de resultados.
202405862 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202415 | 11/04/2024 10:38:11 | Conforme anexo, y debido a discrepancia de temperatura superior a 25°C entre escobas de misma posición, detectadas con la SSP 20243450, solicitamos verificar conexión de los pinos referente a las escobas inferiores I4, I14, I21. Corriente de excitación durante medición era de 1995A, temperatura de recinto de 45°C, con presencia de pequeña porción de aceite en la proximidad, conforme foto anexo. Corroborar limpieza durante el PD, conforme PIC.EQ.0035 del generador. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202416 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado verificación de los pinos I4, I14 e I21 conforme solicitado, efectuado pulimiento de los 3 pinos y reaprieto de las conexiones eléctricas y soportes con 8 N.m (tornillo M6). Realizada limpieza general del recinto durante mantenimiento preventivo de la UG. Obs: Escoba del pino 14 Inferior 2 fue cambiado por que se encontraba con tamaño menor a 50 mm conforme SSP 20242031. AT 202402973
202405758 | STE | 202405590 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202415 | 10/04/2024 11:01:15 | Debido a la anomalía térmica observada durante la inspección termográfica de SMIL y OPUO, verificar las conexiones, condiciones de los terminales y realizar reaprieto de los mismos en la entrada de alimentación 460Vca del tablero PWX-07. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202417 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado inspeção e identificado pequena folga entre o terminal e o cabo de entrada 460V referente a FASE "S". Prensado terminal e reapertado as conexões. Medição resistência de isolamento: R-Massa 2170Mohms; S-Massa 1570Mohms; T-Massa 1970Mohms; temperatura 29,4ºC; umidade 71,2%; aplicado 500V/1min.
202404439 | ADM | 202402926 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 18/03/2024 07:56:54 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711.
202404434 | ADM | 202402928 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 18/03/2024 07:56:48 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711.
202404192 | STE | 202403870 | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202411 | 14/03/2024 08:19:25 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto de ambos lados do borne U12 (fase B do motocompressor 1). Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202413 | ALTAIR WIGGERS | Realizado inspeção das conexões, terminais e realizado reaperto dos bornes e não foi encontrado nenhuma anormalidade, após foi realizada as medições do motocompressor 1 em operação. IN:29,0A corrente: A/B/C: 25,1/25,7/24,8A tensão: AB/AC/BC 464/464/467Vca. Equipamento deixado em operação.
202404017 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202411 | 11/03/2024 07:42:20 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202402646 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15076 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202411 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19015-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202404743 para atualização de desenhos, SDS15076; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC.
202403711 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202410 | 06/03/2024 10:51:57 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU15-1114 nos bornes X12-1599/1607/1615/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07081PR9. Objetivo: verificação dos sinais registrados pela Unidade de Medição e Registro UMR-1415. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los conductores 1 al 4 del cabo AU15-1114 se encuentran conectados en los bornes X12-1599/1607/1615/1598, conforme diseño 6279DC7081P-R9. Diseño marcado en anexo. Servicio realizado con AT 202401956.
202403354 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202409 | 28/02/2024 11:01:05 | En complemento a las SSAs 202402675 (puesta en marcha CTM-18) y 202402861 (parecer técnico CTM-17) solicitamos conectar hebra 4 del cable AU18-1005 de interconexión con el ULP en el borne X21:4 de manera a separar los cables de comando de las protecciones de cierre de compuerta. Ver documento anexo. Obs: MEL1 estaría realizando la conexión de la hebra 4 con la SSA 202320795 (D). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202409 | STALDER DIAZ IVAN | Conectada hebra 4 del cable AU18-1005 de interconexión con el ULP en el borne X21:4 de manera a separar los cables de comando de las protecciones de cierre de compuerta. Realizado ensayo de punto a punto con MEL1, ensayo de resistencia de aislación 250Vcc/1min: 10780 Mohm Temp. 28°C HR: 75%. Emitida SSA 202403591 para actualización de diseño. Realizado también ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento. AT: 202401463
202402906 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202408 | 23/02/2024 09:37:27 | Solicitamos apoio para verificar a curva de erro da sonda LR3000 marca IFM, a ser utilizada no servomotor da comporta de serviço, levantar pelo menos dez pontos ao longo da faixa de medição da sonda e verificar se eles estão dentro da faixa de erro fornecida pelo fabricante. Utilizar óleo HR-68-EP (cód. almoxarifado 655619) para realizar as medições. Manuais da sonda anexos. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202410 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a IEQ1 para verificação e ensaio da sonda IFM LR3000 em cuba de ensaios com o mesmo óleo indicado. Após a completa verificação da parametrização da sonda, observado que a mesma não respondeu de forma satisfatória, mantendo a saída constante de miliampére independentemente da variação do nível de óleo. Medições: Alimentação: 23,4Vcc. Corrente: 20,0mA. Material fornecido e devolvido a IEQ1.
202402675 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202408 | 19/02/2024 09:10:41 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202402641 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15075 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202408 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada puesta en marcha conforme previsto en la emisión. Efectuado ensayos de cableado, disyuntores y demás dispositivos, descarga de software proveído. Reconectados todos los puntos de campo, dispositivos, señalizaciones y comandos externos, ensayos funcionales conforme planilla 6160-83-19004-E. Emitida SSA's 202319712/202403591 p/ actualizar diseños, SDS 15075/15010/15011/15012/15013, recomendación 3599/3560 actualización OA/PIC.
202402641 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.018-3 | 202407 | 16/02/2024 15:48:09 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.024-7 (NS 10000116). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202408 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-18 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento.
202402574 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202407 | 16/02/2024 08:03:47 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU18-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6539DC07581PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1818A | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Durante ejecución de la SSA 202402574 encontrado incoherencia en diseño 6539DC07581PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU18-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y Garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. AT: 202401450
202401995 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202405 | 02/02/2024 10:32:38 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU17-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598, conforme desenho 6539DC07181PR5. Identificar também as fases dos TCs de neutro conectados aos bornes X12-1598/1599/1606/1607/1614/1615, conforme as páginas 28 e 29 do desenho 6210DF71705PR11. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-16/17. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202405 | STALDER DIAZ IVAN | Efectuada inspección del circuito y certificado diseño 6210DF71705PR10 páginas 28 y 29. Constatada conexión de secundarios de TC de Neutro conforme sigue: Fase A: 2S1 -> X12:1598 2S2 -> X12:1599 Fase B: 2S1 -> X12:1606 2S2 -> X12:1607 Fase C: 2S1 -> X12:1614 2S2 -> X12:1615 Encontrada discrepancia entre diseño 6539DC07181PR5 y conexión en campo. Emitida SSA 202402341 para actualización de diseño. Obs: Conductores del cable AU17-1114 no poseen reserva para reubicación. AT: 202400781
202401530 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202405 | 29/01/2024 07:36:22 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202401144 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15048 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202405 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada puesta en marcha conforme emission. Efectuado ensayos de cableado, disyuntores y demás dispositivos, descarga de software proveído. Reconectados todos los puntos de campo, dispositivos, señalizaciones y comandos externos; Ensayos funcionales conforme planilla 6160-83-19003E. Emitida SSA's 202319712/202402398 p/actualizar diseños y SSA 202402861 p/padronizar diagrama funcional y interligacion; SDS 15048/15010/15011/15012/15013; recomendación 3599/3560 actualización OA/PIC. AT 202400779.
202401386 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202404 | 26/01/2024 14:30:06 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas dos pinos superior 3 e 13 e inferiores 3 e 6 antes da parada (SSP 20243448), verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas nestas posições conforme IM.EQ.007. Realizar também limpeza da superficie de contato, aplicação de estanho e verificação do torque de aperto dos parafusos nas conexões das pistas inferiores com o barramento vertical de excitação. Objetivo: minimizar possível desequilíbrio de corrente. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202405 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do eixo p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80Nm (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Efetuado polimento dos pinos superiores 3 e 13 e dos inferiores 3 e 6; conexões de todas as escovas torqueadas com 8 Nm. AT 202400754.
202401144 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.017-5 | 202404 | 22/01/2024 13:35:21 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.023-5 (NS 10000118). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202405 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Sustitución del tablero CTM-17 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento.
202400345 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202402 | 09/01/2024 07:46:06 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202320386 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15029 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202402 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada puesta en marcha conforme previsto en la emisión. Efectuado ensayos de cableado, disyuntores y demás dispositivos, descarga de software proveído. Reconectados todos los puntos de campo, dispositivos, señalizaciones y comandos externos, ensayos funcionales conforme planilla 6110-83-19007-E. Emitida SSA's 202319712/202401042 p/ actualizar diseños, SDS 15029/15010/15011/15012/15013, recomendación 3599/3560 actualización OA/PIC.
202320753 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202352 | 28/12/2023 10:31:06 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-18, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202352 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202320795 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-18, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-18 durante manutenção preventiva da U18. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000090/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-18.
202320635 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202352 | 26/12/2023 15:18:13 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-17, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202352 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202320795 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-17, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-17 durante manutenção preventiva da U07. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000061/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-17.
202320244 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202351 | 19/12/2023 14:57:19 | A fim de atender a GCSMIT-2090 onde se solicita a reposição da sonda de nível e, uma vez que esta apresenta dificuldades de reposição, solicita-se apoio para retirar a sonda do tanque a fim de que se possa aferir o nível de atuação desta e com isso especificar um modelo substituto. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202401 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado, foi realizado apoio para a IEQ1, na retirada da sonda para a aferição do nível de atuação e rearme do alarme. Medições realizadas pela IEQ1. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202320186 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202350 | 15/12/2023 16:22:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-07, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202320237 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-02, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-07 durante manutenção preventiva da U07. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000053/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-07.
202320073 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202350 | 14/12/2023 07:07:51 | Em virtude do recebimento dos dois pólos que foram reparados pela empresa Nishi, solicitamos a realização dos seguintes ensaios para fins de aceitação: Tensão Aplicada 7KV (CA), Resistencia de isolamento 500Vcc/1min , Resistência ôhmica e Surge teste (1290 V). SSA ref. 202200331. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202351 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados: Medición de resistencia óhmica, Ensayo de Impulso Surge y Medición de Resistencia de Aislación 0,5kV/1min. Por orientación de IEQ1, no fue realizado el ensayo de Tensión Aplicada 7kVCA debido al bajo valor de resistencia de aislación obtenido en ambos polos. La contratada realizará nuevas intervenciones de reparo conforme e-mail anexo. Serán realizados nuevos ensayos con otro documento una vez terminada la reparación. Ver detalles en anexo.
202319489 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202348 | 30/11/2023 14:20:30 | Debido al evento de falla y posterior sustitución del conjunto anillo colector (SSA 202319233), realizar termografía en las escobas, pistas, barras, conexiones en la semana 202349 similar al indicado en la PIC.LA.0109-R03. Anexar el informe/termograma, de manera a registrar las condiciones de retorno de la UG con el nuevo conjunto instalado. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202349 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do anel coletor com corrente de excitação de 2717 A. Foram encontradas 11 pares de escovas com delta de temperatura acima de 20°C. Detalhes nos arquivos anexos.
202319039 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202347 | 21/11/2023 15:29:54 | Con el objetivo de mejorar la seguridad y evitar contactos indebidos con 460 Vca, substituir el relé de falta de fase FF (localizado en la puerta del tablero) por el modelo Siemens 3UG4513-1BR20 (código 709247). Instalar el nuevo relé en el interior del tablero. Substituir los fusibles F32-F34 por un disyuntor Siemens 3RV1011-0CA10 de 0,25 A (código 708099). Eliminar los fusibles F23 a F31, actualmente sin uso en el tablero. Ajuste relé FF: 460V/4s. Ajuste disyuntor: 0,18 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202349 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado relé falta de fase(FF), instalado nuevo rele de acuerdo a la emision, ajuste dejado 401V, retirados fusibles F3.2, 3.3 y 3.4 sustituídos por disjuntor(DJFF), fueron retirados fusibless F23 a F31 los cuales estaban fuera de operacion. Realizado ensayos y observado siñalizacion normal en SCADA y en el anunciador local. Emitido SSA:202319938 para IEQ1 actualizar diseños, Recomendaciones 3601 y 3602 para actualizar PIC EQ.0079 y OA 0327 y SDS 15014 para actualizar LMR AB51. Anexo ensayo DJ
202318949 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202347 | 20/11/2023 14:50:01 | Com o objetivo de melhorar a segurança e evitar contatos indevidos com 460 Vca, substituir o relé de falta de fase FF (localizado na porta do painel) pelo modelo Siemens 3UG4513-1BR20 (código 709247). Instalar o novo relé no interior do painel. Substituir os fusíveis F32-F34 por um disjuntor Siemens 3RV1011-0CA10 de 0,25 A (código 708099). Eliminar os fusíveis F23 a F31, atualmente sem uso no painel. Ajuste relé FF: 460V/4s. Ajuste disjuntor: 0,18A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202349 | RONALDO PIMENTEL | Retirado relê falta de fase(FF), instalado novo relê de acordo a emissão desta, ajuste deixado 402V, retirados fusíveis F3.2, 3.3 e 3.4 substituídos por disjuntor(DJFF), foram retirados fusíveis F23 a F31 os quais estavam fora de operação. Realizado ensaios e observado sinalização normal no SCADA e no anunciador local. Emitido SSA202319755 para IEQ1 atualizar desenhos, Recomendações 3601 e 3602 para atualizar PIC EQ.0079 e OA 0327 e SDS 15014 para atualizar LMR AB51. Anexo ensaios disjuntor.
202318666 | STE | 202318579 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202346 | 14/11/2023 10:19:50 | Prestar apoio à SMIL.DT para o monitoramento dos sinais de vibração e pressão para análise de ruído anormal na unidade. Desconectar os cabos EU06-1677/1678/1679/1680 (vibração núcleo do estator) dos bornes XV-01 a 11. Disponibilizar estes cabos e os cabos dos demais sensores para conexão no equipamento do laboratorio. Referências: desenho 6046DCG6851ER2 e do painel SVP-06 desativado 6210DC15201E/15202E/15203E. Obs: a normalização do equipamento dependerá da conclusão da análise pela SMIM.DT. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202346 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron disponibilizados los cables y conectados a los equipos de SMIL, luego de que estos concluyeron sus actividades, los cables fueron reconectados en el panel y los que no estaban conectados fueron acomodados en la canaleta de cables, como se encontraba antes de ejecutar el servicio.
202318570 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202346 | 13/11/2023 08:58:44 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202318223 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-14995 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202346 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19002-E. Emitidas SSA´s 202319712/202319713 atualização desenhos, SDS 14995/15010/15011/15012/15013, recomendação 3599/3560 atualização OA/PIC.
202318223 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.002-7 | 202345 | 07/11/2023 09:29:21 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.021-1 (NS 10000115). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202346 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | A Substituição do painel realizada por SOCM.DT. Comissionamento e ensaios funcionais será realizado com outro documento.
202318169 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202345 | 06/11/2023 09:35:14 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0060/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-02, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202345 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202318221 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-02, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-02 durante manutenção preventiva da U02. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000062/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-02.
202318166 | SAD |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 06/11/2023 09:35:46 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0060/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01 al CTM-09, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-66. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202345 | MAURICIO MENON | Ainda existem pendências. Eu, Mauricio Menon baixei por engano e a SSA deve permanecer aberta para mais duas máquinas.
202318160 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 08:28:58 | Realizar ensayos de puesta en marcha del tablero auxiliar móvil (NS 10000133) que fue suministrado mediante contrato 4500063383-21 para energización del motor de la toma de agua y para uso provisorio durante el retrofit del CTM (ref SSA 202209543). Ademas realizar ensayos de la bancada de prueba del tablero CTM, conforme planilla de puesta en marcha en anexo. Emitida SDS-14984 de planilla N° 6110-83-19016-E. Sigue en anexo documentos del proyecto. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202345 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizados ensayos de puesta en marcha del tablero auxiliar móvil y de la bancada de prueba conforme planilla de comisionamiento. Verificada conformidad del circuito con el diseño funcional mediante realización de punto a punto y marcado en el diseño correspondiente. Emitida SSA 202318582 para IEQ1 actualizar diseño funcional 6110-DF-J5672-E. Diseño marcado, planilla de pendencias y planilla de comisionamiento completado en anexo. Serviço referente a SDS-14984
202316665 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202341 | 10/10/2023 11:30:11 | Debido al delta de temperatura superior a 20° entre las escobillas del pino inferior número 10 (SSP 20235396), lijar este pino y verificar el torque de apriete de las mallas conductoras y de los porta-escobillas en esta posición. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202342 | VALDECIR PIMENTEL | Foi inspecionado e lixado com fibra cintetica o pino inferior 10,e realizado o torque de fixação do conjunto de porta escova.
202315220 | STE | 202315195 | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202337 | 12/09/2023 16:32:47 | En función del mayor caudal luego de la sustitución de la válvula 10MC (202315104) y debido a la modificación del rango del caudalímetro 80TWX de 0 a 500mbar para 0 a 1000mbar (202315196). ALTERAR el fondo de escala de indicación y retransmisión en el indicador digital 80TW de 6000 para 8495 l/min. Los niveles de alarma y demás ajustes permanecen inalterados. Modificación TEMPORAL, con previsión de normalizar en el próximo PD 9M (202315189). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202337 | ESPINOZA BORBA ABEL | Em virtude da instalação da nova placa de orifício por MMU1, alterado fundo de escala de indicação e retransmissão do indicador digital 80TW de 8495 para 6000 l/min, parâmetros SH, PRH e RTH. . Realizado ensaio de variação de fluxo e verificado correta atuação e rearme de alarmes.
202314077 | STE | 202214379 | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202334 | 23/08/2023 10:48:47 | Nivel del tanque de infiltración RV Solicitamos apoyo para la instalación del prototipo de interruptor de nivel Marca WIKA Modelo FLS-SA, adquirido mediante SMDTC-1678. Se acompañará el desempeño del ítem por un periodo de 9 meses, finalizado este periodo se evaluará y definirá su instalación definitiva. Obs: emitida SSA 202314040 para MEG1 para desconexión de la antigua sonda y conexión del prototipo. | IEQ1 | IME1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202334 | ALYSON SOLTOVSKI | Emitida SSA 202314086 para MMU2 fornecer o apoio necessário e monitorar o desempenho do instrumento até o próximo PD 9M.
202314040 | STE |  | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202334 | 22/08/2023 17:06:08 | Nivel del tanque de infiltración RV Con el objetivo de validar el prototipo de interruptor de nivel, especificado en conjunto con IME1 y adquirido mediante SMDTC-1678 (Ref. SSA 202214379/202312748). Solicitamos desconectar y retirar la sonda de nivel actual del tanque de infiltración e instalar el interruptor de nivel Marca WIKA, Modelo: FLS-SA. Se acompañará el desempeño del ítem por un periodo de 9 meses, finalizado este periodo se evaluará y definirá su instalación definitiva. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202334 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Após o período de 9 meses o protótipo não apresentou anormalidades em seu funcionamento sendo validado por IEQ1 em parecer técnico na SSA derivada, e mantida definitivamente no local, Conforme o P.T. esta nova chave de nível foi definida como substituta da antiga. Chave fornecida em conjunto por IEQ1/IME1 e devolvida para MMU2. Obs. Não houve necessidade de atualização de desenhos.
202313809 | STE |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.019-2 | 202334 | 21/08/2023 09:37:24 | Medir a resistência dos enrolamentos secundarios dos TCs de neutro de fase dividida para acompanhamento e verificação de possivel degradação da isolação por sobretemperatura. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202334 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección visual y mediciones de las resitencias del secundario de los TCs neutro fase dividida U9A. No fue encontrado ningún defecto aparente y los valores de las mediciones se encuentran en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202313215 | STE | 202302979 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202332 | 09/08/2023 10:17:06 | Solicitamos apoio e disponibilização do disjuntor 452C para realização de ensaio de medição do tempo de abertura dos contatos principais e de arco. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202332 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado brindado apoyo a IEQ2 para extracción y disponibilización del disyuntor 452.C, mediciones realizadas a cargo de IEQ2. Disyuntor inserido posterior a mediciones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312896 | STE | 202224635 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202331 | 04/08/2023 11:48:39 | Solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi elaborado o projeto e a instalação do novo sensor por meio a SSA 202312964.
202312895 | STE | 202224635 | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202331 | 04/08/2023 11:48:49 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A5X31140 e A5X31141 do quadro KB-02 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202333 | ELVIS ECCEL | Realizado lançamento de cabos especificados e instalado painel para o sensor/transmissor MMT330 VAISALA. Após conexão dos cabos por MEL1 no painel KB-02 foi energizado e testado o sensor com o motor do gerador em funcionamento. Foi constatado operação do sensor sem anormalidade. Emitida SSa 202315804 para atualização de desenhos. Emitida SDS-14965 para atualização de LMR (JK49).
202312748 | STE | 202214379 | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202331 | 01/08/2023 16:02:09 | Solicitamos apoyo para la realización de ensayos en bancada del prototipo de llave de nivel (Marca: WIKA Modelo: FLS-SA) para el tanque de infiltración del regulador de velocidad, adquirido vía SMDTC-1678. Verificar el correcto accionamiento de los contactos y registrar el nivel de actuación de cada uno. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202332 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado ensayo en bancada del prototipo de llave de nivel (Marca: WIKA Modelo: FLS-SA) con numero de serie 8200DBKW, fue constatado correcto accionamiento de los contactos y niveles registrados en hoja de anexo junto con valores de resistencia de contacto.
202312532 | STE | 202219084 | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202330 | 28/07/2023 16:50:02 | Con el objetivo de mejorar el sistema de supervisión y control de precalentamiento del GD-SEMD: - Retirar los termostatos T1 y T2 con sus respectivos sensores. - Instalar un RTD tipo PT100 cod.712294 en el tanque. - Instalar en el tablero USCA, el controlador C514 cod.717598, conexión y parametrización de acuerdo a documentos en anexo. | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos cabos dos termostatos pos. "T1" e "T2" para remoção por MAM2. Instalado PT100 (cód.712294) no trocador de calor e o controlador (cód.717598) no painel USCA. Após parametrização do controlador foi realizado teste funcional e, verificado funcionamento do resistor de aquecimento: atuação de alarme com 25ºC e desligamento do aquecimento com 40ºC. Emitida SSa 202506461 para atualização de desenho e SDS-1554para elaboração de LMR.
202312471 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202330 | 27/07/2023 16:28:15 | Debido a la diferencia de temperatura mayor a 20°C entre escobas de los pinos inferiores 14, 21 y 22, solicitamos verificar el torque de las conexiones y condiciones/limpieza del área de contacto de los pinos y escobas. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202331 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes da mesa inferior para melhorar contato e apertado com torque de 8Nm.
202312324 | STE |  | A006A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.006-0 | 202330 | 27/07/2023 10:40:04 | Prestar apoio à SMIL para a realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202312318). Após o ensaio corrigir a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202331 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Prestado apoio à SMIL na realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202312318). Após o ensaio foi corrigido a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514).
202311325 | STE | 202311152 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202328 | 10/07/2023 14:06:02 | Debido a las anomalías térmicas encontradas durante la inspección termográfica relatada en la SSA matriz, verificar los terminales de los conductores y el aprieto de los bornes 1595 (TC de fase) y 1600 (TC de neutro). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el cambio de los bornes de los puntos 1595 y 1600 del CG por bornes nuevos así como el cambio de los terminales.
202310933 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202327 | 04/07/2023 10:08:43 | Ensaiar o disjuntor ABB Emax E4H3200, número de série CC22001494, código de estoque 712767, retornado após reparo em garantia pela ABB. Repetir os ensaios de comissionamento do disjuntor (item 2.2 do documento anexo). O disjuntor encontra-se na recepção do almoxarifado. Referência: SSA 202220053. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202327 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ensayado disyuntor ABB Emax E4H3200, número de serie CC22001494, código de stock 712767, conforme pruebas para comisionamiento (ítem 2.2 de los ensayos de comisionamiento). Los ensayos de las protecciones L y S con máquina de corriente, así como los ensayos simulados por computadora arrojaron resultados satisfactorios. Informes detallados de ensayos y archivo de configuración en anexo. Disyuntor devuelto en garantía, será entregado en la recepción de materiales para ser agregado como stock.
202310833 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202327 | 03/07/2023 14:31:35 | Realizar ensaios de isolamento CC 500V/1mim, de resistência de contato nas três fases e inspeção geral no disjuntor 352A a fim de se levantar dados para elaboração da especificação técnica de reparo do disjuntor 352C. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202327 | ELVIS ECCEL | Realizado ensaios no disjuntor 352A: 1)resistência de isolação: AA’/BB’/CC’= >100GΩ / >100GΩ / >100GΩ e; AMassa/BMassa/CMassa= >100GΩ/ >100GΩ / >100GΩ (URA66,9%/23,5ºC/500V/1min; instrumentos: Megger IB3201/ termo-higrômetro IB1612; 2)resistência ohmica de contato AA’/BB’/CC’= 86,2µΩ /81,2µΩ /148,5µΩ; instrumento Megger DLRO 10X IB4127.
202310829 | STE | 202310793 | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202327 | 03/07/2023 14:23:26 | Inspeccionar el Disyuntor F0 en cuanto a la anomalía térmica detectada en la SSA matriz, de ser necesario realizar el reaprieto o substitución del mismo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202328 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada inspección del disyuntor y sus conexiones sin encontrarse anormalidades. Preventivamente, fue realizado el reaprieto de la conexión de los polos del disyuntor F0, además del reaprieto de los terminales de conexión. Medición de resistencia de contacto de ambos polos del disyuntor F0 con valores de 0,1 ohm.
202310055 | STE |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202325 | 20/06/2023 15:13:32 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas dos pinos superior 21 e inferiores 2, 6, 7 e 13 (SSP 20235399), lixar estes pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202326 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado lijamiento de 100% de los pinos de la mesa superior y mesa inferior para mejorar el contacto eléctrico con las porta escobas. Efectuado torque de todos los tornillos de los soportes y de los cordones (8 Nm para tornillo M6). Dejado escalonamiento conforme IM.EQ.007. AT 202305316
202309619 | STE | 202309495 | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202324 | 13/06/2023 10:40:07 | En apoyo a la asistencia técnica del fabricante para realizar la inspección de parametrización y respuesta de lectura del equipamiento (con UG en operación). Desconectar el caudalímetro 80QW para permitir la extracción de datos del mismo por parte del fabricante y luego volver a conectar. Servicio programado para el día 22/06 en el periodo de la mañana. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202325 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao fabricante na inspeção da parametrização e resposta de leitura do caudalímetro 80QW com unidade em operação, desconectando e posteriormente normalizando a alimentação do mesmo.
202309618 | STE | 202309497 | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202324 | 13/06/2023 10:39:53 | En apoyo a la asistencia técnica del fabricante para realizar la inspección de parametrización y respuesta de lectura del equipamiento (con UG en operación). Desconectar el caudalímetro 80QW para permitir la extracción de datos del mismo por parte del fabricante y luego volver a conectar. Servicio programado para el día 22/06 en el periodo de la mañana. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202325 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não foi necessária a desconexão do instrumento. Realizado acompanhamento para extração de dados pelo representante do fabricante, acompanhado pela engenharia de manutenção mecânica.
202309331 | STE | 202308784 | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202323 | 06/06/2023 14:47:55 | Atendiendo a la sustitución del motor de la válvula V1 del PVA, debido a que el motor actual posee corriente nominal fuera del rango de protección y que la protección térmica actúa en un tiempo superior al tiempo máximo de rotor bloqueado (entre 10 y 12 segundos según fabricante): Sustituir en la gaveta 1.6 el disyuntor Q1 y eliminar el relé térmico F1 y el relé F1X. Ajustar la protección térmica en 0,5A. En anexo lista materiales necesarios y relatorio de ensayos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido disyuntor Q1 y eliminados los relés F1 y F1X, todos referentes a la gaveta 1.6, conforme solicitado. Realizado ensayo y ajuste de la protección térmica en 0,5A cuyos resultados se encuentran en anexo. Posterior a la normalización de la gaveta, se realizaron ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Diseños actualicados mediante SSA 202211554 y disponibles en el SAT. Emitida SDS 13400 para actualización de LMR.
202308919 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202322 | 31/05/2023 08:12:14 | Ensaiar o bloco terminal W-BS-KA-630 número de série WS22.11783-054 reparado em garantia (SSA 202300563). Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Valor máximo da resistencia de contato: 60 uohm a 20 C. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ensayo del bloque terminal W-BS-KA-630 reparado en garantía, conforme solicitado e instalado en la gaveta 10.5, posición X2. Valores de resistencia de contacto medidos: Fase A/B/C = 43,0/47,6/56,4 micro-ohms. Demás ensayos en anexo.
202308347 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202320 | 19/05/2023 07:54:16 | Instalar a versão atualizada (1.6.5) do Messor no lugar da versão do comissionamento (1.6.0) instalada após substituição do chassis mestre e controladora (SSA 202301121). Usar uma imagem de outra UAM para a instalação. Ref: IM.EQ.144. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202322 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a formatação e instalação da nova versão do Messor atualizada (1.6.5) no lugar da versão de comissionamento (1.6.0). Realizado as devidas verificações quanto ao reporte das medições no sistema SOMA e a comunicação com NIMAX remotamente. Em anexo backup do programa Messor instalado e arquivos de verificação de medição.
202308069 | STE | 202222591 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202320 | 16/05/2023 08:08:01 | Realizar calibración del transductor de tensión Marca: SECON Modelo: 115V420ALF-UNIV, Nro de serie 575, a fin de comprobar el error máximo garantizado por el fabricante en el manual del equipo. Tensión de entrada: 0 - 115Vca (50 y 60Hz) Señal de salida: 4 - 20mA Obs: Alimentación auxiliar 125Vcc. | IEQ1 | ILA3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202320 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202307874 | STE |  | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.005-1 | 202319 | 11/05/2023 11:42:09 | Prestar apoio à SMIL para a realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202307868). Após o ensaio corrigir a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | VALDECIR PIMENTEL | Prestado apoio à SMIL.DT para ensaio de impulso nos polos do rotor. Retocado com verniz isolante vermelho os pontos de conexão do instrumento após o ensaio. OBS.: Utilizado materiais para pequenos reparos disponíveis na sala da U02. (AT 202304102 )
202307388 | STE | 202224635 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202318 | 04/05/2023 11:03:01 | Solicitamos realizar análise físico-química em uma amostra de óleo utilizado no grupo diesel da casa de força a fim de se determinar o PPM de água presente no óleo. | IEQ1 | ILA4 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202318 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos à SSA. Observou-se uma alta concentração de água na amostra.
202306843 | STE | 202301041 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202317 | 24/04/2023 14:37:21 | Solicitamos apoyo para proyectar/dimensionar/elaborar diseño 2D y 3D de un único soporte de lampara y fin de curso que será solicitado fabricar a MMU3 para instalación conforme pedido en SSA matriz. Dimensiones de los componentes a fijar (lampara, base, fin de curso) y ejemplo de soporte utilizado en otro tablero se encuentran en anexo. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202322 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue elaborado el croquis CR-SMIM413 para la fabricación del soporte de la lámpara y el final de carreras, detalles en anexo.
202306449 | STE | 202221397 | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202316 | 18/04/2023 15:21:06 | Em atendimento a SSA 202221397 instalar sinalizador (cód. almox. 704719) para falta de tensão fim de substituir a bandeirola eletromecânica. Projeto anexo. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202318 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la sustitución de la banderola señalizadora de falta de tensión 125VCC por un LED amarillo indicador de presencia de tensión. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA: 2023/07551 para actualización de diseño. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo.
202306441 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202316 | 18/04/2023 10:39:24 | Avaliar a proposta anexa à SSA 202305620 (instalação de um circuito de iluminação definitiva do eixo da turbina na cota 92) e apresentar recomendações sobre a soldagem dos suportes dos eletrodutos na cruzeta inferior, tais como procedimento e posição dos suportes. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue elaborado croquis del soporte, así como también un documento sobre el proceso de soldadura. Detalles en anexo.
202306207 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202315 | 13/04/2023 16:35:22 | Testar em bancada a modificação do circuito dos temporizados KA1.7 e KA1.8. Ajustar o relé KA1.7 em 1 min para o ensaio, simular a atuação de KA1.6 e verificar se os relés KA1.7 e KA1.8 temporizam corretamente. Objetivo: aprovar um novo circuito para o caso de substituição dos relés KA1.7 ou KA2.7 (modelo Syrelec BAS12 descontinuado). KA1.7: relé temporizado Finder 0,05s - 100h (código 710325) + base (código 708316) KA1.8: contator (código 299740) com bloco contatos 10 - 180s (código 105023) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202316 | RONALDO PIMENTEL | Realizado arranjo e teste em bancada dos relês temporizados, sendo o circuito montado de acordo com o desenho em anexo a emissão desta. Ajustado KA1.7 em um minuto, KA 1.8 em 10 segundos e utilizado contator para simular KM1, foi observado funcionamento normal do circuito em seu devido tempo com ciclos de um minuto KM1 energizado e 10 segundos desenergizado.
202305979 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202315 | 11/04/2023 14:21:11 | Verificar na parada 9M se o bloco de contatos de disjuntor inserido/extraído do disjuntor Otomax (52-1/2) é compatível com o disjuntor Novomax (52-3). Código de estoque: 711377. O componente será retirado e devolvido para o almoxarifado pela IEQ1. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202315 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionado e verificado a compatibilidade do bloco de contatos código de estoque 711377, composto por 06 fins de curso e chapa suporte de metal, fornecido por IEQ1, embora o suporte metálico seja incompatível os contatos podem ser utilizados no nicho do disjuntor (52.3). Fotos do nicho em anexo.
202304104 | STE |  | A003F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-03 E QUADRO STAU-03 DE SERV. UNID | 0089.005-7 | 202310 | 10/03/2023 16:55:07 | Solicitamos retirar a tampa da seccionadora STAU em umas das fases a fim de realizar inspeção e levantamento de dados necessários a aquisição de um conjunto sobressalente desta. Realizar registro fotográfico interno. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202312 | STALDER DIAZ IVAN | Retirada la tapa de la seccionadora STAU en apoyo a IEQ1 para realizar la inspeccion y levantamiento de datos y realizar registro fotografico. Realizada el cierre posterior y dejado en condiciones normales de operacion.
202303434 | STE |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202309 | 01/03/2023 10:33:47 | Para permitir o escaneamento 3D pela empresa Bimstart no dia 2/3/2023 de manhã, abrir a porta da sala em frente à escada da elevação 225 da U14, bloco F28. Foto anexa. | IEQ1 | MCI2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202309 | ADELAR FRONZA | abrir a porta
202302886 | STE | 202302811 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202307 | 16/02/2023 07:10:39 | Devido ao rompimento das arruelas de pressão cônicas, solicita-se a indicação de materiais para uso na fixação dos links de saída de fase e neutro. Dados na SSA matriz. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202317 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se recomienda la utilización de material acero inoxidable, compatible con el nuevo kit de fijación de los links de salida de fase neutro. El mismo fabricante propone la utlización de arandelas cónicas de presión M16 (ARRUELA MOLA PRATO) Din 6796 en material Acero INOX 304.
202302878 | STE | 202301646 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202307 | 15/02/2023 15:30:10 | Conforme solicitado pela OPSE.DT, avaliar a possibilidade de redução da histerese do indicador 80SWI-1 para rearme do alarme de fluxo baixo de água pura e evitar a transferência de bomba em casos de sobrefrequência no painel UMCC. Valor atual da histerese: 2 l/s. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202307 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendamos a alteração da histerese do instrumento 80SWI para 1 L/s. Por se tratar de uma condição transitória, cuja ocorrência está limitada ao período em que a UG encontra-se desconectada da barra, nenhum efeito adverso será observado durante a operação normal.
202302836 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202307 | 15/02/2023 09:30:54 | Instalar provisoriamente um disjuntor bipolar de 10 A e curva B (código 687740) no lugar do disjuntor DJ3. Energizar e desenergizar a UAM 10 vezes e observar se a proteção contra curto-circuito do disjuntor atua. Objetivo: confirmar se o disjuntor do painel CDCE (modelo Weg MDWH-B10-2 com In = 10 A e curva B) atuará na energização da UAM. Após o ensaio normalizar o painel. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202308 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado provisoriamente disyuntor bipolar de 10A (curva B) en la posición DJ3 y realizado ensayo de energización/desenergización por medio del disyuntor DJ8, conforme solicitado por IEQ1. Observado disparo del disyuntor provisorio cuando la desenergización/energización se realiza de manera rápida (2 segundos aproximadamente). Posterior a los ensayos, recolocado disyuntor original en la posición DJ3 y dejado en condiciones normales. Verificada correcta lectura de valores en el sistema SOMA.
202302111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 07:45:42 | Prestar apoio à empresa Bimstart para o escaneamento 3D dos poços e casas de máquinas dos elevadores da area industrial (contrato 4500063671 - Atualização tecnológica). O escaneamento será feito aproveitando as manutenções programadas dos elevadores. | IEQ1 | MAM2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202306 | ISAIAS LUIS | Prestado apoio à Bimstart para escaneamento 3D de poços e casa de maquinas de elevadores, contrato 4500063671 - Atualização tecnológica.
202300847 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 17/01/2023 13:40:18 | Para apoio ao transporte de coordenadas pela empresa Bimstart, responsável pelo escaneamento 3D da usina, retirar grades na elevação 144 nos blocos H07/H08, H10/H11 e H13/H14, mostradas nas imagens anexas. Data da atividade: 25/01/2023. | IEQ1 | MAM2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202304 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la empresa Bimstart para el retiro de tapas de acceso ubicados en la Elev. 144 próximos al conducto forzado de las UGs 17, 18 y 18A. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove.
202300219 | STE |  | B013A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.015-5 | 202301 | 05/01/2023 07:56:52 | En función de la diferencia de temperatura de más de 20°C entre las escobillas de los pinos superiores 3 y 17, lijar los pinos y verificar el torque de aprieto de las mallas conductoras y los porta escobillas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202302 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. AT 202300128. Obs. foram substituídas 36 escovas que se encontravam com menos de 50mm conforme a SSP 20234465.
202225073 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202252 | 29/12/2022 07:02:36 | Favor repor TMR ramal 4845 para o usuário Hugo Queiroz, uma vez que o TMR anterior foi extraviado. | IEQ1 | MEL3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202301 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada programación de TMR ramal 4845 con NS RTF221901485 y NS de cargador RTA220304924. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202224706 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202251 | 20/12/2022 17:04:21 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | RONALDO PIMENTEL | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça, por outras retirado do almoxarifado código 714519. Bases que estavam quebradas 08 no total das 10. Realizado ensaios dos detectores após substituição das bases e observado funcionamento normal dos mesmos.
202224420 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202250 | 16/12/2022 10:28:31 | Para permitir o escaneamento 3D pela empresa Bimstart no dia 19/12 de manhã, abrir a porta da sala não identificada na elevação 139, ao lado do elevador E15. Foto anexa. | IEQ1 | MCI2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202251 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Instalación de cilindro de cerradura.
202224326 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202250 | 14/12/2022 15:16:34 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202250 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídas as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador. deixado normalizado sem alarmes no QCI. Medição compensação dos detectores de fumaça = 35%.
202224051 | STE | 202209236 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202249 | 07/12/2022 14:27:00 | Registrar a temperatura do núcleo dos transformadores de excitação positiva das fases A, B e C antes e após a alteração do painel KH-37 para a ligação do quarto ventilador (SSA 202224043). Coordenar com MEG2 para verificar a data da modificação. Número de leituras: 2/dia por um período de 1 semana antes e 1 semana depois da alteração. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202250 | ROGERIO BARTH | Foram tomadas leituras do dia 12 ao dia 16 dez. 2022 com o KH-37 em auto, foram anotados quantos ventiladores estavam ligados no momento de cada leitura. Posteriormente à alteração do painel KH-37, foram tomadas leituras do dia 19 ao dia 26 dez. 2022. Leituras na tabela anexa.
202223394 | STE | 202215193 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202247 | 25/11/2022 14:43:41 | Instalar la pieza de cierre/carga de resorte en el disyuntor 352C (50QF2) del tablero QU-03 para comprobar su funcionamiento. Pieza provista por IEQ1. Obs: Pieza adquirida a través de la SMDTC-1440, fabricada en acero SAE-1020, según escaneo 3D de una pieza sana. | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202248 | ELVIS ECCEL | 2022/48: instalado a nova peça fornecida e executado testes de fechamento/abertura do disjuntor. Após diversas manobras foi constatado funcionamento deficiente no mecanismo de carregamento de mola do disjuntor, sendo necessária o envio para o reparo.. 202307 emitido SSA 202302979 para IEQ-1 solicitando gestão para reparo do disjuntor.
202223098 | STE | 202223030 | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202247 | 22/11/2022 07:16:36 | Em função da anomalia térmica relatada na SSA Matriz, inspecionar e, caso necessário, realizar reaperto no disjuntor F15. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202247 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Desconectado los cabos de entradas y salidas del disyuntor F15 y realizado inspeccion de los terminales sin encontrar rastro de calentamiento, realizado reprensado de las mismas. Luego reconectado los conductores y dejado en condiciones normales para su operacion.
202222903 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202246 | 18/11/2022 07:49:27 | Debido a la diferencia de temperatura mayor a 20°C de las escobas S2, S4, S5, S7, S8, S10, S16, S17 y S21 del anillo superior, solicitamos verificar la superficie de contacto y torque de las conexiones de las barras con las pistas superior 1 y 2 (puntos 1 a 4 del diagrama en anexo) debido a que todas las escobas del anillo superior 1 presentan temperaturas mas bajas. Medir resistencia de contacto antes y después de la verificación. Termograma en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202247 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas superiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Obs.: durante a MP3A (SSP20220380) foram substituídas 23 escovas. Efetuado polimento de 100% dos pinos da mesa superior e inspecionado todos os porta escovas, verificado escalonamento e torque das conexões (8nm p M6) dos suportes e cordoalhas. AT 202209966.
202222765 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202246 | 18/11/2022 07:51:27 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0089/2022 (ítem 8), solicitamos proyecto para fabricación de percha para elevación de los nuevos tableros. Considerar que los tableros 1 y 2 serán izados juntos ya que serán suministrados unidos mediante accesorios. El tablero 3 será izado de forma independiente. Medidas en anexo. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202248 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue elaborado el proyecto para fabricación de la percha, detalles en anexo.
202222695 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202246 | 18/11/2022 07:51:14 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0089/2022 (ítem 5), solicitamos proyecto para readecuar medidas del carrito de transporte del nuevo tablero CTM, fabricado con la SSA 202206605. Los nuevos tableros tendrán 1400x2020x300 y 1400x1000x300. Adecuar para el mayor de ellos. Proyecto del nuevo tablero y dimensiones en anexo. Los tableros 1 y 2 serán entregados unidos mediante accesorios, por lo que la medida final del ancho es de 2020 mm. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202248 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue elaborado el proyecto de readecuación para el carrito, detalles en anexo.
202222494 | STE | 202208576 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202245 | 10/11/2022 13:57:24 | En función al resultado favorable de montaje del sensor realizado con la SSA 202219272 durante PD 3A (año 2022), solicitamos instalar el sensor capacitivo cód. 712635 en el cojinete guía superior. Realizar variación de nivel conforme PIC.EQ.0035 y anexar resultados obtenidos. Además durante próximo PD 9M (año 2023) solicitamos registrar valore real e indicado para verificar desempeño del nuevo sensor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituida sonda FMI51 HENDRESSHAUSER por modelo SITRANS LC 500 por presentar discrepancia entre el valor real y el medido. Realizado ajuste y ensayo de variacion de nivel de aceite con resultados en anexo. Valores de nivel de aceite del MGS dejado: MEC/GGB/SCADA/ULP: 42/43,8/45/43,7 mm.
202222493 | STE | 202208576 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202245 | 10/11/2022 13:55:52 | En función al resultado favorable de montaje del sensor realizado con la SSA 202219271 durante PD 3A (año 2022), solicitamos instalar el sensor capacitivo cód. 712635 en el cojinete combinado. Realizar variación de nivel conforme PIC.EQ.0035 y anexar resultados obtenidos. Además durante próximo PD 9M (año 2023) solicitamos registrar valore real e indicado para verificar desempeño del nuevo sensor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Em função dos resultados desfavoráveis nos testes de monitoramento do nível de óleo, constatados durante atendimentos parciais, será retirado sensor capacitivo marca E&H e reinstalado modelo original Sitrans LC500 com a SSA 202320374.
202222003 | STE | 202209543 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202244 | 02/11/2022 10:01:49 | Solicitamos proyecto de soporte a ser utilizado para fijación del nuevo tablero en la pared. El material debe soportar como mínimo 300kg. El formato tipo perfil U cuadrado con pestañas en los extremos y orificios adecuados para utilización de perno con tornillo 5/8 pulgadas. En el centro del perfil prever orificio con diámetro adecuado para uso de tornillo M8 ovalado para ajuste de posición del tablero (un perfil con ovalado en horizontal y otro en vertical). Se prevé utilizar 12 perfiles por UG | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202244 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Elaborado diseño CR-SMIM397 en anexo, conforme solicitado.
202221689 | STE | 202221562 | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 27/10/2022 15:53:45 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396 (medición por método electromagnético). El ítem permanecerá instalado para acompañamiento de desempeño por parte de la mecánica por, como máximo, 18 meses. Rango de medición 4-20mA - 0-900L/min. Conexión conforme figura 4.6.1 del documento anexo y aterrar el equipo a través del terminal de aterramiento de la carcasa | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202244 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme informe da Engenharia Mecânica IME2, em anexo, o fluxômetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B apresentou desempenho satisfatório e permanecerá instalado de forma definitiva. Emitida SSA: 202405044 para IEQ1 atualizar desenhos. Obs. não houve alteração de parâmetros no indicador digital 80QW-1.
202221661 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202243 | 27/10/2022 09:06:41 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas e pistas do anel inferior, verificar as superfícies e os torques de aperto das conexões do barramento com as pistas inferior 1 e 2 (pontos 1 a 4 da figura anexa). Medir a resistência de contato em cada ponto antes e após a verificação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202244 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Obs.: durante a MP3A (SSP20220384) foram substituídas 7 escovas, inspecionado todos os porta escovas, verificado escalonamento e torque das conexões (8nm p M6) dos suportes e cordoalhas. AT 202209439.
202221289 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 20/10/2022 14:23:48 | Modificar la lógica de supervisión de tensión 125Vcc y 24Vcc según documentos anexos. Objetivo: señalizar falla en la alimentación cuando una de las fuentes se pierda (para 125Vcc y para 24Vcc). Actualmente sólo se señaliza falla 125Vcc cuando se pierden ambas fuentes de 125Vcc. En 24Vcc, las entradas digitales provenientes de los relés de supervisión KV3 y KV4 no son utilizadas. Obs: - El relé K7 permanecerá en el tablero como reserva. - Codigo de stock relé K9.6: 709553. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202243 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC e no circuito elétrico para supervisionar e reportar falha quando da perda de uma das duas fontes de alimentação (para 125Vcc e para 24Vcc). O relé K7 ficou como reserva no próprio painel PWB. Observado correto funcionamento durante ensaios. Em anexo desenhos da modificação e backup do programa do PLC.
202221063 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202242 | 17/10/2022 14:45:51 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas e pistas do anel inferior, verificar as superfícies e os torques de aperto das conexões do barramento com as pistas inferior 1 e 2 (pontos 1 a 4 da figura anexa). Medir a resistência de contato em cada ponto antes e após a verificação. Obs: reincidência do caso observado na SSA 202002759A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202242 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Obs.: durante a MP3A (SSP20220387) foram substituídas 51 escovas, inspecionado todos os porta escovas, verificado escalonamento e torque das conexões (8nm p M6) dos suportes e cordoalhas. AT 202208752.
202220771 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202241 | 11/10/2022 15:37:15 | Transferir o transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 14243, código de estoque 133400, para a localização S098Z001 para descarte. Referências: SSAs 199415195A/202212721 e ata AR/SM.DT/020/22. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202241 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Transformador transferido para a localização S098Z001 para descarte.
202220768 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202241 | 11/10/2022 15:14:22 | Transferir o transformador avariado TEP 50 Hz, n.s. 14197, código de estoque 133418, para a localização S098Z001 para descarte. Referências: SSAs 200002498A/202212720 e ata AR/SM.DT/020/22. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202241 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Transformador transferido para a localização S098Z001 para descarte.
202220750 | STE | 202220745 | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202241 | 11/10/2022 11:22:36 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT4 y 63PT5 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT4 y 63PT5 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante y fueron enviados para descarte.
202220749 | STE | 202220746 | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202241 | 11/10/2022 11:21:20 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT2 y 63PT3 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT2 y 63PT3 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante y fueron enviados para descarte.
202220729 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202241 | 11/10/2022 09:20:05 | Dar apoyo a la SSA 202220713 (MEL1), para simular actuación del relé de bloqueo 86 del UMCC y confirmar la actuación del relé de bloqueo 86N de la unidad. SSAref: 202108548B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | RONALDO PIMENTEL | Foi Realizado a atuação real do relê de bloqueio (86) no UMCC e confirmado a atuação do relê de bloqueio (86N), no SDSC por MEL1.
202220609 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202240 | 07/10/2022 16:08:33 | Devido à substituição da válvula de água bruta 20WI pela SMMU (SSA 202013034B), substituir o disjuntor Q1 da gaveta 1C por um novo disjuntor tripolar Siemens 3RV2021-0HA10 com In = 0,8 A, proteção magnética 10 A e proteção térmica 0,55-0,8 A. Ajustar a proteção térmica em 0,6 A. Disjuntor adquirido através da SMDTC-1376 e fornecido pela IEQ1. Caso não seja possível reaproveitar os acessórios do disjuntor original, usar os acessórios da tabela anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição Q1 da gaveta 1C por outro fornecido pela IEQ1, proteção térmica ajustado em 0,6A. Emitido SSA 202221539 para atualização do desenho, emitido SDS-14644 para atualizar LMR AB213, emitido Recomendação para atualizar a Ordem de Ajuste 0554(UMCC18A). Ensaios do disjuntor em anexo.
202220101 | STE | 202209346 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202239 | 27/09/2022 11:18:30 | Sustituir las llaves CS2 y CS3 de selección de modo de operación de la refrigeración por el modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E con 2 contactos NA por posición. Objetivo: señalizar el modo de operación en el SCADA de forma independiente de la alimentación del panel. Llaves adquiridas a través de la SMDTC-1397 y fornecidas por IEQ1. Además de la sustitución, certificar el diseño en cuanto a la interconexión con el tablero UTR y los jumpers en las reglas X4A y X4D. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202241 | THOBIAS DANIEL | Substituídas as chaves CS2 e CS3. Valores de resistência ôhmica dos contatos abaixo de 0,1 Ohm. Realizado ensaios operativos com correta sinalização no SCADA. Existe SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado desenho e emitida SSA 202220823 para IEQ1 atualizar desenho.
202220100 | STE | 202209341 | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202239 | 27/09/2022 11:17:18 | Sustituir las llaves CS2 y CS3 de selección de modo de operación de la refrigeración por el modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E con 2 contactos NA por posición. Objetivo: señalizar el modo de operación en el SCADA de forma independiente de la alimentación del panel. Llaves adquiridas a través de la SMDTC-1397 y fornecidas por IEQ1. Además de la sustitución, certificar el diseño en cuanto a la interconexión con el tablero UTR y los jumpers en las reglas X4A y X4D. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202241 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídas las chaves CS2 e CS3. Valores de resistencia ohmica de los contatos abajo de 0,1 Ohm. Realizado ensayos operativos con correcta sinalización en SCADA. Existe SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado diseño e emitida SSA 202220823 para IEQ1 atualizar diseño.
202219711 | STE | 202209345 | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202238 | 21/09/2022 08:56:13 | Substituir as chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com 2 contatos NA por posição. Objetivo: sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Chaves adquiridas através da SMDTC-1397 e fornecidas pela IEQ1. Além da substituição, certificar o desenho quanto à interconexão com o painel UTR e jumpers nas réguas X4A e X4D. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202239 | THOBIAS DANIEL | Substituídas as chaves CS2 e CS3. Valores de resistência ôhmica dos contatos abaixo de 0,1 Ohm. Realizado ensaios operativos com correta sinalização no SCADA. Emitida SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado desenho e emitida SSA 202220252 para IEQ1 atualizar desenho. Roteiro da substituição em anexo
202219710 | STE | 202209343 | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202238 | 21/09/2022 08:53:58 | Substituir as chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com 2 contatos NA por posição. Objetivo: sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Chaves adquiridas através da SMDTC-1397 e fornecidas pela IEQ1. Além da substituição, certificar o desenho quanto à interconexão com o painel UTR e jumpers nas réguas X4A e X4D. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202239 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídas as chaves CS2 e CS3. Valores de resistência ôhmica dos contatos abaixo de 0,1 Ohm. Realizado ensaios operativos com correta sinalização no SCADA. Emitida SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado desenho e emitida SSA 202220252 para IEQ1 atualizar desenho. Roteiro da substituição em anexo
202219279 | STE | 202208576 | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202237 | 14/09/2022 08:07:33 | Solicitamos apoyo para definir limites de tolerancia de oscilaciones con UG en operación y variación de nivel (error de medición) cuando comparado con el nivel real, de manera a no perjudicar análisis de mantenimiento y evitar intervenciones cuando no sean aplicables. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202237 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Gráfico en anexo muestra el nivel de aceite del CGS en 10 horas aprox, las oscilaciones normales, causadas por el instrum, por posibles vibrac. o por movimiento del aceite, no perjudican el análisis mecánico ya q se centra más en la línea de tendencia, para detectar posibles pérdidas de aceite en la cuba o de agua de los IC y en la imagen se aprecia que dichas oscilaciones no afectan la línea de tendencia. En cuanto a la variación de nivel solicitamos se mantenga en 3 mm como es actualmente.
202219277 | STE | 202208576 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202237 | 14/09/2022 08:07:43 | Solicitamos apoyo para definir limites de tolerancia de oscilaciones con UG en operación y variación de nivel (error de medición) cuando comparado con el nivel real, de manera a no perjudicar análisis de mantenimiento y evitar intervenciones cuando no sean aplicables. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202237 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Como se presenta en el documento en anexo, las oscilaciones presente en las UGs no afectan el análisis mecánico. Se solicita mantener la variación de nivel en 3 mm.
202218232 | STE | 202216319 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202234 | 24/08/2022 14:45:52 | Instalar relé Siemens 3RP2540-1BW30 125 Vcc/2RV/Off Delay cód. 500844 na posição STA. Ajustar temporizado em 1 segundo. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202236 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de relé de subtensión conforme solicitado. Realizado ajuste de temporización de 1 segundo. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Emitida SDS-14587 Solicitando alteración de LMR. Emitida Recomendación 1395 solicitando alteración de Orden de Ajuste. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218136 | STE | 202217907 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202234 | 23/08/2022 10:40:19 | Realizar inspeção e reaperto nos condutores do contator K1 a fim de solucionar anomalia térmica relatada na SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202236 | CLEBER NIEHUES | Substituído cabos e terminais 1, 3, 4 e 5 do contator de força k1 e cabos e terminais 1, 3 e 5 do contator de força k3. verificado aperto de toda a linha de força dos contatores principais do painel GA. medições de corrente: k1: A/B/C = 99/95/95A, K3: A/B/C = 51/51/46A. AT: 202207699.
202217910 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202233 | 18/08/2022 14:44:22 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21 e 22 (SSP 20224837), lixar os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Registrar o comprimento das escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202234 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202207187. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm na MP3S, SSP 20220383.
202217514 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202232 | 11/08/2022 15:41:32 | Conectar cordoalhas 66 cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. Materiais auxiliares: Parafusos Cód.: 718272. Arruela de Pressão Cód.: 144592 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202235 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos e arruelas de pressão de inox M12. Realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4 em SSA derivada. AT: 202207187. Fotos em anexo.
202216477 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202230 | 26/07/2022 12:06:15 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 3, 4, 15, 16, 21 e 22, lixar os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Registrar o comprimento das escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202232 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202206296. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220386.
202216439 | STE | 202216339 | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 26/07/2022 09:19:28 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo Endress-Hauser P200 (medición por método electromagnético). Rango de medición 0-900L/min y conexión de terminales conforme diseño actual del PA. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | RONALDO PIMENTEL | Realizado desconexão do medidor de fluxo (80QW). Posteriormente, conectado o novo medidor de fluxo e realizado ensaio do indicador (80QW-1), onde foi verificado a sinalização de atuação de alarmes do referido indicador conforme anexo.
202215878 | STE | 202209543 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202229 | 18/07/2022 17:05:31 | En complemento a la SSA 202206341, solicitamos apoyo para fabricar replica del nuevo tablero con dimensiones de 1400x2100x360, que servirá para realizar simulación acordada en acta AR/SMI.DT/144/2021. La replica deberá ser cerrada en todas sus laterales para asemejar al nuevo tablero que esta siendo adquirido mediante contrato 4500063383/21, y deberá permitir medios de izamiento en sus vértices para permitir la simulación del montaje. La replica se necesita para finales de agosto/2022. | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Replica de tablero fabricada a través de SSA 202215952
202215702 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202228 | 15/07/2022 16:55:25 | Solicitamos repetir los mismos ensayos y procedimientos adoptados en la SSA 202203803, posterior al reparo por garantía del controlador Presys DMY-2030 Light, N° serie 057.12.14, referente a la AS 4500064513 y SMDTC-1209. Solicitamos realizar dicha actividad hasta la semana 2022/30. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Ensaios realizados conforme solicitado, resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215175 | STE | 202215010 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.017-5 | 202227 | 06/07/2022 15:36:50 | Verificar circuito de calentamiento de los motores, confirmar presencia de tensión 220V en la salida del transformador TR1 y confirmar que los resistores de calentamiento no se encuentren abiertos, debido a inoperancia de los resistores RM1 y RM2 detectado mediante termografía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202229 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrada manopla de la llave seccionadora posición SEC invertida (Encendido cuando indicaba apagado y viceversa). Corregido el problema y realizados ensayos con resultados satisfactorios. Resistencias encontradas: RM1: 402[Ω]; RM2: 406[Ω]. Tensión: 223[V] en ambas resistencias y en la salida del transformador TR1. Corrientes: 0,5 [A] ambas.
202215156 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202227 | 06/07/2022 16:29:29 | Calibrar um sensor de temperatura duplo tipo PT100 para o mancal guia da turbina, modelo Consistec 004510-006-03C, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1310. Realizar ensaio de tensão aplicada com 2,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação sensores-invólucro e entre sensores com 100 Vcc (valor min=100 Mohm). Repetir a calibração após os ensaios dielétricos. Pontos de calibração: 20, 60 e 100 °C. Prazo para envio de parecer à DF: 15/7/2022. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Calibração realizada antes e após os ensaios de tensão aplica e medição da resistência de isolamento. Testes de tensão aplicada e resistência de isolamento realizados pela ( SSA:202215314). Instrumento liberado para o uso.
202215118 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202227 | 06/07/2022 14:25:01 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos inferiores 3, 4, 10, 15 e 16, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Medir a resistencia de contato antes e depois entre os pinos citados e a pista inferior, incluindo ambas escovas de cada pino inferior (antes da substituição de escovas com comprimento inferior a 50 mm). Registrar ainda o comprimento destas escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202228 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas inferiores e verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Ensaios antes e após lixamento realizados com a mesma escova em uso na unidade geradora - Medições solicitadas em anexo. Após concluídos os testes, substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220385 - AT 202205938.
202214994 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202227 | 04/07/2022 15:50:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211365) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos los direccionadores de las escotillas y detectores de humo de la unidad 17 realizado ensayo individual con correcta señalización en el panel QCI-17 y durante ensayo de CO2 con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de operación.
202214950 | STE | 202214892 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202227 | 04/07/2022 10:19:12 | Verificar o aperto da conexão e do terminal no borne inferior esquerdo do relé temporizado 27CC2 (supervisão da alimentação 125 Vcc). Observada temperatura de 55 °C e diferença de 20 °C em relação ao relé 27CC1 conforme SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202227 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, não detectando anormalidades na conexão (terminal 8, 8-5:fechado; 8-6:aberto). Preventivamente realizado substituição/reaperto/reprensagem dos terminais do relé temporizado posição 27CC2.
202214381 | STE | 202214282 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202225 | 23/06/2022 17:13:11 | Solicitamos verificar borne F49.X11-7 (cable 748) lado inferior, que esta presentando punto caliente por encima de los 100°C. Además verificar el cable 716 (lado superior del mismo borne) para confirmar su correcta integridad por efecto del calentamiento. Dicho borne pertenece al circuito del primario del transformador TR2 de la fuente rectificadora. Para evitar mayor degradación del cableado, solicitamos dar atendimiento hasta la semana 202226. Documentos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | ROGERIO BARTH | Substituído terminais dos cabos 748 e 716 que são conectados ao borne 7 da régua F49.X1 referente à entrada de 460Vca para o retificador. Medido tensão de entrada do retificador na régua F49.X1 bornes 6 e 7= 455Vca; Tensão na saída do trafo TR2 na Régua F39.X5 bornes 3 e 4= 90,9Vca; Tensão de saída do retificador na Régua F49.X1 bornes 21 e 22= 127,7Vcc;
202213826 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202224 | 14/06/2022 17:38:32 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 6, 7, 8, 13, 14 e 18, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas. Medir a resistencia de contato antes e depois entre os pinos citados e a pista superior, incluindo ambas escovas de cada pino superior. Registrar ainda o comprimento destas escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202225 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202205224. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220378.
202213648 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202224 | 13/06/2022 17:23:36 | Verificar se os botões dos códigos de estoque 627372 e 113921 são compatíveis com os botões BR1, BR2, BT01, BT02, BTL1 e BTL2. Objetivo: definir um substituto para o código 139777. Referência: GCSMIT-1405. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada compatibilidad en ambos casos, siendo sugerida la botonera con código 627372 por su mayor practicidad en cuanto a instalación y posible sustitución. En anexo fotos de la instalacón.
202213102 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 07/06/2022 14:20:44 | Repetir a calibração do sensor de temperatura PT100 ID-1705 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Ref: SSA 202203952 | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro das características da classe de exatidão B. Instrumento reprovado nos ensaios solicitados ( SSA:202213431). Instrumento não liberado para o uso.
202213101 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 07/06/2022 14:21:22 | Repetir a calibração do sensor de temperatura PT100 ID-1704 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Ref: SSA 202203950. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Instrumento aprovado nos ensaios solicitados ( SSA:202213433). Instrumento liberado para o uso.
202212903 | STE |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202222 | 02/06/2022 16:32:35 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N3 da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados.
202212902 | STE |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202222 | 02/06/2022 16:32:17 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N2 da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados.
202212900 | STE |  | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202222 | 02/06/2022 16:32:03 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N1 da tampa da turbina. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados.
202212448 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202222 | 02/06/2022 17:27:42 | Según informe técnico (SSA 202112022B), solicitamos ensayar en bancada nuevo controlador digital de la marca Yokogawa UM33A para estudio de comportamiento y análisis de posible instalación en el tablero GGB. Montar el circuito en anexo con los materiales solicitados y registrar los resultados obtenidos según solicitado en el procedimiento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202223 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Ensaiado em bancada, controlador digital Yokogawa UM33A conforme procedimento anexo a emissão. Resultados do ensaio com observações em anexo. Alterado prametrização do indicador UM33A AL.A2 de 212,0 para 205,0 para que ocorra atuação de R2 e 74ML1 por curto no laço de 4-20 mA de entrada, referente ao ítem 27 da lista de ensaios. Recomendar ajuste de 74ML1 para 5 segundos em função do resultado do ensaio do ítem 31 da lista de ensaios. Anexo alteração no circuito de ensaio e parametrização.
202212091 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202221 | 23/05/2022 15:50:17 | Verificar na proxima manutenção a existência de um relé térmico com escala de 0,625 a 1 A ou similar acoplado ao relé térmico 67FR1 da gaveta A02. Registrar o nome do componente, escala, ajuste, carga supervisionada e revisar o desenho funcional do painel. | IEQ1 | MEG3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado que el relé térmico acoplado al relé 67FR1 forma parte del mismo. En el se realiza el ajuste del conjunto para la supervisión de corriente de sobrecarga de la bomba de agua bruta. Para valores del relé mencionado de 0.625-1 el relé 67FR1 queda ajustado entre 125-200A. En campo los relés tienen el mismo nombre, constatado en el manual que forman un conjunto. El ajuste esta en 0.8(160A.) Anexo fotos, manual y diseño levantado en campo. Emitida SSA:202213454 para actualización de diseño.
202211779 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202220 | 16/05/2022 17:33:28 | Verificar as conexões do circuito do disjuntor Q1.1 e o estado do resistor de aquecimento do motor 1. Conforme a termografia anexa o resistor aparenta estar desligado. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202221 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado invertidas las conexiones de las resistencias de calentamiento del motor 1 y 3. Normalizada conexiones conforme diseño del panel PA-01. Efectuado ensayo funcional con correcto accionamiento de las resistencias. Valores medidos: Corriente Resist. M1: A/B/C: 0,3/0,3/0,3 A; Tension AB/AC/BC: 223/224/223 V; Corriente Resist. M3: A/B/C: 0,3/0,3/0,3 A; Tension AB/AC/BC: 223/223/223 V.
202207097 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202219 | 09/05/2022 16:41:57 | En función al tiempo elevado de actuación del relé térmico de la gaveta 1.7 en 32 seg. (202113318A), solicitamos sustituir dicho relé por otro sobresaliente y repetir ensayo conforme anexo a la SSA 202113318A. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202219 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO RELÉ TÉRMICO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIO EM BANCADA, SENDO APLICADO 5,32A (IN =1,4 X 3,8), CONFORME ANEXO A SSA 202113318A. OBSERVADO O TEMPO DE ATUAÇÃO EM 11,64 SEGUNDOS, REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA VALVULA DO PVA COM RESULTADO NORMAL. AT 202203347
202206915 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202218 | 06/05/2022 08:16:46 | Desconectar o oscilógrafo da SMIL dos bornes X006-165 a 168 e X06-R1-001 a 003. Considerando que não foram observados transitórios elevados no novo RTD e cabo instalados na SSA 202202626, desconectar o cabo original e conectar o novo cabo no lugar (bornes X006-165 a 168) para conexão do RTD 42 da água pura ao painel UAM. Normalizar a conexão com a UAM. Referência: SSAs 202202627/202202629. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202219 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado osciloscopio de SMIL, y conectado RTD 42 de agua pura al panel UAM (bornes X006-165 a 168). Confirmado correcto funcionamiento del mismo conforme calculo de conversión de resistencia a temperatura y posterior comparación con medición en anexo. (Resistencia medida: 120,3 [Ω]; 120,3 [Ω]; 3,6 [Ω] ≈ 43.003 °C)
202206562 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202218 | 02/05/2022 12:39:25 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201803298A), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU02-0103, condutor 7). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 do anunciador foi desativada conforme solicitado.
202206560 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202218 | 02/05/2022 12:39:36 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (SSA 201812588A), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU03-0103, condutor 7). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 já estava desativada (sem texto descritivo impresso na bandeirola) e o condutor 7 do cabo AU03-0103 foi desconectado.
202206558 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 02/05/2022 12:39:51 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201712017B), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU05-0103, condutor 6). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 foi desativada (passada para reserva) e o condutor 6 do cabo AU05-0103 foi desconectado.
202206042 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202216 | 19/04/2022 10:03:14 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS DISJUNTORES DO UMCC POR MODELOS NOVOS EMAX E4H E E1.2 JÁ EXISTE SDS 14327, 14328, 14332, 14329 E 14331 PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SSA 202113315A PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. REALIZADOS ENSAIOS OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO COM FUNCIONAMENTO NORMAL. DOCUMENTOS, ENSAIOS ANEXO.
202205898 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 18/04/2022 09:07:05 | Prestar apoio a ILA1 nas desconexões e conexões dos ensaios no gerador de 20Hz da SSA 202205460 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202217 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión de los puntos 5 y 7 del generador de 20 Hz con el fin de determinar el "Drop-Out" y "Pick-Up" de la actuacion de subtension F01 de la unidad 05 en la subida de tension de la unidad durante la partida. Referencias SSA: 202205460 Determinar o Pick e Drop-out do relé de subtensão no gerador de 20Hz SSA: 202013049B Alarme de subtension durante partida de la unidad 05
202205886 | STE |  | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202216 | 18/04/2022 09:04:34 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202219 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO F2 EN 122 AMPER DEL MOTOR 2 DEL PAP Y REALIZADO ENSAYO EN BANCADA. CORRIENTE DE ENSAYO 244 AMPER (200% de la In), TIEMPO DE ACTUACION 49,46 SEGUNDOS.
202205016 | STE | 202204036 | A019H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.048-4 | 202213 | 01/04/2022 08:04:47 | Para especificar o disjuntor de alimentação e o ajuste da proteção térmica, informar a corrente nominal em 60 Hz do atuador da válvula de água bruta 20WI instalada na U9A. Foto da placa anexa com a corrente nominal em 50 Hz. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202213 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com a JCN, empresa fabricante do atuador elétrico da válvula, a faixa de corrente esperada para o motor alimentado à tensão de 460 Vca / 50 Hz é de 1,0 a 1,3 A. Sendo assim, recomendamos ajustar o dispositivo de proteção de acordo com as medições realizadas na SSA 202204481, isto é 1,09 A (corrente média nas fases).
202204438 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 25/03/2022 08:57:48 | Modificar as telas da IHM OP17 para permitir a alteração dos ajustes de pressão diferencial no filtro mecânico alta/muito alta (63PW3) e vazão no trocador de íons baixa (80PPW), conforme implementado na U18A. Ver item 6.3 do procedimento anexo usado na SSA 202010931B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Adicionado telas 8 e 9 do menu ajustes do sistema na IHM, para permitir a alteração dos ajustes de pressão diferencial no filtro mecânico alta/muito alta (63PW3) e vazão no trocador de íons baixa (80PPW), conforme procedimento anexo da emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 2022/01672.
202204227 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202212 | 22/03/2022 07:38:43 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202221 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 16CM31 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00.
202204214 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202212 | 22/03/2022 07:38:58 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | THOBIAS DANIEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo.
202204092 | STE | 202203982 | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.003-1 | 202212 | 21/03/2022 07:47:05 | Prestar apoio a SMMU.DT na conexão e desconexão do motor 3 do RV bem como no reposicionamento deste conforme solicitado na SSA Matriz, realizar testes operacionais. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202213 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento de los electroductos del motor 3 debido a la instalación de una bomba nueva de mayor altura. Realizada desconexión/conexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas AB/AC/BC: 461/461/463 V, corrientes medidas A/B/C: 219/230/224 A. Corriente nominal: 257 A.
202203987 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 17/03/2022 08:57:03 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 354.07.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203955 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 15:24:27 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1709.
202203954 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:41 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1708.
202203953 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:32 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1707.
202203952 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:26 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Uso não recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1705.
202203951 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:48 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1706.
202203950 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:54 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Uso não recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1704.
202203809 | STE | 202203571 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 16/03/2022 13:57:56 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | THOBIAS DANIEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo.
202203803 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:09 | m virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 057.12.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado e calibrado. Instrumento apresentou defeito na atuação do alarme 3. Não liberado para uso. Devolvido a IEQ1 para verificar possibilidade de reparo por meio da garantia.
202203802 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:57 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 032.01.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203801 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:35 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 016.01.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203800 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:40:04 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 044.05.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203799 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202211 | 15/03/2022 13:40:12 | A fim de viabilizar a migração das ordens de ajuste para o novo sistema SOA, verificar ajustes em campo conforme OAGE1071 e OACF602255 onde esta última passou a ser responsabilidade da SMIE.DT/SMMG.DT | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202213 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solictado fue realizado inspección de OA del Cuadro KDV-02. No encontrando ninguna discrepancia con la OAGE1071R00 y OACF 60255. En Anexo planilla OA.
202203797 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202211 | 15/03/2022 13:39:23 | A fim de facilitar a migração das ordens de ajuste para o novo sistema, verificar em campo os ajustes do quadro KDV-01 conforme OAGE1070 e OACF60224, onde esta última passou para responsabilidade da SMIE.DT. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202213 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solictado fue realizado inspección de OA del Cuadro KDV-01. No encontrando ninguna discrepancia con la OAGE1070R00 y OACF60224. En Anexo planilla OA.
202203763 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202211 | 15/03/2022 13:43:54 | Devido à inexistência de contatos de supervisão das válvulas BC/BD (fabricante Yuken), retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, mantendo apenas os cabos de alimentação das bobinas e padronizando o cabeamento com as outras unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202211 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado os cabos de posição das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, padronizando o cabeamento com as outras unidades. Emitido SSA 202204316 para IEQ1 para atualizar desenhos. Desenhos marcados em anexo. AT: 202201657
202203742 | SCA |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 14/03/2022 15:06:21 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 354.07.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não
202203576 | STE | 202203500 | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 16:38:17 | Em função da diferença de temperatura > 20 C entre escovas de mesmo pino e entre pistas inferiores, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas. Medir a resistência de contato antes e depois entre os pinos superiores 8, 10, 14 e 16 e a pista superior, incluindo as escovas. Verificar também a presença de parafusos com sinais de aquecimento, limpeza da área de contato, torque de aperto e resistência de contato das conexões dos barramentos das pistas inferiores (fig anexa). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202211 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado: 1) lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes para melhorar contato. 2) Desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. 3) Durante a MP3S (SSP20220381) foram substituídas 100% das escovas. 4) Aplicado torque de 8NM nos parafusos das conexões das cordoalhas. Medições das escovas solicitadas anexo. AT 202201640
202203478 | STE |  | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITAÇÃO | 0089.001-4 | 202210 | 09/03/2022 13:45:58 | DANDO CONTINUIDAD CON LA SSA 201906673C, REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STE EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-01 EN PROX PD 3A (SSAref 201906718E). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202213 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO INSPECCION DE LAS SECCIONADORAS STE EN LAS TRES FASES, EN ANEXO FOTOS Y RESISTENCIA DE CONTACTO DE CADA UNA DE LAS FASES.
202203477 | STE |  | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV. UNIDADE | 0089.002-2 | 202210 | 09/03/2022 13:46:06 | DANDO CONTINUIDAD CON LA SSA 201906676C, REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STAU EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-01 EN PROX PD 3A (SSAref 201906718E). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202213 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO INSPECCION DE LAS SECCIONADORAS STAU EN LAS TRES FASES, EN ANEXO FOTOS Y RESISTENCIA DE CONTACTO DE CADA UNA DE LAS FASES.
202203355 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202210 | 08/03/2022 07:18:44 | Dar apoyo a la SSA 202201478 (MEL1), para simular actuación del relé de bloqueo 86 del UMCC y confirmar la actuación del relé de bloqueo 86N de la unidad. SSAref: 202108548B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202211 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao emitente para simulação de atuação do relé de bloqueio 86 do UMCC-9A, confirmando a atuação do relé 86N da unidade por MEL1.
202202933 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202208 | 24/02/2022 15:48:18 | Verificar o RTD do segmento 6 do mancal guia da turbina e conexões dos cabos nos bornes 194-196. O RTD apresenta temperatura de 44,1 C no SOMA. Os demais RTDs apresentam temperaturas entre 58 e 63 C. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202210 | GARAY VERON VENANCIO | DESCONECTADO REPRENSADO Y RECONECTADO TODOS LOS PUNTOS ENCONTRADOS FUERA DEL VALOR ESPERADO CONFORME TABLA EN ANEXO EN LA EMISION. REALIZADO NUEVA MEDICION CON VALORES SATISFACTORIOS. MEDICION EN ANEXO.
202202743 | STE | 202202693 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 08:11:27 | Conforme solicitado na SSA matriz, alterar parametrização do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,06 l/s no PWB U06, de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Duração da manutenção deste ajuste: 25/03/2022. Em seguida, retornar com o ajuste atual, previsto na OA1039. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | ROGERIO BARTH | O ajuste do indicador 80PWI-1 foi reestabelecido conforme OA.0249 (0 a 4,09L/s) com a SSA 202215902 e AT 202206402 a pedido de MMU1.
202202706 | STE | 202202389 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202208 | 21/02/2022 16:02:12 | Conectar cordoalhas 66 cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202211 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos de inox M12 fornecido por MMU3, realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4. Fotos em anexo.
202202133 | STE | 202201997 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202207 | 14/02/2022 16:58:29 | Em função da temperatura de 100 C da pista inferior 2 e da diferença de temp. maior que 20 C entre escovas de mesmo pino, verificar o torque de aperto das cordoalhas nos pinos superiores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 e pinos inferiores 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22. Verificar também a presença de parafusos com sinais de aquecimento, limpeza da área de contato, torque de aperto e resistência de contato das conexões dos barramentos (ptos 1 a 4 fig anexa). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202207 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado: 1) lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes para melhorar contato. 2) Desmontagem dos barramentos internos entre pistas e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. 3) Durante a MP3S (SSP20220377) foram substituídas todas as escovas das pistas inf 2 e sup.1 e 100% dos parafusos e arruelas das conexões das cordoalhas das 4 pistas e realizado torque 8NM. AT 202201225.
202201835 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202206 | 09/02/2022 15:26:43 | Conforme definido en acta de reunión AR/SMI.DT/143/2021, realizar modificación provisoria en el tablero CTM conforme procedimiento y diseños anexos, a fin de inhibir las protecciones mecánicas del sistema en apoyo a OPUO.DT para realizar maniobras en la compuerta. Trabajo previsto para el 23/02/2022. Normalizar el circuito conforme proyecto original una vez concluido con los ensayos de OPUO.DT. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada modificación provisoria del panel CTM para partida de motor 1, realizados ensayos para el accionamiento del contactor KM1 sin 460 Vca previo al ensayo en conjunto con OPUO y MMU, verificadas las condiciones de accionamiento/desconexión del KM1 conforme procedimiento anexo con resultados correctos. Realizado ensayo de partida/parada con motor energizado en conjunto con OPUO y MMU con resultados correctos. Posterior al ensayo dejado circuito del panel en condiciones normales.
202200864 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202204 | 26/01/2022 16:04:31 | Desconectar de terra o barramento blindado do lado de fase e prestar apoio à SMMT na pesquisa de baixa isolação (SSA 202103110E). Medir a resistência de isolação do barramento antes e após o afastamento de cada borracha do lado do TU. Referência: 202103110B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Med. antes 4,1KOHMS T=30ºC U=60%. Inspecionado e limpado a parte superior do CTG. Inspecionado os parafusos de fixação dos suportes das estruturas do bust-duct na cota 98 e na cota 108 na cela dos transf. TU’s. Inspecionado as borrachas de conexão dos links entre as saídas de fases do gerador com o bust-duct. A MET1 realizou a limpeza e inspeção das borrachas de conexão nos transf. TU’s com os barramentos do bust-duct mas não a desc. e afastamento das borrachas. Med. após 4,2KOHMS T=35ºC U=57.
202602364 | APL | 202505788 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202608 | 19/02/2026 16:20:27 | Debido a la baja resistencia de aislamiento del busduct respecto a tierra. Solicitamos apoyo para separar las gomas conectadas al busduct del lado de las tres fases de los TU para repetir la medición de resistencia de aislación. | IEQ1 | IEQ3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável |  | Não
202519854 | SCC |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 14:34:37 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável |  | Não
202518437 | SCC | 202518403 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 |  | Em função da detecção de pontos que podem evidenciar aquecimento na cordoalha das escovas e algumas escovas apresentarem temperaturas acima de 120ºC, realizar nova inspeção termográfica com o objetivo de acompanhar uma possível evolução. Inspeção anterior realizada em 17/11/2025. Sugestão para a nova inspeção dia 27/11/2025. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202508752 | SCC | 202507060 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202524 |  | Reemplazar el módulo Expert Vibro por otro sobresaliente, el modulo con aparente falla/defecto de hardware en el puerto COM1-RS-485 se entregará al fabricante para reparación/reemplazo en garantía. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202505560 | SCC |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 |  | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505538) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202503534 | SCC | 202503435 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 12/03/2025 09:47:06 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202503524).. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável |  | Não
202503531 | SCC | 202503435 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 12/03/2025 09:47:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA202503524.. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável |  | Não
202412539 | SCC | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202432 | 08/08/2024 17:09:16 | Instalar disjuntor 352C reparado e aprovado nos testes. Executar comandos remotos de fechamento e abertura. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202408636 | SCC |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202423 |  | Solicitamos apoyo para el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SMIM.DT en la SSA 202301907: a) El trasductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalimetro de agua bruta, vista en anexo. | IEQ1 | MMU1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202404936 | SCC |  | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.014-6 | 202413 |  | Devido ao desequilíbrio de corrente detectado na SSP 20243514 no início da próxima manutenção periódica, realizar medições de tensão e corrente neste motor a fim de se acompanhar o problema. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável |  | Não
202315232 | SCA | 202315195 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202337 | 12/09/2023 16:46:44 | Solicitamos providenciar los ajustes necesarios en el PES/PIB en función de la alteración en el GGB del fondo de escala en el indicador 80TW de 6000 para 8495 l/min, asociado a la entrada analógica 004BNA23GE. Los niveles de alarma y demás ajustes permanecen inalterados. Modificación TEMPORAL, con previsión de normalizar en el próximo PD 9M (202315189). | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202312234 | SCC | 202224635 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202330 |  | Elaborar projeto e executar instalação do sensor de detecção de água no óleo Vaisala MMT 330 (código de almoxarifado 709957) no grupo diesel em substituição ao sensor antigo. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202308827 | SCA | 202308784 | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202322 | 29/05/2023 14:24:21 | En complemento a la sustitución de los motores M6 y M7 de las válvulas del PVA, sustituir en las gavetas 1.6 y 1.7 los disyuntores Q1 y eliminar los relés térmicos F1 y los relés F1X. Ajustar la protección térmica en 0,5A. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202305803 | SCC | 202211566 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202314 |  | Certificar desenhos 6210-df-73149, 6210-DF-73150-I E 6210-DF-74016-I devido a conclusão da SRA | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202216887 | SCA | 202216825 | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202231 | 02/08/2022 10:48:10 | Em função da observação de fragmentos de escova durante a inspeção semanal, realizar uma inspeção termográfica das escovas, porta-escovas e conexões dos pinos superiores 3 a 5 e inferior 9 e 10. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável |  | Não
202214093 | SCA |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 14:08:45 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214083 | SCA |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 14:14:11 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214054 | SCA |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 14:19:27 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202211526 | STE | 202209589 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202129 | 21/07/2021 10:51:00 | ATUALIZAR DOCUMENTOS ANEXOS DEVIDO AO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE FREIOS INSTALADO NA UNIDADE 07. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado
202211491 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202105 | 05/02/2021 10:21:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 EAR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AOSISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226 | MAURICIO MENON | Execução através das SSAs derivadas no SCADA e UTR.
202211366 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DE ALMACEN. AJUSTADO EN 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-18.
202211365 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | STALDER DIAZ IVAN | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DE ALMOXARIFADO. AJUSTADO EN 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-17.
202211364 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | THOBIAS DANIEL | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DE ALMACEN. AJUSTADO EN 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-15.
202211363 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202147 | 24/11/2021 11:26:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido direccionador de la escotilla del anillo colector por otro de la misma caracterictica, el direccionador instalado fue obtenido del simulador del QCI que se encuentra en la sala de la U-16 de la cota 98. Luego de la sustitucion fue realizado ensayos de cierre y abertura del acceso al recinto del anillo colector con correcta señalizacion de actuacion y rearme en el cuadro del QCI.
202211362 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202147 | 24/11/2021 11:26:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202224 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido direccionador referente a la escotilla del anillo colector, dirección 59. Utilizado direccionador retirado del panel simulador. Realizados ensayos funcionales de abertura/cierre con correcta señalización, dejado en condiciones normales.
202211361 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202147 | 24/11/2021 08:33:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DEL SIMULADOR. AJUSTADO EM 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-07.
202211360 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202147 | 24/11/2021 08:32:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído endereçador da escotilha do anel coletor, endereço 59. Utilizado endereçador retirado do painel do simulador. Verificado funcionamento correto com abertura/fechamento da escotilha.
202211280 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | ESPINOZA BORBA ABEL | DURANTE INSPECCION DE LOS TERMINALES, REALIZADO REPRENSADO DE LOS TERMINALES Y REAPRIETO EN LOS BORNES. EN ANEXO MEDICIONES ANTES/DESPUES DE PARADA DE MAQUINA.
202211279 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | STALDER DIAZ IVAN | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 100 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO.
202211278 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | DIAZ ISASI RUBEN | DURANTE INSPECCION DE LOS TERMINALES, REALIZADO REPRENSADO DE LOS TERMINALES Y REAPRIETO EN LOS BORNES. EN ANEXO MEDICIONES ANTES/DESPUES DE PARADA DE MAQUINA. Fue necesario substituir 129 bornes por encontrarse quebrados.
202211277 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | THOBIAS DANIEL | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 117 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO.
202211276 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado, reprensado e reconectado todos os terminais nos dois lados das réguas do CG, referentes a RTD's. Substituídos 93 bornes que apresentaram defeito. Em anexo planilha de medições antes, durante e depois PD e planilha da posição dos bornes substituídos.
202211275 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 42 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO.
202211274 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Desconectado, reprensado terminais e reconectados os condutores de ambos os lados das réguas. Substituídos 69 bornes. Lista de bornes substituídos e Planilha de medição antes, durante e após PD em anexo.
202211273 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectado, reprensado terminais e reconectados os condutores de ambos os lados das réguas. Substituídos 120 bornes. Lista de bornes substituídos e Planilha de medição antes, durante e após PD em anexo.
202211236 | STE | 202211235 | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202147 | 23/11/2021 07:47:00 | DEV. AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS DETECTORES DE FUMAÇA E ENDEREÇADORES DAS PORTAS/ESCOTILHAS, ADQUIRIR 200 DETECTORES (CÓDIGO 714518) E 220 ENDEREÇADORES (CÓDIGO 712520) PARA SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA PELA SMMG. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714518 (DETECTOR HUM 15/32VCC 6,5µA 104MM) el 29/06/22 (4500065640/10). Saldo actual en stock 213 un. Política ZM=9/30. Creadas reservas nro. 426652 (180un) y 423924 (20un). -Fueron disponibilizados 220 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 28/06/22 (4500065639/10). Saldo actual en stock 220 un. Política ZM=14/40. Creada reserva nro. 426516 de 220 un. validez hasta el 28/06/24. OBS: MTDFS-6336,6337,DEMPRO 20,14
202211234 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202144 | 01/11/2021 14:39:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113513A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113513A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203658) em 11/03/2022. Confirmada a execução das modificações em 11/08/2022.
202211233 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113511A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113511A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202230 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203656) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 27/07/2022.
202211232 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113510A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113510A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203655) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 21/11/2022.
202211231 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113509A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113509A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203649) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 06/09/2022.
202211230 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113508A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113508A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação pela equipe da MEL1 em 23/01/2023. Executado conforme solicitado.
202211229 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113507A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113507A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203647) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 03/03/2023.
202211228 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113496A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113496A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203646) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 13/12/2022.
202211227 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113494A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113494A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203645) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 06/07/2022.
202211226 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113492A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113492A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203644) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 19/05/2022.
202211225 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113491A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113491A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Confirmada a execução das modificações (SSA 20220343) em 23/03/2023.
202211224 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113488A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113488A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Confirmada a execução das modificações (SSA 20220342) em 03/04/2023.
202211223 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202144 | 01/11/2021 09:54:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113487A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113487A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203641) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 14/06/2022.
202211222 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202144 | 01/11/2021 09:54:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113486A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113486A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203638) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 13/04/2022.
202211212 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | THOBIAS DANIEL | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Ya existe SSA: 202217385 a IEQ1 para actualización de diseños. Substituído relê de bloqueio posição 86 porque o relê instalado não dispunha de contato NA para a modificação. utilizado código 198072 conforme parecer da SSA 201707036A. SDS 14553 para atualizar LMR. Existe SSA 202013515A para atualizar desenho.
202211210 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202143 | 29/10/2021 10:49:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Emitida SSA: 202215744 a IEQ1 para actualización de diseños.
202211209 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202143 | 29/10/2021 10:49:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Emitida SSA: 202222350 a IEQ1 para actualización de diseño de interligación. SSA 202215744 ya emitida para actualizar diseño funcional.
202211208 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202143 | 29/10/2021 10:48:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Ya existe SSA: 20221869 a IEQ1 para actualización de diseños.
202211207 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202143 | 29/10/2021 10:48:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Com apoio da MEL realizado ensaios funcionais com correta atuação. Emitido SSA: 202300731 para IEQ1 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional.
202211206 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202143 | 29/10/2021 10:47:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Com apoio da MEL, realizado ensaios funcionais e verificado a correta atuação. Emitido SSA: 202302615 para IEQ1 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional.
202211205 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202143 | 29/10/2021 07:58:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Emitida SSA: 202223555 a IEQ1 para actualización de diseño de interligación. SSA 202212232 ya emitida para actualizar diseño funcional.
202211204 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202143 | 29/10/2021 07:57:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | REALIZADA MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO, IMPLEMENTANDO COMANDO DE TRIP DO RELE 86N NO ULP VIA RELÉ 86 DO UMCC-07 QUANDO ESTE SEJA ATUADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. EMITIDA SSA 202214505 PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202211203 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202143 | 29/10/2021 07:56:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | RONALDO PIMENTEL | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Emitido SSA202303609 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional. Durante inspeção foi encontrado relê 86 com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 198072. Com apoio da MEL, realizado ensaios de atuação do bloqueio no UMCC e verificado a correta atuação do 86N no ULP.
202211202 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202143 | 29/10/2021 07:55:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202312 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizada modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP quanto atuado o relé 86 no painel UMCC, realizado ensaios funcionais com apoio da MEL com correta atuação. Emitido SSA 202305197 para IEQ1 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional.
202211186 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | THOBIAS DANIEL | Ajustadas as proteções térmicas dos relés térmicos das gavetas 1.6 e 1.7 em 0.9A, realizado ensaio com 3.8xIN, onde IN=1A, com atuações em 14,01s e 15,44s, respectivamente.
202211185 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Ajustados relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 0,9 A conforme solicitado. Corriente nominal de los motores 1,0 A. Realizados ensayos de corriente conforme procedimientos anexos en la emisión, fue aplicado corriente 3,8*In. Tiempos de actuación obtenidos: Gaveta 1.6= 17,02 segundos; Gaveta 1.7= 20,49 segundos.
202211184 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ajustados relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 0,9 A conforme solicitado. Corriente nominal de los motores 1,0 A. Realizados ensayos de corriente conforme procedimientos anexos en la emisión, fue aplicado corriente 3,8*In. Tiempos de actuación obtenidos: Gaveta 1.6= 12,58 segundos; Gaveta 1.7= 14,17 segundos.
202211183 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ajustadas las protecciones térmicas de los relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 0.9 Amper, realizado ensayo com 3.8xIN, donde IN=1A, con actuaciones en 14,66 segundos y 16,31 segundos respectivamente.
202211182 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Ajustados relés térmicos das gavetas 1.6 e 1.7 em 0,9 A, conforme solicitado. Corrente nominal dos motores 1,0 A. Realizados ensaios de corrente conforme procedimento em anexo da emissão, aplicado corrente 5,32 A. Tempos de atuação obtidos: Gaveta 1.6 = 7,5 segundos; Gaveta 1.7 = 6,6 segundos.
202211181 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Ajustados relés térmicos das gavetas 1.6 e 1.7 em 0,9 A, conforme solicitado. Corrente nominal dos motores 1,0A. Realizados ensaios de corrente conforme procedimento em anexo da emissão, aplicado corrente 5,32A. Tempos de atuação obtidos: Gaveta 1.6 = 6,34 segundos; Gaveta 1.7 = 7,40 segundos.
202211174 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Ajustados relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 1,3 A conforme solicitado. Corriente nominal de los motores 1,4 A. Realizados ensayos de corriente conforme procedimientos anexos en la emisión, fue aplicado corriente 3,8*In. Tiempos de actuación obtenidos: Gaveta 1.6= 13,8 segundos; Gaveta 1.7= 8,4 segundos.
202211173 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DEL MOTOR M7 DE LA VÁLVULA DEL PVA, AJUSTAR LA PROTECCION DEL RELÉ TÉRMICO DE LA GAVETA 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Ajustado os relê térmico da gaveta 1.7, referentes a válvula 2 do PVA em 1,3A, conforme solicitado. Corrente nominal do motor 1,4A. Realizado ensaios em bancada com aplicação de 5,32A (1,4 X 3,8), como solicitado no anexo a emissão, observado tempo de atuação em 11,78 segundos.
202211002 | STE | 202211000 | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202145 | 10/11/2021 08:55:00 | VERIFICAR CONEXIÓN DE LOS BORNES 1605 Y 1607 Y EL ESTADO DE SUS TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS DEBIDO A DIFERENCIA DE TEMPERATURA CON MISMA CORRIENTE DEL TC DE NEUTRO DEL GENERADOR. TERMOGRAMA EN SSA MATRIZ. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspección de los terminales de los bornes 1605 y 1607 del TC de neutro, fue realizado reaprieto y limpieza con fibra limpia contacto los terminales en ambos extremos que se encuentra en perfectas condiciones. Verificado los bornes y realizado medición de contacto sin encontrar ninguna anormalidad. Conectado los terminales en sus respectivos bornes y realizado reaprieto de los mismos.
202210677 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202140 | 06/10/2021 10:19:00 | ADQUIRIR 40 M ADICIONAIS DO CABO CHATO 4X6 MM2 (CÓDIGO 717565) E ALTERAR A POLÍTICA DE REPOSIÇÃO PARA ZM=40/80. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 m. del material cod. 717565 (CABO CHATO 4X6 MM2) el 18/05/22 (4500065043/20). Saldo al momento de pedido del material 40 m.(08/10/21) 40 m. utilizados por SMMG el 22/02/22. Saldo actual en stock 40 m. Política alterada a ZM=41/80. OBS: MTDFS-6074.
202210621 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202129 | 20/07/2021 11:16:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3, 2.7/1 E 3.4 PARA FS X IN DOS MOTORES DO PAP, BOMBA N1 DRENAGEM (SSA 202101896C) E MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | THOBIAS DANIEL | Reajustados os reles e ensaiados em bancadas conforme: gaveta 1.3, IN=120A, FS1.0, ajustado em 120A, ensaiado com 240A, atuação em 63,17S gaveta 3.4, IN=135A, FS1.15, ajustado em 155A, ensaiado com 310A, atuação em 87,09S gaveta 2.7/1, IN=11A, FS1.0, ajustado em 11A, ensaiado com 22A, atuação em 53,77S
202210620 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202129 | 20/07/2021 11:16:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reajustados relés y realizados ensayos en bancada. El térmico de la gav 1.3 ref. al motor 1 del PAP fue sustituido por el de la gav 2.8 debido a un agrietamiento del primero (SSA: 202215649), In 120A y FS 1,0, ensayado a 240A, tiempo de actuación del térmico 40,16 segundos. Ajuste dejado en 120A; Gav 3.4 referente al motor 1 de PWB, In 135A y FS 1,15, ensayado a 270A, tiempo de actuación del térmico en 133 segundos. Ajuste dejado en 155A. Ambos valores siendo aceptables conforme a la IM.EQ.044.
202210619 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202129 | 20/07/2021 11:15:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Reajustados los reles y realizado ensayo en bancada conforme: gaveta: 1.3, IN =122(A), FS: 1.0, ajustado en 122 (A), ensayado con 244 (A), actuacion en 63,73 Segundos. gaveta: 3.4, IN =137(A), FS: 1.0, ajustado en 137 (A), ensayado con 274(A), actuacion en 69,82 Segundos.
202210618 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202129 | 19/07/2021 16:47:00 | CONFORME IM.EQ.044, REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA O RELÉ TÉRMICO F1 DA GAVETA 1.3 PARA FS X IN DO MOTOR 1 DO PAP. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Reajustado rele termico F1 de la gaveta 1.3 conforme solicitado en emision. Realizado ensayo conforme IM.EQ.044 con un tiempo de actuacion de 83 segundos. Efectuacdo ensayo funcional de la gaveta 1.3 con correcto accionamiento del circuito.
202210617 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202129 | 19/07/2021 16:27:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reajustado relês e realizado ensaios em bancada. Gaveta 1.3 referente ao motor 1 do PAP, corrente nominal 122A, corrente de ensaio 244A, tempo de atuação do relê térmico 121,5 segundos. Gaveta 3.4 referente ao motor 1 do PWB, corrente nominal 136A, corrente de ensaio 272A, tempo de atuação do relê térmico 118,8 segundos.
202210596 | STE | 202210594 | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202132 | 12/08/2021 17:06:00 | ADQUIRIR OS COMPONENTES DA TABELA ANEXA COM O OBJETIVO DE MODERNIZAR OS DISJUNTORES 52-1/2 DE 12 UNIDADES GERADORAS. OBS: QUANTIDADES ADICIONAIS AO DISPONÍVEL ATUALMENTE NO ESTOQUE. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: MTDFS-5660, 5661 Y 5662.
202210574 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202127 | 07/07/2021 16:59:00 | CONFORME PROPOSTA DA SSA 202108220A, ALTERAR CONFIGURAÇÃO E LIGAÇÃO DOS RELÉS DOS CONTROLADORES DE NÍVEL 71LW E 71WP PARA PADRONIZAÇÃO COM AS UNIDADES CONVENCIONAIS. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | DIAZ ISASI RUBEN | ALTERADO CONFIGURACION Y CONEXIONES DE LOS RELES DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL 71LW Y 71 WP CONFORME SOLICITADO EN EMISION. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON CORRECTO ACCIONAMIENTO DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL. FUE NECESARIO SUBSTITUIR CABO DEL 71LW POR NO POSEER LA CANTIDAD NECESARIA DE CONDUCTORES P/ LA MODIF. EMITIDA SSA 202221701 P/ IEQ1 ACTUALIZAR DISEÑOS. ORDEN DE AJUSTE OA.0276 YA ACTUALIZADA.
202210252 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202117 | 29/04/2021 11:32:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 202010702A, DESCONECTAR LAS HEBRAS 1 Y 2 DEL CABLE AU18A-0205 QUE LLEGAN A LOS PUNTOS 31-34 DEL 71HCH2X Y CONECTAR AL 31-34 DEL 71HCH1X P/ ALARMA NIVEL ALTO, CONFORME PROYECTO ORIGINAL. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202243 | DIAZ ISASI RUBEN | DESCONECTADOS LOS PUNTOS 31-34 DEL 71HCH2X Y CONECTADOS AL 31-34 DEL 71HCH1X PARA ALARMA NIVEL ALTO CONFORME PEDIDO EN EMISION. Realizados ensayos funcionales con corrrecta señalizacion de alarma en el SDSC. Diseños ya actualizados en el SAT.
202210231 | STE | 202210229 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202118 | 03/05/2021 10:29:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Atividade executada através das SSAs derivadas para UTR e DB SCADA.
202210230 | STE | 202210229 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202231 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo. Deixado painel em condições normais de operação.
202210227 | STE | 202210225 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202118 | 03/05/2021 10:29:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | SSAs derivadas executadas. Alterações na UTR e SCADA efetuadas.
202210226 | STE | 202210225 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo. Deixado painel em condições normais de operação.
202210223 | STE | 202210221 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202118 | 03/05/2021 10:28:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226 | MAURICIO MENON | Execução através das SSAs derivadas para SCADA e UTR.
202210222 | STE | 202210221 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectados instrumentos solicitados y conectados nuevos transdutores en apoyo a MMU1. Alterada parametrizacion de los indicadores digitales relacionados conforme archivos anexos a emision. Observado correcto funcionamento durante ensayos. Ya existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualizacion de diseños y SDS para atualización de la IM.EQ364/OA1041. Tabla con ensayos de los indicadores em anexo. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202210219 | STE | 202210217 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202118 | 03/05/2021 10:25:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226 | MAURICIO MENON | Alterações realizadas via SSA derivada. Verificado que alterações foram realizadas no DB SCADA.
202210218 | STE | 202210217 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202118 | 03/05/2021 10:42:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo.
202210216 | STE | 202210215 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202118 | 03/05/2021 10:04:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Serviço executado via SSA 202104834E (sistema antigo).
202210213 | STE | 202210212 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202118 | 03/05/2021 10:01:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Executada via ssa 202210214.
202210103 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202112 | 23/03/2021 16:06:00 | CONFORME DEFINIDO EN AR/SMI.DT/0021/21, PARA FACILITAR MONITOREO EN EL RV, REALIZAR LAS CONEXIONES EN EL GTB1 SEGUN PROYECTO "OPCIÓN A". CASO FUERE SOLICITADO POR LA SMI.DT, MONTAR EL CIRCUITO "OPCION B". VER ANEXOS | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202243 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Semana 2021/15: Realizado as implementações da opção "A" no GTB-01, realizado testes por ILA e MEL, sem apresentar interferências no sistema. A supervisão ficará em funcionamento até o próximo PD 3A. Semana 2022/43: Retirado as implementações da opção "A" no GTB-1 em apoio ao monitoramento do Regulador de Velocidade. Acompanhado ensaios funcionais do regulador e constatado funcionamento normal, liberado para operação.
202210091 | STE | 202210089 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202146 | 18/11/2021 07:19:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CASO NECESARIO EN LAS GOMAS Y ACCESORIOS CONECTADOS AL BUSDUCT QUE CONECTA LAS TRES FASES DE LOS "TU", DEBIDO A BAJA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. | IEQ1 | IEQ3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi identificada baixa isolação na junta de expansão que conecta o bus-duct ao caneco das buchas de X1 e X2 do TU-15 fase B. As juntas foram substituídas pelo setor MET-1 através da SSA 202218407, solucionando o problema.
202210029 | STE |  | B017D020 | QUADRO CCAR-17 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.017-4 | 202109 | 05/03/2021 15:58:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201003610A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228 | GARAY VERON VENANCIO | Retirados los resistores R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 y reubicados disyuntores Q5/Q6 en el lugar de los resistores conforme solicitado. Realizado ensayos funcionales con señalizacón correcta de los LED indicadores del panel. Emitido SSA:202102131a a IEQ1 para atualización de diseño.
202210027 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202109 | 05/03/2021 13:55:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201004356A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202225 | STALDER DIAZ IVAN | RETIRADOS OS RESISTORES POSIÇÕES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM SINALIZAÇÃO CORRETA DOS LED'S INDICADORES DO PAINEL. SSA 202102131A JÁ EMITIDA ANTERIORMENTE PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202209957 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202105 | 03/02/2021 14:31:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA PURA ACORDADAS NA ATA AR/SMI.DT/068/2020 DE FORMA A GENERALIZAR AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 201914093A. VER INFORMAÇÕES ANEXAS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Executadas modificações conforme desenhos, roteiro e parametrizações em anexo a emissão envolvendo supervisão de grande vazamento, permutador de íons, condutivímetros, tanque de reposição, controle da válvula 20W1, anunciador de alarmes e pontos para sistema SCADA. Já existe SSA 202101140A para atualização de desenhos. OA.0249-R00 já atualizada no sistema.
202209950 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202105 | 05/02/2021 10:22:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 E AR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Atividade executada através da SSA derivada.
202209948 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202105 | 05/02/2021 10:22:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 E AR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Alterações realizadas via SSA derivada.
202209889 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202053 | 29/12/2020 10:59:00 | EM RAZÃO DE FALHAS DO RELÉ DE PULSO 88PW1X1A (SSA 201909142B), INST.RELÉ ADICIONAL 88PW3X1A P/ REDUNDÂNCIA DA INIBIÇÃO DA PROT. GRANDEVAZAMENTO C/ SINALIZ. FALHA NA BAND. 23. CÓDIGO ESTOQUE: 710325. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202226 | THOBIAS DANIEL | Padronizado circuito do relé 88PW3X1A para monitorar funcionamento dos relés 88PW1X1A/88PW2X1A e reportar falha na bandeirola 23 em caso de defeito dos mesmos. Configurados relés em função impulso e ajustados 88PW1X1A/88PW2X1A/88PW3X1A em 1,0/1,0/0,5 segundos conforme ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. Ordem de ajuste já atualizada (SDS 13529) e SSA 202101140A já emitida para atualização de desenhos.
202209885 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202053 | 28/12/2020 07:36:00 | PARA MEJORAR EFECTIVIDAD DE ATERRAMIENTO, CONECTAR PUNTO DE TIERRA DE LOSINSTRUMENTOS 71QRV-A/B AL CONDUCTOR DE TIERRA MAS PRÓXIMO, CONFORMELISTA DE MATERIALES SUGERIDOS. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202225 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Conectado punto de tierra de los instrumentos 71QRV-A/B al conductor de tierra mas próximo, reaprovechados cables de aterramiento (amarillo/verde) sobrantes de otras modificaciones. Dejado en condiciones normales.
202209881 | STE |  | A007D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.039-7 | 202052 | 23/12/2020 16:02:00 | PARA MEJORAR EFECTIVIDAD DE ATERRAMIENTO, CONECTAR PUNTO DE TIERRA DEL INSTRUMENTO 80QW A LA ESTRUCTURA DEL TANQUE SIN PRESIÓN, CONFORME FOTO ANEXA Y LISTA DE MATERIALES SUGERIDOS. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202225 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Conectado aterramiento del instrumento 80QW a la estructura del tanque sin presión conforme anexo de emisión, reutilizado cable de aterramiento (amarillo/verde) sobrante de otras modificaciones. Dejado en condiciones normales.
202209880 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202052 | 23/12/2020 09:02:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de circuito implementada mediante SSA 202014751B por MEG1 con apoyo de MEL1 (SSAs 202014751D, E, F) para configuración de señales de falla de indicador digital en el SDSC.
202209879 | STE | 202209877 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202052 | 23/12/2020 14:47:00 | CONECTAR LOS CONDUCTORES 4 Y 5 DEL CABLE BU07-3147 EN LOS BORNES C12T-45 Y 94. INTERLIGAR BORNES C12-T:94-95, PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES 63CARI-A/B DEL CCAR EN EL PUNTO 66 DEL ANUNCIADOR AN1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | CONECTADOS CONDUTORES 4 Y 5 DEL CABLE BU07-3147 EN LOS BORNES 45 E 94 DE LA REGLA C12T PARA SENALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES DE CCAR. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIOS. EMITIDA SSA: 202214970 PARA IEQ1 ACTUALIZACION DE DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN. MEGGER CABOS 4XT/5XT/4X5 = 18000/20000/20000 MΩ (20ºC/86%HR/IB4070).
202209878 | STE | 202209877 | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202052 | 23/12/2020 10:35:00 | DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRESOSTATOS DE, DF, DG Y LM POR DOS TRANSMISORES DE PRESIÓN, INSTALAR INDICADORES DIGITALES 63CARIA/B Y ACCESORIOS P/ SUPERVISIÓN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO. PROYECTO ANEXO | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202225 | STALDER DIAZ IVAN | INSTALADO INDICADORES DIGITAIS POSIÇÃO 63CARI-A/B E DISJUNTOR Q5 E Q6 PARA SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PRESSOSTATOS DF, DE,DG E LM POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO 63CAR-A/B. SSA: 202102346A E 202005983A JÁ EMITIDAS ANTERIORMENTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT INTERNO. EMITIDA SSA202209878 PARA ATUALIZAÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO.
202209877 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202052 | 23/12/2020 09:01:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada con resultados aprobados según constan en los anexos de las SSAs derivadas.
202209876 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202052 | 22/12/2020 16:32:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada mediante derivadas en los tableros CCAR y TGA, con resultados aprobados según datos de ambas derivadas.
202209837 | STE | 202209836 | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202049 | 01/12/2020 16:14:00 | ADQUIRIR 8 CHAVES FIM DE CURSO PARA A VÁLVULA DE ISOLAMENTO 20QT. MODELO: CROUZET 83118 S1. CÓDIGO DE ESTOQUE: 116769. LMR.AB.026 ÍTEM 50. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en el stock el 13/04/23 mediante OC-4500067342/10 (SMDTC-1071). Cod. 116769 activado y material incluido al stock. Saldo actual 8 un. Política ZM=4/8. OBS: DM-70030639.
202209815 | STE | 202209814 | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013800A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | RONALDO PIMENTEL | Realizada alteração dos parâmetros "SH", "PRH" e "RH" do indicador 63QFLO. Posteriormente, o indicador foi ensaiado conforme anexo.
202209813 | STE | 202209812 | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.017-2 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013799A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada alteração dos parâmetros "SH", "PRH" e "RH" do indicador 63QFLO. Posteriormente, o indicador foi ensaiado conforme anexo.
202209811 | STE | 202209810 | B015D021 | QUADRO PA-15 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.008-3 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013797A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente, el indicador fue ensayado conforme anexo.
202209809 | STE | 202209808 | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013795A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202302 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado alteracion de los parametros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente el indicador fue ensayado conforme anexo.
202209807 | STE | 202209806 | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202101 | 06/01/2021 16:05:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013792A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202329 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita alteração dos parâmetros conforme solicitado. Ensaio realizado conforme planilha em anexo verificando a operação normal do indicador e os respectivos alarmes atuando em 5bar e rearmando em 3,9bar. Deixado em operação normal com pressão diferencial de 1,8bar.
202209805 | STE | 202209804 | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013791A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202334 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Comprobado sustitución de transductor por parte de MMU2 en el rango citado en la descripcion y alterados parámetros conforme solicitado, realizados ensayo con calibrador de procesos con resultados satisfactorios. 63QFLO= Calibrador 4/20 mA, Indicador 0.0/100.0 Bar. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202209803 | STE | 202209802 | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013790A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado alteração dos parâmetros conforme parecer técnico. Realizada verficação posterior, observando funcionamento normal. Em anexo tabela com ensaios de atuação e rearme.
202209801 | STE | 202209800 | A007D021 | QUADRO PA-07 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.007-5 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013787A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202402 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar
202209799 | STE | 202209798 | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.005-9 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013785A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202342 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar
202209797 | STE | 202209796 | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.004-0 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013784A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado alteracion de los parametros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente el indicador fue ensayado conforme anexo. Orden de ajuste actualizado OA.0266-R00
202209795 | STE | 202209794 | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013782A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202312 | THOBIAS DANIEL | Realizada alteração dos parâmetros "SH", "PRH" e "RH" do indicador 63QFLO. Realizados ensaios no indicador conforme anexo. Ordem de ajuste já atualizado OA.0266-R00. Valor deixado: 0,0 bar
202209793 | STE | 202209792 | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202101 | 06/01/2021 10:28:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013781A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar
202209791 | STE | 202209790 | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202101 | 04/01/2021 15:59:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013780A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar
202209776 | STE | 202209775 | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202101 | 05/01/2021 16:49:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013756A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | RONALDO PIMENTEL | Realizado alteração dos parâmetros "ENG.H" (Entrada) e relê 6 "HI-SP" dos indicadores 63QRVI-A/B. Posteriormente, os indicadores foram ensaiados e verificadas as atuações dos alarmes, conforme tabelas em anexo.
202209774 | STE | 202209773 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202101 | 05/01/2021 16:49:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013755A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado alteração dos parâmetros "ENG.H" (Entrada) e rele 6 "HI-SP" dos indicadores 63QRVI-A/B. Posteriormente, os indicadores foram ensaiados e verificadas as atuações dos alarmes, conforme anexo.
202209772 | STE | 202209771 | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.006-0 | 202101 | 05/01/2021 16:50:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013753A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado alteración de los parámetros "ENG.H" (Entrada) y relé 6 "HI-SP" de los indicadores 63QRVI-A/B. Posteriormente, los indicadores fuera ensayados y verificadas las actuaciones de los alarmes, conforme tablas en anexo.
202209770 | STE | 202209769 | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202101 | 05/01/2021 16:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013751A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202302 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ejecutado la alteracion de los parametros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" y desconectados los transductores. Posteriormente fue realizada conexion de los cabos de los nuevos transductores y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B en cuanto a la actuacion y rearme en alarmas, conforme anexo.
202209768 | STE | 202209767 | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.001-1 | 202101 | 05/01/2021 16:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013748A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202329 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada alteração dos parâmetros e ensaio de atuação dos alarmes conforme planilha em anexo verificando seu correto funcionamento. Pressão deixada em operação normal = 64 bar nos dois indicadores digitais.
202209766 | STE | 202209765 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013747A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202334 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Comprobado sustitución de transductor por parte de MMU2 en el rango citado en la descripcion y alterados parámetros conforme solicitado, realizados ensayo con calibrador de procesos con resultados satisfactorios. 63QIRV-A= Calibrador 4/20 mA, Indicador 0.0/100.0 Bar, Actuacion AL6 103.2 Bar/20.5 mA. Rearme AL6 102.7 Bar/20.42 mA 63QIRV-B= Calibrador 4/20 mA, Indicador 0.0/99.8 Bar, Actuacion AL6 103.1 Bar/20.52 mA. Rearme AL6 102.7 Bar/20.46 mA. Dejado en condiciones normales.
202209764 | STE | 202209763 | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013746A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | REALIZADO ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS CONFORME PARECER TÉCNICO. REALIZADA VERIFICAÇÃO POSTERIOR, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. REALIZADO ENSAIO COM ULP E SCADA, TABELA EM ANEXO.
202209762 | STE | 202209761 | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013744A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202402 | DIAZ ISASI RUBEN | Efetuada alteração dos parâmetros e ensaio de atuação dos alarmes conforme planilha em anexo verificando seu correto funcionamento. Pressão deixada em operação normal = 64 bar nos dois indicadores digitais.
202209760 | STE | 202209759 | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.005-4 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013742A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202342 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterados los parámetros "ENG.H" (entrada) y relé 6 "HI-SP", desconectados los transductores. Posteriormente conectado los transductores nuevos y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B constatando correcto funcionamiento e indicación en scada ver anexo para valores detallados. Indicadores dejados en condiciones normales de operación.
202209758 | STE | 202209757 | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013741A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ejecutado la alteracion de los parametros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" y desconectados los transductores. Posteriormente fue realizada conexion de los cabos de los nuevos transductores y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B en cuanto a la actuacion y rearme en alarmas conforme anexo. Orden de ajuste actualizado OA.0278-R00 Valores dejado indicador: 63QRVI-A/B: 61,6 / 61,7 (bar)
202209756 | STE | 202209755 | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013740A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202312 | THOBIAS DANIEL | Alterado os parâmetros "ENG.H" (entrada) e relé 6 "HI-SP" e desconectados os transdutores. Posteriormente conectado os novos transdutores e ensaiado os indicadores digitais 63QRVI-A/B conforme anexo. Ordem de ajuste já atualizado OA.0278-R00. Valores deixados: 63QRVI-A: 63 bar 63QRVI-B: 63 bar SCADA: 63,3 bar
202209754 | STE | 202209753 | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013739A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada alteração dos parâmetros e ensaio de atuação dos alarmes conforme planilha em anexo verificando seu correto funcionamento. Pressão deixada em operação normal = 64 bar nos dois indicadores digitais.
202209752 | STE | 202209751 | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202101 | 04/01/2021 15:58:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013738A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | STALDER DIAZ IVAN | Alterados los parámetros "ENG.H" (entrada) y relé 6 "HI-SP", desconectados los transductores. Posteriormente conectado los transductores nuevos y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B constatando correcto funcionamiento e indicación en scada ver anexo para valores detallados. Indicadores dejados en condiciones normales de operación.
202209589 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202033 | 10/08/2020 08:36:00 | ELABORAR PROJETO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL DE SUPERVISÃO DE FREIOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202236 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intenso trabalho, elaborado projeto das partes de infraestrutura, programação, quadros, materiais auxiliares, redes de automação e controle. O protótipo foi instalado na unidade 07 conforme relatório técnico 6210-50-19945-P.
202209527 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202027 | 01/07/2020 17:19:00 | EM FUNÇÃO DE DEFEITOS SUCESSIVOS NO MÓDULO T07, CH 15, DESCONECTAR O RTD CORRESPONDENTE ATÉ PRÓXIMO PD, NO QUAL SERÁ IMPLEMENTADA MELHORIA PARA EVITAR NOVAS QUEIMAS. REF: SSAS 202000649A/02920A/06872A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202344 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Histórico: 2020/27: Desconexão do RTD do canal 15 do módulo T07 2021/04: Aterramento da blindagem dos cabos dos sensores de temperatura no CG (SSA 202007325A) 22/9/2022: Reconexão do RTD (SSA 202211939). Após aterramento da blindagem e reconexão do RTD não foram registradas novas falhas nos cartões de temperatura. Tela com medições dos RTD em anexo.
202209429 | AAT |  | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202017 | 24/04/2020 10:14:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202209428 | AAT |  | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202017 | 24/04/2020 10:13:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202209344 | SCA | 202209343 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202011 | 10/03/2020 13:47:00 | ALTERAR A LÓGICA DA SINALIZAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO MANUAL DOS PAINÉIS QCR-1 E QCR-2 INCLUINDO A CONDIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NORMAL. DETALHES NO ANEXO. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209342 | SCA | 202209341 | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202011 | 10/03/2020 13:46:00 | ALTERAR A LÓGICA DA SINALIZAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO MANUAL DOS PAINÉIS QCR-3 E QCR-4 INCLUINDO A CONDIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NORMAL. DETALHES NO ANEXO. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209322 | STE |  | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202008 | 18/02/2020 10:53:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-11 (SSA 202002066A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202222 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202209315 | STE |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.019-2 | 202008 | 17/02/2020 10:46:00 | AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS P/ REDUÇÃO < 70 C DA TEMPERATURA AMBIENTE DO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE B/S DO LADO DE NEUTRO, CONF. RECOMENDAÇÃO ANEXA FABRICANTE TCS DE FASE DIVIDIDA. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202410 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | La mejoría ya implementada y evaluada para la UG18A será ejecutada vía SSA 202304300 en el próximo PD de la UG9A (sem 34 y 35 /2023), donde se instalará la malla de acero inoxidable con mayor área de paso de aire de ventilación. Informe realizado donde se verifica la efectividad de la mejoría implementada en anexo.
202209099 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201938 | 19/09/2019 09:11:00 | CONECTAR CABOS EU18A-1651/1652 NOS BORNES XT-1132 A 1167 (CANAIS T19-17- 19 E T20-0-8) P/ MEDICAO TEMPERATURA AMB. DOS TCS DE NEUTRO. REF SSA 201803386A. MANTER P/ VERIF. REDUÇÃO TEMP APÓS PT SMIM (SSA 201910498A) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202328 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos EU18A-1651 e EU18A-1652, bornes XT-1132 a 1167 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro. Cabos ficaram no interior da canaleta com cartão de advertência. Emitida SSA 202311234 para atualizar desenhos. AT 2023/06067.
202209098 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 201938 | 19/09/2019 09:11:00 | CONECTAR RTDS DOS TCS NEUTRO E CABOS EU18A-1651/1652 NOS BORNES X05-R-01- 36 P/ MEDICAO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE C/ SIST. MATRIX (REF. SSA 201803386A). MANTER P/ VERIF. REDUÇÃO TEMP APÓS PT SMIM (SSA 201910498A) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202327 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos EU18A-1651 e EU18A-1652, bornes X05-R-01 a 36 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro. Cabos ficaram no interior da canaleta com cartão de advertência. Emitida SSA 202311231 para atualizar desenhos.
202208985 | STE |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201934 | 21/08/2019 13:59:00 | AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS P/ REDUÇÃO < 70 C DA TEMPERATURA AMBIENTE DO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE B/S DO LADO DE NEUTRO, CONF. RECOMENDAÇÃO ANEXA FABRICANTE TCS DE FASE DIVIDIDA. VALIDO TB P/ U9A. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202312 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | De manera a permitir el que pase el flujo de aire frio, que sale de los radiadores del estator, fueron sustituidas las tapas de las ventanas de inspección, del involucro de los links de conexión, por ventanas con un agujero de ventilación con tela metálica protectora, conforme se detalla en documento en anexo. Esto llevo a una reducción en la temperatura, alcanzando máximos de 59°C, una temperatura de trabajo segura ya que es menor a los 70°C solicitados.
202208827 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201910 | 07/03/2019 09:50:00 | CONECTAR CABOS EU9A-1651 E 1652 NOS BORNES XT-1132 A 1167 (CANAIS T19-17 A 19 E T20-0 A 8) PARA MEDICAO DA TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS DE NEUTRO. REF SSAS 201807076A E 201902735A. MANTER ATE PRÓXIMO PD. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202421 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada desconexión de los cabos EU9A-1651 y 1652 en los bornes XT-1132 a 1167 referente a la medición de temperatura ambiente de los TCS de neutro, los mismos fueron aislados y dejado dentro de la canaleta por ser cabos reserva de interligación. Dejado UAM-9A en condiciones normales de operación.
202208826 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 201910 | 07/03/2019 09:49:00 | CONECTAR OS RTDS DOS TCS DE NEUTRO E CABOS EU9A-1651 E 1652 NOS BORNES X05-R-01 A 36 PARA MEDICAO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS ATRAVÉS DO MATRIX (REF. SSA 201807076A). MANTER ATÉ PRÓXIMO PD. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202421 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectados cabos EU9A-1651 E 1652 que estavam provisoriamente conectados aos RTD´s dos TC´s de neutro nos bornes X05-R-01 A 36, deixando os mesmos isolados na canaleta do painel.
202208704 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201842 | 15/10/2018 13:38:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-9A em definitivo conforme SSA 202303186.
202208679 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 201840 | 04/10/2018 09:53:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-10 em definitivo conforme SSA 202303192.
202208649 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 201835 | 27/08/2018 10:06:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-12 em definitivo conforme SSA 202303213.
202208625 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 201829 | 18/07/2018 15:38:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-14 em definitivo conforme SSA 202303235.
202208623 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 201829 | 16/07/2018 16:02:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-11 em definitivo conforme SSA 202303199.
202208619 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 201828 | 11/07/2018 16:46:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-03, conforme SSA 202302949.
202208601 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 201825 | 21/06/2018 16:25:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-04 em definitivo conforme SSA 202302951.
202208598 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 201825 | 18/06/2018 10:07:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-13 em definitivo conforme SSA 202303229.
202208592 | STE |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.019-2 | 201823 | 08/06/2018 10:20:00 | INSTALAR NO PROX PD 12 RTDS CÓD 707075 NO RECINTO DOS TCS DE NEUTRO CONF. DOCS ANEXOS P/ MEDIÇÕES DE TEMPERATURA DO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS AKQ 24B POR ILA1 REF: SSA 2015/03364F. MANTER RTDS ATÉ PD SEGUINTE. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202421 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Removidos 12 RTD instalados provisoriamente para medições de temperatura dos recintos dos TC de neutro e respectivos cabos de conexão até o painel CG-9A. Deixado normalizado.
202208586 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 201822 | 28/05/2018 09:01:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-16 em definitivo conforme SSA 202303245.
202208583 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 201819 | 11/05/2018 10:27:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-09, conforme SSA 202303184.
202208568 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201815 | 13/04/2018 15:55:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-18a em definitivo conforme SSA 202303257.
202208563 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-18 em definitivo conforme SSA 202303255.
202208561 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-17 em definitivo conforme SSA 202303252.
202208559 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-15 em definitivo conforme SSA 202303244.
202208557 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 201814 | 05/04/2018 08:35:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-9A em definitivo conforme SSA 202303181.
202208555 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-07, conforme SSA 202303178.
202208553 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-06 em definitivo conforme SSA 202303061.
202208551 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 201814 | 05/04/2018 08:12:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-05, conforme SSA 202303060.
202208549 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 201814 | 05/04/2018 08:12:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-02 em definitivo conforme SSA 202302793.
202208547 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 201814 | 05/04/2018 08:11:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-01, conforme SSA 202302710.
202208542 | STE |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201812 | 21/03/2018 09:50:00 | INSTALAR 12 RTDS CÓDIGO 707075 NO RECINTO DOS TCS DE NEUTRO DE FASES DIVIDIDAS CONFORME DOCS ANEXOS P/ POSSIBILITAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA POR ILA1 APÓS SUBSTITUIÇÃO DOS TCS. REF: SSAS 2017/13124A E 2018/03415A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202327 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirados RTD's, abraçadeiras e cabos referente ao monitoramento de temperatura dos TC's de Neutro do gerador. Retirados os cabos até o quadro CG18A, desconectados da régua X5-R-010 A 057. SSAs para atualização de desenhos do CG18A 202311231 e UAM18A 202311234.
202208307 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | DESCONECTADO, RECRIMPADO E RECONECTADO OS DOIS LADOS DA RÉGUA. SUBSTITUÍDO 102 BORNES E MAIS 25 BORNES FORAM INSTALADOS COMO RESERVAS. BORNES SUBSTITUÍDOS E MEDIÇÃO ANTES, DURANTE E PÓS PD EM ANEXO.
202208242 | STE | 202209880 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202052 | 23/12/2020 14:48:00 | SOLICITAMOS EVALUAR POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVO PUNTO DE SUPERVISIÓN "FALLA INDICADORES DIGITALES" PARA EL TABLERO CCAR, DEBIDO A MODIFICACIONES A SER IMPLEMENTADAS EN DERIVADA "B". PROPUESTA EN ANEXO. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi implementado novo ponto de supervisão de falha dos indicadores digitais do CCAR conforme solicitado. O serviço foi executado por meio das SSAs 202014751D, E, F.
202208177 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 201731 | 03/08/2017 15:24:00 | SOLICITAMOS ELABORAR PROJETO DE UMA PLATAFORMA DE 1M X 1M COM GUARDA- CORPO E FIXAÇÃO NO CONCRETO PARA ACESSO COM SEGURANÇA AO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE T/C DAS UNIDADES GERADORAS. SUGESTÃO DE LAYOUT EM ANEXO. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202216 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el proyecto para la fabricación de la plataforma, y fue emitida la SSA 202208475 para la fabricación de la misma. Detalles en anexo.
202208086 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202147 | 24/11/2021 08:32:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | SUBSTITUÍDO MODULO ENDEREÇADOR REFERENTE A ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OUTRO RETIRADO DO SIMULADOR. AJUSTADO EM 59 O ENDEREÇO E REALIZADO ENSAIOS CONFIRMANDO CORRETA SINALIZAÇÃO NO QCI-02.
202208015 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202143 | 29/10/2021 07:55:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | REALIZADA MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO, IMPLEMENTANDO COMANDO DE TRIP DO RELE 86N NO ULP VIA RELÉ 86 DO UMCC-02 QUANDO ESTE SEJA ATUADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. EMITIDA SSA 202212232 PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202208011 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ajustado os relês térmico das gavetas 1.6 e 1.7, referentes as válvulas do PVA em 1,3A, conforme solicitado na emissão desta por IEQ1, corrente nominal dos motores 1,4A. Realizado ensaios em bancada, sendo aplicado 5,32A (1,4 X 3,8), como solicitado no anexo a emissão, observado tempo de atuação: 1.6= 12,06 segundos ; 1.7= 9,05 segundos. Trabalhos realizado com AT202204025.
202207833 | STE | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | ANTE LA DIFICULTAD DE MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL EJE CONFORME IM.EQ.009, EVALUAR CALIDAD DE ACEITE FÍSICO-QUIMICO DEL CGS PARA COMPROBAR AUSENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL COJINETE. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202311 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | El documento adjunto presenta la comparativa de resultados de metales disueltos en el aceite de las UGs. Se puede apreciar que la UG04 se encuentra con valores por debajo de varias UGs. Podemos afirmar que no existe un desprendimiento de metal patente mayor que en otras UGs. Por lo tanto no se evidencian anomalías. De igual manera cabe destacar que es un análisis cualitativo, la muestra representa 1ml dentro de 3.500 L. No podemos asegurar que no exista descarga sobre el segmento del cojinete.
202207828 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202131 | 05/08/2021 15:35:00 | A FIM DE MELHORAR AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO ELABORAR PROJETO E VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOMADAS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA SMDTC-566. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Elaborado projeto e emitidas SSA's para instalação dos kits de tomadas conforme tabela anexa.
202207797 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202129 | 19/07/2021 16:26:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado relês e realizado ensaios em bancada. Gaveta 1.3 referente ao motor 1 do PAP, corrente nominal 85A, corrente de ensaio 170A, tempo de atuação do relê térmico 75,58 segundos, gaveta 3.4 referente ao motor 1 do PWB, corrente nominal 137A, corrente de ensaio 274A, tempo de atuação do relê térmico 108,4 segundos. Serviço executado com a AT202204025.
202207757 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202125 | 21/06/2021 14:37:00 | EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA 20WI PELA MMU1 (SSA 202107313A), SUBSTITUIR DISJUNTOR 8I POR MODELO GV2ME05 CÓD. ALMOX. 714437. AJUSTE DO TÉRMICO EM 0,7A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído disjuntor posição 8I pelo modelo GV2ME05 ajustado em 0,7A. Realizado ensaios conforme anexo. Já existe SDS-13283 para atualização da LMR.
202207689 | STE | 202210212 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202118 | 03/05/2021 10:41:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo.
202207662 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202109 | 05/03/2021 13:55:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201004319A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GIVAN PEDRO DA SILVA | RETIRADOS OS RESISTORES POSIÇÕES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM SINALIZAÇÃO CORRETA DOS LED'S INDICADORES DO PAINEL. SSA 202102131A JÁ EMITIDA ANTERIORMENTE PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202207642 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202105 | 03/02/2021 14:27:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA PURA ACORDADAS NA ATA AR/SMI.DT/068/2020 DE FORMA A GENERALIZAR AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 201914093A. VER INFORMAÇÕES ANEXAS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Executadas modificações conforme desenhos, roteiro e parametrizações em anexo a emissão envolvendo supervisão de grande vazamento, permutador de íons, condutivímetros, tanque de reposição, controle da válvula 20W1, anunciador de alarmes e pontos para sistema SCADA. Já existe SSA 202101140A para atualização de desenhos, SDS 13529 para atualização de ordem de ajuste.
202207624 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202053 | 29/12/2020 10:59:00 | EM RAZÃO DE FALHAS DO RELÉ DE PULSO 88PW1X1A (SSA 201909142B), INST.RELÉ ADICIONAL 88PW3X1A P/ REDUNDÂNCIA DA INIBIÇÃO DA PROT. GRANDEVAZAMENTO C/ SINALIZ. FALHA NA BAND. 23. CÓDIGO ESTOQUE: 710325. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Padronizado circuito do relé 88PW3X1A para monitorar funcionamento dos relés 88PW1X1A/88PW2X1A e reportar falha na bandeirola 23 em caso de defeito dos mesmos. Configurados relés em função impulso e ajustados 88PW1X1A/88PW2X1A/88PW3X1A em 1,0/1,0/0,5 segundos conforme ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. Ordem de ajuste já atualizada (SDS 13529) e SSA 202101140A já emitida para atualização de desenhos.
202207623 | STE | 202209876 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202052 | 23/12/2020 14:46:00 | CONECTAR LOS CONDUCTORES 6 Y 5 DEL CABLE AU02-3147 EN LOS BORNES C12T-45 Y 94. INTERLIGAR BORNES C12-T:94-95, PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES 63CARI-A/B DEL CCAR EN EL PUNTO 66 DEL ANUNCIADOR AN1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GARAY VERON VENANCIO | CONECTADOS CONDUTORES 5 E 6 DEL CABO AU02-3147 EN LOS BORNES 45 E 94 DE LA RÉGLA C12T PARA SENALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DE CCAR. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON FUNCIONAMIENTO SATISFATÓRIO. EMITIDA SSA: 202212231 PARA IEQ1 ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN. MEGGER CABOS 5XT/6XT/5X6= 2060/2140/6500 MEGA OHMS (22ºC/35% URA/IB3821).
202207622 | STE | 202209876 | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202052 | 23/12/2020 10:26:00 | DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRESOSTATOS DE, DF, DG Y LM POR DOS TRANSMISORES DE PRESIÓN, INSTALAR INDICADORES DIGITALES 63CARIA/B Y ACCESORIOS P/ SUPERVISIÓN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO. PROYECTO ANEXO | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GIVAN PEDRO DA SILVA | INSTALADO INDICADORES DIGITAIS POSIÇÃO 63CARI-A/B E DISJUNTOR Q5 E Q6 PARA SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PRESSOSTATOS DF, DE,DG E LM POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO 63CAR-A/B. SSA: 202102346A E 202005983A JÁ EMITIDAS ANTERIORMENTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT INTERNO. EMITIDA SSA202212304 PARA ATUALIZAÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO.
202207582 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202041 | 07/10/2020 10:21:00 | IMPLEMENTAR AS MODIFICAÇÕES DOS DESENHOS ANEXOS DE FORMA A SEPARAR OS CIRCUITOS E EVITAR PERDA TOTAL DAS SUPERVISÕES CASO DE FALHA NO DISJUNTOR E1. REF: SSA 202007828A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADA ADECUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE 125 VCC DEL PANEL LIP-02, DEJANDO LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN 125 VCC SEPARADOS CONFORME DISEÑO ANEXO A LA EJECUCIÓN. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES Y DE SECCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. YA EXISTE SSA:202211545 PARA IEQ1 ACTUALIZAR DISEÑOS.
202207465 | STE | 202208863 | A002F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-02 E QUADRO STAU-02 DE SERV. UNID | 0089.003-0 | 202125 | 24/06/2021 14:00:00 | REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS,EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STAU EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-02 EN PROX PD 3A(SSA 201710422E) | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção através da janela de inspeção e registro fotográfico conforme fotos em anexo. Resistência ôhmica medida nos contatos fase R/S/T: 6,2/8,2/9,6 micro ohm. AT 2022/03996.
202207464 | STE | 202208863 | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202125 | 24/06/2021 14:00:00 | REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS,EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STE EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-02 EN PROX PD 3A(SSA 201710422E) | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção através da janela de inspeção e registro fotográfico conforme fotos em anexo. Resistência ôhmica medida nos contatos fase R/S/T: 9,1/6,5/10,0 micro ohm.